# PHỤ LỤC: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Tủ RTU và các thiết bị phụ kiện kèm theo; Động cơ lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU; Động cơ lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU; Modem 4G tích hợp cho RTU; Vỏ tủ RMU (24kV); Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho Tủ RTU

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Trang bị phân phối: Trang bị điện dùng để thu nhận và phân phối điện năng, gồm các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ, đo lường, thanh dẫn, cách điện, kết cấu kiến trúc liên quan và thiết bị phụ (nén khí, ắc quy v.v.).

- Trạm biến áp phân phối: Là trạm có các máy biến áp phân phối (distribution transformer) kết nối điện áp trung áp và hạ áp. Ngoài ra, trạm biến áp phân phối còn có các trang bị phân phối, các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường và các thiết bị phụ.

- Trạm cắt: Trạm điện, trong đó được lắp đặt các trang bị phân phối, không lắp máy biến áp lực.

- Thiết bị đóng cắt (Switchgear): Thuật ngữ chung bao gồm các thiết bị đóng cắt và sự kết hợp của chúng với các thiết bị điều khiển, đo lường, bảo vệ và điều chỉnh liên quan, cũng như các cụm thiết bị và thiết bị đó với các kết nối, phụ kiện, vỏ bọc và kết cấu đỡ liên quan, về nguyên tắc được thiết kế để sử dụng liên quan đến phát điện, truyền tải, phân phối và chuyển đổi năng lượng điện.

- Thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor Switchgear): Thiết bị đóng cắt được thiết kế chỉ để lắp đặt bên trong tòa nhà hoặc trong vỏ bọc cứng khác, trong đó thiết bị đóng cắt được bảo vệ chống gió, mưa, tuyết, bụi bẩn bất thường, ngưng tụ bất thường, băng và sương muối.

- Tủ đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại (Metal-enclosed switchgear and controlgear): Tủ thiết bị đóng cắt và điều khiển có vỏ bọc bằng kim loại được thiết kế để nối đất hoàn chỉnh ngoại trừ các kết nối bên ngoài. Thuật ngữ này thường áp dụng cho thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp cao. Thuật ngữ "kết nối bên ngoài" tương ứng với "dây dẫn bên ngoài (cáp hoặc thanh cái, thanh dẫn) kết nối tủ đóng cắt với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt bên ngoài".

- Vỏ bọc bên ngoài (Enclosure): Một phần của tủ điện cung cấp mức độ bảo vệ cụ thể của thiết bị chống lại các tác động bên ngoài và mức độ bảo vệ cụ thể chống lại gần hoặc tiếp xúc với các bộ phận mang điện và chống tiếp xúc với các bộ phận chuyển động.

- Phân loại hồ quang bên trong (Internal Arc Classification-IAC): Phân loại của một cụm lắp ráp đáp ứng các tiêu chí quy định về bảo vệ con người trong trường hợp có hồ quang bên trong đối với các điều kiện lắp đặt đã quy định, được chứng minh bằng các thử nghiệm điển hình.

- Loại khả năng tiếp cận (Types of accessibility): Đặc điểm <của IAC> liên quan đến mức độ bảo vệ dành cho người tiếp cận một khu vực xác định xung quanh vỏ bọc của tủ điện trong trường hợp có hồ quang bên trong.

- Ngăn cáp (Connection compartments): Một ngăn mang điện áp cao trong đó các kết nối điện được thực hiện giữa mạch chính của tủ điện và dây dẫn bên ngoài với lưới điện hoặc thiết bị mang điện áp cao khác.

- Máy cắt (Circuit-breaker): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường và cũng có khả năng đóng, mang trong thời gian xác định và cắt dòng điện trong các điều kiện mạch điện không bình thường xác định chẳng hạn như ngắn mạch.

- Dao cách ly (Disconnector): Thiết bị đóng cắt cơ khí mà khi ở vị trí mở, nó tạo ra một khoảng cách ly phù hợp với các yêu cầu được chỉ định.

- Dao nối đất (Earthing switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí dùng để nối đất các bộ phận của mạch điện, có khả năng chịu dòng điện trong thời gian quy định trong các điều kiện không bình thường như ngắn mạch, nhưng không yêu cầu mang dòng điện trong điều kiện bình thường của mạch điện. Dao nối đất có thể có khả năng đóng ngắn mạch.

- Dao cắt có tải (Switch): Thiết bị đóng cắt cơ khí có khả năng đóng vào, mang và cắt dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường, nó có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện quá tải và có thể được chỉ định vận hành trong điều kiện mạch điện có bất thường trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như dòng điện ngắn mạch.

- Dao cắt có tải cách ly (Switch-disconnector): Dao cắt có tải mà khi nó ở vị trí mở, đáp ứng các yêu cầu cách ly như một dao cách ly.

- Cầu chì (Fuse): Thiết bị mà nhờ nóng chảy một hoặt nhiều phần tử chảy được thiết kế và có kích thước đặc biệt làm hở mạch điện có lắp đặt thiết bị này, làm ngắt dòng điện khi vượt quá giá trị cho trước trong thời gian đủ dài. Cầu chì bao gồm toàn bộ các bộ phận tạo thành thiết bị hoàn chỉnh.

- Bệ chì (Fuse-base): Bộ phận cố định của cầu chì có các tiếp xúc và các đầu nối. Bệ chì gồm có tất cả các phần cần thiết để cách điện.

- Cơ cấu đập (striker): Cơ cấu cơ khí tạo thành bộ phận của ống cầu chì, khi cầu chì tác động thì cơ cấu này giải phóng năng lượng để làm tác động một khí cụ khác hoặc cơ cấu chỉ thị hoặc để tạo liên động.

- Tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì (Switch-fuse combination): Sự kết hợp của một dao cắt có tải ba cực với ba cầu chì được cung cấp với các cơ cấu đập, hoạt động của bất kỳ cơ cấu đập nào khiến cả ba cực của dao cắt có tải tự động mở.

- Sứ xuyên (Bushing): Vật thể cách điện và tạo thành đường dẫn điện cho dây dẫn xuyên qua vách ngăn không cách điện.

- Khí SF6: Hợp chất khí Sulfur hexafluoride có đặc tính cách điện và cho khả năng dập hồ quang hiệu quả.

- Khí cách điện khác (Isolated gas): Thuật ngữ chung để chỉ các loại chất khí có đặc tính cách điện, dập hồ quang, có thể thay thế khí SF6.

- Ngăn chứa đầy khí (Gas-filled compartment): Ngăn điện áp cao của tủ điện, chứa đầy chất khí, không phải là không khí xung quanh, cho mục đích cách điện.

- Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure system): Thể tích mà không cần xử lý thêm chất khí trong thời gian hoạt động dự kiến của nó.

- Hệ thống áp suất gắn kín được lắp ráp và thử nghiệm hoàn chỉnh tại nhà máy.

- Thời lượng hoạt động dự kiến bắt đầu khi thiết bị được niêm phong.

- Mạch chính (Main circuit): Tất cả các bộ phận dẫn điện cao áp của một cụm lắp ráp được bao gồm trong một mạch được thiết kế để mang dòng điện định mức liên tục.

- Khối chức năng (Functional unit): Một phần của tủ điện bao gồm các mạch chính, mạch nối đất và các mạch phụ góp phần thực hiện một chức năng duy nhất (Các khối chức năng có thể được phân biệt theo chức năng mà chúng được sử dụng, ví dụ, lộ đến, qua đó năng lượng điện thường được cấp vào tủ; lộ đi, qua đó năng lượng điện thường được cung cấp cho một hoặc nhiều mạch bên ngoài).

- Thành phần (component): Bộ phận thiết yếu của mạch điện áp cao hoặc mạch nối đất của một cụm lắp ráp phục vụ một chức năng cụ thể (ví dụ máy cắt, dao cách ly, dao cắt có tải, cầu chì, dao nối đất, máy biến áp đo lường, sứ xuyên, thanh cái).

- Khối chức năng máy cắt: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là máy cắt và có thể có thêm dao cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là tổ hợp dao cắt có tải kèm bệ chì nhưng dao cắt có tải của nó là dao cắt có tải cách ly.

- Khối chức năng đấu cáp trực tiếp: Khối chức năng mà thành phần thiết yếu của nó là thanh cái dẫn điện.

- Tủ RMU (Ring Main Unit): Tủ điện hợp bộ, trong đó lắp đặt các trang bị phân phối (các thành phần) của một hoặc nhiều khối chức năng; loại tủ này thường được sử dụng cho lưới điện trung áp có cấu trúc mạch vòng.

- Tủ RMU kiểu mô-đun (Modular type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt một khối chức chức năng và có các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type): Tủ RMU, được thiết kế để lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên và các khối chức năng này được tích hợp chung trong một ngăn chứa đầy khí.

- Tủ RMU nguyên khối mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng được thiết kế các kết nối để có thể kết nối với các tủ RMU khác.

- Tủ RMU nguyên khối không mở rộng được: Tủ RMU kiểu nguyên khối nhưng chúng không được thiết kế để kết nối với các tủ RMU khác

- Ngăn dao cắt có tải cách ly: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly.

- Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì.

- Ngăn máy cắt: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng máy cắt.

- Ngăn đấu cáp trực tiếp: Một phần của tủ RMU kiểu nguyên khối, trong đó lắp đặt khối chức năng đấu nối cáp trực tiếp.

- Khả năng vận hành liên tục LSC (Loss of service continuity category) của khối chức năng: Mức LSC xác định khả năng duy trì các ngăn cao áp khác và/hoặc các khối chức năng được cấp điện khi mở ngăn điện áp cao tiếp cận được.

- Khả năng vận hành liên tục LSC1 của khối chức năng: Các khối chức năng có một hoặc nhiều ngăn cao áp tiếp cận được, sao cho khi bất kỳ ngăn cao áp này mở, ít nhất một ngăn chức năng khác mất điện.

- Khả năng vận hành liên tục LSC2 của khối chức năng: Các khối chức năng có ít nhất một ngăn nối cáp riêng biệt, tiếp cận được, sao cho khi ngăn này mở, ít nhất thanh cái và tất cả các khối chức năng khác của cụm lắp ráp được vận hành bình thường.

- Thao tác mở chốt độc lập (thao tác độc lập bằng tay hoặc bằng điện) (Independent unlatched operation (independent manual or power operation)): Thao tác bằng năng lượng dự trữ mà năng lượng đó được lưu trữ và giải phóng trong một hoạt động liên tục sao cho tốc độ và lực của thao tác không phụ thuộc vào tốc độ tích trữ năng lượng (Năng lượng dự trữ cho thao tác có thể bắt nguồn từ người vận hành (thủ công) hoặc nguồn điện).

- Chu trình đóng cắt định mức (Rated operating sequence): Chu trình đóng cắt được đánh giá là O - t - CO - t '- CO, trong đó:

- O đại diện cho một hoạt động mở;

- CO chu trình vận hành đóng mở với thời gian đóng mở ngắn nhất có thể sao cho Máy cắt đạt đến vị trí đóng và chốt hoàn toàn trước khi mở;

- t = 3 phút (min);

- t '= 3 phút (min).

- Bộ báo điện áp 3 pha: Hệ thống các thiết bị được sử dụng để phát hiện và chỉ thị Có hoặc Không có điện áp hoạt động tại một vị trí cần xác định cụ thể. Hệ thống thiết bị này có tên gọi và được được định nghĩa trong các tiêu chuẩn như sau:

- Hệ thống phát hiện điện áp (VDS-Voltage detecting systems-IEC 61243-5:1997, 3.1): Các thiết bị được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của điện áp hoạt động.

- Hệ thống phát hiện và chỉ thị điện áp (VDIS-Voltage Detecting and Indicating System-IEC 62271-213:2021, 3.32): Thiết bị dùng để phát hiện và chỉ ra có hay không có điện áp làm việc và để phát tín hiệu cho các chức năng khác.

- Bộ báo sự cố (Fault Passage Indicator-FPI): Thiết bị có thể phát hiện các lỗi, cung cấp các chỉ báo về phạm vi có sự cố (ngược chiều hoặc xuôi chiều từ vị trí của FPI) và / hoặc về hướng của dòng điện sự cố (thường được gọi là hướng của dòng tải, tức là từ máy biến áp Cao áp/Trung áp đến cuối xuất tuyến trung áp trong một mạng lưới vận hành hình tia).

- Hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): Hệ thống thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- Thiết bị đầu cuối RTU (viết tắt theo tiếng Anh: Remote Terminal Unit): Thiết bị đặt tại trạm điện phục vụ việc thu thập và truyền dữ liệu về hệ thống SCADA trung tâm của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Thiết bị viễn thông: Thiết bị lắp đặt tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt phục vụ truyền/nhận dữ liệu giữa Thiết bị đầu cuối (RTU) với hệ thống SCADA của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Trung tâm điều khiển.

- Nguồn tự cấp (Self-Powered): Nguồn điện được tạo ra bằng nguyên lý biến đổi tín hiệu dòng điện thứ cấp của các máy biến dòng điện lắp trên một mạch chính để cung cấp năng lượng hoạt động cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển của mạch chính đó.

- Nguồn ngoài (external power supply): Nguồn điện một chiều được tạo ra từ bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều và ắc quy lưu trữ năng lượng để cung cấp nguồn nuôi cho các thiết bị giám sát, bảo vệ, điều khiển, hệ thống SCADA và nguồn thao tác đóng cắt thiết bị điện tại trạm biến áp phân phối/trạm cắt (trong đó, nguồn điện xoay chiều cấp vào bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều/một chiều được cấp từ nguồn điện tự dùng xoay chiều tại vị trí lắp đặt hoặc từ nguồn điện lưới hạ áp của địa phương).

- Pin Lithium: Một loại pin để tích trữ điện năng mà vật liệu chế tạo bản cực của nó là chất Lithium hoặc hợp chất của Lithium.

- Nguồn kép: Nguồn điện ít nhất có sự kết hợp của hai trong số các loại nguồn gồm: nguồn tự cấp, nguồn ngoài, pin Lithium.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác có trong tiêu chuẩn này mà chưa được giải thích thì được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Các điều kiện chung

## 2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú (1): - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

## 2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống | 22 kV |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 24 kV |
| Tần số danh định | 50 Hz |

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1. Thông số kỹ thuật chính của tủ RMU 24kV hiện có đang vận hành trên lưới của PC Lào Cai:

1.1. Tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type), được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear):

- Nhà sản xuất: Schneider; Mã hiệu RM6 NE (tương ứng với các ngăn I, Q, D, B);

- Môi trường lắp đặt: Trong nhà (Indoor);

- Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị: 24 kV;

- Dòng điện định mức của mạch chính: 630 A;

- Dòng điện định mức của Ngăn dao cắt có tải cách ly: 630 A;

- Dòng điện định mức (Đối với máy cắt dùng cho cáp lộ đến, hoặc phân đoạn thanh cái): 630 A;

- Dòng điện định mức (Đối với máy cắt dùng cho lộ ra MBA phân phối): 630 A.

- Hệ thống tủ RMU này có yêu cầu kết nối SCADA, do đó cần được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA.

1.2. Thông số kỹ thuật của các ngăn tủ RMU 24kV hiện có đang vận hành trên lưới của PC Lào Cai:

1.2.1. Ngăn dao cắt có tải cách ly (ngăn I):

- Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến;

- Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất;

- Mỗi ngăn tủ này được trang bị bộ báo điện áp 3 pha; được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2;

- Ngăn tủ này được thiết kế chế tạo để có thể lắp các trang bị, phụ kiện cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA.

1.2.2. Ngăn máy cắt (ngăn D, B):

- Sử dụng khối chức năng máy cắt để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến, hoặc MBA phân phối, hoặc phụ tải điện khác phù hợp;

- Khối chức năng máy cắt của ngăn tủ này là loại chỉ có máy cắt, không tích hợp dao cách ly 3 pha nhưng khi đó máy cắt có chức năng cách ly khi máy cắt mở và có cơ chế thao tác 3 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất;

- Máy cắt là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6;

- Máy cắt được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập và có cơ cấu tích trữ năng lượng để phục vụ cắt máy cắt khi có tín hiệu cắt máy cắt từ rơ-le bảo vệ;

- Ngăn tủ này được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2;

- Ngăn tủ này được thiết kế chế tạo để có thể lắp các trang bị, phụ kiện cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA.

# 2. Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA

2.1. Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA:

Tủ RMU có kết nối SCADA được trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm:

- Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, máy cắt, dao cách ly (nếu có), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động;

- Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact);

- Máy biến dòng điện, máy biến điện áp;

- Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện.

2.2. Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác:

- Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện:

- Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau:

+ Thiết bị RTU;

+ Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem);

+ Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy);

+ Bộ ắc quy.

- Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện: Giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.

# 3. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện lắp đặt (phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng;

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

4. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật chi tiết:

- Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Tủ RTU và các thiết bị phụ kiện kèm theo: Chi tiết theo Bảng 1;

- Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Động cơ lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU; Động cơ lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU: Chi tiết theo Bảng 2;

- Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Modem 4G tích hợp cho RTU: Chi tiết theo Bảng 3;

- Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Vỏ tủ RMU 24kV: Chi tiết theo Bảng 4;

- Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho Tủ RTU: Chi tiết theo Bảng 5.