## 1. Tủ RTU
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ RTU và các thiết bị phụ kiện kèm theo
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chức năng | Giám sát và điều khiển thiết bị trung thế
4 | Cấu hình
4.1 | Đối với Tủ RTU (2ways) | Gồm: 01 Modul truyền thông, 02 Modul điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn
4.2 | Đối với Tủ RTU (3ways) | Gồm: 01 Modul truyền thông, 03 Modul điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn
4.3 | Đối với Tủ RTU (4ways) | Gồm: 01 Modul truyền thông, 04 Modul điều khiển giám sát, 01 Modul cung cấp nguồn
5 | Tính đồng bộ của thiết bị | Thiết bị đảm bảo lắp đặt, cấu hình được với tủ RMU hiện có đang vận hành trên lưới của PC Lào Cai (Tủ RMU: Nhà sản xuất Schneider; Mã hiệu RM6 NE tương ứng với các ngăn I, D, B)
6 | Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA | Có đủ
B | Yêu cầu cụ thể
I | Modul truyền thông
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Chức năng | RTU
3 | Giao thức truyền thông | IEC-60870-5-101/104, DNP3, Modbus
4 | Phương thức truyền thông | Ethernet, USB, GPRS, 3G, 4G.
5 | Chế độ bảo mật Cyber sercurity | Có
6 | Giao tiếp với các bộ khác | Peer to peer
7 | Kết nối với thiết bị do bên thứ 3 cung cấp | Có
8 | Giám sát và điều khiển từ xa | Bằng phần mềm và Web Serve
9 | Kết nốt với PC, máy tính bảng | Cáp/ wifi
10 | Chức năng lập trình PLC cho tự động hóa | theo IEC 601131-3
11 | Có các nút chức năng
| Chế độ Local/Remote | Có
| Chế độ tự động/bằng tay | Có
| Nút reset | Có
12 | Các đèn chỉ trạng thái, đèn có khả năng lập trình chỉ thị trạng thái | Có
13 | Nguồn cung cấp | Dải từ 12Vdc đến 48Vdc (±20%)
14 | I/O vào ra | 8/2
15 | Cấp bảo vệ | Mặt trước IP4X; Thân modul IP2X
II | Modul điều khiển giám sát
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Chức năng chính
| Điều khiển và giám sát thiết bị đóng cắt | Có
| Đo lường điện áp, dòng điện, công suất | Có
| Phát hiện và cảnh báo sự cố | 50/51;50/51N, 47, 67/67N
| Tự động hóa | Có
3 | Giao diện/phím chức năng
| Trạng thái cảnh báo | Có
| Khóa local/remote & cảnh báo đèn | Có
4 | Hiển thị trạng thái của thiết bị đóng cắt
| Trạng thái Dao căt/máy cắt | Đóng/Mở/tác động nhanh
| Tiếp địa | Có
| Đèn Led lập trình được | 3
5 | Cổng truyền thông | Ethernet 10/100 base
6 | Tín hiệu trạng thái đầu vào | 8
7 | Tín hiệu điều khiển đầu ra | 2
8 | Điện áp đo lường
| Loại | 1 pha/3 pha
| Điện áp định mức của lưới điện | 3-36kV
9 | Dòng điện đo lường
| Loại | 1 pha/3 pha
| Dòng sơ cấp | 50-1250A
| Dòng thứ cấp | 1/5A
10 | Nguồn cung cấp | Dải từ 12Vdc đến 48Vdc (±20%)
11 | Cấp bảo vệ | Mặt trước IP4X; Thân modul IP2X
III | Modul cung cấp nguồn
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Mức chịu cách điện của nguồn vào AC | 10kV (50 Hz/1 min); 20kV (xung sét 1.2/50 μs)
3 | Mức chịu cách điện của các bộ phận khác | 2kV (50 Hz/1 min); 5kV (xung sét 1.2/50 μs)
4 | Nhiệt độ làm việc | -40⁰C đến +70⁰C
5 | Độ ẩm | 93% RH
6 | Cấp bảo vệ | IP20
7 | Điện áp đầu vào
| AC | 90-264 Vac/ 50/60Hz
| DC | 110-220Vdc
| Khả năng chịu quá áp | Đến 440 Vac
8 | Điện áp và công suất các đầu ra
| Đầu ra 12V cấp cho IED | Công suất định mức đến 36W
| Đầu ra 12V cấp cho Viễn thông | Công suất định mức đến 18W
| Đầu ra 24V cấp cho IED | Công suất định mức đến 10W
| Đầu ra 24V cấp cho động cơ (khi có acquy) | Công suất 300W trong thời gian đến 60s
9 | Acquy kèm theo
| Số lượng | 1 bình
| Loại | Acquy chì kín, không phải bảo trì
| Điện áp định mức | 12Vdc
| Dung lượng | ≥ 38Ah
| Thời gian sạc | 10h đến 24h
| Tuổi thọ | đến 10 năm
IV | Các thiết bị phụ kiện kèm theo
IV.1 | Bộ Phát hiện dòng sự cố
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Số lượng | 02 bộ đối với Tủ RTU (2ways); 03 bộ đối với Tủ RTU (3ways); 04 bộ đối với Tủ RTU (4ways).
3 | Cấu hình mỗi bộ | Gồm: 03 Máy biến dòng, cáp đấu
4 | Máy biến dòng
| Kiểu loại | CT hình xuyến, dạng kẹp trên cổ cáp
| Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 61869
| Điện áp cách điện | 5kV
| Tỉ số biến | 500/1 A
| Cấp chính xác | Class 1
| Công suất định mức | 1,5VA
5 | Dây cáp đấu kèm theo | Có đủ
IV.2 | Bộ chỉ thị điện áp trung thế
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | VPIS-VO hoặc tương đương
3 | Số lượng | 02 bộ đối với Tủ RTU (2ways); 03 bộ đối với Tủ RTU (3ways); 04 bộ đối với Tủ RTU (4ways).
4 | Chức năng | Cấp tín hiệu điện áp cho RTU từ tủ RM6
5 | Tiêu chuẩn | IEC 62271-206
6 | Tần số | 50/60 Hz
7 | Điện áp | 24kV
8 | Cáp kết nối | Có đủ
IV.3 | Bộ chuyển đổi đầu nối
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | VPIS VO RJ45 hoặc tương đương
3 | Số lượng | 02 bộ đối với Tủ RTU (2ways); 03 bộ đối với Tủ RTU (3ways); 04 bộ đối với Tủ RTU (4ways).
4 | Chức năng | Cấp tín hiệu từ VPIS-VO sang RTU
5 | Tiêu chuẩn | IEC 62271-206
6 | Cáp kết nối | Có đủ
IV.4 | Bộ đèn chỉ thị bên ngoài để chỉ thị sự cố
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Đèn báo sự cố, lắp ngoài trời
3 | Số lượng | 02 bộ đối với Tủ RTU (2ways); 03 bộ đối với Tủ RTU (3ways); 04 bộ đối với Tủ RTU (4ways).
4 | Đèn báo | Loại đèn Led
5 | Điện áp cấp | 3,6 V; 40 mA
6 | Quang thông | 6 lm
7 | Cấp bảo vệ | IP 54
8 | Cáp kết nối | Có đủ
IV.5 | Dây kết nối RTU với động cơ
1 | Kiểu loại | Kết nối RTU với động cơ
2 | Số lượng | 02 bộ đối với Tủ RTU (2ways); 03 bộ đối với Tủ RTU (3ways); 04 bộ đối với Tủ RTU (4ways).
IV.6 | Ngăn hạ thế mở rộng lắp đặt thiết bị | Số lượng 01 bộ
1 | Kiểu loại | LV box
2 | Lắp đặt | Được chế tạo để lắp đặt đồng bộ trên các tủ RMU (có kèm giá đỡ)

## 2. Động cơ
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Động cơ lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU; Động cơ lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Động cơ lắp cho ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Loại | Chuyên dụng lắp cho Ngăn dao cắt có tải cách ly của tủ RMU 24kV
4 | Tính đồng bộ của thiết bị | Thiết bị đảm bảo lắp đặt đồng bộ được với tủ RMU hiện có đang vận hành trên lưới của PC Lào Cai (Tủ RMU: Nhà sản xuất Schneider; Mã hiệu RM6 NE tương ứng với ngăn I)
5 | Điện áp định mức | 24 Vdc
6 | Công suất định mức | 240 W
7 | Tiếp điểm phụ | 2NO, 2 NC và ESw 1O/C
II | Động cơ lắp cho máy cắt của tủ RMU
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Loại | Chuyên dụng lắp cho Ngăn máy cắt của tủ RMU 24kV
4 | Tính đồng bộ của thiết bị | Thiết bị đảm bảo lắp đặt đồng bộ được với tủ RMU hiện có đang vận hành trên lưới của PC Lào Cai (Tủ RMU: Nhà sản xuất Schneider; Mã hiệu RM6 NE tương ứng với các ngăn D, B)
5 | Điện áp định mức | 24 Vdc
6 | Công suất định mức | 240 W
7 | Tiếp điểm phụ | 2NO, 2 NC và ESw 1O/C

## 3. Modem
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Modem 4G tích hợp cho RTU
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Loại | Modem 4G tích hợp cho RTU. Đạt chuẩn chứng nhận CE (CE Marking)
4 |  | Sử dụng 4G/5G mạng APN của nhà mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…; Thiết bị phải đảm bảo giao tiếp được với hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu tại Trung tâm điều khiển xa của Công ty Điện lực Lào Cai; Được thiết kế dạng modul gắn vào tủ RTU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
5 | Ứng dụng | Đồng bộ hóa đồng hồ GPS
6 | Dải tần số
6.1 | Penta FDD-band | 800/900/1800/2100/2600 MHz (20, 8, 3, 7, 1) LTE
6.2 | Tri FDD-band | 900/1800/2100 MHz (8, 3, 1) UMTS
6.3 | Dual band | 900/1800 MHzGSM/GPRS/EDGE
7 | Kiểu bộ nối | SMA
8 | Khe cắm sim | 2
9 | Truyền dữ liệu | SMS notifications/ Data
10 | Giao thức cổng truyền thông | SMTP; SNMP; HTTP; UDP (User Datagram Protocol); FTP POP3; SSH; TCP (Transmission Control Protocol)
11 | Cấp bảo vệ vỏ ngoài | IK07 - IEC 62262
12 | Độ ẩm | 95%
13 | Nhiệt độ làm việc | Từ -40oC ~ +85oC
14 | Nhiệt độ lưu trữ | Từ -40oC ~ +85oC
15 | Nhiệt độ phá hủy | 850oC
16 | Vận hành đạt độ cao | ≤ 3000 m
17 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten

## 4. Vỏ tủ RMU 24
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Vỏ tủ RMU 24kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Kích thước từng loại tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
6 | Độ cứng | Khung chịu được tải trọng khi lắp đặt tủ RMU 24kV phải cẩu được toàn bộ tủ
7 | Khung chịu lực | Loại thép hình có độ dày > 3 mm
8 | Nóc tủ | Chế tạo để lắp dời, có độ dầy > 2 mm
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
10 | Cánh cửa bên ngoài tủ | Loại 2 cánh
11 | Vị trí để lắp đèn báo sự cố cáp ngầm (có gắn kính ngoài chống nước và bụi)
| Vỏ tủ 3 ngăn | Đặt 2 lỗ
| Vỏ tủ 4 ngăn | Đặt 3 lỗ
12 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa) | Có đủ

## 5. HT NLMT
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho Tủ RTU
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Tấm pin năng lượng mặt trời MONO (loại đơn tinh thể), công suất 620W |  |  | TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGi Hi-MO 7 – 620 Wp (2 MẶT KÍNH)
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng và thử nghiệm | IEC61215, IEC61730 hoặc tương đương
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Công suất danh định (Pmax) | 620Wp
6 | Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~41-42 V
7 | Dòng điện tại Pmax (Imp) | ~14,7-15,0 A
8 | Điện áp hở mạch (Voc) | ~49–50 V
9 | Dòng ngắn mạch (Isc) | ~15,6-16,5 A
10 | Chuẩn loại Pin (Cell) | Pin Silic đơn tinh thể (Monocrystalline)
11 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -40°C đến + 85°C
12 | Kết cấu | Hai mặt kính cường lực (Glass–Glass) 2.0 + 2.0 mm
13 | Loại khung | Khung hợp kim nhôm
14 | Kích thước tấm pin | Đảm bảo lắp đặt được phù hợp với giá đỡ tấm pin (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
15 | Tuổi thọ thiết kế | ≥ 20 năm
II | Inverter Off-grid độc lập 2kW |  |  | BỘ BIẾN TẦN ĐỘC LẬP (OFF-GRID) AXPERT VM 2KW-24
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tính năng vận hành | Vận hành độc lập (off-grid), không hòa lưới
5 | Khởi động nguội (Cold start) | Cho phép khởi động inverter chỉ với nguồn ắc quy
6 | Màn hình LCD | Hiển thị điện áp, công suất, trạng thái sạc và cho phép cài đặt thông số
7 | Công suất định mức | 2000VA/2000W
8 | Điện áp ngõ ra | 230VAC ± 5%, 1 pha
9 | Tần số | 50/60 Hz (tự động)
10 | Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave)
11 | Công suất quá tải (surge) | 4000 VA
12 | Hiệu suất | 90 – 93%
13 | Hệ thống ắc quy
| Điện áp hệ ắc quy | 24 VDC
| Điện áp sạc | 27 VDC
| Điện áp bảo vệ quá áp ắc quy | 31 VDC
14 | Bộ sạc năng lượng mặt trời
| Công nghệ sạc | MPPT
| Công suất pin mặt trời tối đa | 1000 Wp
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 102 VDC
| Dải điện áp làm việc MPPT | 30 ~ 80 VDC
| Dòng sạc PV tối đa | 40 A
15 | Nhiệt độ làm việc | –10 °C đến +50 °C
16 | Độ ẩm | 5 % – 95 % (không ngưng tụ)
17 | Cổng truyền thông | USB/ RS232
18 | Mức độ bảo vệ | Tối thiểu IP20
19 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
III | Ắc quy Lithium 24VDC-50A
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Cell pin cấu thành | 3.2V-50A LFP
4 | Dung lượng danh nghĩa | 50 A
5 | Dung lượng tối thiểu | 48 A
6 | Điện áp danh định | 24 V
7 | Điện áp sạc đầy | 29.4 V
8 | Dòng sạc tối đa | 25 Ah
9 | Dòng xả liên tục | 50 Ah
10 | Dòng xả tối đa trong 3s | 150 Ah
11 | Chu kỳ sống của Acquy | ≥ 6000 chu kỳ
12 | Màn hình hiển thị điện áp | Có
13 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -20°C đến + 50°C
14 | Vỏ Acquy | Kim loại, sơn tĩnh điện
15 | Thời gian sản xuất và sử dụng | Mới 100%, chưa từng được sử dụng, và được sản xuất từ tháng 01 năm 2024 trở về sau
16 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
IV | Vỏ tủ cấp nguồn AC
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ lắp vào cột BTLT
3 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
4 | Kích thước của tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
5 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
6 | Aptomat 2 pha 32A | Số lượng 2 cái
7 | Dây đấu nối thiết bị trong tủ (Cu/PVC 1x4mm2) | Có đủ
8 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa; Giá lắp tủ vào cột bê tông ly tâm) | Có đủ