PAGE  

MỤC LỤC

11. Các căn cứ và cơ sở lập dự án:


22. Mục tiêu đầu tư:


23. Hiện trạng công trình và lưới điện:


24. Quy mô, đặc điểm của dự án:


24.1 Giải pháp kỹ thuật đề xuất:


44.2 Công suất các trạm biến thế trước và sau cải tạo:


54.2 Quy mô, khối lượng đầu tư:


64.3. Tổng hợp khối lượng đầu tư:


65. Hiệu quả đầu tư:


65.1 Về mặt kinh tế xã hội:


75.2 Về mặt kỹ thuật:


75.3 Phân tích tài chính:


75.4 Phân tích kinh tế:


86. Kế hoạch bảo vệ môi trường:


86.1 Địa điểm thực hiện dự án:


86.2 Quy mô dự án:


96.3 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng


96.4 Các tác động xấu đến môi trường:


147. Nguồn vốn thực hiện:


148. Đề xuất tiến độ thực hiện của dự án:




PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
“Cải tạo và nâng cao các tủ phân phối hạ thế để đảm bảo an toàn vận hành năm 2026”
1. Các căn cứ và cơ sở lập dự án:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí QLDA và TVĐTXD;

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KTXD ngày 31/12/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Xây Dựng về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;
Căn cứ tờ trình 273/KHVT ngày 27/01/2026 của Phòng KHVT về việc triển khai lập phương án đầu tư “cải tạo và nâng cao tủ phân phối hạ thế để đảm bảo vận hành năm 2026”;

Căn cứ tờ trình 465/QLLĐ ngày 09/02/2026 của Đọi QLLĐ về việc chủ trương bổ sung khối lượng sửa chữa, lắp đặt bổ sung quạt hút vào công trình “ SCL đại tu kiến trúc các trạm phòng trên địa bàn Quận 1, Quận 3 năm 2026” và công trình “Cải tạo và nâng cao các tủ phân phối hạ thế để đảm bảo an toàn vận hành năm 2026”;

Căn cứ tờ trình 467/QLLĐ ngày 09/02/2026 của Đọi QLLĐ về việc gửi khối lượng tủ phân phối hạ thế cần đóng tiếp địa (thay thế văn bản số 395/QLLD ngày 03/02/2026).

2. Mục tiêu đầu tư:

Dự án “Cải tạo và nâng cao các tủ phân phối hạ thế để đảm bảo an toàn vận hành năm 2026” nhằm:
- Đảm bảo an toàn trong mùa mưa bảo, đề phòng tai nạn điện trong nhân dân.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho cho khách hàng trong khu vực, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng.

- Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố.

- Đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp kiến trúc đô thị hiện đại.
3. Hiện trạng công trình và lưới điện:


Dự án “Cải tạo và nâng cao các tủ phân phối hạ thế để đảm bảo an toàn vận hành năm 2026” thực hiện trên tuyến đường thuộc phường Tân Sơn Nhất, Phường Bảy Hiền, Phường Tân Hoà, Phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.
Trong phạm vi dự án hiện có các tuyến dây nổi trung, hạ thế và cáp ngầm trung thế, trạm biến thế đang vận hành với tổng số tủ phân phối hạ thế 6.991 tủ. 
Những năm gần đây, theo kết quả khảo sát hiện trường vào muà mưa bão, mực nước thuỷ triều ngày càng dâng cao, phát sinh nhiều điểm ngập lụt trên địa bàn. Nhiều vị trí được lắp đặt tủ phân phối có kích thước 400x300x1000mm, đế móng bê tông cố định cho loại tủ này nằm sát mặt đất hoặc có cao độ khoảng 50mm. Khi nước thuỷ triều hoặc mưa gây ngập lụt, nước dâng qua khỏi móng tủ có nguy cơ tràn vào móng và bên trong tủ, gây chạm chập, rò rỉ điện mất an toàn.

Kết quả khảo sát phát hiện: 158 vị trí sử dụng tủ phân phối loại có kích thước 400x300x1000mm, tại các điểm ngập có nguy cơ mất an toàn và 2069 vị trí cần cải tạo tăng cường tiếp địa an toàn để ngăn ngừa hiện tượng chạm chập, rò điện mất an toàn cho người dân.  

4. Quy mô, đặc điểm của dự án:
4.1 Giải pháp kỹ thuật đề xuất:
Thực hiện cải tạo và nâng cao các tủ phân phối hạ thế để đảm bảo an toàn vận hành cho các vị trí ngập nước theo tiêu chí:
- Sử dụng móng bê tông đúc sẵn (kích thước DxR:400x500mm) với các chiều cao 500mm, 600mm, 700mm để nâng cao 158 tủ điện hạ thế điện hiện hữu bị ngập. 

- Thực hiện xử lý thiếu hụt cáp ngầm hạ thế sau khi nâng cao tủ phân phối hạ thế hiện hữu có nguy cơ bị ngập như sau:

+ Đối với cáp ngầm hạ thế có tiết diện ≥ 50mm2 :Sử dụng cáp hạ thế, hộp nối cáp ngầm hạ thế, phù hợp với đoạn cáp ngầm hạ thế hiện hữu bị thiếu hụt sau khi nâng cao tủ và làm đầu cáp, đấu nối hoàn chỉnh vào tủ phân phối hạ thế hiện hữu.

+ Đối với cáp ngầm hạ thế có tiết diện ≤ 50mm2: Sử dụng cáp hạ thế, ống nối cáp, keo và băng keo cách điện, ống khò cách điện hạ thế, băng ter để xử lý các vị trí cáp hạ thế bị thiếu hụt, các bước cơ bản:

Bước 1. Chuẩn bị cáp và ống nối ép: cắt cáp, bóc lớp bỏ ngoài của cáp (vỏ bọc PVC) theo đúng kích thước yêu cầu và ép ống nối bằng kiềm ép chuyên dụng phù hợp tiết diện.

Bước 2. Sử dụng keo cách điện dạng lỏng quét phủ kín hoàn toàn vị trí ống nối cáp và đảm bảo keo cách điện phủ về phía 2 đầu sợi cáp một khoảng ≥ 10mm tính từ lớp cắt vỏ cáp. (lưu ý chờ keo cách điện khô hoàn toàn thì bắt đầu thực hiện bước 3)

Bước 3. Quấn băng keo chống thấm nước cho từng pha cáp và lấn chồng lên cách điện 2 bên mép khoảng 10mm theo các lớp chồng nữa (50/50), quấn ít nhất 2 lớp sao cho phần băng cao su nhô lên cao hơn lớp cách điện 2 bên.

Bước 4. Luồn ống co nhiệt vào vị trí ống nối đã quấn băng keo chống thấm, đảm bảo ống co nhiệt phủ về phía 2 đầu sợi cáp một khoảng ≥ 30mm tính từ lớp cắt vỏ cáp.

Bước 5. Sử dụng đèn khò chuyên dụng khò ống co nhiệt (Raychem) đã cố định tại vị trí nối cáp, đảm bảo ống co nhiệt rút hoàn toàn.

Bước 6. Sử dụng băng lưới đồng (Ter lưới) quấn bao phủ kính điểm nối cáp, đảm bảo băng lưới đồng phủ về phía 2 đầu một khoảng ≥ 10mm tính từ lớp cắt vỏ cáp. (Lưu ý: chừa 1 đoạn ≥ 300mm băng lưới đồng để bấm cosse và đấu vào thanh tiếp địa bảo vệ).

Bước 7. Quấn băng keo chống thấm nước như bước 3. 
Thực hiện cải tạo bổ sung 1 cọc tiếp địa riêng, đấu nối dây tiếp đất vào phần khung sắt của tủ phân phối hạ thế, để tạo hệ thống tiếp địa an toàn chống rò điện khi nước mưa hoặc thuỷ triều dâng lên ngập vào phần khung sắt của tủ.
Tổng khối lượng cần thực hiện, cụ thể:
- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi nhôm 3x240+1x120mm2-0,6kV: 632m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3*120+1*70 mm2 (lõi nhôm): 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi đồng 3x95+1x50mm2-0,6kV: 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng): 948m
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (ống nối nhôm):
 316 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 316 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (ống nối nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (ống nối đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2
: 474 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng nhôm)
474 bộ.
- Lắp đặt kẹp + cọc tiếp đất đường kính 16*2400: 2.250 bộ.
4.2 Quy mô, khối lượng đầu tư:
a/ Phần điện:

* Hạ thế ngầm:

- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi nhôm 3x240+1x120mm2-0,6kV: 632m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3*120+1*70 mm2 (lõi nhôm): 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi đồng 3x95+1x50mm2-0,6kV: 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng): 948m
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (ống nối nhôm):
 316 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 316 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (ống nối nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (ống nối đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2
: 474 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng nhôm)
474 bộ.

- Lắp đặt kẹp + cọc tiếp đất đường kính 16*2400: 2.250 bộ.
b/ Phần không điện:

- Đào và tái lập mương cáp gạch Terrazzo hạ thế mắc điện (kích thước RxC: 0,4*0,7m): 1.580m.

- Lắp đặt móng bê tông đúc sẵn (kích thước DxR:400x500mm): 158 cái.
(Phần khối lượng trên chỉ là tạm tính khái toán công trình, trong giai đoạn thiết kế đơn vị tư vấn sẽ khảo sát và đề xuất giải pháp cũng như khối lượng vật tư thiết bị chính xác và phù hợp với hiện trường) 
4.3. Tổng hợp khối lượng đầu tư:

Khái toán vốn đầu tư: 7.978.410.943 đồng 

Trong đó:

· Chi phí xây dựng: 6.094.656.828 đồng.
· Chi phí khác: 1.503.829.784 đồng.
· Chi phí dự phòng: 379.924.331 đồng.
5. Hiệu quả đầu tư: 
5.1 Về mặt kinh tế xã hội:

- Thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn điện cho người dân.  
- Đảm bảo mỹ quan đô thị, hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế khu vực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, nâng cao hiệu quả năng suất lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực điện lực quản lý.

5.2 Về mặt kỹ thuật: 

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải quan trọng trong khu vực.

- Nâng cao năng lực vận hành cung cấp điện của hệ thống.

- Đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, thuận tiện trong việc chuyển tải các tuyến dây, xử lý sự cố, cung cấp điện an toàn và liên tục, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng. 


- Việc ngành điện đang đẩy mạnh đầu tư công trình điện sẽ giải quyết nhanh nhu cầu sử dụng điện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng.
6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

6.1 Địa điểm thực hiện dự án:
Các tuyến đường trên địa bàn Phường Tân Sơn Nhất, Phường Bảy Hiền, Phường Tân Hoà, Phường Cầu Ông Lãnh, Phường Sài Gòn.
6.2 Quy mô dự án:

a/ Phần điện:

* Hạ thế ngầm:

- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi nhôm 3x240+1x120mm2-0,6kV: 632m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3*120+1*70 mm2 (lõi nhôm): 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm lõi đồng 3x95+1x50mm2-0,6kV: 16m
- Nâng cao đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng): 948m
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (ống nối nhôm):
 316 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 316 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (ống nối nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse đồng nhôm): 8 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (ống nối đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng): 16 bộ.
- Lắp đặt hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2
: 474 bộ.
- Lắp đặt hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng nhôm)
474 bộ.

- Lắp đặt kẹp + cọc tiếp đất đường kính 16*2400: 16*2400: 2.250 bộ.
b/ Phần không điện:

- Đào và tái lập mương cáp gạch Terrazzo hạ thế mắc điện (kích thước RxC: 0,4*0,7m): 1.580m.

- Lắp đặt móng bê tông đúc sẵn (kích thước DxR:400x500mm): 158 cái.

6.3 Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

- Nguồn cung cấp vật tư thiết bị:

Trong quá trình thực hiện công trình, nếu nhà thầu có nguồn cung cấp vật liệu khác thì hoàn toàn có thể được chấp nhận. Chất lượng vật liệu thi công phải đảm bảo theo các qui định hiện hành của Việt Nam.

Cung ứng vật tư thiết bị được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu, tuy theo chủng loại vật tư thiết bị do A cấp hoặc B cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện lực Tp Hồ Chí Minh

Vận chuyển vật tư thiết bị sử dụng xe chuyên dụng (cẩu tải để chuyên chở)

Tập kết vật tư thiết bị phải đảm bảo nguồn vật tư không thiếu trong ngày thi công, các vật tư thiết bị được kiểm tra chủng loại, đặc tính kỹ thuật đúng như trong hồ sơ mời thầu yêu cầu trước khi đưa vào lắp đặt sử dụng.

- Nguồn cung cấp điện, nước cho thi công:

Nguồn điện thi công và sinh hoạt lấy ở máy phát 5kVA tự trang bị.

Nguồn nước thi công và sinh hoạt chủ yếu phải mua từ nguồn nước thủy cục của thành phố ở nơi đóng quân.

6.4 Các tác động xấu đến môi trường:

a) Bụi

* Trong giai đoạn thi công:

* Trong quá trình xây dựng, các hoạt động thi công sẽ làm phát sinh bụi:

(i) Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động thi công đào đắp, san lấp phục vụ xây dựng các hạng mục của dự án.

(ii) Phát sinh từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và thiết bị: vận chuyển bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, cát, đá dăm, đất....), quá trình bốc dỡ và vận chuyển thiết bị.

Nồng độ bụi phụ thuộc quy mô, mức độ của các hoạt động phát sinh bụi, điều kiện tiểu khí hậu (tốc độ gió, hướng gió, độ ổn định khí quyển…), tính chất vật lý của đất (cấu trúc hạt, độ ẩm trung bình của vật liệu). Luợng xe được sử dụng để vận chuyển thiết bị và vật liệu cho dự án là rất ít, chỉ khoảng 07 xe; các xe hoạt động không tập trung tại một vị trí và quá trình vận chuyển bằng cơ giới không nhiều, nên tải lượng bụi từ giao thông xem như không đáng kể.

Khí thải
· Trong giai đoạn thi công:


Khí thải phát sinh từ các động cơ của các phương tiện giao thông, máy móc thiết bị cơ giới trong quá trình thi công xây dựng, chủ yếu là các khí: NOx, SO2, CO, O3 và VOC…  với hệ số ô nhiễm và tải lượng ô nhiễm có thể dự báo như sau:

Bảng 2.3 Lượng khí thải phát sinh do hoạt động thi công

	TT
	Chất 

ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(kg/1000km)
	Tổng quảng đường di chuyển trong ngày (km)
	Số lượng xe
	Tổng 

tải lượng

(kg/ngày)
	Tổng 

tải lượng

(mg/s)

	
	Bụi
	0,9
	6
	2
	0,011
	0,125

	1
	CO
	6
	6
	2
	0,072
	0,833

	2
	NOx
	11,3
	6
	2
	0,136
	1,569

	3
	SO2
	4,29S
	6
	2
	0,051
	0,030

	4
	VOC
	2,6
	6
	2
	0,031
	0,361


Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993

Ghi chú: S là phần trăm hàm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu: S = 0,2% - 0,5%

· Trong giai đoạn vận hành: Không phát sinh khí thải
Nước thải

· Trong giai đoạn thi công:

+ Nước thải sinh hoạt: 

*  Trong giai đoạn xây dựng:


Theo TCXD 33-2006 của Bộ Xây Dựng, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của một công nhân xây dựng trung bình là 150 lít/người/ngày. Với số lượng công nhân thi công lúc cao điểm là 20 người, tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt trung bình khoảng 3,0m3/ngày.


Lượng nước thải ra môi trường bằng khoảng 100% lượng nước sử dụng: trung bình khoảng 150lít/người/ngày. Kết quả tính toán sơ bộ lượng nước thải sinh hoạt là 3,0m3/ngày trên toàn tuyến.

Do đặc tính của dự án là xây dựng các trạm biến thế, lắp máy biến áp tại vị trí trụ xây dựng mới, treo trên trụ hiện hữu thuộc phường Bảy Hiền, TPHCM, công nhân thi công tập trung không nhiều nên sẽ không xây dựng lán trại, công nhân chỉ lưu trú tạm thời trong thời gian làm việc tại địa điểm thi công. Lượng nước thải tại mỗi vị trí không đáng kể nên có thể sử dụng chung với công trình vệ sinh công cộng tại điểm thi công, lượng nước thải ra này sẽ được thu xuống hầm phân tự hoại của hệ thống vệ sinh công cộng của thành phố.

- Nước thải xây dựng: 


Phát sinh trong quá trình xây dựng hố móng gồm: hố móng và nước xả thừa trong quá trình trộn bê tông, nước xả bảo dưỡng bê tông hố móng. Do khối lượng thi công đào móng là ít (mỗi vị trí trạm chỉ có khoảng 2-3 móng trụ) nên lượng nước thải này ít, không chứa các thành phần gây tác động xấu tới môi trường nước và không gây tác động xâu tới môi trường.


Trong quá trình đào móng trụ điện, đất đá có thể bị xói mòn vào dòng chảy gần vị trí thi công gây tăng độ đục trong nước. Tuy nhiên trong khu vực dự án không có kênh rạch, sông ngòi và biện pháp thi công không sử dụng đến các chất nguy hại làm ảnh hưởng đến môi trường nước. Ví vậy tác động này là không đáng kể


Dầu mỡ thải và nước rửa xe máy thi công: 


Dự án dự kiến có khoảng 02 máy, thiết bị và ô tô chạy dầu phục vụ thi công. Dầu mỡ thải, nước từ hoạt động sữa chữa bảo và rửa xe mát thi công là rất ít. Nên tác động này của dự án là không đáng kể.

- Nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng


Trong quá trình thi công hố móng, tại từng vị trí thi công hố móng, đào đắp hố móng, đất đá có thể bị rửa trôi, xói mòn theo dòng chảy do nước mưa vào các nguồn nước mặt gần vị trí thi công làm tăng độ đục của nước. Tuy nhiên, thời gian thi công tại 01 vị trí trạm biến thế là rất ngằn (khoảng 04 ngày), thi công chủ yếu vào mùa khô. Mặc khác, khu vực dự án không có kênh rạch, sông ngòi. Do đó, tác động này được đánh giá là không đáng kể.

· Trong giai đoạn vận hành: Không phát sinh nước thải nguy hại
Trong giai đoạn vận hành dự án không sử dụng nước nên không phát sinh nước thải.

Chất thải rắn

· Trong giai đoạn thi công:

+ Chất thải rắn sinh hoạt

Đối với dự án này, lượng chất thải phát sinh của đơn vị thi công không nhiều. Thành phần chủ yếu gồm :

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ rau quả, thức ăn dư thừa…

- Các loại bao bì, gói đựng thức ăn, thức uống…

- Các kim loại như vỏ đồ hộp ...

Lượng rác thải sinh hoạt theo định mức 1 người thải ra 0,3kg/ngày, lượng công nhân thi công trong công trình tùy thời điểm, thời điểm cao điểm nhất khoảng 20 người (khoảng 1 tháng), lượng rác thải phát sinh là 

20 người x 0,3 kg x 105 ngày = 630 kg rác thải.
+ Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn xây dựng bao gồm nguyên vật liệu phế thải rơi vãi (gạch, đá, xi măng, sắt thép, dây dẫn điện,…) khối lượng rất ít và rải rác. Nhìn chung hầu hết các chất thải xây dựng đều có thể kiểm soát, thu gom được để tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên tác động của chất thải xây dựng là không đáng kể.

Chất thải rắn xây dựng trong quá trình đào đắp khi thi công hố móng trụ điện: theo tính toán thì lượng đất đào dư là thấp. Nhìn chung hầu hết các chất thải xây dựng đều có thể kiểm soát, thu gom và xử lý theo đúng qui định của địa phương do khối lượng đào đắp đất là rất ít. Do đó tác động này được đánh giá là không đáng kể.

+ Chất thải nguy hại:

Trong quá trình thi công xây dựng có thể phát sinh một lượng rò rỉ dầu nhớt, dầu mỡ do các máy móc thiết bị gây ra, giẻ lau dính dầu nhớt. Tuy nhiên, lượng chất thải này là rất ít, không đáng kể, khoảng 1ký/tháng.

· Trong giai đoạn vận hành: Không phát sinh chất thải rắn
Các tác động khác

· Trong giai đoạn thi công:

+  Ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực, các khu di tích văn hóa lịch sử, đền chùa

Trong giai đoạn này chủ yếu là hoạt động khảo sát, lựa chọn phương án tuyến cáp. Dự án chủ yếu đi các đường và hẻm hiện hữu không qua các khu di tích, đền chùa, cho nên không ảnh hưởng. Hướng tuyến đã được xem xét để tránh những ảnh hưởng đối với cảnh quan khu vực nên có thể đánh giá ảnh hưởng công trình đến hệ sinh thái là không có.

+ Ảnh hưởng đến tầm nhìn

Trong quá trình thi công, nguồn gây hạn chế tầm nhìn là các hoạt động vận chuyển vật tư thiết bị. Các xe tải, xe cẩu có thể gây hạn chế tầm nhìn nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên vấn đề này đánh giá là tạm thời không đáng kể.

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe do tác động của điện từ trường

Do đặc tính của dự án là đường dây hạ thế nêu ảnh hưởng đến sức khỏe do tác động của điện từ trường là không có.

+ Cơ sở hạ tầng

- Giao thông vận tải:

Đường vận chuyển thi công: Vận chuyển vật tư thiết bị từ nguồn cung cấp theo kế hoạch của Công ty Điện lực Tân Bình đến các kho bãi đã được chuẩn bị sẵn tại vị trí thi công.

Đường tạm thi công: Trong quá trình vận chuyển vật tư thiết bị đoạn từ Công ty Điện lực Tân Bình đến công trường nằm hoàn toàn dọc các tuyến đường hiện hữu nên không sử dụng đường tạm thời.

Trong thời gian thi công, một số luợng xe được sử dụng cho vận chuyển thiết bị và vật liệu xây dựng sẽ di chuyển cùng với lưu lượng xe cộ lưu thông trên tuyến đường nên ảnh hưởng là không nhiều.

- Cơ sở hạ tầng khác:

Các hạng mục xây dựng chính trong dự án là xây dựng móng trụ và móng máy biến áp, lắp đặt thiết bị trên các vị trí trạm biến thế hiện hữu, không phát sinh diện tích xây dựng nên không ảnh hưởng tới các công trình khác như; Cống thoát nước, ống cấp nước, tuyến dây thông tin và đường điện dây trung hạ thế...

- Ảnh hưởng trong hành lang tuyến

Xác định hành lang tuyến: theo nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính Phủ ban hành về việc Qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

Ảnh hưởng đến nhà cửa trong hành lang tuyến: Dự án không ảnh hưởng nhà dân

+ Sự cố cháy nổ: 

Trong quá trình thi công có thể xẩy ra hiện tượng cháy nổ do một số thiết bị thi công có sử dụng điện, như máy hàn, máy cắt thép.... Tuy nhiên, số lượng thiết bị này là không nhiều nên tác động này là không đáng kể.

Tại công trường cần trang bị thiết bị PCCC tại chổ để hạn chế tối thiểu thiệt hại do sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ thì phải cúp cầu dao để cô lập khu vực cháy nổ và dùng thiết bị PCCC tại công trường để xử lý sự cố cháy nổ và báo với cán bộ giám sát A và các cơ quan chuyên ngành để phối hợp xử lý sự cố.

· Trong giai đoạn vận hành

Khi đưa vào vận hành thì dự án không gây ô nhiễm không khí, nước, đất,... Các hoạt động vận hành chủ yếu là duy tu, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khi có sự cố, không làm thay đổi tính chất của môi trường đất, nước và không khí,...

6.5 Cam kết môi trường

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
7. Nguồn vốn thực hiện:


Nguồn vốn ĐTXD 2026.

8. Đề xuất tiến độ thực hiện của dự án:

Công trình cần thiết thực hiện, PC Sài Gòn kiến nghị thực hiện đầu tư dự án trong năm 2026.
[image: image1.jpg]Y
‘Network: 13Th'l’| 2 2510‘“1
LOcaI 13"Th11 2025]1

o i‘*«'




[image: image2.jpg]=3 wan |

T B





[image: image3.png]CEHYANMTIS6L O =

,.m, ye




[image: image4.jpg]CAM LAI GAN!

CODIEN .
NGUY HIEM
CHET NGUOI

k[ Tram auTovELO? |
TPP - AUT2 08

1900 54 54 54

o § ; N\ W5
’IB 49 14Thang112025 ‘9@ EA' )
Thir Su r ” .‘
'135 be Tham P Quan 1, Thanh pho Ho 1’% i : X
*cm Minh 70000 A\ f ! Timemar

100% Chan thue
z




[image: image5.png]



	[image: image6.jpg]JAS-ANZ

“a |
QUACERT -

ISO 9001: 2000




	Công ty Điện lực Bình Phú, Tel: (08)22238842, Fax: (08)3 8756679                             BM25-QĐ-26 – BH1 – 16.05.2011

62-68 Đường 50  - P.Tân Tạo- Q.Bình Tân - TP.HCM                                                                                          Trang 1/10


PAGE  

[image: image6.jpg]