Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Nhằm mua sắm và lắp đặt hệ thống điều khiển kích từ AVR tổ máy ST23 – NMĐ Phú Mỹ 2.1, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu - gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển kích từ AVR tổ máy ST23 – NMĐ Phú Mỹ 2.1” để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 167ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó:

- Thời gian giao hàng trong vòng 112 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện dịch vụ là trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo của Chủ đầu tư.

- Thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày và thời gian nghiệm thu dịch vụ là 20 ngày.

Địa điểm giao hàng hóa và thực hiện dịch vụ: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông số kỹ thuật của HTĐK AVR ST23 hiện hữu:

| Product Version: | Unitrol F.C7 |
| --- | --- |
| Manufacture: | ABB |
| Serial No.: | HI 11016365-001010/1 |
| Generator Type: | 50WY21Z-092 |
| Exciter Type: | ABB - WBT95 |
| Type: | AFT-O/C7P3-F45 |
| EXC rate curent | 26,4 Adc |
| Rated field Current (IfN): | 24 Adc |
| Rated field voltage (UfN): | 71 VDC |
| Ceiling Current: | 44 Adc |
| Ceiling Voltage: | 159 Vdc |

1.2. 	Yêu cầu về hàng hóa:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:

Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đóng gói bảo quản, và vận chuyển hàng hóa như sau:

Bảng số 1

| Stt | Tên và quy cách hàng hóa/ dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều khiển AVR loại: Unitrol 6000 Medium Nhà sản xuất: ABB hoặc tương đương (cho máy phát điện kích từ không chổi than) - Thông số kỹ thuật của hệ thống AVR: + Rated field current : ≥ 24 A DC + Rated field voltage : ≥ 71 V DC + Ceiling current : ≥ 44 A DC + Ceiling voltage : ≥ 159 V DC + Trends recorder: Thời gian lấy mẫu ≤ 1.5 ms + Event logger: Lưu tối thiểu 1000 sự kiện - Tủ hệ thống điều khiển kích từ AVR cấu hình dạng Redundant gồm có: + 01 Tủ điện có kích thước WxDxH: 800x800 x2100 mm (dung sai ±10%) ; vật liệu thép, sơn tĩnh điện RAL 7035; độ dày tủ: ≥ 1.5mm; cấp độ bảo vệ IP: ≥ IP31; + 01 Máy biến áp cách ly đầu vào (cho máy phát PMG); + 02 bộ điều khiển Controller và cầu chỉnh lưu công suất Thyristor/IGBT thiết kế độc lập, riêng lẻ + Bộ nguồn, tín hiệu vào ra I/O. + 01 Màn hình giám sát và vận hành: Loại cảm ứng LCD 15 inch hoặc màn hình HMI máy tính công nghiệp. Đã cài đặt Hệ điều hành, phần mềm giao diện HMI điều khiển kích từ tương ứng của NSX (yêu cầu HĐH, phần mềm có bản quyền Liscense). + 01 Relay bảo vệ chạm đất cho Rotor (64R): Insulation monitoring device Bender + 01 bộ vật tư phụ kiện để thi công, lắp đặt tủ điều khiển AVR tương thích với hệ thống hiện hữu bao gồm: nút nhấn, đồng hồ đo lường, Bộ chia nguồn (MICO, 4Channels, 4,6,8,10A), Bộ điện trở xả (Linear Resistor), Đèn chiếu sáng, đèn báo tín hiệu, điện trở sấy, Switch mạng Ethernet, công tắc, nút nhấn, switch, đế tủ… - Yêu cầu về chức năng hệ thống AVR gồm: + 02 kênh điều khiển AVR dạng cấu hình Redundant (bao gồm CPU điều khiển, Card I/O, Card truyền thông, card nguồn, mạch động lực). + 02 chế độ vận hành: AUTO MODE hoặc MANUAL MODE tại 02 vị trí điều khiển LOCAL hoặc REMOTE. + Có chức năng giám sát Diode quay; + Có Máy biến áp cách ly đầu vào PMG; + Các chức năng vận hành tự động AUTO MODE: điều chỉnh điện áp (U), điều khiển công suất phản kháng (Q), Điều chỉnh hệ số công suất (PF) + Chức năng vận hành MANUAL MODE: điều khiển dòng kích từ (FCR) + Chức năng dập từ khi ngừng máy bình thường và sự cố: Xả từ thông qua điện trở tuyến tính (Linear resistor) liên động với tiếp điểm xã từ của máy cắt kích từ (discharge contact). - Chức năng giới hạn Limiter: + Bộ giới hạn dòng kích từ tối đa (Maximum field current limiter) + Bộ giới hạn dòng kích từ tối thiểu (Minimum field current limiter) + Bộ giới hạn dòng stator khi quá kích từ (Overexcitation stator current limiter) + Bộ giới hạn dòng stator khi thiếu kích từ (Underexcitation stator current limiter) + Bộ giới hạn V/f (Volts-per-hertz limiter). + Bộ giới hạn P/Q khi thiếu kích từ (P/Q underexcitation limiter) - Bộ tự động ổn định công suất PSS Class 2B/C. - Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho hệ thống kích từ AVR không chổi than và các tiêu chuẩn thiết bị công nghiệp: + IEEE 421.1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. + IEEE 421.5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. | Hệ thống | 1 |  |
| 2 | Máy tính xách tay kỹ thuật bao gồm: + Phần mềm cấu hình AVR bản quyền + Dòng máy tính trạm xách tay + CPU: Intel® CoreTM Ultra 7-155H; + Ram: 32GB DDR5 5600MHz + Ổ cứng: SSD chuẩn NVME, dung lượng 1TB; + Cài đặt HĐH Window (bản quyền Liscense) | Bộ | 1 |  |

Ghi chú:

- Chủ đầu tư nêu Nhà sản xuất và model của hàng hóa để tham khảo. Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo tính tương thích, phù hợp với Hệ thống AVR ST23 hiện hữu, yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất và/hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp Văn bản cam kết của nhà sản xuất về tình trạng của hệ thống kích từ được chào thầu phải đang ở giai đoạn Active phase và Thiết bị được hỗ trợ phụ tùng (spare parts), kỹ thuật ít nhất 15 năm.

- Trường hợp chào mặt hàng thay thế, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh, có bảng phân tích so sánh tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế, có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu (nhà thầu scan và đính kèm khi nộp E-HSDT).

- Hàng hóa tương đương là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.

- Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.

- Yêu cầu khác của hàng hóa: 02 bộ điều khiển Controller và cầu chỉnh lưu công suất Thyristor/IGBT có xuất xứ từ EU/G7.

b. Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất;

- Hàng hóa phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

c. Về yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ liên quan:

Bảng số 2. Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ liên quan

| Stt | Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ lắp đặt thay mới, cấu hình và thử nghiệm hệ thống điều khiển kích từ AVR tổ máy ST23 – NMĐ Phú Mỹ 2.1: - Khảo sát, thiết kế hệ thống phù hợp với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư - Thực hiện Thử nghiệm xuất xưởng trưc tuyến Online (Factory Acceptance Testing (FAT) với hãng sản xuất - Thi công lắp đặt hệ thống tủ AVR mới. - Cài đặt, cấu hình thống số vận hành hệ thống kích từ AVR mới. - Kết nối hệ thống tủ kích từ AVR mới vào hệ thống DCS hiện hữu. - Thử nghiệm nguội hệ thống tủ kích từ AVR. - Thử nghiệm động hệ thống tủ kích từ AVR - Thực hiện quay máy thử nghiệm hệ thống kích từ. - Thử nghiệm hệ thống kích từ AVR theo Thông tư 05/2025/TT-BCT Bộ Công Thương và đáp ứng yêu cầu thí nghiệm theo Quyết định số 659/QĐ-NSMO ngày 15/09/2025 của NSMO. - Hướng dẫn Vận hành và Sửa chữa và chuyển giao công nghệ - Cung cấp tài liệu kỹ thuật OM, cataloge liên quan - Cung cấp tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết hàm truyền của hệ thống AVR, bộ PSS và các bộ giới hạn Limiter - Cung cấp bảng FAT Report, SAT Report, bản vẽ hoàn công sau lắp đặt, bảng giá trị cài đặt parameter setting, bảng backup chương trình điều khiển và HMI. - Cung cấp Báo cáo (Test Report) thử nghiệm vận hành hệ thống kích từ AVR theo Thông tư 05/2025/TT-BCT. - Cung cấp Bản cài phần mềm HĐH và phần mềm ứng dụng bản quyển, bản cài đặt Backup Project. | Gói | 1 |

Ghi chú:

Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:

- Văn bản cam kết thực hiện tháo dỡ hệ thống cũ hiện hữu.

- Văn bản cam kết cung cấp Bản gốc Thư xác nhận của hãng về việc cử nhân sự của Hãng sản xuất hệ thống AVR có kinh nghiệm về lắp đặt và thử nghiệm hệ thống AVR để thử nghiệm hệ thống AVR ST23 trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp.

- Văn bản cam kết nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

- Phương án thi công phải phù hợp với thực tế chủ đầu tư (nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát thì đăng ký theo nội dung hướng dẫn tại mục 4) cho các nội dung: Tháo dỡ hệ thống hiện hữu; thi công lắp đặt, thử nghiệm hệ thống mới.

-	 Cung cấp các sơ đồ bao gồm: Sơ đồ đơn tuyến (single line) của hệ thống AVR phù hợp với hệ thống thiết bị hiện hữu, bảng thuyết minh kỹ thuật và Phương án thi công đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với thực tế. Bảng tiến độ ước tính sẽ thực hiện cho phần

1.3. Các yêu cầu khác:

- Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa:

Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa sử dụng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu 01 nước cụ thể), Nhà thầu phải cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức, như sau:

- Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;

- Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản gốc điện tử) hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính.

- Chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ phân tích (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất hoặc công ty được Nhà sản xuất ủy quyền cấp: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc chứng chỉ chất lượng do Văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.

- Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo (nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;

- Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.

- Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành (Bản gốc).

- Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa và thực hiện hoàn tất dịch vụ liên quan:

- Thời gian giao hàng hóa và chứng từ kèm theo: là trong vòng 112 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện dịch vụ: là trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo của Chủ đầu tư.

- Yêu cầu về thời gian bảo hành:

  - Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao Hệ thống đưa vào sử dụng.

  - Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc, nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành tương đương 5% giá trị hợp đồng.

  - Địa điểm bảo hành: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu về địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan:

Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.

Địa điểm thực hiện dịch vụ liên quan: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ cung cấp:

Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa và dịch vụ cung cấp trong gói thầu này.

- Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc:

Do dịch vụ liên quan của gói thầu (thi công lắp đặt) được thực hiện ở khu vực Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 nên công tác đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc rất quan trọng. Vì vậy nhà thầu phải cam kết sẽ thực hiện như sau:

- Nhà thầu có Báo cáo đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư

- Trong quá trình thi công nếu có sự cố công trình xảy ra, phải ngừng thi công, đồng thời phải báo cho Chủ đầu tư để cùng nhau thực hiện các biện pháp kịp thời để bảo đảm an toàn cho người và tài sản của công trình đang thi công và những công trình kế cận; tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra và khắc phục ngay hậu quả đối với công trình đang thi công và công trình liền kề. Đồng thời, phải thực hiện việc báo cáo sự cố công trình cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư khi thi công không bảo đảm an toàn, gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho công trình đang thi công và các công trình liền kề, kế cận.

- Trong quá trình thi công nếu làm hư hại các công trình lân cận, nhà thầu phải khắc phục ngay và bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có thể xảy ra nguy hiểm, nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để giải quyết.

- Nhà thầu cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định phòng, chống cháy, nổ do Công ty, các cơ quan phòng cháy chữa cháy Nhà nước và địa phương ban hành.

- Trước khi thi công, cũng như kết thúc công việc, nhà thầu phải kiểm tra, thực hiện đúng thủ tục Phiếu công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và an toàn về PCCN tại công trường thi công.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nghiệm thu hàng hóa:

Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và chứng từ kèm theo như quy định, Chủ đầu tư sẽ nghiệm thu hàng hóa.

- Nghiệm thu hoàn thành dịch vụ liên quan và bàn giao đưa vào sử dụng:

- Sau khi hàng hóa được nghiệm thu đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu tiến hành thực hiện dịch vụ liên quan.

- Sau khi nhà thầu hoàn tất việc thực hiện dịch vụ liên quan, nhà thầu sẽ phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống. Thời gian thử nghiệm là 72 giờ theo thông báo của Chủ đầu tư. Khoảng thời gian thử nghiệm này không tính vào thời gian thực hiện dịch vụ liên quan của nhà thầu. Tuy nhiên, nếu kết quả thử nghiệm xác nhận việc thực hiện dịch vụ liên quan của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu phải thực hiện lại cho đến khi đạt yêu cầu và thời gian thực hiện lại được tính vào thời gian thực hiện dịch vụ của nhà thầu.

Trường hợp sau khi lắp đặt, hàng hóa không hoạt động ổn định, không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì hai Bên phải thỏa thuận chọn đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt để thực hiện nhằm đưa hàng hóa đi vào hoạt động ổn định, mọi chi phí liên quan đến bên thứ 3 do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Trường hợp, sau khi thuê đơn vị thứ 3 xử lý mà Chủ đầu tư vẫn không sử dụng được hàng hóa cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng; khi đó, nhà thầu phải trả lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng này.

Ghi chú: Khoảng thời gian chờ Chủ đầu tư nghiệm thu hàng hóa trước khi lắp đặt, chờ lịch Chủ đầu tư thông báo cho phép/bàn giao khu vực để nhà thầu thực hiện lắp đặt (nếu có) sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Mục 3. Một số quy định khác trong đánh giá E-HSDT theo quy chế mua sắm EVN

3.1 Đánh giá ưu đãi

- Nhà thầu kê khai ưu đãi và phải cung cấp kèm theo HSDT các tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu chỉ kê khai thông tin mà không kèm theo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh các ưu đãi thì không được xem xét các ưu đãi này trong quá trình đánh giá HSDT

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng các nội dung ưu đãi đã kê khai trong HSDT để Chủ đầu tư đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định của EVN.

3.2 Đánh giá E-HSDT quy trình 2

Trường hợp Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT theo quy trình 2 sẽ thực hiện như sau:

- Tổ chuyên gia đánh giá đề xuất tài chính và xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu
thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có);

- Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà
thầu xếp hạng tiếp theo.

Mục 4. Khảo sát hiện trường

Để nhà thầu có thuyết minh phương án thi công lắp đặt, hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu, Chủ đầu tư tổ chức cho nhà thầu khảo sát hiện trường của Chủ đầu tư. Nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường, Chủ đầu tư đề nghị Quý nhà thầu gửi văn bản đăng ký tham gia khảo sát trước ngày đi khảo sát ít nhất 01 ngày làm việc.

Địa chỉ nhận văn bản đăng ký tham gia và tập trung đi khảo sát:

- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0254.6555064, số fax: 0254.3928696 hoặc địa chỉ email: hantb@phumytpc.genco3.vn

- Thời gian bắt đầu đi khảo sát: 10 giờ 00 phút ngày 10/04/2026 (việc khảo sát tiến hành tập trung).

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát, ngoài thời gian trên Chủ đầu tư không xem xét giải quyết.