## 1. Cap van xoan
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp vặn xoắn Alus 4x95mm2; 4x120mm2
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
2 | Lõi dẫn điện | Nhôm
3 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | 2 kV
5 | Điện áp chịu xung | 20kV với dây >35 mm2; 15kV với dây ≤ 35 mm2
6 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 4x95mm2; 4x120mm2
7 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu
| Cáp 4x95 | 19 sợi
| Cáp 4x120 | 19 sợi
8 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất)
| Cáp 4x95 | 11,3/11,9 mm
| Cáp 4x120 | 12,8 / 13,5 mm
9 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20 độ C
| Cáp 4x95 | ≤ 0,320 W/km
| Cáp 4x120 | ≤ 0,253 W/km
10 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi
| Cáp 4x95 | 13,3 kN
| Cáp 4x120 | 16,8 kN
11 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi)
| Cáp 4x95 | 1,7 mm
| Cáp 4x120 | 1,7 mm
12 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ
| Cáp 4x95 | 1,43 mm
| Cáp 4x120 | 1,43 mm
13 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi)
| Cáp 4x95 | 2,3 mm
| Cáp 4x120 | 2,3 mm
14 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
| Cáp 4x95 | 15,9 mm
| Cáp 4x120 | 17,5 mm
15 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | ≤ 4500 kg
16 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
Note on A2: Văn bản 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025

## 2. Đầu cốt
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95; AM120 (hạ thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
3.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
3.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | 1
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
9.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
9.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 3. Hộp phân dây
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp phân dây
STT | Tên Vật tư , đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60068-2; IEC 60439-5; IEC 60529 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời
6 | Vật liệu | Nhựa composite có gia cường sợi thuỷ tinh; sử dụng công nghệ ép nóng
7 | Màu vỏ hộp | Xám hoặc xám trắng
8 | Mức độ bảo vệ | ≥ IP43
9 | Điện áp định mức | ≥ 600 V
10 | Dòng định mức | ≥100 A
11 | Dòng ngắn mạch | ≥ 6 kA /1s
12 | Độ bền cơ học của vỏ hộp | ≥ 20J
13 | Cấu tạo vỏ hộp | Hộp phân dây gồm: Thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng khớp ghép
14 | Vật tư phụ kiện lắp đặt trong hộp phân dây
14.1 | Cầu dao đảo chiều 3 pha 60A | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.2 | Cầu đấu (hàng kẹp) dây pha 60x20x15; Cầu đấu (hàng kẹp) dây trung tính 60x20x15 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.3 | Dây đấu pha (từ Cầu dao đảo chiều đến Cầu đấu dây pha): Cu PVC-1x25 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.4 | Dây đấu ngắn mạch Cu PVC-1x16 | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.5 | Thanh kẹp cố định đầu cáp | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
14.6 | Nắp bịt lỗ cáp vào và ra bằng cao su đàn hồi | Có đủ theo Bản vẽ thiết kế "Sơ đồ lắp đặt trong hộp phân dây" đính kèm
15 | Lỗ luồn cáp vào ra | Thiết kế ở đáy của hộp phân dây: - 02 lỗ Φ 32 ở đáy hộp để luồn cáp nguồn vào hộp phân dây (có nắp bịt lỗ bằng cao su đàn hồi); - 06 lỗ Φ 26 để luồn cáp ra hộp công tơ (có nắp bịt lỗ bằng cao su đàn hồi).
16 | Phụ kiện lắp đặt hộp phân dây vào cột bê tông | Có đầy đủ để lắp đặt hoàn thiện gồm: Thanh gá (giá đỡ) chế tạo định hình bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng; Đai thép không rỉ và khóa đai
17 | Ghi nhãn | Trên mặt trước vỏ hộp phân dây có các thông tin sau: Logo EVN; Nhà sản xuất.

## 4. Xà kết cấu thép
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 5. Cột Bê tông
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |  |  |  | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
II | Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Cột bê tông chữ H (cột bê tông vuông) các loại | Sản xuất theo tiêu chuẩn đáp ứng quy định tại mục 1-9.3 Phụ lục I Quy định kỹ thuật điện nông thôn (QĐKT.ĐNT-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp)
3 | Chiều dày của lợp bê tông | ≥ 60 mm
4 | Bê tông đúc cột | Tối thiểu mác 200
5 | Cốt thép chịu lực (dọc cột) | Có đường kính d ≤16mm, có cường độ chịu lực tối thiểu 2600daN/cm2 (loại C2 trở lên)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế
| Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài (mm x mm) |  | Lực giới hạn đầu cột (kG)
|  |  | Đỉnh cột | Đáy cột
| H7,5A | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 230
| H7,5B | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 360
| H7,5C | 7,5 | 140 x140 | 240 x 340 | 460
| H8,5A | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 230
| H8,5B | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 360
| H8,5C | 8,5 | 140 x140 | 250 x 370 | 460
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu trên. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)
Note on G13: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)