Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các trụ sở Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực trực thuộc Công ty Dịc vụ Điện lực miền Bắc:
- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Ninh Bình;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hưng Yên;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ninh;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bắc Ninh;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên; 

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Thọ;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang;

- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Lai Châu.

2. Thời hạn hoàn thành.
Căn cứ vào đặc điểm; khối lượng công trình; điều kiện xây dựng đề nghị thời gian thi công là 40 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
	Sau 5 ngày kể từ bàn giao mặt bằng
	40 ngày kể từ ngày giao mặt bằng


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

· Phương án tổ chức mặt bằng:

+ Sau khi tiếp nhận mặt bằng, khảo sát toàn bộ công trường, nhà thầu đề xuất với ban quản lý dự án các vị trí văn phòng, kho, vị trí tập kết vật tư, lán trại của nhà thầu trên nguyên tắc sao cho mặt bằng phải hợp lý để đảm bảo cho việc điều hành và vận hành các công việc được nhanh nhất cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thi công

+ Kho dùng để lưu giữ các máy móc, dụng cụ và tập kết vật tư

+ Kho, bãi tập kết vật liệu phải đảm bảo các nguyên tắc: Phải gọn gàng, không ẩm thấp, có ngăn phân chia các chủng loại vật liệu. 

+ Vị trí tập kết phế thải được bố trí gần cổng ra vào, để thuận tiện cho quá trình



3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

	STT
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Nhà thầu chào

	
	
	
	
	

	1
	Tấm Pin năng lượng mặt trời. - 
	Đạt chứng chỉ IEC 61215, IEC 61730 hoặc tương đương;
- Tấm pin đa tinh thể, hiệu suất chuyển đổi ≥24,1% 
- Yêu cầu về công suất: 
+ Công suất đỉnh Pmax: 650Wp; 
+ ≥97% Pmax sau năm đầu tiên; 
+ ≥90% Pmax sau 10 năm; 
+ ≥80% Pmax sau 30 năm; 
- Độ kín tối thiểu của hộp nối: IP68.
	

	2
	Biến tần năng lượng mặt trời (Inverter): loại 3 pha bám tải
	- Đạt chứng chỉ IEC 61727, IEC 62109, IEC 62116 hoặc tương đương; 
- Công suất định mức đầu ra: 20kW, 30kW; 40kW, 50kW và 60kW; 
- Cấp bảo vệ: IP66
	

	3
	Thiết bị đóng cắt
	- Tiêu chuẩn: IEC 60947-2; - Thiết bị bảo vệ cần thỏa mãn 2 điều kiện sau: + Khả năng cắt sự cố >Isc của ngắn mạch 3 pha tại điểm đặt bảo vệ; + Loại trừ dòng ngắn mạch nhỏ nhất trong mạch trong khoảng thời gian tc tương hợp với điều kiện nhiệt của dây dẫn.
	

	4
	Cáp điện
	- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tương đương; - Loại cáp: Cáp đồng nhiều lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC.
	

	5
	Hệ thống giám sát và theo dõi từ xa
	- Đáp ứng TCVN.

- Cho phép nhiều kiểu kết nối về server khác nhau: Wifi hoặc 3G/4G. - Cho phép truy cập trên nền tảng Web và ứng dụng di động trên điện thoại thông minh, máy tính bảng.
	



4. Yêu cầu về trình tự thi công;

Nhà thầu tự bố trí trình tự thi công hợp lý các hạng mục trong phạm vi gói thầu, phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo 


5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu thi công phải có đơn vị thí nghiệm hiện trường, đảm bảo tính pháp lý về công tác thí nghiệm, lấy mẫu, kết luận các kết quả thí nghiệm có đóng dấu LAS-XD.


-
Đơn vị thi công phải có đầy đủ các dụng cụ sau:

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Máy, Thiết bị chính thi công
	
	
	

	1
	Ô tô
	Chiếc
	01
	

	2
	Máy hàn điện
	Chiếc
	01
	

	3
	Máy Cắt kim loại
	Chiếc
	01
	

	4
	Máy khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	01
	

	5
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	01
	

	6
	Máy khoan văn vít
	Cái
	02
	


6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

a. Chuẩn bị

- Khảo sát, xác định vị trí lắp đặt thiết bị

- Xác định biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động

- Xác định số lượng vật tư thi công như trong hồ sơ trình duyệt

- Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thi công…

b. Tiến hành công việc thi công: 

- Thi công gia công mái: Gia công hệ thống khung đỡ các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà điềuh hành các đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Lắp đặt hệ thống pin năng lượng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thi công lắp đặt, đấu nối hệ thống điện, biến tần: Thi công lắp đặt, kết nối hệ thống cấp điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời vào hệ thống điện của trụ sở Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực khu vực đảm bảo đúng tiêu chuẩn của ngành điện hiện hành.

7. Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự

* Yêu cầu chung:


+ Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cần được quan tâm đặc biệt và được duy trì trong suốt thời gian thi công cũng như vận hành công trình. Phải đảm bảo để không gây ảnh hưởng xấu đến điều kiện làm việc và sinh hoạt của toàn bộ khu vực. Cần lập hàng rào lưới che chắn vật rơi, lưới che chắn bụi, hệ thống biển báo hiệu, biển báo an toàn trong khu vực thi công. Xe chở phế thải phải có bạt che chắn…

+ Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định số 06/CP ngày 20/1/1995.


* Quy định về an toàn lao động

+ Đơn vị thi công chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy phạm kỹ thuật về an toàn, bảo hộ lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
+ Đơn vị thi công thành lập Ban An toàn lao động và tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho toàn bộ nhân viên làm việc trong công trường. Toàn bộ cán bộ, công nhân tham gia thi công đều được học tập nội quy, quy định về an toàn lao động, được trang bị và bắt buộc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp

+ Cử cán bộ chuyên môn và kinh nghiệm làm công tác an toàn tại công trình. Xây dựng biện pháp an toàn chi tiết cho từng hạng mục, nội dung công việc, biện pháp được Lãnh đạo Công ty duyệt và phổ biến, huấn luyện cho cán bộ, công nhân trực tiếp thi công


+ Các công việc có tính kỹ thuật và chuyên môn cao phải đào tạo, chuẩn bị đội ngũ công nhân lành nghề, cấm những người không được đào tạo ở trường lớp (kể cả những người được đào tạo nhưng trái ngành nghề) thực hiện.

* Quy định về phòng chống cháy nổ


+ Công tác phòng chống cháy, nổ trên công trường là điều rất cần thiết và bắt buộc. Tích cực phòng ngừa không để nạn cháy xảy ra; phòng cháy hơn chữa cháy, nên cán bộ, công nhân làm việc tại công trường được phổ biến các quy định về PCCC, học tập nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực hiện tốt nội quy về PCCC, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC trong quá trình thi công.


+ Phải thành lập đội phòng chống chữa cháy ở công trường và có phương án phối hợp với công an địa phương trong công tác phòng chống cháy nổ.

* Quy định về vệ sinh môi trường

+ Quán triệt, thống nhất ý nghĩa, nội dung cần phải giữ gìn, bảo vệ môi trường cảnh quan trong khu vực đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia thi công công trình.

+ Khi thi công xong, cần thu dọn thiết bị dụng cụ thi công gọn gàng, không để vương vãi vật liệu, trả lại mặt bằng để không ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường.

+ Trong quá trình thi công các vật liệu phế thải có thể làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thì cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc các tổ, đội thi công dọn dẹp sạch sẽ và chuyển tới nơi quy định.

+ Khi vận chuyển vật liệu, phế liệu có tính khô rời, bụi ra ngoài phải bảo đảm che chắn hay tạo độ ẩm thích hợp chống gây ô nhiễm trên đường vận chuyển.

+ Khi thi công những phần việc có phát ra tiếng ồn, Đội thi công sẽ có biện pháp hạn chế hoặc chọn thời gian thi công thích hợp, tránh gây ồn đến môi trường xung quanh. 

+ Sau khi hết ca làm việc phải đảm bảo vệ sinh công nghiệp gọn, sạch để không làm ảnh hưởng đến công việc sản xuất của các đơn vị


* Quy định về an ninh trật tự

+ Trước khi vào thi công, nhà thầu lập danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công gửi chủ đầu tư.

+ Làm thẻ ra vào công trường cho cán bộ, công nhân thi công tại hiện trường, đăng ký mẫu đồng phục của cán bộ, công nhân cào công trường thi công. 

+ Lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi công.

+ Tất cả các cán bộ, công nhân tham gia thi công tại công trường đều phải tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường. Chỉ huy trưởng công trường cam kết với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hành vi của công nhân do mình phụ trách, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao công trình

Khi kết thúc từng hạng mục công trình, nhà thầu dùng kinh phí của mình để tiến hành dọn dẹp vệ sinh, chuyển mọi máy móc thiết bị ra khỏi vị trí sửa chữa khiếm khuyết, hoàn trả mặt bằng.

Làm thủ tục nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình, toàn bộ công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước đối với Chủ đầu tư.


10 - Các yêu cầu khác:

Bảo hành: Thời gian bảo hành 18 tháng.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



