File đính kèm Chương 5. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

b) Địa điểm: Trong khuôn viên TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

c) Quy mô:

- Lắp đặt MBA T2, công suất 40MVA-110/35/22kV áp dụng công nghệ kỹ thuật số.

- Lắp đặt hoàn thiện sơ đồ ngăn lộ 112 (gồm 01 bộ máy cắt 03 pha, 03 bộ biến dòng 01 pha).

- Lắp đặt hệ thống tủ phân phối 35kV (gồm 01 tủ tổng, 01 tủ liên lạc, 01 tủ đo lường, 02 tủ xuất tuyến); Lắp đặt hệ thống tủ phân phối 22kV (gồm 01 tủ tổng, 01 tủ liên lạc, 01 tủ đo lường, 02 tủ xuất tuyến).

- Lắp đặt, hoàn thiện hệ thống PCCC cho MBA T2 theo quy định.

- Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa...cho phép kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực.

- Mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu : Cung cấp VTTB, thi công xây lắp,thí nghiệm, lắp đặt vật tư thiết bị vào công trình, mua bảo hiểm công trình

b) Thời hạn hoàn thành : 230 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: Thời hạn hoàn thành: 230 ngày.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ các hạng mục công việc | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 230 ngày. |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

  - Ký hiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

Việc lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên ngành quốc tế được mô tả trong các tiêu chuẩn sau:

+ IEC		Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Quốc tế

+ CE		Tiêu chuẩn Châu Âu

+ IECEE	Tiêu chuẩn IEC kiểm tra sự phù hợp, chứng nhận các thiết bị điện

+ BS		Tiêu chuẩn Anh

+ JIS		Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

+ ASTM	Hội thử nghiệm và VL Hoa Kỳ

+ UL 		Tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu suất do tổ chức chứng nhận độc lập Underwriters Laboratories Hoa kỳ xây dựng và ban hành.

+ TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam

+ QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

  - Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn chung.

Việc thi công xây dựng, lắp đặt vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu hiện hành khác như sau:

+ QCVN 01:2021/BXD – Quy hoạch xây dựng;

+ QCVN 06:2022/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình;

+ QCVN 07:2023/BXD – Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

+ QCVN 10:2024/BXD – Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận xây dựng;

+ QCVN 16:2023/BXD – Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

+ QCVN 18:2021/BXD – An toàn trong thi công xây dựng;

+ TCVN 4055:2012 – Tổ chức thi công xây dựng;

+ TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện nhà ở và công trình công cộng;

+ TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

+ QCVN QTĐ 08:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Quy chuẩn về điện hạ thế;

+ TCXD 319:2004 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

+ TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 345/BXD/KHCN ngày 19/12/1995;

+ TCVN 4447:2012 – Quy phạm công tác đất – Thi công và nghiệm thu;

+ TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 4453:1995 - Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;

+ TCVN 7570:2006 – Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 9340:2012 – Hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông nặng;

+ TCVN 9392:2012 – Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 9341:2012 – Bảo dưỡng ẩm cho bê tông;

+ TCVN 9343:2014 – Bê tông – phân mác và phân cấp theo cường độ;

+ TCVN 5847:2016 – Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;

+ TCVN 5575:2024 - Thiết kế kết cầu thép;

+ TCVN 170:2022 - Về kết cấu thép - gia công, lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 5408:2007 - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

+ TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình;

+ TCVN 1656-75, JIS 3192, TCVN 7571-1: 2006; JIS 3192; JIS G 3101; JIS G 3106 - Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm;

+ TCVN 1916:1995 - Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc;

+ TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77 - Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh;

+ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

- Và các tiêu chuẩn khác được chấp thuận, cho phép tại Việt Nam...

  - Các bản vẽ, tiêu chí kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn chỉ là các yêu cầu tối thiểu. Khi có sự khác biệt giữa các yêu cầu, yêu cầu nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.

3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

3.1. Vật tư, thiết bị:

      - *1. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

      - *2. Quy định chung khác:

Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới được đưa vào thi công.

Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cung cấp hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Chi phí thí nghiệm: Nhà thầu chịu trách nhiệm.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- IEC-60076	          : Tiêu chuẩn về máy biến áp;

- IEC-62271-100	: Tiêu chuẩn về máy cắt;

- IEC-60044-1, 6	: Tiêu chuẩn về biến dòng điện;

- IEC-60044-5   	: Tiêu chuẩn về biến điện áp;

- IEC-62271-102	: Tiêu chuẩn về dao cách ly;

- IEC-62271-200	: Tiêu chuẩn về tủ phân phối trọn bộ;

- IEC-60099-4	: Tiêu chuẩn về chống sét van;

- IEC-60502		: Tiêu chuẩn về cáp;

- IEC-61089		: Tiêu chuẩn về dây dẫn;

- IEC 60255‑26        : Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường;

- IEC60068-2        :Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường;

- IEC60255-5, IEC60255-5, IEC60825-1: Thử nghiệm an toàn;

- IEC 60794: Tiêu chuẩn cáp quang;

- IEC 60794: Tiêu chuẩn sợi quang;

- ITU-T G.652          : Tiêu chuẩn cáp quang NMOC;

- ITU-T G.703          : Tiêu chuẩn thiết bị ghép kênh;

- ANSI/EIA/TIA-568B.2-D: hệ thống cáp và kết nối cho mạng máy tính thương mại;

- Thiết bị truyền dẫn quang gồm:

Tiêu chuẩn theo chuẩn G của ITU-T: G.707, G.708, G.709, G.957

Chuẩn giám sát: ITU-T Q.811, Q.812, G.774, G.784

Cơ chế bảo vệ theo tiêu chuẩn ITU-T G.841, G.842 và ETSI

Tiêu chuẩn giao diện quang: ITU-T.G.707 và G.957

Tiêu chuẩn giao diện đồng bộ: ITU-T G.703, G.704, G.813

Tiêu chuẩn giao diện quản lý phần tử: cổng Serial: ITU-T V.24, ANSI/EIA/TIA232-E-1991; Ethernet link: IEC 8802-3 1261.

Tiêu chuẩn giao diện quản lý mạng - Q Interface: ITU-T Q.811, Q.921.

Tiêu chuẩn giao tiếp EOW: ITU-T G.707, G.712, G.713, G.783.

Giao diện kênh số liệu	: ITU-T G.703, V.11.

Tiêu chuẩn giao diện Ethernet: IEEE-802.3

Tiêu chuẩn bộ nguồn: IEC và TCN 68‑162:1996

- Qui phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ‑BCN của Bộ Công nghiệp;

- Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ 8:2010/BCT về kỹ thuật điện do Bộ Công thương ban hành kèm theo Thông tư 04/2011/TT-BCT;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia  QCVN QTĐ‑5:2009/BCT: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương;

- TCVN 7697-1:2007: Quy định chung cho các máy biến dòng dùng cho đo lường và bảo vệ, áp dụng cho tần số 15–100 Hz;

- TCVN 11845-2:2017: Tiêu chuẩn cập nhật cho máy biến dòng;

- TCVN 11845‑3:2017: Máy biến điện áp kiểu cảm ứng;

- TCVN 8096-200:2010: Tủ điện đóng cắt cao áp;

- TCVN 5768:1993: Cầu dao điện áp trên 1000 V;

- TCVN 8097‑1:2010: Chống sét có khe hở kiểu điện trở phi tuyến;

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm;

- TCVN 6483:1999: Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không;

- TCVN 8091-2:2009: Cáp cách điện bằng giấy có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp danh định đến 18/30 kV (có ruột dẫn đồng hoặc nhôm, không áp dụng cho cáp khí nén và cáp dầu);

- TCVN 5935-1:2013: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện dùng cho điện áp danh định từ 1 kV (Um = 1,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV);

- TCVN 5935-2:2013: Cáp dùng điện áp 6 kV đến 30 kV;

- TCVN 5935-3:2013: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp điện điện áp 6–30 kV;

- TCVN 6612:2007:  Ruột dẫn của cáp cách điện;

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

-  Quy trình vận hành, sửa chữa MBA ban hành kèm theo quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị;

- Văn bản số 342/EVNNPC-KT ngày 23/01/2019 quy định về kiểm soát chất lượng và giám sát thi công các bộ đầu cáp, hộp nối;

- Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

- Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 113/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện dự phòng hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 2339/EVNNPC-VT+KT ngày 17/5/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị, tạm dừng mua  sắm một số chủng loại chống sét van: Tạm dừng việc mua sắm mới các chống sét van (CSV) của một số hãng sản xuất do tỷ lệ không đạt cao sau thí nghiệm điển hình tại NPCETC  cho đến khi Tổng công ty có thông báo mới: CSV của hãng Cantor - Trung Quốc; CSV của hãng  DHC - ViệtNam  (Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng); CSV của hãng Cooper;

'- Văn bản số 4853/EVNNPC-VT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kết quả làm rõ chất lượng chống sét van Cooper;

- Văn bản 4885/EVNNPC-VT+KT ngày 29/9/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn cách thức nhận diện chống sét van Cooper chính hãng;

- Văn bản 1113/EVNNPC-VT ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van (Đối với  các hợp đồng sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL HD24 và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng);

- Văn bản 1400/EVNNPC-VT+KT ngày 05/4/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc nhận diện chống sét van Ensto Varisil và Siemens chính hãng;

- Thông báo 2048/TB-EVNNPC ngày 09/05/2023  của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông báo Kết luận cuộc họp phân tích đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 1 năm 2023: Giao Ban vật tư Trình lãnh đạo Tổng công ty văn bản yêu cầu tạm dừng mua sắm các loại cách điện do hãng DTR và Tuấn Ân sản xuất, cảnh báo chất lượng cách điện do hãng Minh Long sản xuất và Chống sét van do VinaElectric sản xuất;

- Căn cứ báo cáo số 408/BC-VT+KT ngày 12/6/2023 về việc kiểm soát chất lượng chống sét van Polymer do Côngty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng và Công ty Cổ phần Vina Electric sản xuất;

- Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiện ngắt ngắn mạch(disconnector);

- Văn bản số 3482/EVNNPC-VT ngày 27/7/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng cách điện Polymer trên lưới điện: Tổng công ty giải tỏa nội dung tạm dừng hoặc cảnh báo đối với chất lượng cách điện Polymer tại thông báo số 2048/TB-EVNNPCngày 09/5/2023 đối với các nhà sản xuất, cung cấp cách điện Polymer như Công ty cổ phần cao su Sao Thái Dương, Công ty Tuấn Ân và Công ty TNHH sứ kỹ thuật Minh Long 2;

- Văn bản số 3749/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 Thông báo Kết luận cuộc họp phân tích, đánh giá sự cố VTTB lưới điện trung áp quý 2 năm 2023. Yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc mua sắm mới đối với dây và cáp điện do Công ty TNHH Hải Long sản xuất đểlàm rõ chất lượng.. Cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các đơn vị sản xuất: + Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Văn bản số 3750/EVNNPC-VT ngày 10/8/2023 V/v tạm dừng mua sắm để làm rõ chất lượng dây và cáp điện Công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Hải Long;

- Quyết định số 91/QĐ-EVN ngày 18/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu dao cách ly 110kV và 35kV ngoài trời;

- Văn bản số 4027/EVNNPC-VT+KT ngày 29/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chất lượng dây và cáp điện trung hạ áp: Giải tỏa nội dung cảnh báo chất lượng đối với dây và cáp điện của các nhà sản xuất:+ Công ty Cổ phần Đông Giang (Goldcup);+ Công ty TNHH MTV Cơ điện Elmaco (Elmaco);+ Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất & Thương mại Trường Thành (Cadiruby);

- Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 về việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì;

- Văn bản số 489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 về việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Văn bản 5593/EVNNPC-KT ngày 29/11/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty VINA ELECTRIC;

- Văn bản 182/EVNNPC-KT ngày 12/01/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thử nghiệm lặp lại chống sét van của Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng;

- Văn bản 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất;

- Văn bản 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024 V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ;

- Quyết định 5633/EVNNPC-KT ngày 15/11/2024 V/v áp dụng TCCS RMU;

- Văn bản 5838/EVNNPC-KT ngày 25/11/2024 V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết bị ở độ cao trên 1000m và ở khu vực có điện áp cao;

- Văn bản số 836/EVNNPC-VT+KT ngày 26/02/2025 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Vina Electric chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất;

- Văn bản 4356/EVNNPC-KT ngày 03/09/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí;

- Văn bản 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc về việc áp dụng YCKT lựa chọn  dây nhôm lõi thép ACSR;

- Văn bản 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn;

- Văn bản số 6212/QĐ-EVNNPC ngày 10/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn  Cầu dao cách ly 3 pha 22kV;

- Văn bản số 266/EVN-KT ngày 20/01/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v điều chỉnh thông số ZCT trong YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp;

- Văn bản số 576NPC/EVN-KT ngày 26/02/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng tạm thời các TCCS tại EVNNPC.

#### 3.1.1. Máy biến áp

##### 3.1.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng

###### Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

| TCVN 6306-1:2006 | Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung |
| --- | --- |
| TCVN 6306-2:2006 | Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt |
| TCVN 6306-3:2006 | Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện, thử nghiệm điện môi và khoảng cách cách ly ngoài không khí |
| TCVN 6306-5:2006 QCVN 07:2009 | Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch Ngưỡng chất thải nguy hại |
| TCVN 8525 : 2010 | Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng |

Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo QĐ 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, ban hành kèm theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương.

Quy trình vận hành, sửa chữa MBA ban hành kèm theo quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối 110kV trong tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam theo Quyết định số 33/QĐ-EVN ngày 29/01/2018 của tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam ;

- Công văn số 2929/EVNNPC-KT ngày 12/7/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc quy định lựa chọn Uk% các dự án mua sắm MBA 110kV.

###### Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission)

| IEC 60071 | Phối hợp cách điện (Insulation co-ordinatio) |
| --- | --- |
| IEC 60076 | Máy biến áp điện lực (Power transformers) |
| IEC 60137 | Sứ cách điện điện áp xoay chiều trên 1kV (Bushings for AC voltages above 1kV) |
| IEC 60296 | Tiêu chuẩn kỹ thuật dầu cách điện mới sử dụng cho máy biến áp và thiết bị đóng cắt (Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switch-gear) |
| IEC 60354 | Hướng dẫn về mang tải máy biến áp ngâm dầu (Loading guide for oil immersed transformers) |
| IEC 60437 | Thử nghiệm nhiễu sóng điện từ trên chất cách điện cao áp (Radio interference test on high voltage insulators) |
| IEC 60502 | Cáp cách điện điện môi đùn ép rắn cho dải điện áp từ 1kV đến 30kV (Extruded solid dielectric insulated cables for rated voltage from 1 kV up to 30 kV) |
| IEC 60551 | Đo lường mức ồn của máy biến áp và cuộn kháng (Measurement of transformer and reactor sound level) |
| IEC 60815 | Lựa chọn chất cách điện (Choice of insulators under pollution) |
| IEC 61238 | Quấn và nối cáp đồng (Crimping and gripping connection for copper cables) |
| IEC 60137 | Sứ xuyên cách điện cho điện áp xoay chiều trên 1000 V (Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V) |
| ISO 2063 | Lớp phủ bảo vệ của săt và thép chống ăn mòn (Metallic coating-protection of iron and steel against corrosion) |

##### 3.1.1.2. Vỏ máy biến áp

Vỏ bằng thép, cấu trúc hàn đường viền bên dưới thân vỏ, phần nắp được thiết kế, chế tạo giảm thiểu khả năng rò rỉ, có khả năng chịu đựng mà không rò rỉ hoặc biến dạng với áp lực bên trong tối thiểu 01 kg/cm2.

Có khả năng xử lý chân không tại hiện trường (kể cả phụ kiện).

Có thể di chuyển mọi hướng, kể cả trên mặt phẳng rất gồ ghề.

Có các cửa thăm bố trí thích hợp trên vách thân máy để kiểm tra, xử lý bên trong MBA. Cửa thăm phải có đường kính tối thiểu 500mm hoặc kích thước 500mm x 500mm. Tuỳ theo yêu cầu, có thể có lỗ thăm trên mặt máy để truy cập vào bên trong.

Có thang leo để kiểm tra, bảo dưỡng MBA.

Có ký hiệu xác định điểm trọng tâm của MBA.

Để đảm bảo chống ăn mòn, bề mặt phía trong của vỏ máy và tất các các phụ kiện (ống thông giữa thùng với bình chứa dầu giãn nỡ, bình chứa dầu, bộ tản nhiệt…) phải được sơn phủ hoặc mạ vật liệu kháng dầu. Bên ngoài được sơn hoặc mạ đúng cách thức, tiêu chuẩn kỹ thuật, có màu sơn và loại sơn sử dụng đảm bảo hài hòa tốt nhất việc thu, tản nhiệt MBA.

Các gioăng của MBA phải là loại chịu dầu, chịu nhiệt độ cao, có độ bền theo tuổi thọ thiết kế của MBA. Các gioăng của các mối ghép băng bu lông phải được lắp bên trong các rãnh để cố định vị trí của gioăng và đảm bảo lực ép thích hợp. Các gioăng của các đường ống bắt bằng bu lông (hoặc loại tương tự) phải dùng loại "O-ring".

Trên thân MBA phải trang bị tối thiểu các van chính sau:

Van xử lý dầu (trên và dưới).

Van tháo dầu thân MBA và nút tháo dầu cặn.

Van lấy mẫu dầu (giữa và dưới), phải trang bị riêng với van xả dầu và có thể lấy mẫu dầu từ mặt đất.

Van thử nghiệm để phục vụ thử nghiệm không cần cắt điện, van lọc dầu online, van rút chân không; các van này cần dùng loại phù hợp chuẩn DN50.

Các van phải được bố trí ở vị trí dễ thao tác; với các van hở phải có biện pháp che kín, tránh nhiễm ẩm và vật lạ xâm nhập vào đầu van.

Kết cấu vỏ máy phải thiết kế đảm bảo khả năng thu khí về rơle gas (khí phát sinh trong quá trình vận hành), không tạo các hốc hay góc cạnh làm tụ khí trong dầu. Độ dốc đường thoát khí và ống thu khí tập trung đến vị trí rơle gas phải đảm bảo độ dốc ít nhất 1,5% (so với chiều dài).

##### 3.1.1.3. Lõi từ, cuộn dây và vật liệu cách điện

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Tất cả các góc phải được cắt chéo 45 độ, khe hở mối ghép nhỏ và chính xác, lõi được đai chắc chắn để giảm tổn hao không tải và tiếng ồn của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

Vật liệu cách điện của MBA phải đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài theo tuổi thọ thiết kế.

##### 3.1.1.4. Dầu, hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải (OLTC)

Dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải: Dầu MBA và dầu của bộ điều áp dưới tải cùng một loại, mới, chưa qua sử dụng, có phụ gia chống oxy hóa.

Hệ thống chứa dầu của MBA và bộ điều áp dưới tải:

Hệ thống chứa dầu của thân MBA và của bộ điều chỉnh điện áp dưới tải phải cách ly riêng  biệt.

Thiết kế chế tạo ống thông giữa thân MBA và bình chứa dầu đảm bảo đúng yêu cầu theo chủng loại rơle gas và MBA được đặt nằm ngang không yêu cầu độ dốc bệ máy.

Có trang bị 2 bộ hút ẩm (có thể dùng thêm bộ điện trở sấy tự động)  cho dầu MBA và dầu bộ OLTC có van cân bằng áp suất trên ống dẫn.

Trang bị các van thuộc hệ thống chứa dầu:

Các van để tháo gỡ rơle gas và rơ le dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.

Các van xử lý, tháo dầu MBA và dầu bộ OLTC tại bình chứa dầu.

Van lấy mẫu khí từ rơle gas, có thể lấy mẫu khí từ mặt đất.

Các van phục vụ thay thế các bộ hút ẩm.

Các van phải được bố trí dễ thao tác, có biện pháp che kín, tránh ẩm các đầu van, đường ống nối tháo dầu, khí.

Đồng hồ nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây bố trí trên thân MBA phải được bố trí ở nơi có thể đọc được đối với điều hành viên đứng trên nền trạm.

##### 3.1.1.5. Sứ xuyên cách điện

Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60137:2008.

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA.

Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau.

Các sứ xuyên cao áp phải có vị trí đo kiểm tra tổn thất điện môi tg, đo phóng điện cục bộ và có đồng hồ chỉ thị mức dầu của từng sứ.

Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV. Khoảng cách pha – pha, pha - đất theo quy định hiện hành (Quy phạm trang bị điện 2006).

Mặt bích các sứ sử dụng gioăng âm trong rãnh. Sử dụng các loại gioăng chịu dầu và nhiệt độ.

##### 3.1.1.6. Hệ thống làm mát

Bộ tản nhiệt:

Được thiết kế chế tạo để có thể làm sạch bằng tay và sơn bảo dưỡng bề mặt tại hiện trường.

Các van mở/khóa dầu tại mỗi bộ tản nhiệt phải có kí hiệu rõ ràng và có điểm khóa cố định tại vị trí đóng, mở.

Trang bị các van trên, dưới để tháo, nạp dầu, xả khí.

Hệ thống quạt mát:

Yêu cầu hoạt động 02 nhóm cho mỗi chế độ bằng tay hoặc tự động.

Được thiết kế từng quạt riêng rẽ. Không ảnh hưởng lẫn nhau đảm bảo 2 quạt liền kề không ngừng vận hành đồng thời tránh vùng chết trong hệ thống làm mát.

Sử dụng các quạt làm mát có động cơ loại ba pha 220/380V-50Hz. Trên thân quạt phải ghi rõ ràng dấu hiệu chiều quay quy định.

Các quạt phải được bảo vệ riêng, dùng bảo vệ có phần tử nhiệt và điện từ.

Việc điều khiển hệ thống làm mát phải thực hiện được tại MBA, trong nhà điều hành và qua hệ thống SCADA/HMI. Hệ thống làm mát có thể làm việc ở ba chế độ:

Bằng tay.

Tự động theo nhiệt độ cuộn dây nhiệt độ dầu và dòng điện của cuộn dây MBA.

Từ hệ thống điều khiển xa.

Tại các tủ điều khiển tại chỗ và từ xa sẽ được thiết kế chế tạo đảm bảo các yêu cầu như sau:

Thay đổi chế độ điều khiển bằng tay hay tự động.

Khởi động và dừng các quạt.

Các tín hiệu chỉ thị hoạt động, sự cố của hệ thống quạt, như sau:

Các quạt ON.

Các quạt OFF.

Lựa chọn chế độ điều khiển tại chỗ, từ xa.

Đang vận hành chế độ bằng tay.

Đang vận hành chế độ tự động.

Sự cố quạt.

Nguồn cung cấp bình thường v.v…

##### 3.1.1.7. Điều chỉnh điện áp

Bộ điều áp dưới tải:

Loại: Tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân.

Điện áp xoay chiều cung cấp bộ truyền động: 3 pha 220/380V -50Hz.

Điện áp cung cấp nguồn điều khiển và tín hiệu: một chiều 110/220VDC và 220VAC - 50Hz.

Điều chỉnh điện áp dưới tải phía 110kV.

Số nấc điều chỉnh: 19.

Phạm vi điều chỉnh:  9x1,78%.

Bộ OLTC hoạt động theo 3 cách thức sau:

Bằng cần quay tay từng nấc.

Bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ.

Bằng điện điểu khiển từ xa. Việc điều khiển từ xa có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động thông qua thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải.

Bộ OLTC phải được bảo vệ:

Rơle bảo vệ dòng dầu.

Rơle bảo vệ áp lực.

Toàn bộ các điều khiển bộ OLTC có thể chuyển sang điều khiển qua hệ thống SCADA bằng khóa chuyển mạch.

Bộ điều áp không tải:

Loại: Điều áp không tải, được lắp đặt ngâm trong thùng dầu chính của MBA, núm xoay nằm bên ngoài MBA.

Điều chỉnh điện áp không tải phía 35kV hoặc 22kV tùy theo yêu cầu thiết kế, thực tế lắp đặt của MBA.

Số nấc điều chỉnh: 05.

Phạm vi điều chỉnh:  2x2.5%.

Khả năng quá áp của MBA:

Máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo cho phép vận hành với điện áp cao hơn định mức của nấc phân áp đang vận hành trong các điều kiện:

Lâu dài 5% khi phụ tải định mức và 10% khi phụ tải không quá 25% công suất định mức.

Ngắn hạn 10% (dưới 6 giờ một ngày) với phụ tải không quá định mức.

##### 3.1.1.8. Tủ chuyển động của bộ OLTC

Bộ truyền động OLTC phải được trang bị các bảo vệ sau:

Chống quá tải, ngắn mạch động cơ và mạch điều khiển.

Mất, ngược và kém điện áp nguồn cung cấp.

Điều khiển bằng điện bộ OLTC đảm bảo các yêu cầu sau: chuyển từng nấc, có khóa giới hạn nấc trên và nấc dưới, liên động không cho điều khiển đồng thời tại chỗ và từ xa.

Đối với điều khiển bằng điện dùng khóa điều khiển tại chỗ: mạch điều khiển phải đấu nối tại chỗ, tác động trực tiếp đến cơ cấu truyền động.

Trang bị bộ chỉ thị nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc phân áp.

Trong hộp điều khiển bộ truyền động phải trang bị ba (03) bộ tiếp điểm và bộ biến đổi phục vụ cho việc truyền chỉ thị nấc phân áp qua hệ thống SCADA, chỉ thị từ xa vị trí OLTC và dự phòng đấu nối mạch điều áp song song hai máy biến áp.

Bên trong tủ điều khiển OLTC tại chỗ phải bố trí lắp đặt điện trở sấy và đèn chiếu sáng tự động.

Vỏ tủ được chế tạo bằng vật liệu kim loại không gỉ, gắn trên thân máy biến áp, cấp bảo vệ IP 55. Tủ phải có cửa quan sát nấc phân áp và bộ đếm số lần chuyển nấc từ bên ngoài.

##### 3.1.1.9. Thiết bị tự động điều khiển điện áp dưới tải

Thiết bị tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, giám sát và điều khiển xa nấc phân áp phải là loại rơle số, cổng truyền thông theo IEC 61850 phục vụ kết nối SCADA.

Lắp đặt tại tủ điều khiển từ xa của MBA hoặc tủ bảo vệ (đối với trạm điều khiển bằng máy tính hoặc RTU).

Chức năng: tự động điều chỉnh điện áp dưới tải và giám sát, ngăn ngừa điều áp trong các trường hợp quá áp, quá tải, kiểm tra đồng nấc....

Hiển thị nấc phân áp của MBA.

Đảm bảo điều áp khi vận hành song song giữa 03 MBA (trường hợp dự phòng khi mở rộng trạm có hai máy biến áp).

##### 3.1.1.10. Biến dòng chân sứ MBA

Biến dòng chân sứ được chế tạo phù hợp tiêu chuẩn IEC 61869, có thể được tháo rời khỏi MBA mà không cần tháo nắp MBA.

Tất cả các đầu cực thứ cấp của các biến dòng được đấu nối đến tủ dấu dây MBA, các hàng kẹp được ký hiệu phân biệt giữa các pha và thứ tự cực tính của biến dòng, đảm bảo thay đổi tỉ số biến không cần mở nắp hộp nhị thứ tại máy biến dòng. Các hàng kẹp phải có khả năng nối tắt cuộn dòng khi đang vận hành. Hàng kẹp mạch dòng sử dụng loại chuyên dụng, có con nối ở giữa.

Thông số kỹ thuật chi tiết của biến dòng điện được mô tả cụ thể ở bảng đặc tính kỹ thuật.

Biến dòng chân sứ phía 110 kV (hoặc 35 kV và 22 kV) pha B dùng để đo nhiệt độ cuộn dây MBA.

Cực tính của máy biến dòng tương ứng với đầu sứ máy biến áp (đầu sứ MBA P1 tương ứng với đầu cực tính S1).

##### 3.1.1.11. Tủ điều khiển tại chỗ

Chế tạo bằng kim loại không gỉ, dày ≥ 2mm, đặt trên thân MBA, có cấp bảo vệ IP55.

Tủ phải bố trí đầy đủ các thiết bị, hàng kẹp đấu nối; các mạch dòng điện, mạch tín hiệu điều khiển, đo lường và bảo vệ nội bộ MBA phải  được bố trí trên các hàng kẹp đấu nối riêng, thuận tiện cho việc đấu nối mạch ngoài. Các hàng kẹp đấu nối tín hiệu nội bộ bảo vệ MBA phải sử dụng loại có con nối ở giữa để thuận tiện công tác kiểm tra trong vận hành và thí nghiệm. Thiết bị lắp đặt trong tủ phải được nhiệt đới hóa.

Tủ phải có cửa quan sát các tín hiệu (đèn, đồng hồ chỉ thị, đo lường…) bên trong mà không cần mở cửa tủ.

Các thiết bị chính bố trí trên tủ như sau:

Các thiết bị kiểm soát, điều khiển hệ thống làm mát:

Chọn vị trí điều khiển (tại chỗ – từ xa).

Chọn chế độ điều khiển (bằng tay – tự động).

Khởi động và dừng các quạt.

Các tín hiệu chỉ thị hoạt động và sự cố của bộ làm mát, như sau:

Các quạt ON.

Các quạt OFF.

Hệ thống đang ở chế độ hoạt động bằng tay.

Hệ thống đang ở chế độ hoạt động tự động.

Sự cố quạt.

Nguồn cung cấp bình thường v.v…

Thiết bị sấy và chiếu sáng trong tủ điều khiển trong nhà/ngoài trời: tự động.

##### 3.1.1.12. Nối đất

Tất cả các phần không mang điện, tủ điện, khung kim loại các thiết bị  phải có vị trí để nối đất.

Chân máy biến áp phải có ít nhất 2 điểm tiếp địa được bố trí ở phần phía dưới thân máy về 2 phía đối diện, có thể dễ dàng tiếp cận để kiểm tra bảo trì mà không cần cắt điện. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M14.

Tất cả cáp nối đất phải được sử dụng loại cáp đồng bọc cách điện 0,6/1kV hoặc thanh đồng; đối với nối đất trung tính cao áp, cáp hoặc thanh đồng nối đất phải được định vị chắc chắn trên các sứ cách điện và có tiết diện phù hợp.

Sử dụng các dây cáp bện để cầu nối phần nắp máy với thân máy của MBA trong trường hợp nắp máy được bắt bulông với thân máy. Các mối ghép bằng gioăng phải được cầu nối về điện giữa 2 mặt bích lắp ghép.

##### 3.1.1.13. Thiết bị giám sát và bảo vệ

Để giám sát và bảo vệ, MBA phải được trang bị các thiết bị bảo vệ sau:

Rơle hơi của MBA (loại tiếp điểm, 2 cấp, có vị trí lấy mẫu khí), có đầy đủ phụ kiện để thu toàn bộ lượng khí từ trên rơle hơi xuống dưới thân MBA mà không cần phải trèo lên mặt MBA.

Rơle áp suất đột biến MBA.

Rơle bảo vệ áp suất của bộ OLTC.

Đồng hồ chỉ thị mức dầu của MBA, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp.

Đồng hồ chỉ thị mức dầu của bộ OLTC, hiển thị theo nhiệt độ, có tiếp điểm báo hiệu mức dầu cao và thấp. Tiêu chuẩn các đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, chỉ thị mức dầu là loại đặt ngoài trời chịu đựng sự thay đổi nhệt độ, kín nước theo tiêu chuẩn IP65.

Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA có 4 tiếp điểm có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA có 4 tiếp điểm, có thể hiệu chỉnh theo nhiệt độ (2 tiếp điểm bảo vệ và 2 tiếp điểm cho hệ thống làm mát).

Rơle áp lực (hay van xả áp lực).

Rơle dòng dầu bảo vệ bộ OLTC.

Đo lường từ xa:

Đồng hồ nhiệt độ dầu.

Đồng hồ nhiệt độ cho từng cuộn dây phía cao, trung và hạ áp.

Chỉ thị nấc phân áp bộ OLTC.

Yêu cầu lắp đặt đối với thiết bị giám sát và bảo vệ:

Tất cả các thiết bị giám sát, bảo vệ nội bộ MBA được lắp đặt ngoài trời,  trên thân máy (bao gồm các hộp đấu nối nhị thứ) phải có biện pháp bảo vệ, che chắn, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài.

Các đồng hồ chỉ thị và rơle bảo vệ đặt ngoài trời phải có hộp bảo vệ che chắn để tránh mưa, tối thiểu đạt cấp bảo vệ IP 34, đảm bảo vận hành ổn định, lâu dài và phải đảm bảo dễ quan sát, tháo lắp.

##### 3.1.1.14. Đầu cực và kẹp cực đi kèm

Phía 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây ACSR, tiết diện theo thiết kế.

Trung tính 110 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm kẹp cực đấu dây phù hợp với dây nối đất, có các sứ đỡ dây và kẹp để cố định dây trung tính xuống lưới nối đất.

Phía 35 kV và 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời, có thể kèm với hộp che cáp, giá định vị và kẹp cực phù hợp để cố định theo chiều thẳng đứng từ bên dưới hộp cáp. Số lượng cáp cho từng pha và tiết diện theo thiết kế. Phải có khớp nối mềm dẫn điện từ đầu cực sứ thứ cấp đến các thanh cái. Khớp chế tạo bằng đồng mềm, có tiết diện phù hợp. Giàn đỡ thanh cái có liên kết bulông với vỏ MBA, có thể tháo rời khi vận chuyển.

Trung tính phía 22 kV: Loại sứ xuyên ngoài trời kèm với kẹp cực đấu dây tương ứng, có các sứ đỡ dây và kẹp để hướng dây trung tính xuống lưới nối đất.

Bộ gồm ba (03) chống sét bảo vệ quá áp phía 22 kV.

Bộ gồm ba (03) chống sét bảo vệ quá áp phía 35 kV.

Trọn bộ giá đỡ để lắp đặt chống sét và bộ đếm sét các phía 22 kV và 35 kV của MBA.

##### 3.1.1.15. Cáp điều khiển và cấp nguồn tự dùng

Trọn bộ cáp điều khiển AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper tap/PVC/Copper, ruột đồng mềm, chống nhiễu và va đập cơ học) và cáp cấp nguồn tự dùng AC/DC (loại 0,6/1kV, PVC/Copper, ruột đồng mềm) đấu nối từ MBA lực vào tủ điều khiển từ xa (RTCC), tủ phân phối AC 220/380VAC & DC 110VDC hoặc 220VDC; từ tủ RTCC đến tủ AC&DC đặt tại phòng điều hành. Mạch DC, AC, điều khiển, tín hiệu, chỉ thị đổi nấc, nhiệt độ phải được đi trên các sợi cáp riêng biệt để tránh chạm nguồn và nhiễu. Tiết diện cáp tín hiệu và điều khiển như sau:

Cáp cấp nguồn: phù hợp với công suất tải.

Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2.

Cáp mạch áp: 2,5mm2.

Cáp mạch dòng: 4,0mm2.

Các loại cáp đấu nối nội bộ MBA phải là được bảo vệ chống các yếu tố bên ngoài tác động, như: thời tiết, điện từ trường, dầu, cháy, côn trùng ...

Cáp lắp trên thân MBA phải được luồn trong máng, thang cáp, ống cáp và được cố định bằng đai thép không gỉ, phi từ tính. Từng sợi cáp được treo mã cáp, đánh số đặt tên đầy đủ theo danh sách (list) cáp, các mã cáp được làm bằng vật liệu có độ bền cao. Cáp đi trên mặt máy phải cách mặt máy ít nhất 20 mm.

##### 3.1.1.15. Nhãn của MBA và các thiết bị MBA

Nhãn MBA phải được làm bằng thép tấm không gỉ, in chìm, chịu được môi trường ngoài trời, không xóa nhòa, đặt chắc chắn nơi dễ thấy, hiển thị các thông số, chỉ dẫn như sau:

Hiệu, kiểu, năm chế tạo, nhà chế tạo, tiêu chuẩn chế tạo.

Số máy.

Công suất định mức các cuộn dây (ở chế độ ONAN và ONAF).

Mức cách điện.

Độ tăng nhiệt độ dầu, cuộn dây định mức.

Các điện áp danh định và khoảng điều chỉnh.

Các dòng danh định.

Ký hiệu và sơ đồ đấu dây MBA.

Điện áp ngắn mạch.

Dòng điện không tải.

Khối lượng: toàn bộ, vận chuyển, ruột MBA và dầu cách điện.

Kích thước: toàn bộ, vận chuyển.

Sơ đồ cuộn dây MBA và các biến dòng chân sứ MBA.

Tỷ số biến áp hoặc điện áp ở từng nấc phân áp.

Tỷ số, công suất, cấp chính xác của biến dòng chân sứ.

Sơ đồ vị trí các van dầu của MBA và bảng trạng thái đóng/mở của các van trong vận hành/sữa chữa.

Biểu đồ tương quan của mức dầu MBA và OLTC theo nhiệt độ máy.

Các chỉ dẫn quan trọng trong vận hành.

Các thiết bị, sứ xuyên, van trên MBA phải có nhãn, được ghi rõ tên nhận dạng và thông tin hướng dẫn trong vận hành bảo dưỡng.

##### 3.1.1.16. Độ ồn

Độ ồn MBA không lớn hơn 68/72dB tương ứng chế độ làm mát ONAN/ONAF.

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

##### 3.1.1.17. Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng/cuộn dây tương ứng không quá 50oC/55oC.

##### 3.1.1.18. Thử nghiệm MBA

###### *Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng

MBA phải được thử nghiệm xuất xưởng với các hạng mục thử nghiệm quy định theo các tiêu chuẩn nêu trong tiêu chuẩn IEC 60076-1:2011, bao gồm:

Thí nghiệm điện trở cách điện giữa các cuộn dây và vỏ.

Đo điện trở một chiều các cuộn dây ở tất cả các nấc phân áp.

Thí nghiệm tỷ số biến áp, tổ đấu dây và kiểm tra độ lệch pha ở tất cả các nấc phân áp.

Đo tổng trở ngắn mạch và tổn thất ngắn mạch.

Đo các tổn thất không tải và dòng điện không tải.

Đo điện dung, tổn hao điện môi giữa các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây.

Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50Hz.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs.

Thí nghiệm đo phóng điện cục bộ.

Đo tổng trở thứ tự không.

Thí nghiệm bộ điều áp dưới tải (OLTC) (chụp sóng, kiểm tra đồ thị vòng…).

Thí nghiệm cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng tần số 100Hz.

Thí nghiệm dầu cách điện (trước và sau khi thí nghiệm các hạng mục cao áp).

Kiểm tra độ kín của MBA.

Xác định công suất tiêu thụ các động cơ điện.

Thí nghiệm tỉ số, cực tính và đặc tuyến từ hóa các biến dòng chân sứ.

Thử nghiệm phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) theo IEC 60076-18.

Thí nghiệm các phụ kiện bao gồm: các loại sứ đầu vào, đồng hồ đo nhiệt độ dầu, đồng hồ đo nhiệt độ cuộn dây, rơle gas của MBA, rơle áp suất, đồng hồ chỉ thị mức dầu, rơle áp lực, rơle dòng dầu bảo vệ OLTC, tủ điều khiển và kiểm soát từ xa MBA.

###### *Các hạng mục thử nghiệm điển hình

Các hạng mục thử nghiệm điển hình, bao gồm:

Thử nghiệm độ tăng nhiệt độ theo TCVN 6306-2  và IEC 60076-2.

Thử nghiệm độ bền điện môi theo TCVN 6306-3 và IEC 60076-3.

Xác định các mức ồn (IEC 60076-10) đối với từng phương pháp làm mát mà trong đó quy định độ ồn đảm bảo.

Đo công suất lấy từ quạt và động cơ bơm chất lỏng.

Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp danh địn.

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải có biên bản thử nghiệm cho MBA 110 kV, do đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL cấp.

###### *Thử nghiệm tại hiện trường

Trường hợp cần thiết, bên mua có thể yêu cầu nhà sản xuất tham gia thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu đóng điện, như: đo điện trở cuộn dây, điện trở một chiều, tổ đấu dây, thử không tải, tỉ số biến, tổn hao tangδ, thử nghiệm đáp ứng tần số quét (SFRA) ... để so sánh với tình trạng ban đầu của máy sau quá trình vận chuyển.

##### 3.1.1.19. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp.

##### 3.1.1.20. Điều kiện hòa song song

| - STT | - Mô tả | - MBA T1 | - Lựa chọn MBA T2 | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Công suất | - 40/40/40 | - 40/40/40 |  |
| - 2 | - Tỷ số biến điện áp | - 115/38,5/23 | - 115/38,5/23 |  |
| - 3 | - Tổ nối dây | - YNd11yn12 | - YNd11yn12 |  |
| - 4 | - Điện áp ngắn mạch | - Uk(115-38,5): 9,85 - Uk(115-23): 18,0 - Uk(38,5-23): 6,32 |  |  |
| - 5 | - Đồng vị pha | - Hoàn toàn đồng vị pha |  | Thí nghiệm đồng vị pha 3 máy khi lắp đặt |
| - 6 | - Khi hòa 2 máy không máy nào quá tải quá |  |  |  |

Đảm bảo MBA T2 mua mới có thể vận hành song song với MBA T1 hiện hữu hiện trạng theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số 2929/EVNNPC-KT ngày 12/7/2019 về việc quy định lựa chọn Uk% các dự án mua sắm MBA 110kV. Điện áp ngắn mạch phải thỏa mãn:

Độ lệch Uk% giữa MBA T2 mua mới và T1 phải đảm bảo:

∆Uk% = |Uk%T2- Uk%T1|(Uk%T2+ Uk%T1)100% ≤ 10%

Điều kiện về điện áp ngắn mạch Uk% đối với MBA T2 mua mới, như sau:

| Hạng mục | Máy biến áp T1 hiện hữu: |  | Giá trị Uk% yêu cầu đối với MBA mua sắm mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + Uk%(cuộn 115/38,5kV) (A) = | 9.85% | Giới hạn dưới | Giới hạn trên |
|  | + Uk%(cuộn 115/23kV) (B) = | 18.00% |  |  |
| Uk% (115/38,5kV) | A < 10.56% |  | 1.03xA | 1.1xA |  |
| Uk% (115/23kV) | 17.6% < B < 19.5% |  | 17.6% | 19.5% |  |
| Uk% (38,5/23kV) | Bất kỳ giá trị nào |  | 6.00% | 7.00% |  |

Từ bảng trên ta chọn dược giá trị Uk% yêu cầu đối với MBA T2 mua mới:

Uk% (115/38,5kV): 10.146% ÷ 10.835%

Uk% (115/23kV): 17.6% ÷ 19.5%

Uk% (38,5/23kV): 6% ÷ 7%

##### 3.1.1.21. Thông số kỹ thuật MBA

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Theo mục 3.1.1.1 |  |
| 4 | Số cuộn dây |  | 03 cuộn dây |  |
| 5 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 6 | Điện áp định mức: |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp (HV) | kV | 115 |  |
|  | Cuộn trung áp (MV) | kV | 36/38,5 |  |
|  | Cuộn hạ áp (LV) | kV | 23 |  |
| 7 | Phương pháp làm mát |  | ONAN/ONAF |  |
| 8 | Điện áp cấp thiết bị phụ trợ: |  |  |  |
|  | Nguồn AC | V | 03 pha 220/380V, 50Hz 01 pha 220V, 50Hz |  |
|  | Nguồn DC | V | 110/220V |  |
| 9 | Tỉ số biến | kV | 115 ± 9x1,78%/38,5(36) ± 2x2,5%/(23) |  |
| 10 | Tổ đấu dây: |  | Yndyn-11-12 |  |
|  | Cuộn cao áp |  | Đấu sao, có trung tính trực tiếp nối đất |  |
|  | Cuộn trung áp |  | Đấu tam giác, trung tính cách đất |  |
|  | Cuộn hạ áp |  | Đấu sao, có trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo |  | So sánh giá trị các thông số đã cam kết trong hợp đồng và mẫu đem thử nghiệm |  |
|  | Cuộn dây |  | Đồng Nhà sản xuất/Nước sản xuất Điện trở suất/Độ cứng/Độ giãn dài/Tiết diện |  |
|  | Lõi từ |  | Thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng)/Nhà sản xuất/Nước sản xuất Suất tổn hao sắt từ |  |
|  | Giấy cách điện |  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất Độ dày/Điện áp cách điện |  |
| 12 | Dung lượng định mức: |  | ONAN/ONAF |  |
|  | - MBA 40MVA | MVA | (30/30/30)/(40/40/40) |  |
| 13 | Độ tăng nhiệt độ cho phép: |  |  |  |
|  | Lớp dầu trên | oC | ≤ 50 |  |
|  | Cuộn dây | oC | ≤ 55 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức |  | Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IEC-60076-5 đối với MBA loại II (MBA Từ 2.501 đến 100.000kVA) |  |
| 15 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút): |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVrms | ≥ 230 |  |
|  | Cuộn trung tính phía cao áp | kVrms | ≥ 140 |  |
|  | Cuộn trung áp (36/38,5) | kVrms | ≥ 70 (80) |  |
|  | Cuộn hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Cuộn trung tính phía hạ áp | kVrms | ≥ 50 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs): |  |  |  |
|  | Cuộn cao áp | kVpeak | ≥ 550 |  |
|  | Cuộn trung tính phía cao áp | kVpeak | ≥ 325 |  |
|  | Cuộn trung áp (36/38,5) | kVpeak | ≥ 170 (190) |  |
|  | Cuộn hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Cuộn trung tính phía hạ áp | kVpeak | ≥ 125 |  |
| 17 | Độ ồn cho phép (đo theo IEC 60076-10) | dB | ≤ 68/72 (ONAN/ONAF) |  |
| 18 | Khả năng quá tải cho phép |  | Tiêu chuẩn IEC 60076-7 |  |
| 19 | Điện áp ngắn mạch ở 750C: |  |  |  |
| 19.1 | Giữa các cuộn dây cao – hạ |  |  |  |
|  | - Nấc 1 | % | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nấc 10 (115/23kV) | % | Theo mục 3.1.1.20 |  |
|  | - Nấc 19 | % | Nêu cụ thể |  |
| 19.2 | Giữa cuộn dây cao – trung áp | % | Nêu cụ thể |  |
| 19.3 | Giữa cuộn dây trung – hạ áp | % | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Tổn thất không tải: |  |  |  |
|  | - MBA 40 MVA | kW | ≤ 18 |  |
| 21 | Tổn thất có tải, 115 - 24 kV (ở nấc 10), 750C: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | kW | ≤ 160 |  |
| 22 | Tổn thất có tải, 115-38,5 kV (ở nấc 10), 750C: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | kW | Nêu cụ thể |  |
|  | Tổn thất có tải, 38,5 - 24 kV 750C: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | kW | Nêu cụ thể |  |
| 23 | Chân sứ MBA |  |  |  |
| 23.1 | Sứ phía cao áp |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 123 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 230 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 550 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 25 |  |
|  | Thang đo mức dầu |  | Có |  |
| 23.2 | Sứ trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | ≥ 72,5 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 140 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 325 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | Nêu cụ thể |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 25 |  |
|  | Thang đo mức dầu |  | Có |  |
| 23.3 | Sứ phía hạ áp và sứ trung tính phía hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 4 |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét, 1.2/50µs | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Dòng định mức | A | Phù hợp dòng điện định mức của MBA |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 25 |  |
| 22.4 | Sứ phía trung áp (36/38,5)kV |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 (40,5) |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 70 (80) |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) | kVpeak | ≥ 170 (190) |  |
|  | Dòng định mức | A | Phù hợp dòng định mức MBA |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 25 |  |
| 24 | Biến dòng chân sứ (BCTs) |  |  |  |
| 24.1 | Biến dòng chân sứ phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 3 |  |
|  | Tỉ số biến: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | A | 200-300-400/1/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường |  | 15VA, class 0,5 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x15VA, class 5P20 |  |
| 24.2 | Biến dòng chân sứ trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | Cái | 1 |  |
|  | Tỉ số biến: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | A | 200-300-400/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x20VA, class 5P20 |  |
| 24.3 | Biến dòng chân sứ phía trung áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | cái | 3 |  |
|  | Tỉ số biến: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | A | 400-800-1200/1/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x20VA, class 0,5 |  |
| 24.4 | Biến dòng chân sứ phía hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | cái | 3 |  |
|  | Tỉ số biến: |  |  |  |
|  | - MBA 40MVA | A | 500-1000-1500/1/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn đo lường (1 cuộn) |  | 1x20VA, class 0,5 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x20VA, class 5P20 |  |
| 24.5 | Biến dòng chân sứ trung tính hạ áp: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng sứ | cái | 1 |  |
|  | Tỉ số biến: |  | Đơn vị tuỳ chọn |  |
|  | - MBA 40MVA | A | 500-1000-1500/1/1 |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác cuộn bảo vệ (2 cuộn) |  | 2x20VA, class 5P20 |  |
| 24.6 | Biến dòng chân sứ đo nhiệt độ cuộn dây: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tỉ số biến: - Cuộn cao áp - Cuộn trung áp - Cuộn hạ áp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Pha B của phía 115kV, 38,5kV và 24kV |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác - Cuộn cao áp - Cuộn trung áp - Cuộn hạ áp |  | Nêu cụ thể/ Class: 1 |  |
| 24.7 | Biến dòng chân sứ cấp rơle F90 |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tỉ số biến |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vị trí lắp đặt |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dung lượng và cấp chính xác |  | Phù hợp với MBA; Class: 1 |  |
| 25 | Dầu cách điện cho MBA và bộ OLTC |  | Theo mục 3.1.1.22 |  |
| 26 | Hệ thống quạt làm mát: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu/Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng quạt/số nhóm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Công suất | kW | Nêu cụ thể |  |
|  | Dòng tải định mức | A | Nêu cụ thể |  |
|  | Điện áp định mức | V | 220/380 |  |
|  | Lưu lượng không khí | m3/h | Nêu cụ thể |  |
|  | Tốc độ | Vòng/phút | Nêu cụ thể |  |
| 27 | Bộ điều áp dưới tải (OLTC): |  |  |  |
| 27.1 | On-load tap changer |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu |  | Tiếp điểm trong buồng chân không |  |
|  | Số nấc phân áp | nấc | 19 |  |
|  | Dãi phân áp | % | ±16 |  |
|  | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 dòng định mức MBA |  |
|  | Chu kỳ bảo dưỡng |  | ≥ 10 năm hoặc ≥ 300.000 lần chuyển mạch |  |
| 27.2 | Cơ cấu truyền động cơ khí |  | Trọn bộ với bộ OLTC |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 28 | Bộ điều áp không tải: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kiểu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Dải nấc phân áp | % | ±2x2,5% |  |
| 29 | Bình dầu phụ |  | Bình dầu phụ với màng chắn cao su |  |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Tủ điều khiển tại chỗ: |  | Theo mục 3.1.1.11 |  |
|  | Kích thước (Rộng-Cao-Dài) | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Độ dày | mm | ≥ 2 |  |
|  | Màu sơn phủ bên ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
| 31 | Chống sét | kV | 42 | 18 |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Ôxit kim loại, không khe hở, lắp đặt ngoài trời, bọc cách điện polymer |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 40,5 | 24 |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly | Nối đất trực tiếp |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng phóng định mức (8/20µs) | kApeak | 10 |  |
|  | Điện áp định mức (Ur) | kV | ≥ 42 | ≥ 18 |
|  | Điện áp làm việc liên tục cực đại (MCOV) | kVrms | ≥ 36,5 | ≥ 15,3 |
|  | Khả năng chịu quá áp tạm thời trong 1 giây (TOV) | kVrms | ≥ 38,5 | ≥ 18,19 |
|  | Điện áp dư tại dòng điện phóng định mức | kVpeak | ≤ 3,1Ur |  |
|  | Cấp độ phóng điện |  | 3 |  |
|  | Chịu đựng xung sét với xung dòng điện tăng cao (4/10µs) | kApeak | 100 |  |
|  | Chiều dài dòng rò bề mặt, tối thiểu: | mm/kV | 25 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/phút) của sứ cách điện | kVrms | ≥ 80 | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) của sứ cách điện | kVpeak | ≥ 190 | ≥ 125 |
|  | Khả năng giải phóng năng lượng định mức | kJ/kV Ur | ≥ 3,4 | ≥ 2,2 |
|  | Bộ đếm sét có hiển thị dòng rò |  | Có |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | Dây và đầu nối đất cùng với đai ốc và kẹp dùng cho dây dẫn nhôm/đồng phù hợp |  |
| 32 | Các thiết bị bảo vệ và đo lường |  |  |  |
| 32.1 | Rơle hơi: |  | Có 02 cấp bảo vệ, có vị trí lấy mẫu khí. |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 32.2 | Rơle bảo vệ dòng dầu bộ OLTC: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 32.3 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến MBA: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 32.4 | Rơle bảo vệ áp suất tăng đột biến bộ OLTC: |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 32.5 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu chính MBA |  | Báo tín hiệu mức dầu thấp- cao |  |
| 32.6 | Chỉ báo mức dầu thùng dầu OLTC |  | Báo tín hiệu mức dầu thấp - cao |  |
| 32.7 | Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA |  | Với 4 tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| 32.8 | Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cho mỗi cuộn dây |  | Với 4 tiếp điểm (2 cho bảo vệ, 2 cho hệ thống quạt mát) |  |
| 32.9 | Van an toàn |  | Có |  |
| 32.10 | Silicagel cho bộ thở MBA |  | Có |  |
| 32.11 | Silicagel cho bộ thở OLTC |  | Có |  |
| 33 | Kích thước : |  |  |  |
|  | Dài - Rộng - Cao | m | Nêu cụ thể |  |
|  | Nặng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 34 | Khối lượng dầu và MBA: |  |  |  |
|  | Khối lượng tổng | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khối lượng dầu | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Khối lượng vận chuyển | kg | Nêu cụ thể |  |
|  | Số lượng dầu | lít | Nêu cụ thể |  |
| 35 | Bảo vệ vỏ MBA: |  |  |  |
|  | Loại sơn bên trong |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại sơn bên ngoài |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Màu sơn |  | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Kẹp cực đấu nối |  | Theo mục 3.1.1.14 |  |
| 36.1 | Phía cao áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế |  |
| 36.2 | Trung tính phía cao áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế |  |
| 36.3 | Phía hạ áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế |  |
| 36.4 | Trung tính phía hạ áp: |  |  |  |
|  | - Loại |  | Ngoài trời |  |
|  | - Số lượng & loại dây dẫn đấu nối |  | Phù hợp với bản vẽ thiết kế |  |
| 37 | Thang leo |  | Đáp ứng |  |
| 38 | Phụ kiện dự phòng |  | Cùng chủng loại, nước sản xuất với phụ kiện chính |  |
| 39 | Tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác thi công lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa MBA |  | Đáp ứng |  |
| 40 | Liệt kê chi tiết mã hiệu, nhà sản xuất các thiết bị, phụ kiện đi kèm MBA |  | Nêu cụ thể |  |

##### 3.1.1.22. Đặc tính kỹ thuật dầu cách điện MBA và OLTC có chất phụ gia kháng oxy hóa

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012 và ASTM 3487 |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Độ nhớt | mm2/s | Ở 1000C là ≤ 3 Ở 400C là ≤ 12 Ở 00C là ≤ 76 |
| 5 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 6 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 144 |
| 7 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 20 |
| 8 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 40 ≥ 70 |
| 9 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 10 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 11 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4 |
| 12 | Ăn mòn Sulfur |  | Không |
| 13 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC. | % | 0,5 |
| 14 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | ≤ 0,02 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa, không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0,10 |
| 15 (*) | PCBs | ppm | ≤ 5 |

Ghi chú: (*) Theo QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

#### 3.1.2. Máy cắt điện 110kV

#### 3.1.2.1. Yêu cầu chung

#### 3.1.2.1.1. Máy cắt

Máy cắt 110kV có khả năng đóng cắt mạch điện trong chế độ vận hành bình thường và cắt mạch điện trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp 110kV; máy cắt có truyền động chung 3 pha, mỗi pha có 01 buồng dập hồ quang; phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành ngoài trời. Trường hợp đóng cắt giàn tụ điện, có thể sử dụng máy cắt truyền động 01 pha theo thiết kế, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100. Máy cắt có cách điện và dập hồ quang bằng khí SF6, phải đảm bảo yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 với mức rò khí < 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

Khí SF6 hoặc các vật liệu cách điện và dập hồ quang khác phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất mà nó có thể sinh ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng. Các trang bị thiết bị nạp khí phù hợp với máy cắt SF6.

Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí và có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức. Mức đầu tiên phải báo tín hiệu và mức thứ 2 phải khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout).

###### 3.1.2.1.2. Tủ truyền động

* Bộ truyền động:

Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với đặc tín kỹ thuật chung; tủ truyển động có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc cắt mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

Bộ truyển động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 6227-100 và có số lần đóng cắt an toàn ít nhất là 10.000 lần.

Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyển động.

Trang bị các thiết bị sau đây tại tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt:

Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

Khóa thao tác đóng /cắt tại chổ máy cắt: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

Hàng kẹp nhị thứ phải mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Có dự phòng tối thiểu 20% các hàng kẹp đấu nối. Tiếp điểm hàng kẹp phải được thiết kế chắc chắn, không bị rỉ trong quá trình vận hành.

Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất.

* Những yêu cầu thao tác:

Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: không đồng pha (cho máy cắt truyền động 1 pha), chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch lockout, alarm; có mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và khóa mạch động cơ tích năng khi có lỗi cơ khí.

###### 3.1.2.1.3. Bố trí lắp đặt

Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

###### 3.1.2.1.4. Các yêu cầu về thí nghiệm

* Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Máy cắt phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

* Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1).

Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của máy cắt, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng thử nghiệm điển hình (Type tests) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định cấp bảo vệ (Verification of the degree of protection) | Theo các cấp IP (Assigned IP class) |
| 2 | Thử nghiệm độ kín (Tightness test) | Các hệ thống được kiểm soát, niêm phong, áp lực kín (Controlled, sealed or closed pressure systems) |
| 3 | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng trên các máy cắt đối với các điều kiện làm việc đặc biệt (Extended mechanical endurance tests on circuit breakers for special service conditions) | Theo định mức các cấp M2 (Class M2 rating assigned) |
| 4 | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Theo yêu cầu (As required) |
| 5 | Thử nghiệm độ ẩm (Humidity test) | Các đối tượng cách điện đến điện áp đánh thủng và trạng thái ngưng tụ (Insulation subject to voltage stress and condensation) |
| 6 | Thử nghiệm dòng điện tới hạn (Critical current tests) | Đặc tính của máy cắt đối với các tình trạng vận hành. (Circuit-breaker performance against conditions) |
| 7 | Thử nghiệm ngắn mạch đường dây ngắn (Short-line fault tests) | Trong trường hợp đấu nối trực tiếp vào đường dây trên không (In case of direct connection to overhead lines) |
| 8 | Thử nghiệm dòng đóng và cắt lệch pha (Out-of-phase making and breaking tests) | Theo độ lệch pha định mức (Out-of-phase rating assigned) |
| 9 | Thử nghiệm sự cố 1 pha (Single-phase fault test) | Hệ thống trung tính nối đất hiệu quả (Effectively earthed neutral systems) |
| 10 | Thử nghiệm đóng cắt dòng điện dung: - Thử nghiệm ngắt dòng trên đường dây - Thử nghiệm ngắt dòng dây cáp - Thử nghiệm đóng cắt tụ đơn - Thử nghiệm đóng cắt các dãy tụ song song (Capacitive current switching tests: – line-charging current breaking tests – cable-charging current breaking tests – single capacitor bank switching tests – back-to-back capacitor bank switching tests) | Theo đến định mức và phân loại C1 hoặc C2. (Relevant rating and classification (C1 or C2) assigned) |
| 11 | Thử nghiệm đóng cắt điện kháng shunt và động cơ (Switching of shunt reactors and motors) | Theo tiêu chuẩn IEC 62271-110 (As specified IEC 62271-110) |

###### 3.1.2.1.5. Phụ kiện khác

Trang bị đi kèm với máy cắt bao gồm:

Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực máy cắt.

Các kẹp bu-lông phù hợp dây đồng/thanh dẫn nối đất.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo máy cắt (nếu có) theo quyết định của chủ đầu tư.

###### 3.1.2.1.6. Bản vẽ và mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, truyền động.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

###### 3.1.2.1.7. Yêu cầu khác

aThiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (và các văn bản thay thế bổ sung), các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

##### 3.1.2.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100 |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6 |
| 7 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank) |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1.250 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 31,5 |
| 12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 13 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 14 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 16 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nêu cụ thể |
| 18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 19 | Chu trình thao tác định mức |  | O-0,3sec-CO-3min-CO |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kVpeak | ≥ 550 |
| 21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | kVrms | ≥ 230 |
| 22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) |  | 1,5 |
| 23 | Sứ cách điện máy cắt: |  |  |
| 23.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương |
| 23.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 23.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 23.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 23.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể |
| 23.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể |
| 24 | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha |
| 25 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35 |
| 26 |  |  |  |
| 27 | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥ 1.100 |
| 28 | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥ 1.100 |
| 29 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500 |
| 30 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể |
| 31 | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10.000 |
| 32 | Giá trị điện áp thao tác: |  |  |
| 32.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220/110 (+10%; -15%) |
| 32.2 | Mạch đóng | VDC | 220/110 (+10%; -15%) |
| 32.3 | Mạch cắt | VDC | 220/110 (+10%; -30%) |
| 32.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 33 | Số lượng tiếp điểm phụ: |  |  |
| 33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO |
| 33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC |
| 34 | Số lượng cuộn cắt | cuộn | 2 |
| 35 | Số lượng cuộn đóng | cuộn | 1 |
| 36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cắt (On/Off Indicator) |  | Có |
| 37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động | dB | Nêu cụ thể |
| 38 | Tổng trọng lượng của máy cắt | kg | Nêu cụ thể |
| 39 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: |  |  |
| 39.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 39.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 39.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung |
| 39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  | IP55 |
| 39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Có |
| 39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  | Có |
| 39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có |
| 39.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có |
| 39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  | Có |
| 39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 39.14 | Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |
| 40 | Hệ thống khí SF6: |  |  |
| 40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | - Loại bù nhiệt - Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2 |
| 40.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  | Có |
| 40.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | < 0,5/năm |
| 40.4 | Độ tinh khiết | % | > 98,5% thể tích |
| 40.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376 |
| 40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | kg | Nêu cụ thể |
| 40.7 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông |
| 42 | Giá đỡ máy cắt: |  |  |
| 42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 42.1 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  |  |
| 43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 43.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 43.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế |
| 43.4 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ hoặc vật liệu khác tùy theo nhu cầu của các đơn vị |
| 44 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

###### 3.1.3. Dao cách ly và dao cách ly trung tính 110kV

###### 3.1.3.1. Yêu cầu chung

###### 3.1.3.1.1. Dao cách ly

Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc bằng động cơ điện.

Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay và/hoặc bằng động cơ điện.

###### 3.1.3.1.2. Tủ chuyển động

Bộ chuyển động:

Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55.

Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

Các yêu cầu thao tác:

DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép.

###### 3.1.3.1.3. Bố trí lắp đặt

DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

###### 3.1.3.1.4. Các yêu cầu thí nghiệm

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:

Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Các thí nghiệm bổ sung mạch phụ trợ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 2 | Thí nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 3 | Thí nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 4 | Vận hành trong khi tải cơ khí định mức đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) | Theo tải cơ khí | x | x |
| 5 | Thí nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 6 | Thí nghiệm trên thiết bị liên động (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 7 | Thí nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn +40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 8 | Thí nghiệm xác minh việc làm việc chính xác của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 9 | Thí nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus-transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái (b) | x |  |
| 12 | Thí nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng (Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 13 | Thí nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

###### 3.1.3.1.5. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các mỡ bôi trơn.

Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

###### 3.1.3.1.6. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

###### 3.1.3.1.7. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

##### 3.1.3.2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật dao cách ly

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang; - DCL, trang bị 01 hoặc 02 DTĐ (Khối lượng chủng loại theo bảng khối lượng mời thầu) |
| 6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 7 | Bộ truyền động |  |  |
| 7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay |
| 7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và cần thao tác bằng tay |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250 |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5 |
| 13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550 |
| 15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630 |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265 |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 18.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha | mm | ≥ 1.100 |
| 19 | Nguồn tự dùng |  |  |
| 19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55 |
| 24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC) |
| 24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |
| 25 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Theo thiết kế |
| 26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

##### 3.1.3.3. Bảng thông số kỹ thuật chính của dao nối đất trung tính phía 110kV máy biến áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |
|  | Chủng loại |  | 1 pha; lắp đặt ngoài trời; mở đứng |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 72 |
| 6 | Dòng điện định mức | A | 400 |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 8 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | 31,5 |
| 9 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | 80 |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | s | 1 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms | 140 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | 325 |
| 13 | Thao tác |  | Bằng tay |
| 14 | Kẹp cực đấu nối |  | có |

###### 3.1.4. Máy biến dòng điện 110kV

###### 3.1.4.1. Yêu cầu chung

###### 3.1.4.1.1. Kiểu thiết bị

Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, ngâm trong dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

Máy biến dòng điện được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 9.

Phía mạch thứ cấp của CT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CT.

###### 3.1.4.1.2. Thông số kỹ thuật chính

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu, bố trí kiểu cuộn dây ở đỉnh CT (“top core”) hoặc chân CT (“bottom core”) |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Mức chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | > 31,5 kA |
| Thời gian chịu đựng ngắn mạch | > 01 giây |
| Khả năng quá dòng liên tục | > 1,2 lần dòng định mức phía cuộn sơ cấp |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | > 25mm/kV |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Loại 1 (dùng cho ngăn MBA lực 110kV): + Cuộn 1, 2: 200-400/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. + Cuộn 3, 4, 5: 200-400/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |
| - Loại 2 (dùng cho ngăn đường dây 110kV, ngăn kết giàn 110kV (Bus coupler)): + Cuộn 1, 2: 400-800-1200/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. + Cuộn 3, 4, 5: 400-800-1200/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |

###### 3.1.4.1.3. Thiết kế và kết cấu

aCuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.

Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

###### 3.1.4.1.4. Bố trí lắp đặt

Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

###### 3.1.4.1.5. Các yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

Thử nghiệm điển hình (Type test): được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

###### 3.1.4.1.6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến dòng điện.

Bản vẽ mô tả kết cấu.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

###### 3.1.4.1.7. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

###### 3.1.4.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng – Yêu cầu chung |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A |  |
|  | - Loại 1 |  | 200-400 |
|  | - Loại 2 |  | 400-800-1200 |
| 14 | Tỉ số biến đổi |  |  |
|  | - Loại 1 |  | 200-400/1/1/1/1/1A |
|  | - Loại 2 |  | 400-800-1200/1/1/1/1/1A |
| 15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | > 31,5 |
| 16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr) |
| 18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith |
| 19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể |
| 21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5 |
| 22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có |
| 23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác |  |  |
| a) | Loại 1: |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 2 |  | 200-400/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 3 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 4 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 5 |  | 200-400/1A 20VA – 5P20 |
| b) | Loại 2 |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 400-800-1200/1A 10VA – Cl 0,5Fs10 |
|  | Cuộn 2 |  | 400-800-1200/1A 10VA – Cl 0,5Fs10 |
|  | Cuộn 3 |  | 400-800-1200/1A 20VA - 5P20 |
|  | Cuộn 4 |  | 400-800-1200/1A 20VA - 5P20 |
|  | Cuộn 5 |  | 400-800-1200/1A 20VA - 5P20 |
| 24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 |
| 25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp |
| 26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 28 | Sứ cách điện dùng cho CT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 29 | Giá đỡ CT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 30 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 02 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng |
| 32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |
| 34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng |
| 35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp |

###### 3.1.4. Chống sét van

###### 3.1.4.1. Yêu cầu chung

###### 3.1.4.1.1. Chống sét van

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

###### 3.1.4.1.2. Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

###### 3.1.4.1.3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

Đo điện áp dư (residual voltage).

Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

Thí nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v. Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

###### 3.1.4.1.4. Phụ kiện

Các kẹp cực để đấu nối.

Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

Đế lắp chống sét van.

Bộ đếm sét.

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối).

###### 3.1.4.1.5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

###### 3.1.4.1.6. Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

###### 3.1.4.2. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 123 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SM hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 96 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 76 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 7 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1,6 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 550 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 230 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

##### 3.1.4.3. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van trung tính 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất điểm trung tính | kV | 72 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp với đất |
| 4 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Trung tính – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 72 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 57 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kV | ≥ 325 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kV | ≥ 140 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 31,5 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

##### 3.1.4.4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 14,67 hoặc phù hợp với thiết kế và điều kiện vận hành lưới điện tại khu vực |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

##### 3.1.4.5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

#### 3.1.5. Tủ hợp bộ

#### 3.1.5.1. Yêu cầu chung

###### 3.1.5.1.1. Tủ hợp bộ được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, lắp đặt trong nhà (Indoor)

Tủ hợp bộ được chế tạo kiểu có vỏ bọc bằng kim loại (metal - enclosed), cách điện giữa các phần mang điện áp cao với nhau và với đất bằng không khí (ngoại trừ buồng cắt của máy cắt); các thiết bị bên trong như MC, CT, VT, Relay … được chế tạo và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC tương ứng và theo các yêu cầu nêu trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật. Cấp độ bảo vệ của vỏ tủ tối thiểu IP 4X theo IEC 60529.

Các thiết bị đóng cắt (MC, Cầu dao cắm), hoặc đo lường (VT) được lắp trên xe kéo, hoặc toàn bộ kết cấu của chúng được lắp trên hệ thống khung đỡ có bánh xe để có thể di chuyển được ra/vào (withdrawable) các vị trí “Làm việc”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ.

Các tủ được thiết kế phù hợp để có thể ghép nối với nhau thành dãy tủ từ cả hai phía. Các tủ nằm ở phía ngoài cùng của các dãy tủ (nằm ở phía đầu dãy và cuối dãy của hệ thống tủ) phải có tấm chắn để che kín các mặt hở cuối cùng của dãy tủ.

Các tủ cùng dãy ngăn cách với nhau bằng vách ngăn kim loại. Phần kết nối thanh cái với nhau thông qua các sứ xuyên. Giữa các khoang nhất thứ với nhau và với tủ lân cận, kể cả khoang thanh cái, vách ngăn phải đảm bảo độ kín ngăn được áp lực hồ quang sinh ra khi có sự cố. Thiết kế dãy tủ cũng như mỗi tủ đơn lẻ phải đạt được các thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng.

Tủ được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng yêu cầu phân loại hồ quang nội bộ IAC (Classification IAC) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200.

Các tủ được thiết kế mức tiếp cận trong vận hành (Types of accessibility) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 (Mức cho phép các nhân viên vận hành được phân quyền công tác trên thiết bị).

Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ (Internal Arc Classification): Không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau (IAC A FLR).

Trường hợp tủ được trang bị các lỗ thông khí, thoát hơi, quan sát hoặc sử dụng cho các yêu cầu về thử nghiệm đo lường khác thì các vị trí đó phải được bố trí hoặc che chắn sao cho đạt đến cấp bảo vệ IP 4X theo IEC 60529 và các yêu cầu khác tương tự quy định cho vỏ bọc toàn khối.

Khoang thanh cái, khoang đấu nối cáp và khoang chứa các thiết bị nhất thứ phải trang bị cơ cấu giải phóng áp suất do hồ quang nội bộ sinh ra trong trường hợp sự cố ở bên trong tủ, hướng giải phóng áp suất phải thoát lên phía nóc tủ để đảm bảo an toàn cho người vận hành và các thiết bị lân cận.

Khoang đấu nối cáp phải lắp đặt ô cửa quan sát (thủy tinh cường lực) và các ô cửa sổ chức năng để phục vụ mục đích chụp ảnh nhiệt, đo PD online (bằng cảm biến âm thanh). Các cửa sổ này phải đảm bảo tuân thủ thiết kế của tủ đã được type test theo IEC 62271-200.

Các ô cửa sổ chức năng có thể được lắp thêm vào vỏ tủ sau khi tủ đã được type test (hoặc đã vận hành) nhưng phải đảm bảo các điều kiện: (i) Không vi phạm khoảng cách phóng điện; (ii) Chịu được thử nghiệm điển hình hạng mục thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) như yêu cầu tại Điều 7.

Tủ hợp bộ bao gồm các ngăn chính sau:

Ngăn thanh cái.

Ngăn thiết bị đóng cắt (MC, Dao cắm), hoặc ngăn biến điện áp thanh cái (VT).

Ngăn đấu nối cáp, lắp đặt CT, DNĐ.

Ngăn hạ thế: bao gồm tất cả khóa điều khiển, tín hiệu chỉ thị, hợp bộ đo lường, rơle bảo vệ, công tơ đo đếm, hàng kẹp, áp tô mát ....

Vỏ tủ và các vách ngăn được sử dụng kim loại (class PM theo IEC 62271- 200). Vỏ tủ được nối đất đảm bảo chắc chắn để đảm bảo an toàn trong vận hành. Tất cả các thao tác vận hành trên thiết bị chỉ được thực hiện khi cửa tủ của các ngăn có điện áp cao đã được đóng kín.

Vỏ tủ có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt; độ dày vỏ tủ đảm bảo các yêu cầu về thử nghiệm chung của tủ.

Ngăn chứa thiết bị có thể kéo ra được phải có cửa chắn (kiểu sập), để ngăn cách phần mang điện với phần không mang điện. Cửa chắn có khả năng hoạt động và khoá độc lập. Cửa chắn sẽ tự động mở/đóng nhờ liên động cơ khí khi di chuyển xe kéo. Bộ cửa chắn phải được gắn nhãn và có sơn theo qui định phân biệt tương ứng cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn cáp, cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn thanh cái ở vị trí dễ nhìn thấy khi mở cửa tủ. Cửa chắn bằng kim loại phải được tiếp địa liên tục.

Trang bị đầy đủ cảm biến và bộ sấy để chống ngưng tụ, tự động làm việc theo nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ theo giá trị cài đặt trước. Các cảm biến và điện trở sấy ưu tiên lắp đặt tại khoang ẩm thấp nhất như khoang cáp lực. Tùy theo yêu cầu thực tế vận hành, môi trường lắp đặt, có thể trang bị thêm bộ sấy tại khoang thiết bị đóng cắt, khoang thanh cái, ... cũng như trang bị các bộ điều khiển kèm màn hình thể hiện trạng thái đóng mở heater, hiển thị nhiệt độ và độ ẩm.

Bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ hợp bộ phải phù hợp với yêu cầu tại Mục 6.11 của tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021, đảm bảo không phai mờ trong suốt vòng đời thiết bị.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, nối đất, các bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 về mạ kẽm nhúng.

###### 3.1.5.1.2. Yêu cầu về cách điện

Tất cả các bộ phận chịu điện áp định mức của tủ phải có cùng mức cách điện và đạt được các thử nghiệm chịu điện áp chung theo tiêu chuẩn. Chiều dài đường rò của tất các chi tiết cách điện trong tủ đều phải đạt mức 12,7mm/kV hoặc mức 16mm/kV tùy theo điều kiện môi trường thực tế thiết kế, lắp đặt.

###### 3.1.5.2. Yêu cầu về nối đất

Tất cả các bộ phận kim loại không mang điện của tủ hợp bộ phải được kết nối chắc chắn với hệ thống nối đất.

Mạch nối đất của thiết bị đóng cắt phải có khả năng chịu được dòng ngắn mạch cực đại với thời gian chịu ngắn mạch định mức tại điểm dự định để kết nối với hệ thống nối đất trạm.

Nếu một dây dẫn nối đất chuyên dụng (dây đồng) được sử dụng như mạch nối đất của thiết bị đóng cắt, tiết diện không được nhỏ hơn 30 mm2.

Trong mỗi tủ, phải bố trí 01 thanh nối đất bằng đồng nguyên chất, tiết diện tối thiểu 95 mm2, chiều dài phù hợp với chiều rộng tủ và 01 thanh để kết nối giữa 2 tủ liền kề với nhau và nối vào hệ thống nối đất của trạm. Trên thanh nối đất đã được khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn các bu-lông, đai ốc để đấu nối các dây nối đất của các bộ phận, chi tiết theo yêu cầu phải nối đất an toàn và làm việc của tủ.

###### 3.1.5.3. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thanh cái và thanh dẫn, phụ kiện

Thanh cái chính kết nối các tủ hợp bộ được lắp bên trong ngăn thanh cái phải đáp ứng dòng định mức ≥ 2.000A (cấp 22kV) hoặc ≥ 1.250A (cấp 35kV). Các thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ phải đáp ứng dòng định mức tương ứng với dòng định mức của thiết bị đóng cắt cùng ngăn lộ. Riêng ngăn MC tổng, MC liên lạc/phân đoạn thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ tương đương dòng định mức thanh cái. Tủ hợp bộ sử dụng cho các trạm cắt có thể lựa chọn dòng định mức thanh cái phù hợp yêu cầu vận hành theo thiết kế.

Các thanh cái, thanh dẫn, điểm nối có thể được bọc kín bằng vật liệu cách điện loại chịu nhiệt, chống cháy kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái và phụ kiện của chúng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, mở rộng tủ hợp bộ.

Kết nối thanh cái, thanh dẫn giữa các tủ hợp bộ và giữa các khoang mang điện áp cao trong tủ hợp bộ phải thông qua các sứ xuyên. Sứ xuyên phải là loại chống phóng điện cục bộ và ngăn được hồ quang khi có sự cố.

###### 3.1.5.4. Yêu cầu kỹ thuật của khóa liên động và khóa an toàn

Từng tủ chức năng phải có đủ các cơ cấu khóa liên động để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình). Các yêu cầu về khóa liên động được chế tạo và thử nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 và phải đảm bảo an toàn cho người vận hành khi thực hiện công tác tại tủ hợp bộ.

Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác hoặc các nút, lẫy đóng cắt Máy cắt, DNĐ phải được trang bị cơ cấu khóa móc để có thể khóa lại khi cần thiết.

###### 3.1.5.5. Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ thị trạng thái

Trạng thái đóng, cắt của Máy cắt, Dao nối đất đã tác động được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan (như cờ chỉ thị - Flag, đèn …).

Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng, được nêu tại Mục 6.13 của tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017.

Cơ cấu chỉ thị trạng thái của Dao nối đất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập tại Mục 6.104.3 của tiêu chuẩn IEC 62271-102:2018.

###### 3.1.5.6. Yêu cầu kỹ thuật của bộ phát hiện và chỉ báo điện áp (VDIS)

Bộ VDIS phải sử dụng loại 3 pha, có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG có sự hiện diện của điện áp mỗi pha tại vị trí cần xác định, tích hợp 3 chân cắm phục vụ thử nghiệm điện áp hay kiểm tra phóng điện cục bộ, có tối thiểu 01 tiếp điểm đầu ra để liên động chống đóng dao tiếp địa khi có điện. Bộ VDIS được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-213:2021.

###### 3.1.5.7. Yêu cầu kỹ thuật của bảng điều khiển

Tại tủ phải trang bị đầy đủ các khóa điều khiển theo chức năng, các rơle bảo vệ, đồng hồ đo lường, sơ đồ mạch nhất thứ (sơ đồ mimic); riêng với khóa chọn lựa vị trí Tại chỗ/Từ xa (LOCAL/REMOTE), khi đặt ở vị trí “Local” sẽ ngăn cấm thao tác đóng MC từ bất cứ nguồn điều khiển từ xa nào trong hệ thống điều khiển.

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; đồng hồ đo lường đa chức năng, rơle bảo vệ ... phải được bố trí tập trung ở mặt trước tủ chức năng và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ.

3.1.5.8. Yêu cầu về ngăn cáp của các tủ chức năng có đấu nối cáp trung thế

Ngăn cáp của các tủ có đấu nối cáp trung thế phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung thế từ phía dưới đáy tủ đi lên và có vách (hoặc cửa mở) để tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện. Đối với tủ loại có cửa mở tiếp cận từ phía sau, phải có cơ cấu liên động để đảm bảo an toàn trong vận hành.

Kích thước ngăn cáp phải đảm bảo lắp đặt, đấu nối nhiều sợi cáp cho mỗi pha (tối đa đến 03 sợi cáp/pha).

Trong ngăn cáp của tủ hợp bộ có thiết kế để đấu nối cáp trung thế phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng sợi cáp ngầm (cáp 1 pha hoặc cáp 3 pha) trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

Tấm đáy ngăn cáp bằng kim loại tương tự các vách ngăn khác của tủ, sau khi hoàn thiện (lắp đặt cáp) phải đảm bảo chức năng ngăn động vật và hơi ẩm xâm nhập, đảm bảo ngăn hồ quang thoát xuống đáy tủ khi có sự cố.

3.1.5.9. Yêu cầu về ngăn hạ thế

Ngăn hạ thế của các tủ được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt các thiết bị như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, hàng kẹp, áp tô mát, … đảm bảo chức năng vận hành của tủ và có cửa mở ở phía trước để tiếp cận vào bên trong ngăn một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị và phụ kiện.

Các thiết bị chính như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, khóa điều khiển, khóa lựa chọn chế độ, đèn, cờ chỉ thị phải được gắn trên mặt trước cửa tủ để đảm bảo quan sát được toàn bộ các tín hiệu, chỉ thị và thực hiện các thao tác điều khiển đóng cắt, thay đổi chế độ vận hành mà không cần phải mở cửa tủ.

Các thiết bị bên trong như Áp tô mát, hàng kẹp,... được gắn trên ray (kiểu DINrail), định vị bằng các miếng hãm, các Áp tô mát được đánh dấu, gán nhãn cụ thể, rõ ràng theo từng chức năng cấp nguồn được thiết kế; Các hạng kẹp mạch dòng điện, điện áp, mạch cấp nguồn AC, DC,… được bố trí theo các nhóm chức năng, ngăn cách giữa các nhóm bằng các tấm chắn cách điện.

Cáp nhị thứ nội bộ tủ được đấu nối, định vị chắc chắn, tiết diện phù hợp theo mạch chức năng và có gắn chỉ danh ở cả 02 đầu. Cáp nhị thứ đấu nối cho biến dòng điện, biến điện áp lên hàng kẹp và cáp nguồn điều khiển máy cắt phải được bảo vệ trong ống nhựa mềm lõi thép hoặc ống nhựa mềm lắp trong hộp luồn cáp kim loại.

Có bố trí lỗ đi cáp ở 02 bên vách tủ (hoặc trên nóc tủ) để đấu nối cáp nhị thứ liên ngăn. Trường hợp cáp nhị thứ đi trên nóc tủ, phải bố trí máng cáp có nắp che để đảm bảo an toàn trong vận hành và ngăn hồ quang xâm nhập khi có sự cố.

3.1.5.10. Yêu cầu chung của thiết bị bảo vệ, đo lường của tủ hợp bộ

###### 3.1.5.10.1. Rơ le bảo vệ

Các tủ máy cắt phải được lắp đặt rơle bảo vệ kỹ thuật số; riêng rơle của tủ máy cắt tổng, theo thiết kế, có thể yêu cầu cung cấp rơ-le kèm theo máy cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ điều khiển bảo vệ MBA.

Tủ biến điện áp thanh cái được lắp rơle bảo vệ tần số điện áp; mạch tín hiệu điện áp cấp cho rơle theo thiết kế của dự án.

Yêu cầu cụ thể của rơ-le bảo vệ được quy định tại khoản 1, Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này.

###### 3.1.5.10.2. Thiết bị đo lường

Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị đồng hồ đo lường đa chức năng (multifuntions metter) có khả năng lập trình; tín hiệu đo lường phải đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của TBA;

Đồng hồ đo lường sử dụng cho hệ thống điều khiển TBA truyền thống phải có giao thức truyền thông Modbus hoặc IEC 61850 để kết nối với thiết bị đầu cuối tại trạm.

Đối với các trạm có thiết kế hệ thống điều khiển TBA tích hợp mức Station bus hoặc mức Process bus và khai thác các tín hiệu đo lường từ rơle, BCU thì không yêu cầu đồng hồ đo lường phải có giao thức truyền thông.

Tủ biến điện áp thanh cái được trang bị đồng hồ đa chức năng hoặc đồng hồ chỉ thị kim để đo điện áp thanh cái trung áp tương ứng, kèm theo khóa lựa chọn điện áp pha phù hợp.

###### 3.1.5.10.3. Công tơ đo đếm điện năng

Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị công tơ đo đếm điện năng kiểu điện tử nhiều biểu giá; Đơn vị sử dụng có thể yêu cầu cung cấp công tơ kèm theo tủ đóng cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ công tơ đo đếm điện năng của TBA.

Đối với ngăn máy biến áp tự dùng, việc đo đếm điện năng có thể đo ở phía hạ áp của MBA.

Yêu cầu kỹ thuật của công tơ và các thiết bị đo xa áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật Công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 và các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

##### 3.1.5.11. Yêu cầu kỹ thuật của tủ máy cắt hợp bộ

Máy cắt phải là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, máy cắt được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

Giắc cắm kết nối để điều khiển đóng cắt máy cắt bằng điện phải được gắn cố định vào tủ và kết nối với máy cắt (hoặc ngược lại) bằng chân cắm kiểu Plugs-jacks. Phải có cơ cấu khóa đảm bảo chắc chắn giắc cắm không bị tuột do các rung động khi thao tác đóng/cắt máy cắt hoặc khi ngắn mạch và có thể mở cơ cấu khóa để đưa máy cắt ra vị trí sửa chữa một cách dễ dàng.

Trang bị cơ cấu cắt máy cắt ở vị trí “Vận hành” bằng cơ khí, thao tác bằng tay trong trường hợp sự cố nguồn điện cung cấp. Việc thao tác phải đáp ứng cắt được máy cắt mà không cần bất cứ điều kiện thao tác phụ trợ khác; cơ cấu này phải có chỉ thị bằng nhãn, hoặc màu sắc riêng biệt và được thiết kế có khả năng chống thao tác nhầm.

Lắp đặt đủ 03 bộ biến dòng điện 1 pha để cấp tín hiệu dòng điện cho mạch bảo vệ, đo lường. Đối với tủ máy cắt xuất tuyến sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, có thể được lắp 01 bộ biến dòng thứ tự không để cấp tín hiệu cho bảo vệ chạm đất độ nhạy cao {SEF} theo yêu cầu thiết kế. Thông số kỹ thuật chi tiết của các loại biến dòng điện được nêu trong bảng thông số kỹ thuật thiết bị.

Trang bị dao nối đất loại 03 pha, thao tác bằng cơ khí. Truyền động cơ khí kiểu lò xo tích năng tác động nhanh, được trang bị các cơ cấu liên động cơ/điện, khóa chốt để ngăn ngừa các thao tác nhầm. DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu tại mục 3.1.5.5. Yêu cầu kỹ thuật của bộ phát hiện và chỉ báo điện áp (VDIS).

Máy cắt:

Loại 03 pha, truyền động bằng lò xo tích năng tác động nhanh, dập hồ quang bằng chân không.

Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 10.000 lần (Class M2 theo IEC 62271-100).

Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

Tủ truyền động máy cắt phải được trang bị các bộ phận:

Các nút ấn “OPEN/CLOSE” để thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt bằng cơ khí.

Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

Hệ thống tiếp điểm phụ trạng thái máy cắt và chỉ báo vị trí máy cắt/dao nối đất cho yêu cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo tại chỗ: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

Có chỉ báo trạng thái của máy cắt: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái đóng/cắt của máy cắt.

Những yêu cầu thao tác:

Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa thao tác đóng máy cắt.

Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: chống đóng cắt nhiều lần liên tục, mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và mạch bảo vệ động cơ tích năng.

Nội bộ ngăn MC phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện liên động sau:

Khi đưa MC ra hoặc vào vị trí vận hành, MC phải ở trạng thái cắt.

Không thể thực hiện các thao tác đóng/cắt trừ khi MC đã ở đúng các vị trí “Vận hành” hoặc “Thử nghiệm” (vị trí cách ly).

Liên động nối đất: Chỉ thực hiện đóng được dao nối đất khi MC đã cắt và ở vị trí cách ly. Khi dao nối đất đã đóng mới có thể mở cửa ngăn mang điện (như khoang cáp, khoang lắp đặt VT,... và cánh cửa mặt sau tủ (áp dụng đối với tủ với thiết kế có cánh cửa mặt sau tủ)).

Yêu cầu về rơle bảo vệ: Tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 8.

Một số thông số chính của rơle bảo vệ được quy định cụ thể tại các bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng của Yêu cầu kỹ thuật này.

Yêu cầu về nguồn DC cấp cho tủ máy cắt lộ tổng trung thế:

Tủ phải được thiết kế để lắp đặt một đường/tuyến cáp cấp nguồn riêng (nguồn thứ 2); Sử dụng cáp loại có chức năng chống cháy, đi từ tủ phân phối DC lên trần của phòng điều khiển rồi xuống tủ máy cắt (để tránh việc bị ảnh hưởng khi có cháy nổ trong khoang tủ máy cắt hoặc bên dưới mương cáp).

Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định.

##### 3.1.5.12. Yêu cầu kỹ thuật của tủ dao cắm

Cầu dao cắm là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển cầu dao vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, cầu dao cắm được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

Cầu dao cắm phải được cung cấp các cặp tiếp điểm phụ (NO/NC) cho yêu

cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

Không trang bị DNĐ cho tủ cầu dao cắm nhưng hệ thống liên động của tủ này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Chỉ thực hiện đưa xe kéo của Cầu dao cắm từ vị trí "Thử nghiệm" vào vị trí "Vận hành" hoặc ngược lại khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

Chỉ có thể mở cửa ngăn mang điện và cánh cửa ngăn cáp của tủ khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định.

##### 3.1.5.13. Yêu cầu kỹ thuật của tủ biến điện áp thanh cái

Tủ biến điện áp thanh cái được lắp đủ 03 bộ biến điện áp (VT) 1 pha cho đủ 3 pha, các VT được lắp trên xe kéo và có thể kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” và “Sửa chữa”.

Sử dụng cầu chì cao thế bảo vệ các VT, cực đấu phía sơ cấp của VT được đấu nối trực tiếp đến cầu chì bảo vệ. Cơ cấu lắp cầu chì phải đảm bảo kiểm tra, thay thế dễ dàng khi đã đưa xe kéo lắp VT ra vị trí “Sửa chữa”.

Các yêu cầu đối với VT lắp trong tủ:

Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính nối đất trực tiếp, các mạch 3 pha phía thứ cấp của các VT được tổ hợp theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, các VT phải có 01 cuộn thứ cấp cho đo điện áp dư, tổ hợp theo sơ đồ tam giác hở và nối đất tại 1 điểm để cấp tín hiệu điện áp cho mạch báo tín hiệu chạm đất và mạch bảo vệ chạm đất; Trang bị thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực. Các cuộn thứ cấp còn lại của các VT được tổ hợp mạch 3 pha theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

Bảo vệ cho mạch điện phía thứ cấp của VT bằng áp tô mát loại 1 pha 2 cực (cho tổ hợp mạch tam giác hở) và loại 3 pha 4 cực (cho tổ hợp mạch nối sao (Y), có tiếp điểm phụ báo trạng thái ON/OFF của áp tô mát.

Trang bị 01 bộ dao nối đất loại 03 pha để thực hiện chức năng nối đất thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ cùng thanh cái với tủ biến điện áp này.  DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102.

Truyền động đóng/cắt DNĐ của tủ này là loại thao tác bằng tay, được trang bị lò xo tích năng có cơ cấu tác động nhanh, đảm bảo khi thao tác đóng bằng tay không bị phụ thuộc vào tốc độ và lực thao tác của người vận hành.

DNĐ phải được trang bị các liên động cơ khí và điện để đảm bảo chỉ đóng được DNĐ khi bộ VT của tủ biến điện áp thanh cái này và các máy cắt trên cùng thanh cái đã kéo ra vị trí “Thử nghiệm”, thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ trên đó lắp tủ đo lường thanh cái này đã không còn điện (thông qua tiếp điểm phụ của bộ VDIS lắp tại tủ đo lường thanh cái này).

Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu của quy định này.

Yêu cầu về rơle bảo vệ trong tủ biến điện áp thanh cái: Tuân thủ theo quy định.

Một số thông số chính của rơle bảo vệ được quy định cụ thể tại các bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng của Yêu cầu kỹ thuật này.

Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định.

##### 3.1.5.14. Yêu cầu kỹ thuật tủ nối, tủ nâng thanh cái

Tùy theo yêu cầu thiết kế, có thể trang bị thêm tủ nối, tủ nâng thanh cái để liên kết các phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ hợp bộ có thiết kế kích thước lắp đặt khác nhau hoặc các phân đoạn thanh cái không nằm trên một dãy:

Thanh cái lắp bên trong tủ phải đáp ứng dòng định mức tối thiểu tương đương dòng định mức của thanh cái tủ hợp bộ.

Thiết kế lắp đặt của tủ phải đảm bảo kết nối được với các phân đoạn thanh cái cần kết nối mà không phải cải tạo, thay đổi kết cấu của các hệ thống tủ hợp bộ hiện hữu.

Các thanh cái có thể được bọc kín bằng vật liệu cách điện loại chịu nhiệt, chống cháy kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái và phụ kiện của chúng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng.

Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định.

##### 3.1.5.15. Phụ kiện

Dụng cụ di chuyển xe kéo (xe thao tác):

Đối với các loại MC, Cầu dao cắm, VT không trực tiếp kéo ra bằng bánh xe lăn thì phải được cung cấp xe thao tác kèm theo để di chuyển MC, Cầu dao cắm, VT ra vị trí “Sửa chữa”.

Xe thao tác phải được trang bị các chốt, khóa... để cố định thiết bị trong quá trình thao tác, di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành.

Mỗi chủng loại tủ phải có tối thiểu 01 xe thao tác tương ứng. Nếu số lượng tủ cùng loại ≥ 05 tủ, phải trang bị/cung cấp thêm 01 cái tương tự.

Trọn bộ phụ kiện phục vụ vận hành tủ hợp bộ: Cần thao tác cơ khí, tay quay tích năng lò xo, tay quay xe kéo (xe thao tác)…

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo tủ (nếu có).

##### 3.1.5.16. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ và mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các hư hỏng thường gặp.

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết; Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. Yêu cầu biên bản thử nghiệm xuất xưởng, phải thể hiện đầy đủ và chi tiết tất cả các thông số, kết quả đo của các hạng mục đã thử nghiệm.

##### 3.1.5.17. Các yêu cầu về thử nghiệm

Tủ hợp bộ và các thiết bị đóng cắt, đo lường bên trong phải được thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên các hạng mục theo tiêu chuẩn IEC tương ứng.

Các yêu cầu về thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, bao gồm nhưng không hạn chế các hạng mục sau:

Thử nghiệm độ bền điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

Kiểm tra ngoại quan (Design and visual checks).

Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Type tests)

Tủ hợp bộ: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025.

Trong đó, các hạng mục liên quan đến thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong phải do đơn vị thử nghiệm là thành viên thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) thực hiện.

Tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 62271-200, gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

Kiểm tra về cấp độ bảo vệ (Verification of the protection).

Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

Thử nghiệm hồ quang nội bộ (Internal arc test).

Thử nghiệm khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

Ghi chú:

Các tủ chức năng không lắp đặt thiết bị đóng cắt (ngăn đo lường, ngăn tủ nối) không thực hiện các hạng mục liên quan đến đóng/cắt thiết bị.

Tủ điện được thử nghiệm điển hình sẽ đại diện cho các tủ điện cùng chủng loại, mã hiệu của nhà sản xuất, có cùng thiết kế kết cấu cũng như chủng loại thiết bị đóng cắt chính trong tủ.

Máy cắt: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025.

Trong đó, các hạng mục liên quan đến thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch phải do đơn vị thử nghiệm là thành viên thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) thực hiện.

Thiết bị máy cắt bên trong tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical and environmental tests).

Kiểm tra bức xạ tia X quang (nếu là loại tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không) (X-radiation test procedures for vacuum interrupters).

Máy biến dòng điện (CT), máy biến điện áp (VT): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025.

Các thiết bị CT, VT trong tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 61869-1, IEC 61869-2 (máy biến dòng điện) và IEC 61869-1, IEC61869-3 (máy biến điện áp cảm ứng), gồm các hạng mục chính sau:

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp xung trên cực sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

Thử nghiệm dòng thời gian ngắn - đối với CT (Short-time current tests).

Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch - đối với VT (Short circuit witchstand capability test).

Lưu ý: Biến dòng thứ tự không (ZCT) được thử nghiệm các hạng mục độ tăng nhiệt, cấp chính xác và dòng thời gian ngắn – đối với CT.

Cầu dao cắm: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025.

Thử nghiệm với Cầu dao cắm theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, IEC 62271-102, gồm các hạng mục sau:

Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

Dao nối đất: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025.

Thử nghiệm với Dao nối đất trong tủ hợp bộ: theo tiêu chuẩn IEC 62271-102, 62271- 200, cho hạng mục sau: Thử nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DNĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches). Thử nghiệm theo cấp E1.

##### 3.1.5.18. Yêu cầu kỹ thuật của rơ le bảo vệ và các phụ kiện chính

##### 3.1.5.18.1. Rơ le bảo vệ

Rơle bảo vệ sử dụng loại kỹ thuật số, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60255.

Đối với rơle có yêu cầu tích hợp chức năng BCU, phải được trang bị màn hình và có thể cấu hình hiện thị sơ đồ mimic của ngăn lộ trong rơ-le.

Có khả năng cấu hình, cài đặt các chức năng trong rơle. Có tiếp điểm đầu vào/đầu ra và có thể cấu hình được để phục vụ lập trình logic điều khiển, gửi tín hiệu cho hệ thống SCADA.

Có các phím điều khiển thiết bị đóng cắt ngăn lộ, màn hình LCD hiển thị sơ đồ mimic và các đèn Led để báo tín hiệu điều khiển, giám sát.

Nguồn nuôi rơle sử dụng nguồn ngoài; Đồng thời rơle phải được trang bị nguồn dự phòng, lắp đặt bên trong (Pin CMOS hoặc tụ điện) để tự cấp nguồn trong trường hợp mất nguồn bên ngoài.

Có chức năng đo lường, hiển thị thông số vận hành; Lưu trữ và hiển thị thông tin nhiễu loạn, thông tin sự cố và có khả năng cài đặt chỉnh định, truy xuất, khai thác thông tin vận hành, sự cố và giải trừ sự cố tại chỗ tại vị trí lắp đặt vận hành và từ xa.

Tùy thuộc thiết kế, phải quy định cụ thể các thông số sau (có thể tham khảo các văn bản liên quan tại phụ lục):

Các chức năng bảo vệ, điều khiển.

Cổng kết nối và giao thức truyền thông.

Số lượng đầu vào/đầu ra (input/output) đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế đảm bảo dự phòng > 20%.

Dung lượng ghi sự cố/sự kiện vận hành.

Các file cấu hình rơ le, BCU, … phục vụ cho việc cấu hình xây dựng HMI và phần mềm (có bản quyền), cáp kết nối chuyên dụng phục vụ công tác cấu hình, truy xuất và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính.

###### 3.1.5.18.2. Cầu chì ống bảo vệ VT

Cầu chì ống được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp công suất VT cần bảo vệ.

Cầu chì ống được thiết kế để dễ dàng lắp đặt, thay thế.

###### 3.1.5.18.3. CT và VT

Yêu cầu kỹ thuật chung:

Các CT, VT lắp đặt trong các tủ hợp bộ là loại cảm ứng điện từ (Inductive), được sản xuất, thử nghiệm theo bộ tiêu chuẩn IEC 61869.

Các CT, VT phải được thiết kế và lắp đặt ở các vị trí thuận tiện trong quá trình kiểm tra, kiểm định định kỳ khi đã đưa tủ hợp bộ vào vận hành; đảm bảo dễ dàng thay thế riêng các phần tử CT hoặc VT khi chúng bị hư hỏng mà không phải thay thế bất kỳ phụ kiện nào lân cận có liên quan (như sứ xuyên, hộp đầu cáp …).

Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

###### 3.1.5.18.4. Các yêu cầu về thử nghiệm kiểm soát chất lượng và kiểm định

Các tủ điện hợp bộ cũng như các thiết bị trong tủ được thực hiện các thử nghiệm kiểm soát chất lượng theo các văn bản quy định hiện hành của EVNNPC.

Các thiết bị trong tủ phải được kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 01/02/2025. Ngoài ra các thiết bị phục vụ đo đếm điện, theo thực tế sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật về đo lường.

##### 3.1.5.19. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ máy cắt

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 |  |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |  |
|  | Môi trường làm việc |  | Theo quy định |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | theo thiết kế nhà sản xuất |  |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |  |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 | 40,5 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 | ≥ 80 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 | ≥ 185 |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | ≥ 12,5 |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 2.500 | ≥ 2000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 12,5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật khác |  | Đáp ứng |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 |  |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |  |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24 | ≥ 38,5/40,5 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 | ≥ 80 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 | ≥ 185 |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt | A |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | ≥ 2500 | ≥ 1250 |
|  | Tủ xuất tuyến, tự dùng | A | ≥ 630 | ≥ 630 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |  |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | Yêu cầu nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của Nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của Máy cắt) |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | 12,5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |  |
|  | Máy cắt tổng, phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |  |
|  | Máy cắt tụ bù | A | ≥ 400 |  |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-0,3s-CO-t’-CO |  |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể |  |
|  | Thời gian đóng | ms |  |  |
|  | Thời gian cắt | ms |  |  |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |  |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |  |
|  | Số cuộn cắt |  | ≥ 1 |  |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC |  |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |  |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |  |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |  |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |  |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |  |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |  |
|  | Số pha |  | 03 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 | 40,5 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 | ≥ 80 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 | ≥ 185 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |  |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) |  |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn | A | 2500 | 1250 |
|  | Tủ xuất tuyến | A | ≥ 630 | ≥ 6300 |
|  | Tủ tự dùng | A | 100 | 100 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | 12,5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | ≥ 12,5 |  |
|  | Tỷ số biến định mức |  |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | 1600-2000-2500/1/1/1A | 400-800-1200/1/1/1A |
|  | Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A | 200-400-800/1/1A |
|  | Tủ tự dùng |  | 50-100/1/1A | 50-100/1/1A |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 1 |  |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |  |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |  |
|  | Máy biến dòng điện thứ tự không |  | Áp dụng cho lưới trung tính cách ly |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |  |
|  | Kiểu |  | Hình xuyến có khả năng tách rời (split core), đường kính trong ≥ 150mm hoặc hình khối chữ nhật rỗng, kích thước bao kín khoang cáp tủ hợp bộ |  |
|  | Mức cách điện | kV | Theo thiết kế |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện định mức cuộn thứ cấp | A | 1 |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp |  | 01 |  |
|  | Tỉ số biến đổi |  | 30/1A |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 1 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 |  |
|  | Dao nối đất |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |  |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |  |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC |  |
|  | Rơle bảo vệ và đo lường |  |  |  |
|  | Thiết bị thu thập dữ liệu Merging Unit ngăn lộ tổng trung áp (Tham chiếu tại mục "3.1.16.3. Thiết bị thu thập dữ liệu Merging Unit ngăn tổng trung áp hợp bộ trong nhà") Relay bảo vệ ngăn lộ tổng trung áp được lắp đặt tại tủ DKBV 132 (Tham chiếu tại mục "3.1.16.6. Bảo vệ quá dòng có hướng (F67/67N)") |  |  |  |
|  | Relay bảo vệ tủ phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng và đo lường (Tham chiếu tại mục "3.1.16.10. Rơ le bảo vệ các ngăn lộ trung áp tủ hợp bộ trong nhà")s |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tham chiếu tại mục “3.1.16.16. Đồng hồ đo lường đa chức năng |  |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 |  |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |  |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |  |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |  |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu |  |
| VI | Yêu cầu khác |  |  |  |
|  | Tủ phải có đầu báo và đèn chỉ thị báo cháy, đi sẵn dây tín thiệu từ đầu báo cháy và đèn báo cháy ra hàng terminal, phục vụ đấu nối với hệ thống báo cháy trung tâm hiện trạng của trạm. | Trọn bộ | Đáp ứng điều 5.8.2.5 TCVN 7568-14:2025 |  |

##### 3.1.5.20. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ dao cắm

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 | 35 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ cầu dao cắm |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-200 |  |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại |  |
|  | Môi trường làm việc |  | Theo quy định |  |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | Theo thiết kế nhà sản xuất |  |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Theo thiết kế nhà sản xuất |  |
|  | Khả năng vận hành liên tục |  | LSC 2 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 | 40,5 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kVrms | ≥ 50 | ≥ 80 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 | ≥ 185 |
|  | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng |  |
|  | Dòng điện định mức của thanh cái | A | ≥ 2.500 | ≥ 2.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | kArms | 12,5 |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kA (peak) | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ |  |
| II | Cầu dao cách ly |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 |  |
|  | Chủng loại |  | Truyền động 3 pha |  |
|  | Kiểu |  | Kéo ra được (Withdrawable type) |  |
|  | Dòng điện định mức | A | ≥ 2.500 | ≥ 2.000 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | 12,5 |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 | 40,5 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất |  | ≥ 50 | ≥ 80 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất |  | ≥ 125 | ≥ 185 |
|  | Số tiếp điểm phụ |  | ≥ 6NO + 6NC |  |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Cần thao tác, tay quay thao tác |  | Có |  |
|  | Dụng cụ di chuyển |  | Có |  |
| III | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |  |
| 1 | Tủ phải có đầu báo và đèn chỉ thị báo cháy, đi sẵn dây tín thiệu từ đầu báo cháy và đèn báo cháy ra hàng terminal, phục vụ đấu nối với hệ thống báo cháy trung tâm hiện trạng của trạm. | Trọn bộ | Đáp ứng điều 5.8.2.5 TCVN 7568-14:2025 |  |

3.1.8. Dây nhôm lõi thép

a. Điều kiện chung

a.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

a.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Nối đất trực tiếp | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) | 123 | 245 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |

b. Yêu cầu kỹ thuật của dây nhôm lõi thép ACSR

b.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

b.2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

c. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- |
| 300/39 | 29,3 |
| 400/51 | 53,4 |

d. Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

e. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

e.1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

e.2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

e.3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

f. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

g. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 |  | 300 / 39 |
|  | ACSR 400 / 51 |  | 400 / 51 |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |
| 9 | #### Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | mm | 24 × 4,00 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | 54 × 3,05 |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | mm | ± 0,05 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | ± 0,04 |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | mm | 7 × 2,65 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | 7 × 3,05 |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | mm | ± 0,06 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm | ± 0,07 |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm |  | ≥ |
|  | ACSR 300 / 39 | mm2 | ≥ 301,6 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm2 | ≥ 394,5 |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | mm2 | ≥ 38,6 |
|  | ACSR 400 / 51 | mm2 | ≥ 51,1 |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | N/mm2 | 160 |
|  | ACSR 400 / 51 | N/mm2 | 165 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | % | 2,0 |
|  | ACSR 400 / 51 | % | 1,6 |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | N/mm2 | 1.313 |
|  | ACSR 400 / 51 | N/mm2 | 1.274 |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | N/mm² | 1.137 |
|  | ACSR 400 / 51 | N/mm² | 1.098 |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | 4 |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | g/m² | 230 |
|  | ACSR 400 / 51 | g/m² | 230 |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | /km | 0,0958 |
|  | ACSR 400 / 51 | /km | 0,0733 |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg |  |
|  | ACSR 300/39 | kg | ≥ 29,3 |
|  | ACSR 400/51 | kg | ≥ 53,4 |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu |  |  |
|  | ACSR 300 / 39 | N | 90.574 |
|  | ACSR 400 / 51 | N | 120.481 |
| 28 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nêu cụ thể |
| 29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |
| 30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |
| 31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |
| 34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |

3.1.9. Dây Cu/XLPE/PVC-Fr 24kV-1x500, Cu/XLPE/PVC-Fr 35kV-1x400

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 24kV | 35kV |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 4 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 5 | Lõi dẫn điện |  | Đồng | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 |  |  |
|  | 1x500 | mm2 | 500 |  |
|  | 1x400 | mm2 |  | 400 |
| 9 | Số sợi đồng của lõi cáp | sợi |  |  |
|  | 1x500 | sợi | ≥ 61 |  |
|  | 1x400 | sợi |  | ≥ 61 |
| 10 | Đường kính của lõi cáp | mm |  | Đường kính ruột dẫn |
|  | 1x500 | mm | 25,3 – 27,6 |  |
|  | 1x400 | mm |  | 22,3 – 24,6 |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE | XLPE |
| 12 | Chiều dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE giá trị sai biệt ≤ 0,1mm + 10% chiều dày danh định. | mm | ≥ 5,5 | ≥ 8,8 |
|  | Chiều dày lớp màn chắn đồng | mm |  |  |
|  | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng. |  | ≥ 0,127 | ≥ 0,127 |
| 13 | Loại vật liệu của vỏ bọc |  | PVC-Fr | PVC-Fr |
| 14 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên ngoài (gần đúng) | mm |  |  |
|  | 1x500 | mm | ≥ 2,7 |  |
|  | 1x400 | mm |  | ≥ 2,7 |
| 15 | Đường kính của toàn bộ cáp (gần đúng) | mm |  |  |
|  | 1x500 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | 1x400 |  |  | Nêu cụ thể |
| 16 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | oC | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t=20oC | Ω/km |  |  |
|  | 1x500 | Ω/km | ≤ 0,0366 |  |
|  | 1x400 | Ω/km |  | ≤ 0,047 |

###### Yêu cầu về thử nghiệm

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với cáp ngầm trung thế:

Tiết diện các sợi đồng.

Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

Khả năng chống thấm dọc.

Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

Chiều dày các lớp bọc.

Đo tổn hao điện môi.

Điện trở suất của các lớp bán dẫn.

Tiết diện lớp màn chắn đồng.

Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và lớp ngoài cùng.

Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz.

Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

Chiều dày các lớp cách điện XLPE (Bằng thước kẹp).

Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn).

Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm).

Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

3.1.10. Đầu cáp trung thế sử dụng ngoài trời

3.1.10.1. Yêu cầu chung

a. Cấu trúc

Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.

Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi đầu cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

b. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 35kV –1x400 được sản xuất theo IEC 60502-2.

24kV –1x500 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: đồng; nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

-	Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

-	Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Màn chắn băng đồng.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

3.1.10.2. Đặc tính kỹ thuật của Đầu cáp:

a. Thông số kỹ thuật

- Nhà sản xuất/ Nước sản xuất: Nêu cụ thể.

- Năm sản xuất: Nêu cụ thể.

- Mã hiệu: Nêu cụ thể.

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

+ Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

+ Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV.

- Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

b. Phụ kiện

- Đối với đầu cáp 1x400 mm²: 1 đầu cosses 400 mm².

- Đối với đầu cáp 1x500 mm²: 1 đầu cosses 500 mm².

- Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp đồng: đầu cosses đồng.

Nhà sản xuất Đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với đầu cáp cung cấp.

3.1.10.3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

a. Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation+5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

d. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

3.1.10.4. Bảng thông số kỹ thuật của đầu cáp

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại | 1x400, 1x500 |
| 3 | Độ dày lớp cách điện |  |
|  | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV | 5,5 mm. |
|  | Đối với cáp 20(Uo)/35kV | 8,8 mm |
| 4 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  |
|  | Đối với đầu cáp 12,7(Uo)/22kV | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51kVDC/15phút. |
|  | Đối với đầu cáp 20(Uo)/35kV | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80kVDC/15phút. |
| 5 | Độ bền điện áp xung | 180kV |
|  | Đối với đầu cáp 12,7(Uo)/22kV | 125kV. |
|  | + Đối với đầu cáp 20(Uo)/35kV | 180kV. |
| 6 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |
| 7 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV |
| 9 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | có |
| 10 | Đầu cốt | Phải do chính nhà sản xuất đầu cáp cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. |
|  | Đầu cáp 3x185 | 1 đầu cốt 400mm2 |
|  | Đầu cáp 3x240 | 1 đầu cốt 500mm2 |
|  | Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp đồng | đầu cosses đồng. |
| 11 | Biên bản thử nghiệm | Đầy đủ |

3.1.11. Đầu cáp ngầm trung thế sử dụng trong nhà

3.1.11.1. Yêu cầu chung

a. Cấu trúc

Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.

Đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

Đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.Đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi đầu cáp đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

b. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV - 1x500 được sản xuất theo IEC 60502-2.

35kV - 1x400 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng.

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR Độ dày của lớp cách điện:

-	Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

-	Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Màn chắn băng đồng.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2

3.1.11.2. Đặc tính kỹ thuật của Đầu cáp

a. Thông số kỹ thuật

- Nhà sản xuất/ Nước sản xuất: Nêu cụ thể.

- Năm sản xuất: Nêu cụ thể.

- Mã hiệu: Nêu cụ thể.

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

+ Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57kVAC/05phút và/hoặc 51kVDC/15phút.

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

+ Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

+ Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

b. Phụ kiện

- Đối với đầu cáp 1x500 mm²: 1 đầu cosses 500 mm².

- Đối với đầu cáp 1x400 mm²: 1 đầu cosses 400 mm².

- Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp đồng: đầu cosses đồng.

Nhà sản xuất đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với Đầu cáp cung cấp.

3.1.11.3. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013):

a. Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation+5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

b. Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

c. Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

d. Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

3.1.11.4. Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 2 | Loại | 1x400, 1x500 |
| 3 | Độ dày lớp cách điện |  |
|  | Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV | 5,5 mm. |
|  | Đối với cáp 20(Uo)/35kV | 8,8mm. |
| 4 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  |
|  | Đối với đầu cáp 12,7(Uo)/22kV | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51kVDC/15phút. |
|  | Đối với cáp 20(Uo)/35kV | 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |
| 5 | Độ bền điện áp xung |  |
|  | Đối với đầu cáp 12,7(Uo)/22kV | 125kV. |
|  | Đối với cáp 20(Uo)/35kV | 180kV. |
| 6 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo. |
| 7 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): | theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương. |
| 8 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV |
| 9 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | có |
| 10 | Đầu cốt | Phải do chính nhà sản xuất đầu cáp cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. |
|  | Số lượng |  |
|  | Đầu cáp 1x500 | 1 đầu cốt 500mm2 |
|  | Đầu cáp 1x400 | 1 đầu cốt 400mm2 |
|  | Đối với đầu cáp dùng cho dây cáp đồng | đầu cosses đồng. |
| 11 | Biên bản thử nghiệm | Đầy đủ |

#### 3.1.12. Kẹp cực

#### 3.1.12.1. Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1 – của Mỹ hoặc tương đương

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 – 1995 hoặc tương đương

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007.

#### 3.1.12.2. Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 31,5kA với lưới điện 110kV |

#### 3.1.12.3. Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất

Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc.

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực.

#### 3.1.12.4. Các yêu cầu về thử nghiệm

###### Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn  NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:

Kiểm tra ngoại quan

Thử nghiệm lực kéo trượt

Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức

###### Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng kẹp cực trong một dự án (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 30 | i |
| p = 2 | 30 n < 100 | i, ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i, ii, iii |
| p=3 | n ≥ 200 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp cực dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp cực được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu và có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

i)	Kiểm tra ngoại quan

ii)	Kiểm tra độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức

iii)	Thử nghiệm ứng suất cơ khí của kẹp cực tại lực siết bulong của kẹp, sản phầm không có hiện tượng vỡ, nứt (Có thể thực hiện tại nhà sản xuất với sự chứng kiến của bên mua với điều kiện bên mua có đủ dụng cụ thử nghiệm, không cần qua phòng thí nghiệm độc lập).

#### 3.1.12.5. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu |  |
| 3 | Kiểu loại |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | Đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp |  |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

##### 3.1.13. Tủ điều khiển, bảo vệ (CRP)

Trong các trạm biến áp 110kV có tích hợp hệ thống điều khiển máy tính: tủ bảo vệ (RP) được thiết kế kết hợp với tủ điều khiển (CP) thành tủ điều khiển và bảo vệ (CRP).

Yêu cầu về cấu trúc tủ điều khiển, bảo vệ:

Kiểu				: Tủ tự đứng

Điều kiện vận hành	: Trong nhà

Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP41

Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

Kích thước tủ bảng:

Cao		: 2200mm

Rộng		: 800mm

Sâu		: 800mm

Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	: ≥ 2mm.

Cửa			: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

Màu sơn		: RAL 7032 hoặc tương đương

Kiểu sơn		: Sơn tĩnh điện

Góc mở của cửa	: 1350

Cửa có tay cầm	: Tay cầm có khóa

Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển.

Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển.

Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic:

Màu sắc quy định như sau:

Phía 110kV: Màu đỏ

Phía 35kV: Màu vàng

Phía 22kV: Màu xanh

Kích thước thanh Mimic: cao: 10mm; bề dày: 2mm

Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm

Nhãn tủ:

Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

Chiều cao chữ: 20mm

Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơ le…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

Đèn tín hiệu:

Kiểu đèn: Pilot có d ³20mm

Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

Màu & tiết diện của dây dẫn: chi tiết theo mục 3.1.17. Cáp nhị thứ.

Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10%.

Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn

Hàng kẹp đấu dây các loại:

Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112.

Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

Tủ phải có đầu báo cháy theo và đèn chỉ thị báo cháy, đi sẵn dây tín thiệu từ đầu báo cháy và đèn báo cháy ra hàng terminal, phục vụ đấu nối với hệ thống báo cháy trung tâm hiện trạng của trạm. Đáp ứng theo điều 5.8.2.5 TCVN 7568-14:2025.

##### 3.1.14. Tủ đấu dây ngoài trời (MK)

Nhà sản xuất/nước sản xuất	: Nêu rõ

Kiểu: Tủ tự đứng

Điều kiện vận hành: Ngoài trời

Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP54

Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

Kích thước tủ bảng: Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ

Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ: ³ 2mm.

Vật liệu vỏ tủ: Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.

Cửa				: Cửa trước và cửa sau

Góc mở của cửa		: 1350

Cửa có tay cầm		: Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.

Giải nhiệt độ vận hành: từ -100 C đến +550 C, Độ ẩm : đến 93%

Có lắp đặt 02 điều hòa hoạt động dự phòng cho nhau. Trong trường hợp hư hỏng 01 trong 02 bộ điều hòa, bộ còn lại hoạt động vẫn đảm bảo môi trường làm việc của các MU, I/O trong giới hạn cho phép.

Có giám sát hệ thống điều hòa và báo tín hiệu hư hỏng đến cho người vận hành.

Thiết kế vận hành tự động bật tắt điều hòa-hút ẩm.

Thiết kế 02 lớp giữa, các lớp có chống nhiệt tại tủ MK, có lớp bảo ôn dày ≥10mm.

Kích thước tối thiểu: 1200x850x1800mm.

Thiết kế mái tủ rời, ghép nối với thân bằng bulong ốc vít, lắp quạt lưu thông, đối lưu không khí (nếu cần thiết) để làm mát đến tất cả các thiết bị lắp đặt trong tủ.

Nhãn tủ:

Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

Chiều cao chữ: 20mm

Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ, nhãn hàng kẹp, rơle trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ: Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

Đèn tín hiệu:

Kiểu đèn: Pilot có d ³ 20mm

Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

Màu & tiết diện của dây dẫn: chi tiết theo mục 10.4.4.

Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10%.

Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn

Hàng kẹp đấu dây các loại:

Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112

Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.

Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác.

Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt.

Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ trung gian MK phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C  đến +550C, độ ẩm  93%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C C trong điều kiện làm việc bình thường.

Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.

Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ.

Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu cảnh báo sự cố mất nguồn.

Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.

##### 3.1.15. Tủ sa thải phụ tải

Yêu cầu về cấu trúc tủ sa thải phụ tải:

Kiểu				: Tủ tự đứng

Điều kiện vận hành	: Trong nhà

Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP41

Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

Kích thước tủ bảng:

Cao		: 2200mm

Rộng		: 800mm

Sâu		: 800mm

Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	: ³ 2mm.

Cửa			: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

Màu sơn		: RAL 7032 hoặc tương đương

Kiểu sơn		: Sơn tĩnh điện

Góc mở của cửa	: 1350

Cửa có tay cầm	: Tay cầm có khóa

Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

Nhãn tủ:

Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

Chiều cao chữ: 20mm

Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơ le…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ:

Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

Đèn tín hiệu:

Kiểu đèn: Pilot có d ³20mm

Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

Mạch điều khiển: Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

Màu & tiết diện của dây dẫn: chi tiết theo mục 10.4.4.

Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC ± 10% đến 20%.

Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ.

Hàng kẹp đấu dây các loại:

Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112.

Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

Tủ phải có đầu báo cháy theo và đèn chỉ thị báo cháy, đi sẵn dây tín thiệu từ đầu báo cháy và đèn báo cháy ra hàng terminal, phục vụ đấu nối với hệ thống báo cháy trung tâm hiện trạng của trạm. Đáp ứng theo điều 5.8.2.5 TCVN 7568-14:2025.

#### 3.1.16.Tiêu chuẩn kỹ thuật các vật tư thiết bị chính

#### 3.1.16.1. Thiết bị thu thập dữ liệu Merging Unit cho ngăn lộ tổng 110kV

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | Khai báo được đầu ra bằng các bản tin goose có địa chỉ giống nhau nhưng từ các bản tin khác nhau |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps 2 cổng kết nối Process Bus |
| 4 | Hỗ trợ kết nối IEC 62439 | PRP và HSR |
| 5 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 6 | Kiểu | Kỹ thuật số và có đèn led cảnh báo khi lỗi đồng bộ hay lỗi kết nối Process Bus |
| 7 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 8 | Tần số | 50 Hz |
|  | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
|  | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
|  | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 9 | Số đầu vào CT | ≥ 2 kênh dòng (Ia,Ib,Ic,In) |
| 10 | Số đầu vào VT | ≥ 2 kênh áp (Va,Vb,Vc,Vn) |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 41 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥ 28 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp định mức | 220VDC |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: PTP |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 16 | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của MU | Yêu cầu |
| 18 | Cáp kết nối cấu hình | Yêu cầu |

##### 3.1.16.2. Thiết bị thu thập dữ liệu Merging Unit cho ngăn MBA

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | Khai báo được đầu ra bằng các bản tin goose có địa chỉ giống nhau nhưng từ các bản tin khác nhau |
|  |  | Hỗ trợ nhận các kênh đầu vào tương tự ( 4 – 20mA, 0 – 20mA) ≥ 5 kênh |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps 2 cổng kết nối Process Bus |
| 4 | Hỗ trợ kết nối IEC 62439 | PRP và HSR |
| 5 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 6 | Kiểu | Kỹ thuật số và có đèn led cảnh báo khi lỗi đồng bộ hay lỗi kết nối Process Bus |
| 7 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 8 | Tần số | 50 Hz |
|  | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
|  | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
|  | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 9 | Số đầu vào CT | ≥ 2 kênh dòng (Ia,Ib,Ic,In) |
| 10 | Số đầu vào VT | ≥ 2 kênh áp (Va,Vb,Vc,Vn) |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 34 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥ 16 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp định mức | 220VDC |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: PTP |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 16 | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của MU | Yêu cầu |
| 18 | Cáp kết nối cấu hình | Yêu cầu |
| 19 | Tín hiệu đầu vào tương tự | Hỗ trợ nhận các kênh đầu vào tương tự (4 – 20mA, 0 – 20mA) ≥ 5 kênh. |

##### 3.1.16.3. Thiết bị thu thập dữ liệu Merging Unit ngăn tổng trung áp hợp bộ trong nhà

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | Khai báo được đầu ra bằng các bản tin goose có địa chỉ giống nhau nhưng từ các bản tin khác nhau |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps 2 cổng kết nối Process Bus |
| 4 | Hỗ trợ kết nối IEC 62439 | PRP và HSR |
| 5 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 6 | Kiểu | Kỹ thuật số và có đèn led cảnh báo khi lỗi đồng bộ hay lỗi kết nối Process Bus |
| 7 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 8 | Tần số | 50 Hz |
|  | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
|  | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
|  | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 9 | Số đầu vào CT | ≥ 2 kênh dòng (Ia, Ib, Ic, In) |
| 10 | Số đầu vào VT | ≥ 2 kênh áp (Va,Vb,Vc,Vn) |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 28 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥ 22 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp định mức | 220VDC |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: PTP |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 16 | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của MU | Yêu cầu |
| 18 | Cáp kết nối cấu hình | Yêu cầu |

##### 3.1.16.4. Thiết bị điều khiển mức ngăn cho ngăn lộ tổng MBA 110kV

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps hoặc 1000Mbps, 2 cổng kết nối Process Bus |
|  |  | Có thể import tối thiểu 6 Sample value hoặc nhiều hơn. Có thể Import nhiều gói tập tin từ các IEDs và MU mà không làm nghẽn, hay chậm tốc độ trao đổi. |
| 4 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 8 | Số lượng đèn LED | ≥ 8 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) | ≥ 12 và lập trình được |
| 11.1 | Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + Số lượng: ≥ 2 Cổng quang cho Process Bus có hỗ trợ PRP/HSR + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng RJ45 cho Station Bus |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: IEEE 1588 PTPv2 |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 16 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.5. Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp (F87T)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps hoặc 1000Mbps, 2 cổng kết nối Process Bus |
|  |  | Có thể import tối thiểu 8 Sample value Có thể Import nhiều gói tập tin từ các IEDs và MU mà không làm nghẽn, hay chậm tốc độ trao đổi. |
|  |  | Có khả năng thay đổi Mode/ Behavior theo tiêu chuẩn IEC61850 Ed2 phục vụ thử nghiệm |
| 4 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 5 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số | 50 Hz |
|  | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
|  | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
|  | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 8 | Các chức năng: | Các chức năng phải được độc lập với các gói Sample Value. Chức năng liên quan đến sample value nào mà gói sample value khác bị lỗi cũng không bị block function. |
| 8.1 | Bảo vệ so lệch MBA (F87T) | + MBA 3 pha 3 cuộn dây trở lên + Rơ le phải tích hợp chức năng bảo vệ so lệch có hãm cho 3 cuộn trở lên với tỉ số cố định hay thay đổi, sử dụng đặt tính f (Ibias, Idiff) một hay hai độ dốc có thể thay đổi được điểm giao nhau và giá trị khởi động nhỏ nhất. - Rơ le phải tích hợp chức năng giảm hay ngăn chặn sóng hài bậc 2 và 5 để tránh rơ le so lệch có hãm tác động khi đóng xung kích hoặc trong điều kiện quá kích từ; thành phần phát hiện sóng hài bậc 5 để cảnh báo người sử dụng trạng thái quá kích từ. - Rơ le phải bao gồm bảo vệ không hãm cắt nhanh đối với các sự cố bên trong. |
| 8.2 | Bảo vệ chạm đất hạn chế (F87N) | + Tối thiểu 2 phía MBA |
| 8.3 | Bảo vệ quá dòng điện pha cắt nhanh và có thời gian (F50/51) | + Bảo vệ quá dòng các phía MBA + Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn) + Có ít nhất 04 cấp tác động |
| 8.4 | Bảo vệ quá dòng điện chạm đất cắt nhanh và có thời gian (F50N/51N) | + Bảo vệ quá dòng các phía MBA + Đặc tính bảo vệ độc lập và phụ thuộc (người sử dụng có thể lựa chọn) + Có ít nhất 04 cấp tác động |
| 8.5 | Bảo vệ quá tải MBA (F49) | Yêu cầu |
| 8.6 | Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch (F46) | Yêu cầu |
| 8.7 | Bảo vệ quá kích thích (F24) | Yêu cầu |
| 8.8 | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
| 8.9 | Ghi chụp sự cố | ≥ 8 |
| 8.10 | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
| 8.11 | Số nhóm chỉnh định | ≥ 4 và lập trình được |
| 8.12 | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥ 16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp định mức | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + Số lượng: ≥2 Cổng quang cho Process Bus có hỗ trợ PRP/HSR + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng RJ45 cho Station Bus |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: IEEE 1588 PTPv2 |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 16 | Mật khẩu bảo vệ | Yêu cầu |
| 17 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.6. Bảo vệ quá dòng có hướng (F67/67N)

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 3 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps hoặc 1000Mbps, 2 cổng kết nối Process Bus |
|  |  | Có khả năng thay đổi Mode/ Behavior theo tiêu chuẩn IEC61850 Ed2 phục vụ thử nghiệm |
|  |  | Có thể import tối thiểu 6 Sample value hoặc nhiều hơn. Có thể Import nhiều gói tập tin từ các IEDs và MU mà không làm nghẽn, hay chậm tốc độ trao đổi. |
| 4 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 5 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số | 50 Hz |
|  | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
|  | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
|  | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng | Các chức năng phải được độc lập với các gói Sample Value.Chức năng liên quan đến sample value nào mà gói sample value khác bị lỗi cũng không bị block function. |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 04 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: ≥ 8 |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥ 4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥ 8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | + Đáp ứng yêu cầu thiết kế và dự phòng 20% + Lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + Số lượng: ≥2 Cổng quang cho Process Bus có hỗ trợ PRP/HSR + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng RJ45 cho Station Bus |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13.4 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: IEEE 1588 PTPv2 |
| 13.5 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.7. Rơle tự động điều chỉnh điện áp dưới tải (F90)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung | Kiểu kỹ thuật số |
| 2 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 3 | Hỗ trợ các kiểu giao tiếp | IEC 61850-9-2 IEC 61850-8-1 |
| 4 | Công nghệ áp dụng | Process Bus với tốc độ 100Mbps hoặc 1000Mbps, 2 cổng kết nối Process Bus |
|  |  | Có thể import tối thiểu 4 Sample value. Có thể Import nhiều gói tập tin từ các IEDs và MU mà không làm nghẽn, hay chậm tốc độ trao đổi. |
| 5 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Cổng kết nối mạng Lan | 02 |
| 7 | Nguồn cung cấp | 150 – 240VDC |
| 8 | Tần số | 50 Hz |
| 9 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
| 10 | Điện áp định mức Un | 100 – 120VAC |
| 11 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 12 | Chức năng bao gồm: |  |
| 12.1 | Điều chỉnh nấc bằng tay; tự động trên rơle | Yêu cầu |
| 12.2 | Chỉ thị nấc | Có thể cài đặt chỉ thị nấc theo các tín hiêu đầu vào IED: + Tín hiệu mA (-20mA…20mA) hoặc tín hiệu điện áp (-10V…10V) + Điện trở bộ chỉ thị nấc Có thể chỉnh được giá trị nấc max, min tùy theo MBA |
| 12.3 | Tự động điều chỉnh điện áp dưới tải khi có mức chênh lệch điện áp | Yêu cầu |
| 12.4 | Thời gian trễ giữa các lần chuyển nấc: Lập trình được | Yêu cầu |
| 12.5 | Phát hiện điện áp cao/ thấp | Yêu cầu |
| 12.6 | Khóa điều áp (bằng tay, tự động) cảnh báo khi thấp áp | Yêu cầu |
| 12.7 | Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi quá áp | Yêu cầu |
| 12.8 | Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi quá dòng) | Yêu cầu |
| 12.9 | Khóa điều áp (bằng tay, tự động) và cảnh báo khi kém dòng | Yêu cầu |
| 12.10 | Tự giám sát và cảnh báo | Yêu cầu |
| 12.11 | Điều áp dưới tải song song cho các máy biến áp | ≥ 2 MBA |
| 12.12 | +Đáp ứng điều nấc có thể lập trình được số lần/ ngày +Đáp ứng điều theo giờ. | Yêu Cầu |
| 13 | Có mật khẩu bảo vệ cài đặt | Yêu cầu |
| 14 | Truyền thông theo tiêu chuẩn IEC 61850 | Yêu cầu |
| 15 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 16 | Có khối chức năng ATCC cho phép điều khiển nấc phân áp theo giao thức IEC61850 | Yêu cầu |

##### 3.1.16.8. Rơ le bảo vệ khoảng cách (F21/21N)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ khoảng cách pha - pha; pha-đất | Cài đặt được tối thiểu 04 vùng bảo vệ. |
|  | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 04 cấp tác động |
|  | Bảo vệ xa | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT… |
|  | Chống xâm lấn tải, Power swing | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Cắt 1 pha; 3 pha | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Đóng vào điểm sự cố | Yêu cầu |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố (FR) | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Nhóm chỉnh định | ≥4 và lập trình được |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Số lượng đèn LED | ≥12 và lập trình được |
| 9 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10 | + Số lượng | ≥ 18 và lập trình được |
| 10.1 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 10.2 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 10.3 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11 | Số lượng | ≥12 và lập trình được |
| 11.1 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.2 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.3 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.4 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 11.5 | Giao thức truyền thông |  |
| 12 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 12.1 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 12.2 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 12.3 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 12.4 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% (non-condensing) |
| 12.5 | Phụ kiện: |  |
| 13 | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le. | Yêu cầu |
|  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.9. Rơ le bảo vệ quá dòng cho tủ sa thải phụ tải khi vận hành 2 MBA song song

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Nhóm chỉnh định | ≥4 và lập trình được |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 48 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥ 18 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13.4 | Chức năng điều khiển (BCU) | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 13.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 13.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.10. Rơ le bảo vệ các ngăn lộ trung áp tủ hợp bộ trong nhà

###### Rơ le bảo vệ quá dòng cho các ngăn lộ trung áp lưới trung tính nối đất trực tiếp (dùng cho ngăn lộ trung áp tủ hợp bộ trong nhà)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 8 | Các chức năng |  |
|  | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 04 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Đóng vào điểm sự cố | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Nhóm chỉnh định | ≥4 và lập trình được |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 15 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥10 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13.4 | Chức năng điều khiển (BCU) | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 03 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO 333 |
| 13.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 13.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

###### Rơ le bảo vệ quá dòng cho các ngăn lộ trung áp lưới trung tính cách ly hoặc nối đất qua tổng trở (dùng cho ngăn lộ trung áp tủ hợp bộ trong nhà)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 – 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 – 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 04 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng độ nhạy cao (67Ns) |  |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Bảo vệ chạm đất (F59N) | Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Đóng vào điểm sự cố | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Nhóm chỉnh định | ≥4 và lập trình được |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 20 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥10 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13.4 | Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 03 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 13.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 13.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

###### Rơ le bảo vệ điện áp/tần số (dùng cho tủ hợp bộ trung áp trong nhà)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 – 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 – 120VAC |
| 7 | Điện áp định mức các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Bảo vệ quá áp thứ tự không (F59N) | + Có ít nhất 02 cấp cài đặt |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U,f…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Nhóm chỉnh định | ≥4 và lập trình được |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 12 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp định mức đầu vào | 220VDC |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥10 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13.4 | Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho phép điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 13.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 13.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: ≤ 93% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơ le và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơ le. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

##### 3.1.16.11. Rơ le giám sát mạch cắt (F74)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơ le trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơ le có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơ le có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơ le có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơ le có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc. Rơ le bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 220VDC (±10%). |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A |
| 6 | Thời gian tác động | 10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 |

##### 3.1.16.12. Rơ le khóa lockout (F86)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơ le trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơ le tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơ le có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơ le có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay. Rơ le phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 0.8 – 1.1Un |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A |
| 6 | Thời gian tác động | 10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 |

##### 3.1.16.13. Rơ le trung gian tín hiệu thông thường

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC, 48VDC, 220VAC | Điện từ Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có chỉ thị báo tác động. Có nút test tác động Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra |
| 3 | Thời gian tác động | ≤ 20ms |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP40 |
| 5 | Điện trở tiếp điểm | ≤ 30mΩ |
| 6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥ 6A |
| 9 | Dải tác động | 0.8 – 1.1Un |
| 10 | Điện áp định mức | 220VDC, 110VDC, 48VDC, 220VAC |

##### 3.1.16.14. Rơle trung gian quan trọng (Mạch cắt, mạch đổi nguồn DC…)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC | Điện từ Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có chỉ thị báo tác động. Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra |
| 3 | Thời gian tác động | ≤ 10ms |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP40 |
| 5 | Điện trở tiếp điểm | ≤ 30mΩ |
| 6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥ 10A |
| 7 | Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm | ≥ 80A/200ms; 200A/10ms; |
| 8 | Tuổi thọ (lần đóng cắt) | ≥ 50x106 |
| 9 | Dải tác động | 0.8– 1.1Un |
| 10 | Điện áp định mức | 220VDC, 110VDC, 48VDC, 220VAC |

##### 3.1.16.15. Đồng hồ đo lường nhiệt độ

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Lập trình được (Programable) Bao gồm phần mềm cấu hình |
| 3 | Hiển thị | LCD/LED hoặc tương đương |
| 4 | Nguyên lý đo lường | RTD sensor/dòng điện |
| 5 | Nguồn cung cấp | 85...250 V d.c hoặc qua chuyển đổi nguồn DC |
| 6 | Tần số | 40…400 Hz |
| 7 | Kiểu đấu dây | 2W/3W/4W |
| 8 | Thông số đầu vào: |  |
| 8.1 | + Sensor: Pt100, Pt1000, Ni100…. | Pt100, Pt1000 |
| 8.2 | + Current | 4-20mA |
| 8.3 | + Dải đo | -100 - 200 độ C |
| 9 | Đầu ra analog lập trình được: |  |
| 9.1 | + Đầu ra điện áp | 0…10V |
| 9.2 | + Đầu ra dòng điện | 0/4…20mA |
| 10 | Đầu ra số: |  |
| 10.1 | + Cổng giao tiếp truyền thông | RS485 |
| 10.2 | + Giao thức | Modbus RTU |

##### 3.1.16.16. Đồng hồ đo lường đa chức năng (MULTIMETER)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
| 3 | Đối với điện áp nguồn | 150 ÷ 240VAC/DC |
| 4 | VTs | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
| 5 | CTs | Số Input=3; 1/5A (có thể cấu hình được) |
| 6 | Kiểu đấu dây | 3P-3W/3P/4W |
| 7 | Tần số | 45÷55 |
| 8 | Cấp chính xác (đọc thông số). | 0.5 |
| 9 | Chuẩn giao tiếp thông tin | Giao diện RS485 kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm. |
| 10 | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, hiển thị được các thông số : 4U; 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận. |

##### 3.1.16.17. Khóa điều khiển, khóa chuyển mạch, nút ấn điều khiển

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | KHÓA ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT, DAO CÁCH LY |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| II | KHÓA CHỌN CHẾ ĐỘ |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. - Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. - Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí - Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| III | KHÓA CHUYỂN MẠCH VOL/AMPE AC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng.. Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA) Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N) Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 500VAC |
| IV | BỘ CHỈ THỊ DAO TIẾP ĐỊA (SEMAPHONE ) |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC. Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị. Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| 4 | Điện áp làm việc | 75-230VDC |
| V | NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | - Loại ấn tự nhả - Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển. - Tiếp điểm: 1NO+1NC - Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| ##### 4 | ##### Điện áp làm việc | ##### 75-230VDC |

##### 3.1.16.18. MCCB, MCB

###### 3.1.16.18.1. Tủ tự dùng AC

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | MCCB AC 4P INCOMING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | - MCCB: 4P; đóng cắt bằng tay và bằng điện, cuộn cắt; có tiếp điểm phụ, có nút nhấn test trip, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước . - Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01) |
| 4 | Dòng định mức | Theo hiện trạng |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |
| 7 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |
| 8 | Điện áp làm việc | 500V |
| 9 | Tần số | 50Hz |
| II | MCB AC 4P OUTGOING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | - MCB: 4P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. - Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01) |
| 4 | Dòng định mức | 40A; 32A; 25A; 20A; 16A; 10A hoặc theo thiết kế |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |
| 7 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Ics) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |
| 8 | Điện áp làm việc | 500V |
| 9 | Tần số | 50Hz |
| III | MCB AC 2P OUTGOING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | MCB: 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. |
| 4 | Dòng định mức | 40A; 32A; 25A; 20A; 16A; 10A hoặc theo thiết kế |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở 380/415V-50Hz | ≥ 10kA |

###### 3.1.16.18.2. Tủ tự dùng DC

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | MCCB DC 2P INCOMING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | - MCCB 2P, 3P; có nút nhấn test trip, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước . - Có điều khiển bằng điện và bằng tay. - Loại: 2 hoặc 3 cực, DC - Số bộ tiếp điểm phụ: 02 (Tiếp điểm Q:01; tiếp điểm SY:01) |
| 4 | Dòng định mức | Theo hiện trạng |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 10kA |
| 7 | Điện áp làm việc | 250VDC |

###### 3.1.16.18.3. MCB tủ điều khiển, bảo vệ

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | MCB DC 2P OUTGOING |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước . |
| 4 | Dòng định mức | 10A |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 10kA |
| 7 | Điện áp làm việc | 250VDC |
| II | MCB AC 2P;3P |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. |
| 4 | Dòng định mức | 2A; 10A;16A |
| 5 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |
| 6 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 6kA |
| 7 | Điện áp làm việc | 380V |
| 8 | Tần số | 50Hz |

##### 3.1.16.19. Rơ le quá áp, kém áp AC; DC

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | RƠ LE ĐIỆN ÁP 27/59 AC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 - 6 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | - Điện tử - Loại 3pha 3 dây; giám sát điện áp 3 pha - Tự động hoặc reset bằng tay - Nguồn 415V ± 20% - Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm. - Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập (hoặc đặt trên 02 bộ) - Số tiếp điểm phụ: ≥02 tiếp điểm |
| 4 | Điện áp làm việc | 380 - 440 V AC |
| 5 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | 300 - 430 V AC |
| 6 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | 420 – 480 V AC |
| II | RƠ LE ĐIỆN ÁP 27/59 DC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại | - Điện tử - Giám sát điện áp DC - Tự động hoặc reset bằng tay - Có thể điều chỉnh các tham số cài đặt về ngưỡng quá áp, kém áp; thời gian trễ để khép tiếp điểm - Chức năng F59 có ít nhất 02 ngưỡng cài đặt độc lập (hoặc đặt trên 02 bộ) - Số tiếp điểm phụ: ≥02 tiếp điểm |
| 3 | Điện áp làm việc | 60 – 240 V AC/DC |
| 4 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ thấp áp | 80 - 220 V DC |
| 5 | Ngưỡng điều chỉnh bảo vệ quá áp | 100 – 260 V DC |
|  | RƠ LE ĐIỆN ÁP BẢO VỆ CHẠM ĐẤT DC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại | + Giám sát chạm đất DC online độ nhạy cao. + Giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất theo IEC61557-8 và IEC61557-9 + Tối thiểu có hai ngưỡng cánh báo + Số lượng ngõ ra: ≥02 tiếp điểm |
| 3 | Điện áp làm việc | 24 – 240 V AC/DC |
| 4 | Ngưỡng điều chỉnh | 1 - 10 |

##### 3.1.16.21. Bộ điều chỉnh nhiệt độ

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Loại | Có hộp nhựa bao phía ngoài |
| 2 | Điện áp làm việc | 250 V AC |
| 3 | Dòng điện định mức | 16 |
| 4 | Ngưỡng điều chỉnh | 0– 50 |

##### 3.1.16.22. Hàng kẹp đấu nối

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | HÀNG KẸP MẠCH DÒNG |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch dòng đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 - 6.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥50A |
|  | Điện áp làm việc | ≥500V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| II | HÀNG KẸP MẠCH ÁP |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | ≥500V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| III | HÀNG KẸP NGUỒN |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥50A |
|  | Điện áp làm việc | ≥500V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| IV | HÀNG KẸP ĐIỀU KHIỂN |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | ≥500V |
|  | Màu sắc | Màu xám |
| V | HÀNG KẸP CÓ THANH CÁCH LY |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có thanh cách ly giữa hai điểm đấu nối Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển và tín hiệu. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5 - 4.0 mm2 |
|  | Khả năng mang dòng | ≥30A |
|  | Điện áp làm việc | ≥500V |
|  | Màu sắc | Màu xám |

##### 3.1.17. Yêu cầu kỹ thuật cho cáp nhị thứ nhiều lõi

###### 3.1.17.1. Khái niệm, mục đích sử dụng

Cáp nhị thứ nhiều lõi cùng tiết diện được sử dụng đấu nối liên kết giữa các thiết bị, các tủ bảng điều khiển, bảo vệ trong nhà và ngoài trời.

###### 3.1.17.2. Cấu trúc cáp

Cấu trúc cáp nhiều lõi bao gồm: ruột cáp/vỏ cách điện/lớp chống nhiễu/lớp giáp kim loại/vỏ bọc ngoài.

* Tiết diện ruột cáp

Tiết diện của cáp phải lựa chọn theo tính toán của tư vấn thiết kế cho từng công trình, vị trí, chức năng của mạch điện cụ thể (về điều kiện phát nóng, tổn thất điện áp...). Tuy nhiên với các TBA có cấu hình cơ bản và không có yêu cầu đặc biệt, tiết diện cáp dùng cho các mạch điều khiển, bảo vệ thông thường (không bao gồm các mạch động lực khác trong trạm), được áp dụng như sau:

Mạch cấp nguồn điều khiển AC (1 pha, 3 pha), DC, đấu nối theo kiểu hình tia: 2,5mm2.

Mạch cấp nguồn điều khiển AC (1 pha, 3 pha), DC, đấu nối theo kiểu liên thông: 4,0mm2.

Mạch nguồn thao tác (mạch động lực) AC (1 pha, 3 pha), DC: Tư vấn thiết kế tính toán, lựa chọn cụ thể theo công suất của cơ cấu chấp hành (động cơ hoặc cuộn hút điện từ).

Mạch thứ cấp của máy biến dòng điện: 4,0mm2.

Mạch thứ cấp của máy biến điện áp: 2,5mm2.

Mạch tín hiệu, điều khiển, bảo vệ, liên động: 1,5mm2.

Mạch liên động đấu nối tiếp trong mạch nguồn thao tác: Bằng với tiết diện của mạch nguồn thao tác (theo kết quả tính toán cụ thể).

Mạch tín hiệu SCADA: 1,0-1,5mm2 (theo tính toán cụ thể tùy theo khoảng cách của từng mạch).

Khi lắp đặt, mỗi sợi cáp phải được treo hoặc gắn biển tên cáp tại cả hai đầu, biển tên cáp phải được chế tạo từ vật liệu kim loại có khả năng chịu ăn mòn, có kích thước hình chữ nhật (1,5x4,5cm) và được dập chìm các thông tin gồm: tên cáp, chủng loại cáp và tuyến cáp (từ đâu đến đâu). Biển tên cáp phải được treo vào sợi cáp phía trên cổ cáp tại đáy tủ bằng dây đai.

Vỏ cáp và lớp chống nhiễu phải được nối đất chắc chắn vào thanh nối đất của tủ. Cáp phải được thực hiện nối đất một đầu, tại phía gần khu vực điện áp cao.

Các lõi cáp dự phòng của từng sợi phải được bó gọn, gộp chung vào nhau, đánh dấu tên sợi cáp và đưa lên máng cáp chính.

Tùy theo chức năng hoặc mục đích sử dụng, sử dụng các loại cáp cho mạch nhị thứ có số lõi trong một sợi cáp bọc cách điện là: 02, 03, 04, 07, 14, 19, 24, 30 lõi cáp; đối với cáp tín hiệu SCADA thì theo tính toán lựa chọn cho phù hợp; tất cả các loại cáp nhị thứ phải thiết kế có dự phòng với số lõi cáp tối thiểu bằng 15% tổng số lõi cáp của mỗi tổ hợp cáp phục vụ một chức năng hoặc cùng mục đích sử dụng.

* Lớp bọc bên trong và làm đầy

Lớp bọc bên trong: lớp bọc bên trong có thể dạng đùn hoặc quấn, dùng để ngăn cách lớp vỏ cách điện với các lớp kim loại cũng như giữa các lớp kim loại của cáp với nhau.

Lớp bọc bên trong và chất độn sử dụng vật liệu PP hoặc PVC thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. Chiều dày lớp bọc bên trong tuân thủ quy định tại TCVN 5935-1.

* Lớp kim loại:

Gồm màn chắn kim loại và lớp giáp kim loại.

Màn chắn kim loại:

Màn chắn kim loại phải được chế tạo bằng đồng, theo một trong các quy cách sau:

Một hoặc nhiều dải băng quấn theo dạng xoắn, với bề dày danh định tối thiểu 0,05mm và độ gối mép tối thiểu 15%;

Lưới đan bằng sợi đồng với đường kính danh định tối thiểu 0,16mm.

Đối với cáp nhị thứ dùng để cấp nguồn DC và cáp cấp nguồn riêng cho tủ máy cắt tổng trung áp, có thể không cần lớp màn chắn kim loại.

Lớp màn chắn kim loại không được bọc trực tiếp lên lớp cách điện của các lõi dẫn.

Lớp giáp kim loại:

Cáp phải được trang bị lớp giáp kim loại nhằm bảo vệ khỏi tác động cơ học bên ngoài và sự gặm nhấm, áp dụng đối với các loại cáp lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà. Vật liệu, kiểu giáp và chiều dày lớp giáp kim loại phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại TCVN 5935-1. Lớp giáp kim loại không bắt buộc đối với các loại cáp được lắp đặt trong ống chịu lực hoặc trong máng cáp bảo vệ.

* Vỏ bọc ngoài

Vỏ cáp làm bằng vật liệu PVC kết hợp với các chất phụ gia chống cháy theo khoản 1., được đùn ép thành một lớp bên ngoài bao bọc các thành phần của của sợi cáp.

Vỏ cáp không được dính vào lớp bên trong liền kề, độ dầy danh định của vỏ cáp được xác định theo các quy định tại TCVN 5935-1 và không được nhỏ hơn 1,8mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

###### 3.1.17.3. Yêu cầu về thử nghiệm

Cáp được thử nghiệm đáp ứng và đầy đủ các yêu cầu và hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5935-1, TCVN 6613-3-25 hoặc tương đương.

###### Thử nghiệm thường xuyên (routine test)

Các hạng mục thử nghiệm:

Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

Thử nghiệm điện áp.

###### Thử nghiệm mẫu (sample test)

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

Kiểm tra ruột dẫn: Kiểm tra phù hợp với yêu cầu đối với kết cấu ruột dẫn theo TCVN 6612 hoặc tương đương.

Kiểm tra kích thước:

Đo chiều dày cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

Đo lớp giáp kim loại.

Đo đường kính ngoài.

Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt đối với cách điện XLPE và vỏ bọc đàn hồi.

###### Thử nghiệm điển hình về điện (type test)

Thử nghiệm điển hình về điện:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình về điện bao gồm:

Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường xung quanh

Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn

Thử nghiệm điện áp trong 4h.

Thử nghiệm điển hình không điện:

Các hạng mục thử nghiệm điển hình không điện bao gồm:

Đo chiều dày cách điện

Đo chiều dày vỏ bọc phi kim loại

Thử nghiệm để xác định đặc tính cơ của cách điện trước và sau lão hóa.

Thử nghiệm để xác định đặc tính cơ của vỏ bọc phi kim loại trước và sau lão hóa.

Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc kim loại.

Thử nghiệm kháng nứt của cách điện PVC và vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt)

Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt của cách điện XLPE và vỏ bọc đàn hồi.

Thử nghiệm ngâm dầu đối với vỏ bọc đàn hồi.

Thử nghiệm hấp thụ nước của cách điện.

Thử nghiệm cháy theo TCVN 6613-1, TCVN 6613-3-25.

Thử nghiẹm co ngót của cách điện XLPE.

Thử nghiệm uốn đặc biệt.

Thử nghiệm khác:

Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

###### 3.1.17.4. Yêu cầu khác

###### Đánh dấu cáp

Các thông tin cách nhau 1m dọc theo chiều dài vỏ cáp và phải được in bằng mực không phai với các nội dung chi tiết như sau:

Nhà sản xuất, năm sản xuất

Loại dây dẫn

Tiết diện danh định/số sợi(đối với cáp nhiều lõi)

Điện áp định mức

Số mét dài của dây dẫn

Nhận diện lõi cáp: từng lõi dẫn trong cáp nhiều lõi sẽ được phân biệt bằng màu sắc, dạng chữ hoặc số. Trường hợp số lõi cáp ≥ 5 thì lõi cáp phải được phân biệt bằng dạng chữ hoặc số.

###### Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển

Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công, đặc biệt lớp dây dẫn ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bịt kín và gắn chặt vào tang cáp.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi lô.

Nhãn trên lô cáp được ghi như sau:

Tên nhà sản xuất/ ký hiệu/năm sản xuất

Ký hiệu, loại dây dẫn

Chiều dài dây (m)

Mũi tên chiều lăn khi vận chuyển.

###### Đầu cốt nhị thứ, đấu nối hàng kẹp

Đấu nối cáp nhị thứ vào hàng kẹp hoặc thiết bị điện phải: ép đầu cốt phù hợp với tiết diện; các sợi được đánh số/tên mạch riêng biệt  tương ứng với chức năng mạch và hàng kẹp đấu nối.

Mỗi hàng kẹp chỉ đấu một lõi cáp nhị thứ duy nhất. Trường hợp bắt buộc dùng dây nhảy để nối tắt hai hay nhiều hàng kẹp, phải dùng đầu cốt đôi (có tiết diện phù hợp) cho lõi cáp nhị thứ.

Sử dụng đầu cốt bằng đồng nguyên chất, bề mặt mạ thiếc, phần nhô ra ngoài hàng kẹp của đầu cốt phải được bọc nhựa cách điện. Tuỳ theo vị trí đấu nối mà lựa chọn đầu cốt khuyên tròn (Ring), chẻ (Fork), rỗng (Cord-end sleeves), kim tròn (Pin), kim dẹt (Flat blade) cho phù hợp.

Với tất cả các loại đầu cốt dùng cho dây dẫn tiết diện đến 2,5mm2 phải dùng loại có chiều dày vật liệu ≥ 0,8mm; với các dây dẫn >2,5mm2 phải dùng loại có chiều dày vật liệu ≥1,0mm.

##### 3.1.17.5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Nhãn hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC/A hoặc XLPE |  |
| 7 | Chiều dày danh định tối thiểu của vật liệu cách điện cho từng lõi dẫn với tiết diện danh định: |  | PVC/A | XLPE |
|  | 1,5 mm2 và 2,5 mm2 4 mm2 | mm | 0,8 1,0 | 0,7 0,7 |
|  | Đặc tính cơ của cách điện trước và sau lão hóa |  | Đáp ứng TCVN 5935-1 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc ngoài |  | PVC (Nêu cụ thể) |  |
| 9 | Đường kính dưới vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Độ dầy danh định tối thiểu của lớp vỏ bọc | mm | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Đường kính ngoài danh định của cáp | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Đặc tính cơ của vỏ bọc phi kim loại trước và sau lão hóa |  | Đáp ứng TCVN 5935-1 |  |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của ruột dẫn đối với hợp chất cách điện: | 0C | PVC/A | XLPE |
|  | - Điều kiện làm việc bình thường |  | 70 | 90 |
|  | - Ngắn mạch (thời gian dài nhất 5s) |  | 160 | 250 |
| 13 | Điện trở một chiều tối đa của từng lõi dẫn tại t = 200C - với tiết diện danh định: 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 | Ω/km | 12,1 7,41 4,61 |  |
| 14 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5935-1, TCVN 6613 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | Có |  |

### 3.1.18. Đặc tính kỹ thuật thiết bị hệ thống SCADA

#### 3.1.18.1. Switch mạng Station Bus

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Kết nối giữa các thiết bị |
| 2 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã sản xuất | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại | Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý |
| 5 | Số lượng cổng kết nối | ≥ 24 cổng Fast Ethernet điện và ≥ 02 cổng quang (các cổng sẵn sàng sử dụng) |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo | EN61000, IEC 61850-3, IEEE 1613 IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11 |
| 7 | Cổng Uplink/Manage. |  |
|  | + Tốc độ truyền | ≥ 1Gbps |
|  | + Loại cổng | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps, hoặc kết hợp dạng combo |
|  | + Số lượng | ≥ 4 cổng |
| 8 | Cổng Fast Ethernet: |  |
|  | + Tốc độ truyền | 10/100Mbps |
|  | + Loại cổng | 10/100Base-TX (RJ45) |
|  | + Số lượng | ≥ 24 cổng |
| 9 | Giao thức quản lý | IGMP snooping, VLANs, LACP, and via web browser, Telnet, SSH, SNMP, RMON, QoS |
| 10 | Các tính năng Switch Layer 2 | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3 |
| 11 | Nguồn cấp: |  |
|  | + Số lượng | 02 nguồn (1+1) |
|  | + Dải điện áp | 150 - 240VDC |
| 12 | Môi trường làm việc: |  |
|  | + Nhiệt độ | 0 – 55°C |
|  | + Độ ẩm | đến 93% (non-condensing) |
| 13 | Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng |

#### 3.1.18.2. Switch mạng Process Bus

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng | Kết nối giữa các thiết bị |
| 2 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã sản xuất | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại | Switch Layer 2, công nghiệp kiểu quản lý |
| 5 | Số lượng cổng kết nối | ≥ 24 cổng quang sẵn sàng sử dụng |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 61850-3, IEEE 1613 IEC 60255-27, UL 60950-1 |
| 7 | Cổng Fast Ethernet: |  |
|  | + Tốc độ truyền | 100/1000Mbps |
|  | + Loại cổng | 100/1000Base-FX |
|  | + Số lượng | ≥ 24 cổng (Có 2 cổng Ethernet RJ45 tốc độ 1000 Mbps |
|  | + Cổng cấu hình | RSJ45, USB |
| 8 | Cổng Uplink/Manage |  |
|  | + Tốc độ truyền | ≥ 1Gbps |
|  | + Loại Cổng | Cổng điện hoặc cổng quang 10/100/1000Mbps hoặc kết hợp cả hai |
|  | + Số lượng | ≥ 4 |
| 9 | Giao thức quản lý | IGMP snooping, VLANs, LACP, SNMP, RMON |
| 10 | Các tính năng Switch Layer 2 | Flow Control, Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs, Link Aggregation, IGMP Snooping v1/v2/v3 |
| 11 | Đồng bộ thời gian | PTP IEEE 1588v2 |
| 12 | Chứng chỉ IEC61850 do KEMA/DNV GL cấp | Có |
| 13 | Nguồn cấp: |  |
|  | + Số lượng | 02 nguồn (1+1) |
|  | + Dải điện áp | 150 - 240VDC |
| 14 | Môi trường làm việc: |  |
|  | + Nhiệt độ | 0 – 55°C |
|  | + Độ ẩm | đến 93% (non-condensing) |
| 15 | Phần mềm kết nối cấu hình và các phụ kiện khác đi kèm | Đáp ứng |

#### 3.1.18.3. Thiết bị đồng bộ thời gian

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà máy sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | - Mã hiệu sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | - Giao thức truyền tin | NTP/SNTP: trạm truyền thống NTP/SNTP/PTP: trạm Kỹ thuật số |
| 4 | - Độ nhạy | Nêu cụ thể |
| 5 | - Độ chính xác | NTP ≤50µs PTP ≤50ns |
| 6 | - Bước sao lưu (Backup meter) | +25ppm at To(+10-+50)oC |
| 7 | - Communicate gateway | ≥ 02 cổng LAN 10/100/1000 Mbps |
| 8 | - Đèn Led | Tối thiểu bao gồm các đèn báo : trạng thái nguồn nuôi, trạng thái kết nối vệ tinh |
| 9 | - Chức năng khác .. | Nêu cụ thể |
| 10 | - Hỗ trợ chức năng đồng bộ thời gian qua mạng Ethernet trên giao thức IEC61850 | NTP, SNTP,PTP |
| 11 | Chiều dài cáp kết nối đến ăngten GPS | Phù hợp với thực tế hiện trường |
| 12 | Ăng ten, và phụ kiện kết nối đi kèm (bao gồm chống sét) | Bắt buộc |
| 14 | Cấu hình | Qua Web hoặc phần mềm Console |
| 15 | Vệ Tinh | GPS |
| 16 | Nguồn | 150 - 240VDC |

3.1.19. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Thực hiện các nội dung về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương.

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình.

- Tất cả các chi phí kiểm tra, thử nghiệm và mẫu thử bao gồm trong giá chào.

3.1.19.1. Kiểm tra và thử nghiệm MBA.

Quy trình kiểm tra và thử nghiệm theo Quyết định số 1650/QĐ-EVN ngày 29/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ đạo của EVNNPC tại văn bản số 1950/EVNNPC-KT+VT ngày 03/5/2024 (Các văn bản trong File Hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT).

3.1.19.2. Kiểm tra và thử nghiệm chống sét van.

Thử nghiệm nghiệm thu chống sét van theo theo Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Theo văn bản 1113/QĐ-EVNNPC ngày 21/3/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v kiểm soát chất lượng chống sét van: Đối  với  các  hợp  đồng  sử  dụng  CSV mã  hiệu VARISIL  HD24  và HD48/ALSTOM phải thực hiện việc thí nghiệm mẫu 100% số lượng CSV của hợp đồng.

Theo Văn bản số 3028/EVNNPC-VT+KT ngày 03/7/2023 về việc  kiểm soát chất lượng chống sét van (CSV): Đối với CSV Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (DHC) và Công ty Cổ phần VinaElectric sản xuất phải có các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC60099-4:2014 gồm các hạng mục: (1). Thí nghiệm đo điệnáp tham chiếu Uref; (2). Thí nghiệm đo điện áp dư; (3). Thí nghiệm phóng điện cục bộ; (4).Thí nghiệm phân bố dòng điện cho chống sét van có nhiều cột điện trở phi tuyến MO nối song song; (5).  Thí nghiệm phụ kiệnngắt ngắn mạch(disconnector).

Theo văn bản số 4754/EVNNPC-VT+KT ngày 28/09/2024 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng(DHC) chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

Theo văn bản số 836/EVNNPC-VT+KT ngày 26/02/2025 về việc thực hiện các hạng mục thử nghiệm chống sét van: Công ty Cổ phần Vina Electric chủ động thí nghiệm xuất xưởng chống sét van (CSV) do đơn vị sản xuất.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu: Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm điển hình, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng là 10%.

Tất cả các chủng loại chống sét van được trải qua 2 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng: Tất cả các chủng laoị sứ đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu 100% số lượng CSV.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thí nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

3.1.19.3. Kiểm tra và thử nghiệm Tủ điện trung thế.

Tiến hành thử nghiệm mẫu đối với máy biến dòng (TI), biến điện áp (TU) trong tủ.

* Nguyên tắc lấy mẫu như sau:

- Đối với các tủ máy cắt:

Lựa chọn xác suất số lượng tủ theo bảng dưới đây:

| STT | Số lượng tủ máy cắt mỗi cấp điện áp theo hợp đồng | Chọn mẫu tủ máy cắt tổng | Chọn mẫu tủ máy cắt lộ đi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 12 tủ | 01 tủ bất kỳ |  |  |
| 2 | Từ 13÷20 tủ | 01 tủ | 01 tủ | Nếu không có tủ tổng thì gộp số mẫu cho tủ lộ đi |
| 3 | Từ 21 tủ trở lên | 01 tủ | 02 tủ |  |

- Đối với tủ đo lường:

Cứ mỗi một tủ đo lường, chọn xác suất 01 quả TU. Trường hợp TU là loại 3 pha thì thí nghiệm cả bộ TU 3 pha của tủ đó.

* Các hạng mục thử nghiệm mẫu:

| TT | Nội dung | Áp dụng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Máy biến dòng | Máy biến điện áp |
| 1 | Thử nghiệm phóng điện cục bộ. | x | x |
| 2 | Thử nghiệm độ tăng nhiệt |  | x |
| 3 | Thử nghiệm cách điện các vòng dây | x |  |
| 4 | Thử nghiệm điện áp xung tiêu chuẩn 1,2/50µs (chỉ áp dụng với hợp đồng 6 tủ trở lên) | x | x |

3.1.19.4. Kiểm tra và thử nghiệm dây cáp điện.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

*1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

*2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

b. Thử nghiệm, nghiệm thu: Với dây dẫn trần khối lượng > 300kg, dây cáp có chiều dài > 100m phải cắt mẫu thí nghiệm.

Khối lượng mời thầu chưa bao gồm khối lượng mẫu thí nghiệm, vì vậy Nhà thầu phải sản xuất và cung cấp đủ cả khối lượng mẫu thí nghiệm của lô hàng (Khối lượng sản xuất phải có cả khối lượng sẽ cắt đem đi thí nghiệm mẫu).

Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Sau khi nhà thầu tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Mỗi mẫu dài 6m để Đơn vị thử nghiệm độc lập thí nghiệm.

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Nhà thầu, Công ty Điện lực Thanh Hóa, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được Công ty Điện lực Thanh Hóa chấp thuận.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

c. Các hạng mục thử nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

3.1.19.5. Kiểm tra và thử nghiệm vật tư, phụ kiện còn lại.

a. Kiểm tra:

- Phiếu (hoặc Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Phiếu (Biên bản) thử nghiệm xuất xưởng, ngoài kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: Tên, loại, số seri thiết bị được thử nghiệm; số, ngày tháng Phiếu (Biên bản) thử nghiệm; đơn vị (người) thử nghiệm.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

b. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

* Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản của vật tư.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

3.1.19.6. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

3.1.19.6.1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.

(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;

(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 3.1.19.6.2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

3.1.19.6.2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

### 3.2. Thiết bị máy thi công

Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe máy, phù hợp với công việc thi công đảm bảo tiến độ đề  ra.

Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3.3. Nhân lực

Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trước khi thi công cần phải liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công để tiến hành các công việc cụ thể.

# Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy phạm, tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.

# Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

+ Vận hành thử nghiệm, an toàn

Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

TCVN6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc  của cáp điện và cáp quang

# TCVN 7447-4-4 1:2004 Hệ thống lắp điện các toà nhà; bảo vệ an toàn

TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành, vị trí trạm biến áp không được ở dưới phòng họp lớn, phía trên trạm không có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước, công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi.

Các thiết bị , vật tư chiều dài đường bò cách điện ngoài trời đảm bảo 20mm/kV, trong nhà 16mm kV. Bảo vệ gồm 2 loại bảo vệ quá tải có thời gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức thời, Các áp tomát phải có dải điều chỉnh từ 0,6 -1In và phải có nút cắt tức thời. trọn bộ đủ độ đầu cốt, tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía.

Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục ngay trước khi đóng điện thử nghiệm;

Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật của các trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha;

Trong quá trình thi công , nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật, đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.

Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực sở tại đấu nối nguồn điện và kết hợp với các đơn về này để vận hành đảm bảo an toàn về điện.

+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ. Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây nổ.

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

+  Chuẩn bị thi công và thi công

*  Công tác quản lý môi trường

Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi xây dựng thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác rà phá bom, mìn…

Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt… các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và người dân địa phương;

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;

* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường

Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường tại công trường.

- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở:

- Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước trong kế hoạch thi công nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc gây xói mòn đất dốc và các khu vực dễ bị xói lở.

- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng.

- Đào, đổ, san lấp đất cần được duy trì phù hợp với các chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử dụng thực vật che phủ.

- Để tránh dòng chảy chứa bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước khu vực xung quanh, lắp đặt các công trình kiểm soát lắng đọng tại những địa điểm cần thiết.

- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện, v.v…), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối.

- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước

- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí:

- Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng).

- Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi cần được che chắn trong quá trình vận chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi.

- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.

- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông... cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trong khu công trường.

Tránh đất bùn, gạch vỡ, rác rơi trên đường, trên công trường.

Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

Bố trí thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.

Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.

Mọi xe vận chuyển vật liệu như xi măng, đá, sỏi, cát phải che bạt che bụi.

Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị chủ quản theo quy định

*  Các biện pháp an toàn lao động

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và kiểm tra an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.

Các biện pháp khác:

Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại, nguy hiểm.

Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm.

An toàn trong sử dụng các thiết bị xây lắp:

An toàn trong bốc, vác thiết bị xây lắp.

An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:

Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.

Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.

Quản lý môi trường

Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong lập, công bố KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

Cơ chế tuân thủ:

+  Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây

dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập và công bố các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.

Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật. Đây sẽ là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý nhân sự của nhà thầu trên công trường thi công cũng như trách nhiệm trong việc lập Hồ sơ nhật kí điện tử.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình).

+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

+  Sơ đồ tổ chức hiện trường:

Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:

- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;

- Tổ chức các đội thi công;

- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;

- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

+ Sơ đồ tiến độ thi công:

Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho phù hợp.

- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.

- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt bằng công trình (ghi rõ tổng số ngày thi công).

+ Sơ đồ bố trí nhân sự:

- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.

- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

12. Yêu cầu đối với hạng mục SCADA:

Hệ thống SCADA hiện hữu (hãng Siemens) của Công ty Điện lực Thanh Hóa đang vận hành phục vụ điều khiển lưới điện là hệ thống thông tin cấp độ 3. Vì vậy, khi thực hiện các công việc có liên quan đến hệ thống SCADA này thì nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ bắt buộc phải lập Phương án đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) và trình đơn vị chủ quản phê duyệt trước khi triển khai. Quá trình triển khai phải tuân thủ tuyệt đối các nội dung được đơn vị chủ quản phê duyệt. Phương án đảm bảo ATTT phải thể hiện các nội dung chính sau:

a. Mục tiêu và phạm vi thực hiện:

- Mô tả mục tiêu, hạng mục và phạm vi tác động vào hệ thống SCADA.

- Xác định rõ phần mềm, thiết bị, cấu hình hoặc module mà Nhà thầu sẽ thao tác.

b. Nhân sự: Tối thiểu 01 người. Nhà thầu cung cấp danh sách nhân sự và hồ sơ năng lực của nhân sự khi thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc trước khi thực hiện công việc. (Nhân sự này không thuộc đánh giá E-HSDT, E-HSDT của nhà thầu vẫn được đánh giá là đáp ứng khi không có nhân sự này. Khi thực hiện hạng mục công việc này, nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu mới được thực hiện công việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc, Chủ đầu tư sẽ đánh giá việc hoàn thành hợp đồng của nhà thầu).

Nhân sự trực tiếp thao tác trên hệ thống SCADA hiện hữu của Chủ đầu tư (hệ thống SCADA-SP5 hãng Siemens) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển, Điện – Điện tử, CNTT; có chứng chỉ đào tạo về vận hành, cấu hình hoặc bảo trì hệ thống SCADA tương thích với nền tảng Siemens.

- Có kinh nghiệm ≥ 2 năm làm việc trực tiếp với hệ thống SCADA Siemens.

- Đã từng thực hiện cấu hình, khai báo, truyền thông và thí nghiệm tín hiệu cho các hệ thống SCADA cấp 3 trở lên.

(Các giấy tờ chứng minh năng lực nhân lực bằng bản gốc hoặc công chứng)

c. Quy trình và phương pháp thực hiện:

- Trình bày chi tiết các bước thực hiện công việc (chuẩn bị – kiểm thử – triển khai – nghiệm thu).

- Mô tả cách thức kết nối vào hệ thống SCADA (tại chỗ hoặc từ xa), cơ chế xác thực, cấp quyền và ghi nhận nhật ký thao tác.

- Nêu rõ công cụ, phần mềm, phiên bản và môi trường sử dụng khi thao tác trên hệ thống.

d. Biện pháp đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro:

- Xác định các rủi ro có thể phát sinh đối với hệ thống (mất kết nối, lỗi cấu hình, ảnh hưởng tới vận hành thời gian thực, v.v.).

- Đề xuất biện pháp kỹ thuật để ngăn ngừa, kiểm soát và khôi phục trong trường hợp có sự cố.

- Trình bày quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu/cấu hình trước và sau khi thực hiện.

e. Cơ chế phối hợp và giám sát:

- Nêu rõ cơ chế phối hợp giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư trong từng giai đoạn.

- Đề xuất phương án giám sát thao tác (trực tiếp hoặc từ xa), phương án báo cáo tình trạng và sự cố (nếu có).

- Quy định rõ người chịu trách nhiệm kỹ thuật và người phụ trách an toàn thông tin của Nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện.

f. Biện pháp kiểm thử và xác nhận an toàn:

- Trình bày phương pháp kiểm thử, xác nhận an toàn hệ thống sau khi hoàn thành thao tác.

- Đảm bảo hệ thống SCADA hoạt động ổn định, không ảnh hưởng tới dữ liệu, cấu hình và chức năng vận hành.

III.2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 24 tháng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) | 24 tháng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

IV. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT: Theo File đính kèm Hồ sơ thiết kế.