## 1. DCL 22 (hidden)
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Dao cách ly ngoài trời lưới 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | Đáp ứng
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: 70/55
+ DCL trong nhà: 50 (Chỉ thử khô)
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: 125
+ Giữa 2 tiếp điểm khi mở: 140
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 16 hoặc 20 hoặc 25
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5
16 | Dòng đóng, cắt đ­ường dây không tải | A | 10
17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Gốm hoặc Polymer
18 | Mức chiều dài đ­ường rò bề mặt cách điện | mm/kV | + Cách điện gốm ngoài trời: 16 hoặc 20 tùy theo môi trường lắp đặt
+ Cách điện polymer ngoài trời: 25 hoặc 31 tùy theo môi trường lắp đặt
+ Trong nhà: 16 hoặc 20 tùy theo môi trường lắp đặt
19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102)
20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350
22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245
23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở
24 | Phụ kiện đi kèm
| - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
| - Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có
| - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có
| - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
| + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
26 | Giá đỡ treo cột hoặc gắn tường |  | Tùy theo thiết kế
Note on A2: Admin: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 2.DCL 35 (hidden)
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính dao cách ly ngoài trời lưới 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102
6 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời
7 | Kiểu truyền động |  | Bằng tay
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken
9 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | kV | 35
11 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL | kArms | ≥ 25
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak
17.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185
17.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms
18.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80
18.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80
19 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể
20 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator)
20.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương
20.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu
20.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
20.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể
20.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể
20.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400
21 | Cần thao tác để đóng/mở DCL |  | Có
22 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL |  | Có
23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể
24 | Giá đỡ dao cách ly
24.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
24.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
25 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn
25.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng
25.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
25.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
26 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh
Note on A2: Admin: 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019

## 3. FCO 22 (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
3.1 Bảng thông số kỹ thuật chính Cầu chì tự rơi FCO lưới 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I. FCO 22 kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
7 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A
| + Đối với FCO-100A | “ | 100
| + Đối với FCO-200A | “ | 200
10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms
| + Đối với FCO-100A | “ | > 12
| + Đối với FCO-200A | “ | > 10
11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms
| + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0
| + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1
12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125
13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50
14 | Phụ kiện đi kèm FCO
14.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men
| - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 16
14.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
14.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
14.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
15 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
16 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
17 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
II. Dây chì (fuse link) FCO 22kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
7 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K)
10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.
11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
13 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b.Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.
Note on A2: Admin: 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 4. FCO 35 (hidden)
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
4.1. Bảng thông số kỹ thuật chính Cầu chì tự rơi FCO lưới 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I. FCO 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 35
7 | Tần số định mức | Hz | 50
8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10
10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0
11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 170
12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70
13 | Phụ kiện đi kèm FCO
13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men
| - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 16
13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
17 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.
II. Dây chì (fuse link) 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
7 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K)
10 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc.
11 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
12 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
13 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b.Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nhà thầu/Nhà sản xuất phải cung cấp kèm theo
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:
a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.
b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.
Note on A2: Admin: 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 5. CSV 22 (hidden)
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính Chống sét van 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) – Bil | kV | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (điện áp tính toán chiều dài đường rò áp dụng điện áp 24kV) | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | ≥0,3
6 | Khả năng chịu lực động | kN | ≥0,5
V | Các phụ kiện khác
1 | Vật tư phụ kiện Bulông kẹp cực, giá đỡ ... đồng bộ đi kèm |  | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 6. CSV 35 (hidden)
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chính dao Chống sét van 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | Nêu rõ số ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | S | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nêu cụ thể
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (điện áp tính toán chiều dài đường rò áp dụng điện áp 38,5kV) | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | ≥ 0,3
6 | Khả năng chịu lực động | kN | ≥ 0,5
V | Các phụ kiện khác
1 | Vật tư phụ kiện Bulông kẹp cực, giá đỡ ... đồng bộ đi kèm |  | Đáp ứng
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Note on A2: Admin: 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 7.MBA 22kV (hidden)
Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật dầu máy biến áp lưới 22/0,4kV
STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Yêu cầu chung
| Xuất sứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu chào
| Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
| Kiểu |  | Kiểu hở có bình dầu phụ
| Tần số |  | 50Hz
2 | Công suất định mức
| Tất cả các nấc |  | 50 kVA
75 kVA
100 kVA
180kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560kVA
630kVA
750kVA
1000kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
| Nhiệt độ làm việc tối đa |  | 98 0C
| Độ tăng nhiệt độ của dầu |  | 50 0C
| Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây |  | 55 0C
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
| Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
| Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
| · Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) |  | 38,5 kV
(40,5kV)
| · Điện áp định mức 22kV |  | 24 kV
| · Điện áp định mức 10kV(10,5kV) |  | 12 kV
| · Điện áp định mức 6kV(6,3kV) |  | 7.2 kV
| · Điện áp định mức 0.4kV |  | 1 kV
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms)
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 180 kV (190kV)
| · Cuộn 22kV |  | 125 kV
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 75 kV
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 60 kV
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 75 kV (80kV) (rms)
| · Cuộn 22kV |  | 50 kV (rms)
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 28 kV (rms)
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 20 kV (rms)
| · Cuộn hạ áp |  | 3 kV (rms)
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (K x Iđm / t)
| · MBA từ 50kVA­÷630kVA |  | 25 x Iđm / 2,4s
| · MBA từ 750kVA­÷1250kVA |  | 20 x Iđm / 3,7s
| · MBA từ 1500kVA­÷2500kVA |  | 18 x Iđm / 4s
| · MBA từ 3200kVA trở lên |  | 15 x Iđm / 4s
10 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
| · Quá tải dòng điện 30% |  | 120 phút
| · Quá tải dòng điện 45% |  | 80 phút
| · Quá tải dòng điện 60% |  | 45 phút
| · Quá tải dòng điện 75% |  | 20 phút
| · Quá tải dòng điện 100% |  | 10 phút
| · Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
11 | Dầu máy biến áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| Loại dầu |  | Nhà thầu chào
| Chỉ tiêu PCB |  | Không chứa PCB
| Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại điểm 4 Mục II. Chương V |  | Yêu cầu đáp ứng
12 | Bộ chuyển nấc phân áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
13 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
14 | Sứ cách điện
14.1 | Sứ cách điện 6kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 6,3 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 7,2 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 20 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 60 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.2 | Sứ cách điện 10kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 10,5 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 12 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 75 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.3 | Sứ cách điện 22kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 22 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 24 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 125 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.4 | Sứ cách điện 35kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 35kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 38,5 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 75 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 180 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.5 | Sứ hạ áp |  | Yes
| · Điện áp định mức |  | 1kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) |  | 3 kV
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
15 | Rơ le ga (nếu có)
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
16 | Rơ le áp lực
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
18 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
19 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 91
| ·MBA 50 kVA |  | 120
| ·MBA 75 kVA |  | 165
| ·MBA 100 kVA |  | 205
| ·MBA 180 kVA |  | 295
| · MBA 250 kVA |  | 340
| · MBA 320 kVA |  | 390
| · MBA 400 kVA |  | 433
| · MBA 560 kVA |  | 580
| · MBA 630 kVA |  | 780
| · MBA 750 kVA |  | 845
| · MBA 1000 kVA |  | 980
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 2100
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 4300
20 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 541
| ·MBA 50 kVA |  | 715
| ·MBA 75 kVA |  | 985
| ·MBA 100 kVA |  | 1250
| ·MBA 180 kVA |  | 2090
| ·MBA 250 kVA |  | 2600
| ·MBA 320 kVA |  | 3330
| · MBA 400 kVA |  | 3820
| · MBA 560 kVA |  | 4810
| · MBA 630 kVA |  | 5570
| · MBA 750 kVA |  | 6540
| · MBA 1000 kVA |  | 8550
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 20500
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 34000
21 | Dòng điện không tải lớn nhất:
| ·MBA 31,5 ÷ 630kVA |  | 2%
| ·MBA 750 ÷ 1000kVA |  | 1.5%
| ·MBA 3200 kVA |  | 0.8%
| ·MBA 6300 kVA |  | 0.7%
22 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2
23 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
24 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: |  | cần phải có
II | Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
| + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43
13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5
18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,05
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | Phút | > 195
18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,1
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01
| + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1
19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA
TT | Miêu tả |  | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết
|  |  |  | Số catalog tham chiếu | Tên nhà sản xuất | Quốc gia
1 | Dây quấn
2 | Dầu cách điện
3 | Bộ chuyển nấc phân áp
4 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
5 | Sứ cách điện
6 | Rơ le ga
7 | Rơ le áp lực
8 | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP
9 | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG
10 | Giấy cách điện
11 | Lõi từ
Note on A2: Admin: 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/20231

## 8.MBA 35kV (hidden)
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật dầu máy biến áp lưới 35/0,4kV
STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Yêu cầu chung
| Xuất sứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu chào
| Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
| Kiểu |  | Kiểu hở có bình dầu phụ
| Tần số |  | 50Hz
2 | Công suất định mức
| Tất cả các nấc |  | 50 kVA
75 kVA
100 kVA
180kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560kVA
630kVA
750kVA
1000kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
| Nhiệt độ làm việc tối đa |  | 98 0C
| Độ tăng nhiệt độ của dầu |  | 50 0C
| Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây |  | 55 0C
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
| Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
| Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
| · Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) |  | 38,5 kV
(40,5kV)
| · Điện áp định mức 22kV |  | 24 kV
| · Điện áp định mức 10kV(10,5kV) |  | 12 kV
| · Điện áp định mức 6kV(6,3kV) |  | 7.2 kV
| · Điện áp định mức 0.4kV |  | 1 kV
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms)
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 180 kV (190kV)
| · Cuộn 22kV |  | 125 kV
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 75 kV
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 60 kV
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
| · Cuộn 35kV (38,5kV) |  | 75 kV (80kV) (rms)
| · Cuộn 22kV |  | 50 kV (rms)
| · Cuộn 10(10,5)kV |  | 28 kV (rms)
| · Cuộn 6(6,3) kV |  | 20 kV (rms)
| · Cuộn hạ áp |  | 3 kV (rms)
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (K x Iđm / t)
| · MBA từ 50kVA­÷630kVA |  | 25 x Iđm / 2,4s
| · MBA từ 750kVA­÷1250kVA |  | 20 x Iđm / 3,7s
| · MBA từ 1500kVA­÷2500kVA |  | 18 x Iđm / 4s
| · MBA từ 3200kVA trở lên |  | 15 x Iđm / 4s
10 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
| · Quá tải dòng điện 30% |  | 120 phút
| · Quá tải dòng điện 45% |  | 80 phút
| · Quá tải dòng điện 60% |  | 45 phút
| · Quá tải dòng điện 75% |  | 20 phút
| · Quá tải dòng điện 100% |  | 10 phút
| · Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
11 | Dầu máy biến áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| Loại dầu |  | Nhà thầu chào
| Chỉ tiêu PCB |  | Không chứa PCB
| Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại điểm 4 Mục II. Chương V |  | Yêu cầu đáp ứng
12 | Bộ chuyển nấc phân áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
13 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
14 | Sứ cách điện
14.1 | Sứ cách điện 6kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 6,3 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 7,2 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 20 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 60 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.2 | Sứ cách điện 10kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 10,5 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 12 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 75 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.3 | Sứ cách điện 22kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 22 kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 24 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 50 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 125 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.4 | Sứ cách điện 35kV
| · Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| · Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
| · Điện áp định mức |  | 35kV
| · Điện áp vận hành lớn nhất |  | 38,5 kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz |  | 75 kV
| · Mức chịu xung sét (1.2/50ms) |  | 180 kV (peak)
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu chào
14.5 | Sứ hạ áp |  | Yes
| · Điện áp định mức |  | 1kV
| · Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) |  | 3 kV
| · Chiều dài dòng rò tối thiểu |  | 25mm/kV
| · Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
15 | Rơ le ga (nếu có)
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
16 | Rơ le áp lực
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
18 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian
| Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu chào
| Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu chào
19 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 91
| ·MBA 50 kVA |  | 120
| ·MBA 75 kVA |  | 165
| ·MBA 100 kVA |  | 205
| ·MBA 180 kVA |  | 295
| · MBA 250 kVA |  | 340
| · MBA 320 kVA |  | 390
| · MBA 400 kVA |  | 433
| · MBA 560 kVA |  | 580
| · MBA 630 kVA |  | 780
| · MBA 750 kVA |  | 845
| · MBA 1000 kVA |  | 980
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 2100
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 4300
20 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) |  | (Không cho phép cao hơn)
| ·MBA 31,5 kVA |  | 541
| ·MBA 50 kVA |  | 715
| ·MBA 75 kVA |  | 985
| ·MBA 100 kVA |  | 1250
| ·MBA 180 kVA |  | 2090
| ·MBA 250 kVA |  | 2600
| ·MBA 320 kVA |  | 3330
| · MBA 400 kVA |  | 3820
| · MBA 560 kVA |  | 4810
| · MBA 630 kVA |  | 5570
| · MBA 750 kVA |  | 6540
| · MBA 1000 kVA |  | 8550
Bổ sung các gam MBA khác theo quyết định 96/QĐ-EVN
| · MBA 3200 kVA – 35/6.3kV |  | 20500
| · MBA 6300 kVA – 35/10.5kV |  | 34000
21 | Dòng điện không tải lớn nhất:
| ·MBA 31,5 ÷ 630kVA |  | 2%
| ·MBA 750 ÷ 1000kVA |  | 1.5%
| ·MBA 3200 kVA |  | 0.8%
| ·MBA 6300 kVA |  | 0.7%
22 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2
23 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
24 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: |  | cần phải có
II | Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | Ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
| + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43
13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5
18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
18.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,05
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | Phút | > 195
18.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| + Khối lượng cặn: | % | < 0,1
| + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
18.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01
| + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1
19 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA
TT | Miêu tả |  | Mã hiệu | Nhà thầu cam kết
|  |  |  | Số catalog tham chiếu | Tên nhà sản xuất | Quốc gia
1 | Dây quấn
2 | Dầu cách điện
3 | Bộ chuyển nấc phân áp
4 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp
5 | Sứ cách điện
6 | Rơ le ga
7 | Rơ le áp lực
8 | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP
9 | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG
10 | Giấy cách điện
11 | Lõi từ
Note on A2: Admin: 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/20231

## 9. Tủ 0,4kV (hidden)
Bảng 09. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật tủ phân phối hạ thế
TT | Danh mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Tủ 400V-500A(5x250) ngoài trời:
1 | Yêu cầu kỹ thuật chung
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
2 | Vỏ tủ ngoài trời: Khung, vỏ tủ bằng tôn dập, sơn tĩnh điện, dày ≥ 1,5mm, gồm 02 ngăn (ngăn trên lắp thiết bị đếm điện năng, ngăn dưới lắp thiết bị đóng cắt), kích thước (1,8x1,0x0,6)m (đơn vị m, theo gam tủ). Có 2 lớp cánh, khoang đóng cắt mỗi lớp có 2 cánh cửa mở về 2 bên, cửa có 3 bản lề thép/1 cánh và gông treo tủ đối với trạm ngoài trời |  | Theo bản vẽ thiết kế
3 | Cấu hình tủ |  | Theo bản vẽ thiết kế
4 | Thanh cái đồng |  | Bọc co ngót, có màu sắc phân biệt các pha
5 | Tiết diện thanh cái đồng |  | Theo bản vẽ thiết kế
6 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện
7 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
8 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Có
9 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
10 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có

## 10. ATM MCCB tủ 0,4kV (hidden)
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Aptomát MCCB lắp đặt tủ phân phối hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị)
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A
13.2 | MCCB 03 cực |  | Chi tiết theo cấu hình tủ
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (Cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA
15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25
15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36
15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50
15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000
17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500
17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực)
19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nêu cụ thể
20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể
21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
Note on A2: Admin: 108/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 11. Tủ tụ bù 0,4kV (hidden)
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ tụ bù hạ thế
TT | Hạng mục | Số lượng | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Các thiết bị chính của tủ tụ bù 90kVAR lắp tại TBA phân phối.
1 | Vỏ tủ | 01 bộ | Được làm bằng vật liệu Composite hoặc nhựa Polycarbonate ; vỏ có gân chịu lực, chịu va đập, chống cháy.
2 | Bình tụ | 6 bình | 6 bình x 15kVAR
3 | Aptomat tổng | 01 cái | 150A
4 | Aptomat nhánh | 06 cái | 30A
5 | Contactor | 06 cái | 30A
6 | Bộ điều khiển tụ bù | 01 bộ
7 | Thanh cái đồng |  | 25x3+15x3
8 | Đèn báo pha | 03 đèn | Báo điện áp pha A, B, C
9 | Biến dòng điện | 03 cái | 150/5
II | Các thiết bị chính của tủ tụ bù lắp trên đường dây hạ áp.
1 | Vỏ tủ | 01 bộ | Có kết cấu phù hợp để lắp đặt trên cột ngoài trời, trong nhà phù hợp với kiểu TBA khác nhau.
2 | Bình tụ | Bình | - Công suất 01 bình tụ sử dụng loại 5 kVAr hoặc 10 kVAr
- Số lượng bình tụ phụ thuộc vào công suất bù theo tính toán.
3 | Aptomat tổng | 01 cái
5 | Contactor | 03 cái
6 | Bộ điều khiển tụ bù | 01 bộ
7 | Thanh cái đồng |  | Tiết diện chọn tùy thuộc vào công suất bù
8 | Đèn báo pha | 03 đèn | Báo điện áp pha A, B, C (phân biệt màu sắc)
9 | Biến dòng điện | 01 cái | - Lấy tín hiệu cấp cho bộ điều khiển tụ bù, lắp đặt trên đường dây 0,4 kV. - Sử dụng biến dòng điện kiểu kẹp. - Dòng điện sơ cấp chọn phù hợp công suất truyền tải tại vị trí lắp đặt - Dòng điện thứ cấp: 1/5A
III | Bình tụ bù hạ thế
1 | Tụ điện |  | - Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác. - Cách điện có khả năng tự phục hồi. - Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.
2 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
4 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
7 | Điện áp định mức (Un) | kV | ≥ 0,44
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Công suất định mức 01 bình tụ | kVAr | 5, 10,15,20,25,30,40,50
10 | Chất điện môi |  | Không chứa chất PCB
11 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh. (Giá trị này không bao gồm điện trở xả)
12 | Mức cách điện xung (BIL) | kVpeak
Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 8
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 12
Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp
| - Tụ có UN ≤ 690 V |  | ≥ 15
| - Tụ có UN > 690 V |  | ≥ 25
13 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: | kV
| - Cực – cực: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s. |  | 2,15 UN
| - Cực – vỏ: + Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s. + Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu. |  | 2,1 UN + 2kV hoặc 3kV (tùy giá trị nào lớn hơn)
14 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.
15 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ U = 1,2 UN: 5 phút. U = 1,3 UN: 1phút.
16 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm
17 | Vật liệu làm vỏ |  | Bằng nhôm, hợp kim không rỉ
18 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
19 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
IV | Aptomat (MCCB)
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
7 | Số cực |  | 03 cực
8 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
9 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.
10 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | > 230/400
11 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690
12 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8
13 | Tần số định mức | Hz | 50
14 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Nêu cụ thể
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA
15.1 | MCCB có In < 50 A |  | > 25
15.2 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25
15.3 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36
15.4 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50
15.5 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức)
17.1 | MCCB có In < 100 A |  | 8.500/1.500
17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000
17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000
17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500
17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500
18 | Vách ngăn cách điện giữa các pha. | 4 miếng | Có
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
V | Contactor hạ áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình(Type test) |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.
6 | Chủng loại |  | 3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.
7 | Điện áp định mức Ue | VAC | ≥ 400
8 | Điện áp cách điện Ui | V | ≥ 690
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 6
11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ
12 | Điện áp nguồn điều khiển (Us) | V | ≥ 230/400
13 | Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn) | V | (85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
14 | Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn) | V | (20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC
15 | Tiếp điểm chính thường hở |  | ≥ 3NO
16 | Tiếp điểm phụ |  | Lựa chọn tùy theo nhu cầu
17 | Khả năng cắt dòng điện đỉnh |  | ≥200In
18 | Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức) | Lần | ≥ 250 000
19 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
20 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
VI | Bộ điều khiển tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điện áp định mức | VAC | ≥230/400
5 | Số cấp điều khiển đầu ra | Cấp | ≥ 6
6 | Tần số | Hz | 50
7 | Dòng điện đầu vào | A | 1/5
8 | Số tiếp điểm đầu ra |  | ≥ 6
9 | Kiểu tiếp điểm |  | NO (Thường mở )
10 | Chế độ điều khiển |  | Bằng tay/tự động
11 | Màn hình hiển thị |  | Có
12 | Phạm vi điều chỉnh |  | Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)
13 | Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra. | A | ≥ 5A
14 | Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra | Lần | 100000
15 | Cấp bảo vê |  | IP54
VI | Bộ vỏ tủ tụ bù
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Kích thước |  | Theo công nghệ sản xuất
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75
6 | Cấp bảo vê |  | IP54
7 | Điện áp thử tần số công nghiệp | kV | ≥ 3
8 | Vật liệu làm vỏ |  | -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun. - Có gân thép chịu lực. - Chịu va đập - Chống cháy
9 | Các thanh trong tủ để lắp thiết bị |  | Thép sơn tĩnh điện
10 | Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
11 | Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su |  | Có
12 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có
13 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có
Note on A2: Admin: 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024

## 12. Trạm trụ hợp bộ (hidden)
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật trạm trụ hợp bộ
TT | Hạng mục | Số lượng | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
A | Tủ RMU trung thé 24kV, 35kV lắp đặt tại trạm trụ hợp bộ
I | Yêu cầu chung
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất/năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Loại |  | Tủ dạng Compact không mở rộng được
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62271-200
6 | Biên bản thử nghiệm |  | Biên bản thí nghiệm Type test do đơn vị thí nghiệm độc lập được Quốc tế cấp
7 | Thiết kế: các ngăn tủ, dao cắt tải, nối đất, vỏ tủ, liên động, khoá liên động… |  | Đáp ứng
8 | Cấp bảo vệ
| Thùng chứa thiết bị |  | IP 65
| Vỏ tủ và ngăn cáp |  | IP 2X
| Cấp bảo vệ ngoại vật |  | IEC 60529
9 | Điện áp định mức | kV | 22 | 35
| Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 | 38.5
10 | Tần số định mức | Hz | 50 | 50
11 | Chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kA/s | ≥20 | ≥20
12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 50Hz trong 1 phút | kV | 50 | 50
13 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms(BIL) | kVp | 125 | 125
14 | Đầu cáp T-Plug cho cáp vào/ra |  | Có | Có
15 | Đầu cáp Elbow cho cáp sang máy biến áp |  | Có | Có
16 | Điện trở sấy có kèm theo bộ điều chỉnh nhiệt độ |  | Có | Có
17 | Tủ điều khiển phải lắp sẵn card RTU và card thông tin truyền thông giao tiếp với hệ thống SCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104. |  | Tủ RMU có khoang dự phòng cho việc cho việc lắp đặt tủ điều khiển phục vụ kết nối với hệ thống SCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104 ở giai đoạn sau
18 | Đồng hồ chỉ thị áp lực khí SF6 |  | Có
19 | Chức năng cảnh báo sự cố |  | Có
II | Thanh cái
1 | Dòng điện định mức | A | 630
2 | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng
3 | Tiết diện | mm2
4 | Cách điện |  | khí SF6
III | Cầu dao phụ tải
1 | Loại |  | 3 pha
2 | Cách điện và dập hồ quang |  | SF6 hoặc chân không
3 | Dòng cắt tải định mức | A | 630
4 | Dòng cắt tải điện cảm | A | Nêu rõ
5 | Dòng cắt tải điện dung | A | Nêu rõ
6 | Chịu dòng ngắn mạch định mức | kA/s | ≥20
7 | Độ bền cơ khí | Lần | 1.000 lần thao tác đóng cắt không tải không cần bảo trì
8 | Độ bền điện | Lần | 100 lần thao tác đóng cắt với tải định mức không cần bảo trì
IV | Cầu chì
1 | Loại |  | 3 pha
2 | Dòng điện định mức | A | 200A
3 | Chịu dòng điện ngắn mạch | kA/s | ≥20
V | Phụ kiện đi kèm
1 | Cần thao tác, bulông định vị |  | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
B | Tủ phân phối và hạ thế và tụ bù lắp đặt đồng bộ trạm trụ
| Danh mục | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | Nhà thầu chào
1 | Yêu cầu kỹ thuật chung
| Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  |  | Nêu cụ thể
2 | Vỏ tủ được thiết kế đồng bộ với kết cấu trạm trụ | HT | 1
3 | Aptomat tổng MCCB 3P 600A (thông số kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 và văn bản 7461/EVNNPC-KT ngày 30/12/2021) | Chiếc | 1
4 | Aptomat MCCB 3P 250A A (thông số kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 và văn bản 7461/EVNNPC-KT ngày 30/12/2021) | Chiếc | 6
5 | Thanh cái đồng chính bọc co ngót M40x10 | phần | 1
6 | Thanh cái đồng bọc co ngót M30x6 (chập đôi từ Aptomat tổng xuống thanh cái chính), | phần | 1
7 | Thanh cái đồng trung tính đơn M30x6 | phần | 1
8 | Thanh cái đồng tiếp địa đơn M30x6 | phần | 1
9 | Thanh cái đồng phụ xuống ATM lộ M25x5 xuống Aptomat 250A | phần | 1
10 | Biến dòng cho đo lường và đếm điện năng 600/5 A: Đường kính trong ≥ 80 mm; Dung lượng ≥ 15VA, cấp chính xác 0,5 | quả | 6
11 | Đồng hồ đa năng (đo dòng điện và điện áp) | Cái | 1 | Hiện thị số kiểu đèn led
12 | Cầu chì | bộ | 1
13 | Chống sét GZ – 500V | bộ | 1
14 | Đèn báo pha | Cái | 3
15 | Cáp điều khiển 10 lõi bọc Cu/PVC/PVC 10x2,5 mm2 | M | 2 | Kèm 20 đầu cốt tương ứng với dây dẫn (cho mạch đếm điện năng)
16 | Dây dẫn Cu/PVC 1x2.5 mm2 | M | 30 | Cho mạch đo dòng điện và điện áp
17 | Cầu đấu dây 5A, 12 mắt, có cúp mạch dòng 3 pha cho mạch đếm điện năng | phần | 1
18 | Cáp đồng 0,6/1kV_Cu/XLPE/PVC 1x120 (nối thanh cái trung tính ) | M | 1.7
19 | Đầu cốt đồng M120 | chiếc | 2
20 | Phần tụ bù đồng bộ với tủ phân phối hạ thế:
20.1 | Tụ bù 440V-20kVAr thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Bình | 4
20.1 | Contactor 40A thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 4
20.2 | Aptomat 40A thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 4
20.3 | Bộ điều khiển bù 6 cấp thông số kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn 3322/EVNNPC-KT ngày 10/7/2024 | Cái | 1
21 | Sứ đỡ thanh cái, vật liệu phụ để lắp ráp tủ điên: Nhãn mác, ống bọc cách điện và phân pha thanh cái, đầu cốt dây nhị thứ, bu lông, ốc vít, cầu đấu dây cho mạch dòng cấp tín hiệu đến tủ tụ bù, ….và nhân công lắp đặt tủ (bao gồm hệ thống đo) | phần | 1
Note on A2: Admin:

## Tổng Hợp
Bảng tổng hợp nguồn gốc, xuất xứ vật tư thiết bị
STT | Tên vật tư, thiết bị | Ký hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số chứng nhận ISO | Giấy xác nhận của khách hàng
I | Vật tư, thiết bị mua sắm
1 | Sứ đứng gốm
2 | Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11, ACSR95/16
3 | Cách điện thủy tinh
4 | Đầu cos
5 | Ghip đấu nối
6 | Cột bê tông
7 | Sứ hạ áp A30
8 | Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE bảo vệ cáp
9 | Nắp chụp Silicone
10 | Dây đồng bọc cách điện XLPE, vỏ PVC
11 | Dây đồng bọc XLPE-20,2/35(38,5)kV-50mm2, Cu/XLPE/PVC-12,7/22(24)kV-50mm2
12 | Dây nhôm bọc AV-70
13 | Phụ Kiện hạ áp
14 | Cáp vặn xoắn
II | Vật liệu khác
1 | Biển báo an toàn, biển báo tên cột
2 | Thép xây dựng
3 | Thép làm xà, giá, tiếp địa (Loại thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ)
4 | Xi măng
5 | Cát, sỏi

## 1. Sứ cách điện đứng
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật sứ cách điện đứng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Sứ cách điện 24kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn chế tạo: |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post
7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24
8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (điện áp tính toán chiều dài đường rò tương ứng điện áp 24kV theo nội dung văn bản 1409/EVNNPC-KT ngày 29/03/2022) | mm/kV | ≥ 25
9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150
13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
15 | Đường kính ty sứ | mm | 20
16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ
17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ
18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
II | Sứ cách điện đứng 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn chế tạo: |  | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
6 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
7 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5
8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (điện áp tính toán chiều dài đường rò tương ứng điện áp 38,5kV theo nội dung văn bản 1409/EVNNPC-KT ngày 29/03/2022) | mm/kV | ≥ 25
9 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 200
13 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200
14 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
15 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
16 | Đường kính ty sứ | mm | 20
17 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ
18 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ
19 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 2. Dây nhôm lõi thép
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACSR 70/11 có điền mỡ
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 70/11
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 3,8
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 3,8
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.4218
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 6,6
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 24130
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ …… m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ …… m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép ACSR95/16 có điền mỡ
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1
1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999,
IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 95/16
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6 / 4,5
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,05
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1 / 4,5
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 95,4
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 15,9
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 2
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | 0.3007
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 6,6
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 33369
28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ …… m (Nêu cụ thể)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ …… m (Nêu cụ thể)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
Note on A41: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 3. Chuỗi thủy tinh
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện thủy tinh
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu
| Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực
Loại U70BS, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 127
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40
kVrms
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện treo | kN | 70
| Chuỗi cách điện néo | kN | 70
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | 35kV
Gu-dông treo chuỗi
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | Theo hồ sơ thiết kế
5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | 35kV
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | Theo hồ sơ thiết kế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu
| Cách điện đỡ |  | Nêu cụ thể
| Cách điện néo |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực
Loại U120B, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng 1.1)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò | mm | > 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40
kVrms
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
| Chuỗi cách điện treo | kN | 120
| Chuỗi cách điện néo | kN | 120
5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
5.1 | Chuỗi cách điện đỡ: |  | 35kV | 22 kV
Gu-dông treo chuỗi
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối trung gian
Khóa đỡ dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | Theo hồ sơ thiết kế
5.2 | Chuỗi cách điện néo: |  | 35kV | 22 kV
| Móc treo chữ U |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số bát cách điện | bát | Theo hồ sơ thiết kế
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 4. Đầu cốt
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây nhôm lõi thép
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - ACSR35 | Khai báo
| - ACSR 50 | Khai báo
| - ACSR 70 | Khai báo
| - ACSR 95 | Khai báo
| - ACSR 120 | Khai báo
| - ACSR 150 | Khai báo
| - ACSR 185 | Khai báo
| - ACSR 240 | Khai báo
| - ACSR 300 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ.
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - ACSR35 | 1
| - ACSR 50 | 2
| - ACSR 70 | 2
| - ACSR 95 | 2
| - ACSR 120 | 2
| - ACSR 150 | 2
| - ACSR 185 | 2
| - ACSR 240 | 3
| - ACSR 300 | 3
10 | Tiết diện của dây dẫn (mm2)
| - ACSR35 | 35
| - ACSR 50 | 50
| - ACSR 70 | 70
| - ACSR 95 | 95
| - ACSR 120 | 120
| - ACSR 150 | 150
| - ACSR 185 | 185
| - ACSR 240 | 240
| - ACSR 300 | 300
11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| ACSR35 | 170
| ACSR 50 | 210
| ACSR 70 | 265
| ACSR 95 | 320
| ACSR 120 | 375
| ACSR 150 | 440
| ACSR 185 | 500
| ACSR 240 | 590
| ACSR 300 | 680
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| ACSR 35 | 2.2
| ACSR 50 | 3.1
| ACSR 70 | 4.3
| ACSR 95 | 5.9
| ACSR 120 | 7.4
| ACSR 150 | 9.3
| ACSR 185 | 11.5
| ACSR 240 | 14.9
| ACSR 300 | 18.6
14 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây đồng
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - C 50 | Khai báo
| - C 95 | Khai báo
| - C 120 | Khai báo
| - C 150 | Khai báo
| - C 185 | Khai báo
| - C 240 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C 50 | 1
| - C 70 | 1
| - C 95 | 1
| - C 120 | 1
| - C 150 | 1
| - C 185 | 2
| - C 240 | 2
10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2]
| - C 50 | 50
| - C 95 | 95
| - C 120 | 120
| - C 150 | 150
| - C 185 | 185
| - C 240 | 240
11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| - C 50 | 270
| - C 95 | 340
| - C 120 | 420
| - C 150 | 540
| - C 185 | 540
| - C 240 | 630
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| - C 50 | 5.6
| - C 70 | 7.3
| - C 95 | 9.9
| - C 120 | 12.5
| - C 150 | 15.6
| - C 185 | 19.2
| - C 240 | 24.9
14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Đầu cốt ép dây đồng nhôm
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Chào Thầu
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - C-A35 | Khai báo
| - C-A 50 | Khai báo
| - C-A 70 | Khai báo
| - C-A 95 | Khai báo
| - C-A 120 | Khai báo
| - C-A 150 | Khai báo
| - C-A 185 | Khai báo
| - C-A 240 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ
Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| C-A35 | 1
| C-A 50 | 1
| C-A 70 | 1
| C-A 95 | 1
| C-A 120 | 1
| C-A 150 | 1
| C-A 185 | 2
| C-A 240 | 2
10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
Note on A77: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
Note on A136: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 5. Ghíp nhôm đa năng
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Ghíp nhôm đa năng
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu | Khai báo
A50-240
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
| - Thân kẹp | Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
- Bu lông
8 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| Tiết diện từ ACSR50-240mm2 | 50-240/ 50-240
9 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A50-240 to A50-240 | 9,60-20,00 /9,60-20,00
10 | Dòng điện định mức
| A50-240 to A50-240 | 590A
11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp :
| A50-240 to A50-240 | 12.9
14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Đáp ứng
16 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 6. Cột bê tông ly tâm
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cột bê tông ly tâm
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Yêu cầu chung
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5847:2016
2 | Vật liệu |  | Bê tông cốt thép
3 | Đường kính ngọn cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | mm | 190
| NPC.I-8,5-190-5,0 | mm | 190
| NPC.I-10-190-4,3 | mm | 190
| NPC.I-10-190-5,0 | mm | 190
| NPC.I-12-190-9,0 | mm | 190
| NPC.I-12-190-10,0 | mm | 190
| NPC.I-14-190-11 | mm | 190
| NPC.I-14-190-13 | mm | 190
| NPC.I-16-190-11 | mm | 190
| NPC.I-16-190-13 | mm | 190
| NPC.I-18-190-11 | mm | 190
| NPC.I-18-190-13 | mm | 190
| NPC.I-20-190-11 | mm | 190
| NPC.I-20-190-13 | mm | 190
4 | Đường kính gốc cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | mm | 303
| NPC.I-8,5-190-5,0 | mm | 303
| NPC.I-10-190-4,3 | mm | 323
| NPC.I-10-190-5,0 | mm | 323
| NPC.I-12-190-9,0 | mm | 350
| NPC.I-12-190-10,0 | mm | 350
| NPC.I-14-190-11 | mm | 377
| NPC.I-14-190-13 | mm | 377
| NPC.I-16-190-11 | mm | 403
| NPC.I-16-190-13 | mm | 403
| NPC.I-18-190-11 | mm | 430
| NPC.I-18-190-13 | mm | 430
| NPC.I-20-190-11 | mm | 456
| NPC.I-20-190-13 | mm | 456
5 | Chiều dài của cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | m | 8.5
| NPC.I-8,5-190-5,0 | m | 8.5
| NPC.I-10-190-4,3 | m | 10
| NPC.I-10-190-5,0 | m | 10
| NPC.I-12-190-9,0 | m | 12
| NPC.I-12-190-10,0 | m | 12
| NPC.I-14-190-11 | m | 14
| NPC.I-14-190-13 | m | 14
| NPC.I-16-190-11 | m | 16
| NPC.I-16-190-13 | m | 16
| NPC.I-18-190-11 | m | 18
| NPC.I-18-190-13 | m | 18
| NPC.I-20-190-11 | m | 20
| NPC.I-20-190-13 | m | 20
6 | Lực đầu cột
| NPC.I-8,5-190-4,3 | kN | 4.3
| NPC.I-8,5-190-5,0 | kN | 5
| NPC.I-10-190-4,3 | kN | 4.3
| NPC.I-10-190-5,0 | kN | 5
| NPC.I-12-190-9,0 | kN | 9
| NPC.I-12-190-10,0 | kN | 10
| NPC.I-14-190-11 | kN | 11
| NPC.I-14-190-13 | kN | 13
| NPC.I-16-190-11 | kN | 11
| NPC.I-16-190-13 | kN | 13
| NPC.I-18-190-11 | kN | 11
| NPC.I-18-190-13 | kN | 13
| NPC.I-20-190-11 | kN | 11
| NPC.I-20-190-13 | kN | 13
7 | Kết cấu
| NPC.I-8,5-190-4,3 | đoạn | 1
| NPC.I-8,5-190-5,0 | đoạn | 1
| NPC.I-10-190-4,3 | đoạn | 1
| NPC.I-10-190-5,0 | đoạn | 1
| NPC.I-12-190-9,0 | đoạn | 1
| NPC.I-12-190-10,0 | đoạn | 1
| NPC.I-14-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-14-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-16-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-16-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-18-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-18-190-13 | đoạn | 2
| NPC.I-20-190-11 | đoạn | 2
| NPC.I-20-190-13 | đoạn | 2
8 | Dung sai
| Dài |  | +50 đến -10mm
| Độ thẳng |  | £0,15%
9 | Tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng
10 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng
Note on A2: Admin:

## 7. Sứ hạ áp A30
Bảng 7: Bảng đăc tính thông số Cách điện đứng A30+Ty:
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Yêu cầu chung
2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
4 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ANSI C29.1-1961 hoặc tương đương
6 | Điện áp danh định 600V | Đáp ứng
7 | Điện áp phóng điện khô 50Hz (kV): ≥ 25kV | Đáp ứng
8 | Điện áp phóng điện ướt: ≥ 12kV | Đáp ứng
9 | Màu | Trắng

## 8. Ống bảo vệ cáp
Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ống bảo vệ cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Ống nhựa HDPE xoắn bảo vệ cáp:
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường kính ngoài:
| HDPE Ø32/25 | mm | 32 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 50 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 85 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 90 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 105 ± 3,0
| HDPE Ø110/90 | mm | 110 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 130 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 145 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 160 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 195 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 230 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 260 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 320 ± 5,0
5 | Đường kính trong:
| HDPE Ø32/25 | mm | 25 ± 2,0
| HDPE Ø40/30 | mm | 30 ± 2,0
| HDPE Ø50/40 | mm | 40 ± 2,0
| HDPE Ø65/50 | mm | 50 ± 2,5
| HDPE Ø85/65 | mm | 65 ± 2,5
| HDPE Ø90/72 | mm | 70 ± 3,0
| HDPE Ø105/80 | mm | 80 ± 3,5
| HDPE Ø110/90 | mm | 90 ± 3,5
| HDPE Ø130/100 | mm | 100 ± 4,0
| HDPE Ø145/115 | mm | 115 ± 4,0
| HDPE Ø160/125 | mm | 125 ± 4,0
| HDPE Ø195/150 | mm | 150 ± 4,0
| HDPE Ø230/175 | mm | 175 ± 4,0
| HDPE Ø260/200 | mm | 200 ± 4,0
| HDPE Ø320/250 | mm | 250 ± 4,0
6 | Độ dày thành ống:
| HDPE Ø32/25 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø40/30 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø50/40 | mm | 1,5 ± 0,30
| HDPE Ø65/50 | mm | 1,7 ± 0,30
| HDPE Ø85/65 | mm | 2,0 ± 0,30
| HDPE Ø90/72 | mm | 2 ± 0,30
| HDPE Ø105/80 | mm | 2,1 ± 0,30
| HDPE Ø110/90 | mm | 2,1 ± 0,35
| HDPE Ø130/100 | mm | 2,2 ± 0,40
| HDPE Ø145/115 | mm | 2,3 ± 0,40
| HDPE Ø160/125 | mm | 2,4 ± 0,40
| HDPE Ø195/150 | mm | 2,8 ± 0,40
| HDPE Ø230/175 | mm | 3,5 ± 1,00
| HDPE Ø260/200 | mm | 4,0 ± 1,50
| HDPE Ø320/250 | mm | 4,5 ± 1,50
II | Ống nhựa HDPE trơn bảo vệ cáp
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
4 | Đường danh định:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | 125
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | 160
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | 200
5 | Chiều dày thành ống:
| HDPE PE100 DN125 PN10 | mm | ≥7,4
| HDPE PE100 DN160 PN10 | mm | ≥9,5
| HDPE PE100 DN200 PN10 | mm | ≥11,9
Note on A2: Admin:

## 9. Nắp chụp silicone
Bảng 9. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Nắp chụp Silicone
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương
6 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon)
Trên thân cách điện phải có tên của nhà sản xuất và mã hiệu hàng hóa được đúc nổi
7 | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng
Để phân biệt 3 pha
8 | Sử dụng trên đường dây sứ MBA, chụp LBFCO, FCO, CSV |  | Nêu rõ
9 | Điện áp làm việc định mức | kVrms | 0,6 – 36
10 | Cấp chống cháy |  | UL94-FV0
11 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kV/1 phút | ≥36
12 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50
13 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90
14 | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng…đảm bảo cách điện không bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
15 | Cataloge/bản vẽ thiết kế của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu |  | Kèm theo hồ sơ dự thầu
16 | Biên bản thử nghiệm xuất trình khi chào thầu |  | Thí nghiệm các hạng mục bao gồm các hạng mục:
- Cấp chống cháy
- Khả năng chịu nhiệt
- Khả năng chịu điện áp đánh thủng
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 10. Dây Cu bọc cách điện
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Dây đồng bọc cách điện XLPE, vỏ PVC
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5935-2013/IEC60502:2009 hoặc tương đương
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
4 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Loại |  | đồng
6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240
|  | mm2 | 1x185
|  | mm2 | 1x150
|  | mm2 | 1x120
|  | mm2 | 1x95
|  | mm2 | 1x70
|  | mm2 | 1x50
7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | Nêu cụ thể
8 | Đường kính tổng | mm | Nêu cụ thể
9 | Loại vật liệu cách điện
Chiều dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009)
| 1x240mm2 | mm | ≥1,7
| 1x185mm2 | mm | ≥1,6
| 1x185mm2 | mm | ≥1,4
| 1x120 mm2 | mm | ≥1,2
| 1x95 mm2 | mm | ≥1,1
| 1x70 mm2 | mm | ≥1,1
| 1x50 mm2 | mm | ≥1,0
Chiều dày danh nghĩa của lớp cách điện PVC (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009)
| 1x240mm2 | mm | ≥1,7
| 1x185mm2 | mm | ≥1,6
| 1x150 mm2 | mm | ≥1,6
| 1x120 mm2 | mm | ≥1,6
| 1x95 mm2 | mm | ≥1,5
| 1x70 mm2 | mm | ≥1,4
| 1x50 mm2 | mm | ≥1,4
10 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | W/km
| 1x240mm2 | W/km | ≤ 0,0754
| 1x185mm2 | W/km | ≤ 0,0991
| 1x150 mm2 | W/km | ≤ 0,124
| 1x120 mm2 | W/km | ≤ 0,153
| 1x95 mm2 | W/km | ≤ 0,193
| 1x70 mm2 | W/km | ≤ 0,268
| 1x50 mm2 | W/km | ≤ 0,387
10 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể
11 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90
12 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể
13 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể
14 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể
15 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể
16 | Số giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 11. cáp đồng
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp đồng
STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Kiểu cáp |  | + Với cáp 35kV: Cu/XLPE/PVC –20/35(40,5)kV: 1x "tiết diện"
+ Với cáp 24kV: Cu/XLPE/PVC–12,7/22(24)kV: 1x "tiết diện"
4 | Số lõi |  | 1
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61089, IEC60502-2, IEC60228, TCVN 5935-2: 2013, TCVN 6612:2007
6 | Tiết diện danh định ruột dẫn. | mm2 | 50
7 | Cấu tạo |  | Cáp treo trung thế 1 pha có cấu tạo bao gồm 4 lớp:
1. Lõi cáp bện cấp 2 ép hoặc không ép;
2. Lớp bán dẫn trong đùn ép đồng thời với lớp XLPE;
3. Lớp cách điện chính XLPE;
4. Vỏ bảo vệ bên ngoài chịu tác động môi trường và tia cực tím, chất liệu nhựa dẻo PVC
8 | Số sợi bện của ruột dẫn theo TCVN 6612 : 2007 |  | 19
9 | Điện trở 1 chiều ở 200C | W/km | ≤ 0,387
10 | Dòng điện liên tục cho phép | A | Theo TCVN 5935-2: 2013
11 | Yêu cầu về màn chắn kim loại |  | Màn chắn đồng của cáp 1 pha được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%.
12 | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | ≥ 5,5 (giá trị sai biệt ≤ 0,1mm ± 10% bề dày danh định) với cáp 22kV.
≥ 8,8 (giá trị sai biệt ≤ 0,1mm ± 10% bề dày danh định) với cáp 35kV.
13 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 5 phút (routine tests) | kVrms | ≥ 70 (với cáp 35kV)
≥ 42 (với cáp 24kV)
14 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz- 4 giờ (sample test) | kVrms | ≥ 75 (với cáp 35kV)
≥ 48 (với cáp 24kV)
15 | Điện áp chịu đựng xung 1,2/50ms | kVpeak | ≥ 180 (với cáp 35kV)
≥ 125 (với cáp 24kV)
16 | Điện trở cách điện ở 200C | MW/km | 0.5
17 | Đường kính ngoài của cáp, D | mm | Nêu cụ thể
18 | Đường kính ruột dẫn, d | mm | Nêu cụ thể
19 | Thử uốn với đường kính trụ | mm | 15(d+D) ± 5%
20 | Khối lượng | kg/km | Nêu cụ thể
21 | Chiều dày: | mm | Nêu cụ thể
- Lớp bán dẫn trong:
- Vỏ bọc bên ngoài:
22 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể
23 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể
24 | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể
25 | Yêu cầu khác |  | - Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; Năm sản xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 12,7/22(24)kV hoặc 20/35(40,5kV); Số đếm đơn vị mét; - Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89
26 | Catalouge, Biên bản thử nghiệm điển hình, tài liệu kỹ thuật. |  | Có
Note on A2: Admin:

## 12. Dây Al bọc cách điện
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Dây nhôm bọc cách điện 0,6/1kV (dây AV)
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009, TCVN 6610-3 : 2000; IEC 60502-1; TTCVN6612/ IEC60228 và tiêu chuẩn khác tương đương
6 | Điện áp tiêu chuẩn: | kV | 0,6/1
7 | Loại |  | Nhôm
8 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 |  | 50
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 |  | 70
9 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
10 | Chiều dày danh nghĩa của cách điện | mm
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009) |  | ≥1,4
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 (Theo TCVN 5935-1:2013; IEC 60502-1:2009) |  | ≥1,4
11 | Điện trở tối đa dây dẫn ở T0=200C | (W/km)
| AL/PVC/0,6/1kV-50mm2 (Theo TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004) |  | 0.641
| AL/PVC/0,6/1kV-70 mm2 (Theo TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004) |  | 0.443
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 13 Phụ kiện HA
Bảng 13: Phụ kiện hạ thế
1. Kẹp xiết/hãm cáp vặn xoắn
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp vặn xoắn tại các vị trí cột néo, cột góc có góc lệch trên 60° mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. Dải cáp vặn xoắn ABC có thể sử dụng:
Đáp ứng
| Kẹp xiết 4x16-35 |  | 4x16-35
| Kẹp xiết 4x25-70 |  | 4x25-70
| Kẹp xiết 4x70-150 |  | 4x70-150
4 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
5 | Kẹp siết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
6 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài |  | Đáp ứng
7 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
8 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
9 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | 3 mm
10 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ 70 kN cho tất cả các loại cáp
11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 6 KV
12 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
13 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
14 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
15 | Thử tải động |  | Đáp ứng
16 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
17 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
18 | Điều kiện bắt buộc: |  | Đáp ứng
- Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu
2. Thông số kỹ thuật đai thép và khóa đai:
STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Đai thép (steel trap)
- | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông,...
- | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥400
- | Lực kéo tuột | kN | ≥7,8
- | Chiều dày | mm | 0.7
- | Chiều rộng | mm | 20
- | Chiều dài | m | 1.2
2 | Khoá đai (steel buckle)
- | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ
- | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
3 | Điều kiện bắt buộc: |  | Đáp ứng
Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng
3. Ghíp nối cáp vặn xoắn 2 Bulong
TT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008 hoặc tương đương
3 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
4 | Phạm vi sử dụng: |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
5 | Cấu tạo:
5.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa với tác động môi trường) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
5.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
5.4 | Số bulong: |  | 02 bulong, đường kính F8mm
5.5 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
5.6 | Số lưỡi ngàm: |  | 6
6 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 350
7 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
8 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
9 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | ³ 350 A
10 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | £ 80°C
11 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV
12 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 độ C
13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 1945-05-01
14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
16 | Điều kiện bắt buộc: |  | Đáp ứng
-Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng

## 14. Cáp vặn xoắn
Bảng 14. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp vặn xoắn
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2
11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150.
12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 7
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 7
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 7
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 7
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 19
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 19
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 19
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 19
13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 4,5 / 4,8
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 5,8 / 6,1
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 6,8 / 7,2
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 8,0 / 8,4
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 9,6 / 10,1
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 11,3 / 11,9
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 12,8 / 13,5
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 14,1 / 14,9
14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | W/km
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | ≤1,91
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | ≤1,2
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | ≤0,868
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | ≤0,641
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | ≤0,443
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | ≤0,32
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | ≤0,253
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | ≤0,206
15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 2.2
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 3.5
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 4.9
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 7
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 9.8
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 13.3
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 16.8
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 21
16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 1.3
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.3
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.3
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 1.5
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 1.5
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 1.7
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 1.7
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 1.7
17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm
2x16, 3x16, 4x16
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.07
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.07
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 1.07
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 1.25
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 1.25
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 1.43
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 1.43
1.43
18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | mm | 1.9
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 1.9
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 1.9
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 2.1
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 2.1
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 2.3
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 2.3
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 2.3
19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm
| 2x16, 3x16, 4x16 |  | 7.9
| 2x25, 3x25, 4x25 |  | 9.2
| 2x35, 3x35, 4x35 |  | 10.3
| 2x50, 3x50, 4x50 |  | 11.9
| 2x70, 3x70, 4x70 |  | 13.6
| 2x95, 3x95, 4x95 |  | 15.9
| 2x120, 3x120, 4x120 |  | 17.5
| 2x150, 3x150, 4x150 |  | 18.9
20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ
21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ
Note on A2: Admin: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 11. Ghíp MV IPC (hidden)
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Ghíp MV IPC trung thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng |  | 3003/EVNNPC-KT
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
7 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
8 | Bulông |  | Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
9 | Lưỡi ngàm |  | Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện.
Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện.
10 | Lực xiết bứt đầu bulông | Nm | 50 ± 10%
11 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: | mm | 7
Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua
12 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | Dây bọc 35 đến dây 185
13 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | ≥ 610A
14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90
17 | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests) thực hiện bởi nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Kiểm tra ngoại quan
- Kiểm tra tem nhãn
18 | Thử nghiệm điển hình (Type tests) thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Thử nghiệm cơ
- Đo điện trở tiếp xúc của mối nối
- Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương
- Tỷ số giữa điện trở của mối nối và điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương
- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức
Note on A2: Admin: 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020

## 7.1. Cáp treo hạ thế (hidden)
Bảng 7.1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cáp treo hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC-3x150+1x95 mm2
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1
5 | Loại cáp Cu/XLPE/PVC-3x150mm2+1x95mm2 trong đó:
| Tiết diện dây pha 150mm2 (cho từng pha) |  | Đáp ứng
| Tiết diện dây trung tính 95mm2 (cho dây trung tính) |  | Đáp ứng
6 | Chiều dày vỏ bọc cách điện XLPE:
| Dây pha | mm | ≥1,4
| Trung tính | mm | ≥1,1
7 | Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥2,5
7 | Chiều dài băng giáp nhôm hoặc hợp kim nhôm |  | Nễu rõ
8 | Đường kính ngoài gần đúng | mm | 47.3
Note on A2: Admin: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 21A. Chuỗi cách điện (hidden)
Bảng 21. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chuỗi cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cách điện polymer 22kV:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm mở thầu
4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Polymer
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 100
8 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24
9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 600
10 | Kích thước: |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài cách điện | mm
| - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130
12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 190
14 | Mô tả chi tiết: - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85μm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể
| - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể
15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
II | Cách điện polymer 35kV:
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất |  | Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm mở thầu
4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Polymer
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120
8 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
9 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 962,5
10 | Kích thước:
| - Chiều dài cách điện | mm | Nêu cụ thể
| - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50hZ/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180
12 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 280
14 | Mô tả chi tiết - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể
| - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể
15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
Note on A2: Admin: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 23. phụ kiện CN 22kV 35kV (hidden)
Bảng 23. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Phụ kiện cáp ngầm 22kV và 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hộp đầu cáp ngoài trời
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV- 3x95, 3x120, 3x150, 3x240, 1x120, 1x150, 1x185 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |  | Đáp ứng
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/22kV: 180kV.
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
7.7 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95, 3x120, 3x150, 3x400 mm²: 3 đầu cosses cho mỗi đầu cáp ba pha |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử ngâm nước (immersion test). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
II | Hộp đầu cáp trong nhà:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp đầu cáp 35 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 35 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | - Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  | Đáp ứng
5.3 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.4 | - Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  | Đáp ứng
5.5 | - Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV 3x95 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05 phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x95 mm²: 3 đầu cosses 95mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x120 mm²: 3 đầu cosses 120mm2; Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm²: 3 đầu cosses 240mm2; |  | Nêu rõ vật liệu đầu cosses đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4:
| Thử điện áp ở 1,25Uo/300h trong môi trường ẩm (Humidity) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
III | Hộp nối cáp ngầm
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.
- Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.
5 | Hộp đầu cáp bao gồm:
5.1 | - Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  | Đáp ứng
5.2 | Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi |  | Đáp ứng
5.3 | Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác |  | Đáp ứng
5.4 | - Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  | Đáp ứng
5.5 | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt |  | Đáp ứng
5.6 | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp |  | Đáp ứng
6 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
6.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV-3x95, 3x120, 3x150mm², 3x240mm2 được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Đáp ứng
6.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
7 | Thông số kỹ thuật
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
7.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
7.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
7.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.
7.6 | Phụ kiện |  | Đáp ứng
| Đối với hộp đầu cáp 3x120; 3x150; 3x240 mm²: 3 ống nối cáp đi kèm đồng bộ |  | Nêu rõ vật liệu ống nối cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
| Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp |  | Đáp ứng
8 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
8.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút(AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
IV | Hộp đầu cáp góc T-Plug sử dụng cho cáp ba pha ba lõi:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời.
- Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
5.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 3x50; 3x95; 3x120; 3x150mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
5.5 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
6 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
6.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
6.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.
6.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng
6.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
6.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng
6.6 | Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp |  | Đáp ứng
7 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng
7.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng
8.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng
9 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng
V | Hộp đầu cáp Elbow:
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Nêu cụ thể
4 | Cấu trúc |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Loại: Co nguội, sử dụng trong nhà.
- Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện.
- Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.
Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc
2 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
2.1 | Loại: 24kV hoặc 35kV: 1x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2 |  | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án | Nêu rõ vật liệu đầu cáp để đồng bộ với cáp trong dự án
2.2 | Vật liệu làm lõi cáp: Đồng |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Vật liệu cách điện: XLPE, EPR
Độ dày của lớp cách điện:
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.
Lớp giáp: Theo IEC 60502-2
3 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn
3.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.
3.2 | - Độ bền điện áp xung: |  | Đáp ứng | Đáp ứng
- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.
- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV
3.3 | Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23°C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250°C, nhiệt độ môi trường từ 10°C đến 30°C): theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  | Đáp ứng | Đáp ứng
3.5 | Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV |  | Đáp ứng | Đáp ứng
4 | Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013): |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.1 | Trình tự thử 1:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.2 | Trình tự thử 2:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC and/or DC voltage). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.3 | Trình tự thử 3:
| Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)) Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử ổn định động (Dynamic short circuit) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp xung (Impulse) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
5.4 | Trình tự thử 4
| Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kiểm tra ngoại quan (Examination). |  | Đáp ứng | Đáp ứng
6 | Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ
| Điện trở màn chắn (screen resistance) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Lực thao tác (Operating force) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point) |  | Đáp ứng | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

## 13. BCS (hidden)
Bảng 13. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây néo định hình, buộc cổ sứ
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Dây buộc cổ sứ đứng lắp đơn:
4.1 | Dây định hình phi kim loại(composite, plastic.....) | Đáp ứng
4.2 | - Thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc (chi tiết theo khối lượng dự thầu) | Đáp ứng
-Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ đơn
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polimer) phải có thêm tấm lót cách điện
4.3 |  | Đáp ứng
5 | Dây buộc cổ sứ đứng lắp kép:
5.1 | Dây định hình phi kim loại (composite, plastic.....) | Đáp ứng
5.2 | - Có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc (chi tiết theo khối lượng dự thầu) | Đáp ứng
- Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ kép
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polimer) phải có thêm tấm lót cách điện
5.3 |  | Đáp ứng
6 | Néo hãm dây bọc:
6.1 | Giáp néo bằng thép mạ nhôm xoắn định hình bọc nhựa tổng hợp (neoprene) | Đáp ứng
6.2 | - Chọn đúng thông số giáp néo theo đường kính dây bọc, chiều dài (chi tiết khối lượng theo khối lượng hồ sơ dự thầu). | Đáp ứng
- Chỉ dùng giáp néo cho các vị trí có khoảng néo và khoảng cột ngắn (lực căng dây <=25% lực kéo đứt lõi dây AC)
- Chỉ dùng cho vị trí lèo liền
- Kết nối giáp néo với chuỗi sứ dùng yếm cáp phù hợp bán kính cong và lực hãm của giáp néo
- Nên phối hợp với ghíp bấm thủng, để nối điện với giáp néo tạo vị trí cho tiếp địa di động hoặc khe hở thoát sét.
- Phụ kiện 02 khóa néo chữ U mạ kẽm nhúng nóng đi kèm
6.3 |  | Đáp ứng
6.4 | Số sợi của giáp xoắn: 08 sợi | Đáp ứng
6.5 | Bước xoắn: 5÷6 bước | Đáp ứng
6.6 | Chiều dài toàn bộ néo hãm (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
6.7 | Chiều dài sử dụng (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
6.8 | Lực giữ dây (nêu rõ đối với từng chủng loại dây dẫn theo khối lượng mời thầu) | Nêu rõ
7 | Thí nghiệm điển hình cho phụ kiện cho từng loại vật tư theo hồ sơ dự thầu | Đáp ứng
Note on A2: Admin: Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2017

## 29. Phụ kiện Đz hạ thế (hidden)
Bảng 29. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật phụ kiện đường dây hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Kẹp hãm cáp
1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, TCVN 4392,IEC61109
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp
Có
6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp vặn xoắn mà không làm hư hỏng cách điện
Có
7 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép mạ kẽm nhúng nóng
Có
8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa hoặc vòng đệm vênh hoặc chốt gài được mạ kẽm nhúng nóng
Có
9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy trung bình lớp mạ kẽm ≥80µm
Có
10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp
Có
11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3 mm
12 | Lực kéo tuột tối thiếu | kN | Nêu rõ
13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 5 phút |  | ≥ 3,5kV
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 1350C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Trên kẹp xiết ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng |  | Đáp ứng
18 | Thử nghiệm |  | Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với chủng loại vật tư chào thầu
II | Kẹp treo cáp
1 | Nhà sản xuất / xuất xứ |  | Phát biểu rõ
2 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng |  | ISO 9001
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. |  | AS 3766, TCVN 5408
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . 4x120 mm2
Có
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.
Có
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Có
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥45µm
Có
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.
Có
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Có
11 | Lực kéo tuột tối thiểu của kẹp treo cáp |  | Nêu rõ
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 5 phút. |  | 3,5 kV
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 135 0C
14 | Trên kẹp phải ghi rõ nhà sản xuất và dải cáp có thể dùng (được in chìm trên phần nhựa) |  | Có
15 | Thử nghiệm |  | Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
III | Đai thép
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001
3 | Đai thép (steel trap)
4 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
| Đai thép 20x0.7 |  | Phát biểu rõ
5 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông
6 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
7 | Lực kéo tuột | kN | ≥7
8 | Chiều dày
9 | Đai thép 20x0.7 | mm | 0.7
10 | Chiều rộng
11 | Đai thép 20x0.7 | mm | 20
IV | Ghíp IPC 25-120 loại 2 bulông
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Phát biểu rõ
2 | Mã hiệu |  | Phát biểu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
7.3 | Số bulong: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
7.5 | Số lưỡi ngàm: Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp .
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | ³ 290 A
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | £ 800C
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 KV
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 1945-05-01
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
Note on A2: Admin:

## 20. Router (hidden)
Bảng 20. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Router
STT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001
Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
2 | Giao tiếp mạng di động | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 02 khe sim).
Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone...
3 | Giao diện kết nối | + Có cổng điện RJ45 10/100
(≥ 02cổng)
4 | Chức năng bảo mật | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
5 | Chức năng VPN và Bridge | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
6 | Định tuyến và Tái tạo | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
7 | Dịch vụ hỗ trợ | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
8 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
9 | Điện áp hoạt động | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS.
10 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
11 | Thích ứng với môi trường | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
12 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
13 | Có chức năng quản trị từ xa | Có.
14 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. | Có
- Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN
15 | Thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường | Phải có biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu đối với 02 hạng mục: + Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương + Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương
Note on A2: Admin:

## 32. Biến dòng điện 22kV (hidden)
Bảng 32. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | Theo yêu cầu thiết kế
10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 5
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA như sau:
|  |  | (Ir11-Ir12)/Ir2 | Ith
|  |  | 5-10/1(5)A | 0,8 kA
|  |  | 10-20/1(5)A | 1,6 kA
|  |  | 15-30/1(5)A | 2,4 kA
|  |  | 20-40/1(5)A | 3,2 kA
|  |  | 25-50/1(5)A | 4,0 kA
|  |  | 30-60/1(5)A | 4,8 kA
|  |  | 50-100/1(5)A | 8,0 kA
|  |  | 75-150/1(5)A | 12,0 kA
|  |  | 100-200/1(5)A | 16,0 kA
|  |  | 150-300/1(5)A | 24,0 kA
|  |  | 200-400/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 250-500/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 300-600/1(5)A | 25,0 kA
|  |  | 400-800/1(5)A | 25,0 kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
15 | Cấp chính xác: |  | 0.5
| - Đo lường |  | 5P20
- Bảo vệ (nếu có)
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10
17 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125
18 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50
19 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
27 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- CT có dòng định mức đến 150- 300/5A: Sử dụng đầu cực kẹp dây.
- CT định mức từ 200- 400/5A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép).
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 33. Bien dòng điện 35kV (hidden)
Bảng 33. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến dòng điện 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV: | Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm phụ tải và các trường hợp khác:
|  |  | 40.5 | 38.5
6.1 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | ≥ 190 | ≥ 180
6.1 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | ≥ 80 | ≥ 75
6.3 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | ≥ 3 | ≥ 3
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Dòng điện định mức sơ cấp loại 2 tỷ số (Ir11-Ir12) | A | Theo yêu cầu thiết kế
10 | Dòng điện định mức thứ cấp (Ir2) | A | 5
11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir
12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA
13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth
14 | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
15 | Cấp chính xác: |  | 0.5
| - Đo lường |  | 5P20
- Bảo vệ (nếu có)
16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10
20 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/Ö3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
21 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | °C | 60
22 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - CT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
23 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có
24 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng.
- Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
25 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
- Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa.
- Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng điện phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
26 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
- Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
- Mã hiệu, Số seri.
- Năm sản xuất.
- Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức.
- Tần số định mức.
- Công suất định mức và cấp chính xác.
- Điện áp lớn nhất của thiết bị.
- Mức cách điện định mức.
- Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith).
- Cấp cách điện (nếu khác cấp A).
Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
27 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- CT có dòng định mức đến 150A: Sử dụng đầu cực kẹp dây.
- CT định mức từ 200A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép).
- Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 21. Biến điện áp 22kV (hidden)
Bảng 21. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 22/ 3
8 | Điện áp định mức phía thứ cấp | V | 100 3 hoặc 110/ 3
9 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
Cấp chính xác:
12 | - Cuộn đo lường |  | 0.5
| - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 3P
13 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15
14 | Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 125
15 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 50
16 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
17 | Hệ số quá điện áp định mức:
| - Liên tục |  | 1.2
| - Trong 30s |  | 1,5
18 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/ 3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
19 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60
20 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
21 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có
22 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
23 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
24 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
Mã hiệu, Số seri.
Năm sản xuất.
Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
Tần số định mức.
Công suất định mức và cấp chính xác.
Điện áp lớn nhất của thiết bị.
Mức cách điện định mức.
Hệ số quá điện áp theo thời gian.
Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
25 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 22. Biến điện áp 35kV (hidden)
Bảng 22. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ (tùy chọn) lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, ngâm trong dầu hoặc cách điện rắn (nhựa đúc Epoxy Resin)
6.1 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV:
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40.5
| Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100 3 hoặc 110/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
6.2 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm phụ tải và các trường hợp khác:
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 38.5
| Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 35/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 100 3 hoặc 110/ 3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 100: 3 hoặc 110: 3 hoặc 100:3 hoặc 110:3
| Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 180
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 75
| Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3
7 | Chế độ điểm trung tính |  | Nối đất trực tiếp
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Số cuộn dây thứ cấp: | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường
01 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn)
Cấp chính xác:
10 | - Cuộn đo lường |  | 0.5
| - Cuộn bảo vệ (nếu có) |  | 3P
11 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15
12 | Hệ số quá điện áp định mức:
| - Liên tục |  | 1.2
| - Trong 30s |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
| - Trong 8h |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
13 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/ 3:
| - Cách điện rắn | pC | 20
| - Ngâm trong chất lỏng | pC | 5
14 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60
15 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện:
| - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12
| - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25
16 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có
17 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm.
18 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết:
- Cuộn sơ cấp và thứ cấp.
- Các đoạn của cuộn dây (nếu có).
Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây.
- Các nấc trung gian (nếu có).
Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm:
- Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan.
19 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây:
Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo.
Mã hiệu, Số seri.
Năm sản xuất.
Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức.
Tần số định mức.
Công suất định mức và cấp chính xác.
Điện áp lớn nhất của thiết bị.
Mức cách điện định mức.
Hệ số quá điện áp theo thời gian.
Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành.
20 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
Note on A2: Admin:

## 23. LBS 35kV (hidden)
Bảng 35. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật LBS 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía, lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức | kV | > 36
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16
10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170
12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70
13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 20
14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 2,0
15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía
17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác.
- Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển.
- Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì
> 1.000 lần thao tác cơ khí
(class M1)
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su
Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | 1. LBS: a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS. b. Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2 . c. Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác. 9 d. Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất. e. Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6). f. Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. g. Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).
23 | Kiểm tra, thử nghiệm
23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).
b. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).
c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
d. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6. e. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).
23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).
b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).
d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).
e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).
g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6
h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).
i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).
Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL)
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | 1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển. 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
Bảng 1. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển LBS
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều |  | - Đáp ứng
| khiển và giám sát từ xa |  | - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | 1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS: Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | 2. Phần mềm thử nghiệm SCADA: Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể
(Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | 2. Tủ điều khiển LBS: a. Một (01) tủ điều khiển. b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m. d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối. e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt). f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | 3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định
17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | 1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển. 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO
Bảng 2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Biến điện áp cấp nguồn (PT) cho tủ điều khiển LBS 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển LBS
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35
8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38.5
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs ) định mức | kVp | > 180
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
Bảng 3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tủ tự động chuyển đổi nguồn (ATS).
TT | Tủ tự động chuyển đổi nguồn. | Đơn vị | Yêu cầu
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1: 2004)
1 | Điện áp định mức | VAC | 220 (+5% --10%)
2 | Cấp bảo vệ |  | - IP 43 với vỏ tủ
- IP 65 với các thiết bị điện tử bên trong
3 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | Tôn sơn tĩnh điện hoặc Hợp kim không gỉ và được xử lý bề mặt chống ăn mòn hoặc
4 | Khoá bảo vệ tủ |  | Có
5 | Contactor (25A) 2NO+2NC | Cái | 1
5.1 | Điện áp định mức:
| Tiếp điểm | VAC | 400
| Mạch điều khiển (Uc): | VAC | 230
5.2 | Tần số (f): | Hz | 50
5.5 | Độ bền cơ khí: | Lần | ≥1.000.000
| Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 61095; UL 60947-1; UL 60947-4-1
6 | Máy cắt hạ thế MCB | Cái | 2
6.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
6.2 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6.3 | Số cực | cực | 2
6.4 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực.
6.5 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230
6.6 | Tần số định mức | Hz | 50
6.7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10
6.8 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6
6.9 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 (Ics = 100% Icn)
6.10 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000
6.11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4
6.12 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | kV | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In)
6.13 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | ≥ 2
6.14 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t ≤1h
6.15 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
6.16 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể
6.17 | Phụ kiện đi kèm MCB |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện
6.18 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
6.19 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
6.20 | Yêu cầu về thử nghiệm
7 | Bản vẽ sơ đồ đấu nối nội bộ tủ |  | Có

## 24. Recloser 22kV (hidden)
Bảng 36. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 24
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) | kVp | > 125
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 25
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | > 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | > 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
25 | Kiểm tra, thử nghiệm:
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại mục Yêu cầu chung.
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
III | Biến điện áp cấp nguồn
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | > 125
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
Note on A2: Admin:

## 25. Recloser 35kV (hidden)
Bảng 37. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser 35kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/
IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 38
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 hoặc > 16
(Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị)
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (BIL) | kVp | ≥ 170
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 70
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 40
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | ≥ 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | ≥ 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | ≥ 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | ≥10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  | 182500
24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
25 | Kiểm tra, thử nghiệm:
25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại mục Yêu cầu chung.
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 13 chương V
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại mục 9.4.2
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại mục 9.2.3
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 9.5
III | Biến điện áp cấp nguồn
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 35
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38.5
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | ≥ 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | + Trong 30 s |  | 1.9
13.3 | + Trong 30 s |  | 1.9
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | ≥ 180
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 75
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | ≥ 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
Note on A2: Admin:

## 26. điều khiển Recloser (hidden)
Bảng 37. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Tủ điều khiển
TT | Hạng mục | Đơn vị |  | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu tủ |  |  | Nêu cụ thể
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn
(High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian Dòng điện (TCC) |  |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây |  | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây |  | 02 - 180
| - Lần 3 | giây |  | 02 - 180
| Thời gian trở về (reset time) | giây |  | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây |  | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  |  | ≥ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc
USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  |  | Có - Đáp ứng yêu cầu chung.
- Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định.
12 | Giao thức kết nối SCADA |  |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  |  | 1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser: Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser.
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  |  | Đáp ứng
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ |  | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút |  | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung |  | kVp | > 05
sét 1,2/50 µs (BIL)
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  |  | Nêu cụ thể
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  |  | 2. Tủ điều khiển Recloser:
a. Một (01) tủ điều khiển.
b. Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
c. Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.
d. Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
e. Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt). f. Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  |  | 3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | 1. Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển. 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 3. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
Note on A2: Admin: