## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Mua sắm máy phát điện bằng nguồn không tự chủ năm 2026.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện bằng nguồn không tự chủ năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện sức khoẻ tâm thần.

- Quy mô gói thầu: Mua sắm thiết bị phát điện và hạ ngầm đường dây phục vụ bệnh nhân

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 120 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

1.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu  bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

|  | TT | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | Máy phát điện (Công suất ≥ 1000kVA) |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |  |
|  |  | Thiết bị mới 100% |  |
|  |  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |  |
|  |  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 |  |
|  |  | Khả năng đáp ứng của tổ máy phát: Tiêu chuẩn ISO 8528-5: Class G2 trở lên |  |
|  |  | Cấu hình cung cấp và Thông số kỹ thuật: |  |
|  |  | Máy phát điện diesel, công suất liên tục ≥ 1000 kVA, bao gồm động cơ, đầu phát và hệ thống điều khiển được lắp ráp và nhập khẩu đồng bộ bởi một nhà sản xuất. |  |
|  |  | Máy phát điện có khả năng chấp nhận ≥ 80% tải định mức trong 1 bước đóng tải |  |
|  |  | Công suất liên tục tổ máy (kVA/kW): ≥1000/800 |  |
|  |  | Công suất dự phòng tổ máy (kVA/kW): ≥ 1100/880 |  |
|  |  | Điện áp ra (V): ≥230/400 |  |
|  |  | Tần số (Hz): ≥50 |  |
|  |  | Số pha: 3 |  |
|  |  | Hệ số công suất (Cosφ): ≥ 0.8 |  |
|  |  | Kiểu điều tốc: Điện tử |  |
|  |  | Hệ thống khởi động: Đề nổ, 24VDC, có bình Ắc quy nhập khẩu đồng bộ kèm theo máy |  |
|  |  | Ắc quy: Kèm theo máy |  |
|  |  | Hệ thống làm mát: Bằng két nước, kết hợp với quạt gió đầu trục |  |
|  |  | Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diesel thông dụng |  |
|  |  | Kiểu thùng nhiên liệu: Bồn nhiên liệu đáy máy tối thiểu 500 lit |  |
|  |  | Tiêu hao nhiên liệu 50% tải ở chế độ liên tục: ≤ 150 lit/giờ |  |
|  |  | Tiêu hao nhiên liệu 75% tải ở chế độ liên tục: ≤ 180 lit/giờ |  |
|  |  | Tiêu hao nhiên liệu 100% tải ở chế độ liên tục: ≤ 210 lit/giờ |  |
|  |  | Số vòng quay trục chính: ≥1500 vòng/ phút |  |
|  |  | Yêu cầu đối với động cơ máy phát: |  |
|  |  | Kiểu động cơ: Động cơ diesel, 4 thì, làm mát bằng nước |  |
|  |  | Số xy lanh và cách bố trí: ≥ 12 xilanh |  |
|  |  | Tỉ số nén: ≥15:1 |  |
|  |  | Đường kính x hành trình (mm): ≥ 150 x 150 |  |
|  |  | Tổng dung tích xy lanh (l): ≥ 30 |  |
|  |  | Công suất cực đại của động cơ ở 1500v/p (kWm): ≥ 970 |  |
|  |  | Yêu cầu đối với đầu phát điện: |  |
|  |  | Đầu phát có cùng thương hiệu với thương hiệu tổ máy phát |  |
|  |  | Khả năng chịu quá dòng: Hệ thống kích từ cho phép đầu phát có thể chịu quá dòng đến 300% trong 10 giây |  |
|  |  | Điện áp định mức: ≥ 230/400 (V) |  |
|  |  | Số pha - số cực từ: 3 pha, 4 cực |  |
|  |  | Tần số: ≥ 50 (Hz) |  |
|  |  | Hệ số công suất (Cosφ): ≥ 0.8 |  |
|  |  | Biến thiên điện áp từ không tải đến đầy tải: ±0,5% |  |
|  |  | Khả năng vượt tốc: ≥150% |  |
|  |  | Yêu cầu về hệ thống điều khiển và bảo vệ máy |  |
|  |  | Bộ điều khiển có cùng thương hiệu với thương hiệu tổ máy phát |  |
|  |  | Kiểu bảng điều khiển: Màn hình và các phím bấm để người vận hành dễ dàng thao tác và lựa chọn |  |
|  |  | Tối thiểu có các chức năng cơ bản của bộ điều khiển: |  |
|  |  | Điều chỉnh chế độ Auto/ Manual |  |
|  |  | Thông báo nhiệt độ và mức nước làm mát |  |
|  |  | Thông báo mức nhiệt độ và áp suất dầu nhớt |  |
|  |  | Thông báo quá tải |  |
|  |  | Thông báo lỗi khởi động, quá tốc hoặc tốc độ thấp |  |
|  |  | Hiển thị điện áp, dòng điện, tần số |  |
|  |  | Hiển thị tốc độ động cơ |  |
|  |  | Hiển thị mức nhiên liệu (%) |  |
|  |  | Hiển thị điện áp ắc quy |  |
|  |  | Tối thiểu có các chức năng bảo vệ an toàn cho máy |  |
|  |  | Điện áp đầu phát |  |
|  |  | Tần số đầu phát |  |
|  |  | Quá tải hoặc ngắn mạch |  |
|  |  | Tốc độ động cơ: Cao/ thấp hơn mức cho phép |  |
|  |  | Áp suất nhớt |  |
|  |  | Nhiệt độ nước làm mát |  |
|  |  | Công suất ngược |  |
|  |  | Vỏ chống ồn |  |
|  |  | Vỏ chống ồn: Nhập khẩu cùng thân máy hoặc sản xuất tại Việt Nam, làm bằng thép đen carbon hoặc tương đương dày ≥2mm, sơn tĩnh điện, bên trong có lớp cách âm bằng Rockwool; có ≥5 cánh cửa có khóa. |  |
|  |  | Độ ồn cách xa 7m không gian mở ≤80 dbA |  |
|  |  | Hệ thống chống rung, giảm chấn: Hệ thống chống rung bằng bát cao su, được kết nối giữa động cơ, đầu phát với hệ thống sắt xi |  |
|  |  | Tủ chuyển nguồn tự động |  |
|  |  | Tự động chuyển đổi nguồn 3 pha, 220V/380V, dòng định mức ≥ 1600A; 3 pha, 04 dây |  |
|  |  | Thiết bị đóng cắt loại dòng định mức ≥ 1600A |  |
|  |  | Chế độ hoạt động tự động, bằng tay |  |
|  |  | Dây dẫn điện ưu tiên và không ưu tiên: |  |
|  |  | Đường cáp dẫn 4x50mm²: ≥249m |  |
|  |  | Đường cáp dẫn 4x35mm²: ≥299m |  |
|  |  | Kích thước bệ đặt máy phát: ≥ 6600x2500x200mm (Phù hợp với đế máy phát điện đơn vị cung cấp) |  |
|  |  | Kích thước bệ đặt tủ ATS: ≥ 1200x1000x200mm (Phù hợp với đế máy phát điện đơn vị cung cấp) |  |
|  |  | Rãnh hạ cáp: |  |
|  |  | Rãnh hạ cáp dài: ≥ 229 mét |  |
|  |  | Kích thước: rộng 500mm x sâu 1000mm |  |
|  |  | Ống nhựa HDPE luồn cáp hạ áp: ≥ 229m |  |
|  |  | Aptomat 100KVA: 16 chiếc |  |
|  |  | Các phụ kiện đầy đủ để lắp đặt và hạ ngầm đường điện hoàn chỉnh |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng;

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại;

1.4. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại vị trí lắp đặt của Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần.

- Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 08 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng, tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Tại nơi lắp đặt.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: .....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: .....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  |
|  |  |  |  |  |  | *Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt. |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ........, ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |