Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây dựng phần điện (không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) và phần viễn thông điện lực cho dự án: "Ngầm hóa lưới điện trên đường Ngô Tất Tố, Võ Duy Ninh, Quận Bình Thạnh" đúng theo thiết kế được duyệt và bao gồm cung cấp VTTB (B cấp), xin phép xây dựng, ký quỹ xin phép, tháo dỡ, thu hồi VTTB, thí nghiệm, … theo yêu cầu E-HSMT.

Quy mô chính gói thầu như sau:

1) Tên dự án: Ngầm hóa lưới điện trên đường Ngô Tất Tố, Võ Duy Ninh, Quận Bình Thạnh.

2) Tổng mức đầu tư /Dự toán được duyệt:

- Giá trị dự toán được duyệt (sau thuế): 26.283.554.090 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, năm trăm năm mươi bốn ngàn, không trăm chín mươi đồng).

3) Nguồn vốn: KHCB và vốn vay.

4) Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH

5) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 – 2027.

6) Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng: Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM

- Quy mô dự án:

A. Phần điện:

a) Trung thế ngầm:

- Lắp mới 01 tủ RMU 03 ngăn (2L+1T) trong nhà, 02 bộ chỉ báo sự cố (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Lắp mới 01 tủ RMU 05 ngăn (4L+1T) trong nhà, 04 module SCADA (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Lắp mới 01 tủ RMU 06 ngăn (5L+1T) trong nhà, 05 bộ chỉ báo sự cố (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Lắp mới 01 tủ RMU 05 ngăn (5L) ngoài trời, 05 bộ chỉ báo sự cố (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Lắp mới 01 tủ RMU 05 ngăn (5L) trong nhà, 05 bộ chỉ báo sự cố (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Lắp mới 01 tủ RMU 05 ngăn (5L) ngoài trời, 05 module SCADA (bao gồm phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh).

-	Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240 mm2 24 kV chống thấm nước màn chắn băng đồng, chiều dài sử dụng: 1.030 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M95 mm2 24 kV chống thấm nước màn chắn băng đồng, chiều dài sử dụng: 1.183 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M50 mm2 24 kV chống thấm nước màn chắn băng đồng, chiều dài sử dụng: 90 mét.

b) Trung thế nổi:

- Lắp mới DS 3P 24 kV 630 A ngoài trời: 02 cái.

c) Trạm hạ thế:

- Cải tạo trạm giàn hiện hữu thành trạm trụ thép RMU (1K+1T): 03 trạm.

-	Cải tạo trạm trụ ghép hiện hữu thành trạm trụ thép RMU (1K+1T): 02 trạm.

-	Xây dựng mới trạm trụ thép RMU (2L+1T): 01 trạm.

-	Tăng cường công suất trạm phòng: 01 trạm.

d) Hạ thế ngầm:

- Lắp mới tủ phân phối hạ thế: 13 tủ.

-	Lắp mới tủ liên kết hạ thế: 08 tủ.

-	Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3A240+A120 mm2, chiều dài sử dụng: 2.780 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3M95+M50 mm2, chiều dài sử dụng: 40 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3M50+M25 mm2, chiều dài sử dụng: 18 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm hạ thế 3M25+M16 mm2, chiều dài sử dụng: 280,6 mét.

-	Kéo mới cáp ngầm hạ thế 2M10 mm2, chiều dài sử dụng: 3.396,5 mét.

B. Phần VTDR:

- Kéo mới cáp quang ngầm loại 12FO: 714 mét.

-	Kéo mới cáp quang ngầm loại 96FO: 624 mét.

C. Phần không chuyên điện:

- Đào tái lập mương cáp các loại: 1.914,6 mét.

- Lắp mới khung thép móng tủ RMU: 04 cái.

- Xây dựng móng tủ RMU: 02 cái.

- Xây dựng móng trạm thân trụ thép: 06 cái.

- Xây dựng móng tủ hạ thế: 21 cái.

D. Phần tháo dỡ thu hồi, sử dụng lại: Xem hồ sơ TKBVTC.

Giá gói thầu sau thuế:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%, và chi phí dự phòng 5%) (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thi công xây dựng phần điện (không bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) và phần viễn thông điện lực cho dự án: "Ngầm hóa lưới điện trên đường Ngô Tất Tố, Võ Duy Ninh, Quận Bình Thạnh" | 4.207.826.442 (*) |

(*) Giá gói thầu:

- Giá giá gói thầu được xác định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của gói thầu: 10%; dự phòng phí 5%.

2. Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)

2.1. Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công, an toàn lao động trên công trường, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua; chi phí thỏa thuận hướng tuyến và xin phép đào đường; chi phí cào bóc, thảm nhựa mặt đường tại các vị trí đào puly, đào thi công hộp nối cáp theo thiết kế được duyệt, chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; chi phí thí nghiệm; không mất điện khách hàng (thuê máy phát,…) phù hợp theo thiết kế được duyệt; Chi phí thử nghiệm lại tất cả các VTTB A cấp trước khi đóng điện (thử nghiệm tại hiện trường trong ngày đóng điện) trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ làm phát sinh chi phí thử nghiệm lại, các loại thuế, phí các loại liên quan đến toàn bộ mọi hoạt động thi công hoàn tất gói thầu; chi phí hoàn tất thủ tục xin phép cho công tác di dời cây xanh (nếu có); chi phí phục vụ cho công tác kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền nếu có; chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; chi phí lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Thực hiện nộp tiền ký quỹ với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ của các KCN khi thi công đào, tái lập trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng của KCN.

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng, E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ căn cứ thực tế thực hiện, các khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ nào thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 thì sẽ áp dụng theo đúng mức thuế GTGT theo quy định của nghị định 174/2025/NĐ-CP. Theo đó hai bên sẽ thương thảo, ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ này, làm cơ sở xuất hóa đơn và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Đối với vật tư thiết bị B cấp: nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của HSMT. Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng được hai bên ký kết. Phần vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho nhà thầu.

2.2. Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình thuộc trách nhiệm Chủ đầu tư mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua. Nhà thầu chào giá khoán và không quá 0,2% x (gxd + VTTB A cấp).

Trong đó:

+ VTTB A cấp dự án (trước thuế) = 11.169.768.607 đồng.

+ Gxd: theo dự toán chào thầu

Bảng vật thiết bị A cấp :

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN ĐIỆN |  |  |  |  |
| I | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |  | 3.966.767.830 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | - |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 3.966.767.830 |
| 1 | Cáp ngầm 24kV 3x50mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | Mét | 90,00 | 692.000 | 62.280.000 |
| 2 | Cáp ngầm 24kV 3x95mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | Mét | 1.183,00 | 1.113.110 | 1.316.809.130 |
| 3 | Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng) | Mét | 1.030,00 | 2.336.300 | 2.406.389.000 |
| 4 | Hộp đầu cáp T-Plug 24 kV 3*95 mm2 (loại đơn, cáp đồng) | Bộ | 10,00 | 5.357.700 | 53.577.000 |
| 5 | Hộp đầu cáp T-Plug 24 kV 3*95 mm2 (loại đôi, cáp đồng) | Bộ | 5,00 | 10.715.400 | 53.577.000 |
| 6 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 ID (màn chắn băng đồng) | Bộ | 6,00 | 3.012.700 | 18.076.200 |
| 7 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x50mm2 OD (màn chắn băng đồng) | Bộ | 6,00 | 1.281.700 | 7.690.200 |
| 8 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x95mm2 OD (màn chắn băng đồng) | Bộ | 4,00 | 1.511.700 | 6.046.800 |
| 9 | Hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 OD (màn chắn băng đồng) | Bộ | 2,00 | 2.329.500 | 4.659.000 |
| 10 | Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x240mm2 (màn chắn băng đồng) | Bộ | 7,00 | 5.380.500 | 37.663.500 |
| II | Hạng mục Dây nổi trung thế |  |  |  | 43.708.700 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 24.968.000 |
| 1 | Dao cách ly 3p 24kv 630a od | Cái | 2,00 | 12.484.000 | 24.968.000 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 18.740.700 |
| 1 | Sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 18,00 | 265.300 | 4.775.400 |
| 2 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 3,00 | 193.700 | 581.100 |
| 3 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Mét | 120,00 | 78.900 | 9.468.000 |
| 4 | Sứ đứng 24kv+ty | Bộ | 6,00 | 265.300 | 1.591.800 |
| 5 | sứ treo 24kv polymer | Cái | 12,00 | 193.700 | 2.324.400 |
| III | Hạng mục Trạm biến thế |  |  |  | - |
| IV | Hạng mục hạ thế ABC |  |  |  |  |
| V | Hạng mục Cáp ngầm hạ thế |  |  |  | 1.119.660.500 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 411.771.900 |
| 1 | Tủ hạ thế composite (0,4x0,3x1,0m) + thanh cái và phụ kiện (1MCCB250A) | Tủ | 7,00 | 17.317.900 | 121.225.300 |
| 2 | Tủ hạ thế composite (0,4x0,3x1,0m) + thanh cái và phụ kiện (2MCCB250A) | Tủ | 6,00 | 19.585.900 | 117.515.400 |
| 3 | Tủ liên kết hạ thế composite (0,4x0,3x1,0m) + thanh cái và phụ kiện (1MCCB 300A+1MCCB250A) | Tủ | 8,00 | 21.628.900 | 173.031.200 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 707.888.600 |
| 1 | Cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2 (lõi đồng) | Mét | 18,00 | 376.900 | 6.784.200 |
| 2 | Cáp ngầm hạ thế 3*95+1*50mm2 (lõi đồng) | Mét | 40,00 | 611.310 | 24.452.400 |
| 3 | Cáp ngầm HT nhôm 3*240 + 1*120mm2 | Mét | 2.780,00 | 243.400 | 676.652.000 |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  | 5.130.137.030 |
|  | Thuế VAT |  |  |  | 513.013.703 |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  | 5.643.150.733 |

| STT | Tên thiết bị - vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục cáp ngầm trung thế |  |  |  | 3.946.283.859 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 3.946.283.859 |
| 1 | Tủ RMU 03 ngăn mở rộng (2L+1T) trong nhà bao gồm 02 bộ chỉ báo sự cố ngăn L và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 296.223.253 | 296.223.253 |
| 2 | Tủ RMU 05 ngăn mở rộng (4L+1T) trong nhà bao gồm 4 moude ĐK Scada và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 987.459.160 | 987.459.160 |
| 3 | Tủ RMU 06 ngăn mở rộng (5L+1T) trong nhà bao gồm 05 bộ chỉ báo sự cố ngăn L và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 529.541.714 | 529.541.714 |
| 4 | Tủ RMU 05 ngăn mở rộng (5L) ngoài trời bao gồm 05 bộ chỉ báo sự cố ngăn L và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 518.265.000 | 518.265.000 |
| 5 | Tủ RMU 05 ngăn mở rộng (5L) trong nhà bao gồm 05 bộ chỉ báo sự cố ngăn L và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 489.265.000 | 489.265.000 |
| 6 | Tủ RMU 05 ngăn mở rộng (5L) ngoài trời bao gồm 5 moude ĐK Scada và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 1.125.529.732 | 1.125.529.732 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  |  |
| II | Hạng mục Trạm biến thế |  |  |  | 2.093.347.718 |
|  | A. Thiết bị : |  |  |  | 2.093.347.718 |
| 1 | MBT 3P 560kVA 22/0,4kV | Máy | 2,00 | 342.039.800 | 684.079.600 |
| 2 | Tủ RMU 02 ngăn trong trụ thép (1K+1T) bao gồm 01 bộ chỉ báo sự cố ngăn K và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 5,00 | 222.608.973 | 1.113.044.865 |
| 3 | Tủ RMU 03 ngăn trong trụ thép (2L+1T) bao gồm 02 bộ chỉ báo sự cố ngăn L và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | Tủ | 1,00 | 296.223.253 | 296.223.253 |
|  | B. Vật liệu : |  |  |  | 0 |
| 1 | biến dòng h.thế 400/5a od | Cái | 6,00 |  | 0 |
| 2 | biến dòng h.thế 600/5a od | Cái | 6,00 |  | 0 |
| 3 | biến dòng h.thế 800/5a od | Cái | 9,00 |  | 0 |
| 4 | Điện kế điện tử 3*220/380 (5a) | Cái | 6,00 |  | 0 |
|  | Tổng giá trị trước thuế |  |  |  | 6.039.631.577 |
|  | Thuế VAT |  |  |  | 603.963.158 |
|  | Tổng giá trị sau thuế |  |  |  | 6.643.594.735 |

2.3 Các công việc thí nghiệm hiệu chỉnh theo thiết kế được duyệt thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư và các công việc thử nghiệm, tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada … thuộc phạm vi nhà thầu (đã bao gồm trong giá chào thầu) như sau:

a/ Các công việc thí nghiệm thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư:

| STT | Mã hiệu định mức | Tên công việc | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hạng mục Cáp ngầm trung thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 | EB.11010 | Thí nghiệm tủ RMU | 1 máy 3 pha | 12,00 |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
|  |  | B- TUYẾN CÁP NGẦM |  |  |
| 1 | EC.21010 | TN Tiếp địa tủ RMU | hệ thống | 6,00 |
|  |  | B2- PHẦN PD TEST |  |  |
| 2 | EB.115020 | Điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ cho cáp lực, điện áp ≤ 35 kV | 1 sợi cáp đơn dài > 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài > 50 m | 14,00 |
| 3 | EB.115020 | Điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ cho cáp lực, điện áp ≤ 35 kV | 1 sợi cáp đơn dài > 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài > 50 m | 28,00 |
| 4 | EB.115020 | Điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ cho cáp lực, điện áp ≤ 35 kV | 1 sợi cáp đơn dài ≤ 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài ≤ 50 m | 15,00 |
| 5 | EB.115020 | Điện áp tần số thấp kết hợp đo phóng điện cục bộ cho cáp lực, điện áp ≤ 35 kV | 1 sợi cáp đơn dài ≤ 50 m hoặc 1 lõi của cáp 3 lõi dài ≤ 50 m | 30,00 |
|  |  | Hạng mục Dây nổi trung thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 | EB.22010 | Thí nghiệm DS | 1 bộ 3 pha | 2,00 |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EC.22020 | TN tiếp đất cột điện, bằng beton | 01 Vị trí | 4,00 |
| 2 | EB.71010 | Cách điện đứng, điện áp 3-35kV | Cái | 24,00 |
| 3 | EB.71060 | Cách điện treo đã lắp thành chuỗi | Bát | 15,00 |
|  |  | Hạng mục Trạm biến áp |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 | EA.22110 | Thí nghiệm MBT 560KVA | 1 máy | 2,00 |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EC.21010 | TN Tiếp địa tủ trạm | hệ thống | 10,00 |
| 2 | EB.101020 | Aptômát và khởi động từ, dòng điện 500-<1000A | Cái | 5,00 |
| 3 | EB.101010 | Aptômát và khởi động từ, dòng điện 300-<500A | Cái | 2,00 |
| 4 | EB.102040 | Aptômát và khởi động từ, dòng điện ≤300A | Cái | 28,00 |
|  |  | Hạng mục Hạ thế ABC |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EC.22020 | TN tiếp đất cột điện, bằng beton | 01 Vị trí | 8,00 |
|  |  | Hạng mục Cáp ngầm hạ thế |  |  |
|  |  | A. Thiết bị : |  |  |
| 1 | EB.102040 | Thí nghiệm tủ hạ thế | Cái | 21,00 |
|  |  | B. Vật liệu : |  |  |
| 1 | EC.22020 | TN tiếp đất tủ điện | 01 Vị trí | 21,00 |

- Thí nghiệm phần tín hiệu ScaDa RMU:

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TỦ RMU 4 NGĂN |  |  |
|  | I/Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-To-Point |  |  |
|  | 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 1 |
|  | 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 1 Bit (Single Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
|  | 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
| 3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu | 1 |
| 4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1 |
| 5 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu | 1 |
| 6 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | II/Kiểm tra và hiệu chỉnh End-To-End |  |  |
|  | 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
|  | 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
| 3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu | 1,00 |
| 4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
| 5 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu | 1,00 |
| 6 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | III/Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sỡ dữ liệu và màn hình hiển thị |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV | ngăn | 1,00 |
| 2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV (Áp dụng từ ngăn thứ 2) | ngăn | 1,00 |

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TỦ RMU 4 NGĂN |  |  |
|  | I/Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-To-Point |  |  |
|  | 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 1 |
|  | 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 1 Bit (Single Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
|  | 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu | 1 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1 |
| 3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu | 1 |
| 4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1 |
| 5 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu | 1 |
| 6 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1 |
|  | II/Kiểm tra và hiệu chỉnh End-To-End |  |  |
|  | 1. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 2 Bit (Double Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 2. Thử nghiệm tín hiệu trạng thái 1 Bit (Single Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 3. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | 4. Thử nghiệm tín hiệu điều khiển 2 Bit (Double Output) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu |  |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (Knc áp dụng từ tín hiệu thứ hai) | tín hiệu |  |
|  | 5. Thử nghiệm tín hiệu đo lường (Analog Input) |  |  |
| 1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha | tín hiệu | 1,00 |
| 2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tính hiệu Analog Input - Hệ thống 1 pha (Áp dụng cho tín hiệu thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
| 3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất) | tín hiệu | 1,00 |
| 4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
| 5 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác | tín hiệu | 1,00 |
| 6 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input - Các tín hiệu đo lường khác (Áp dụng cho tín hiệu công suất từ đại lượng thứ hai) | tín hiệu | 1,00 |
|  | III/Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sỡ dữ liệu và màn hình hiển thị |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV | ngăn | 1,00 |
| 2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS đối với ngăn lộ có cấp điện áp ≤ 110kV (Áp dụng từ ngăn thứ 2) | ngăn | 1,00 |

b/ Các chi phí thí nghiệm còn lại (ngoài các hạng mục thử nghiệm nêu trên) phục vụ cho nghiệm thu, đóng điện; chi phí tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh chức năng Scada  … được hiểu là chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

2.4 Các công việc thi công live-line theo thiết kế được duyệt thuộc phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư như sau:

| TT | Mã CV | HẠNG MỤC | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trụ G-VODN/T01 |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |
| 1 |  | 1. Lắp mới DS 3P-630A loại OD-24kV | Bộ | 1,00 |
|  | 16.08.000 | thay ds, lbs, recloser, mba, tu, ti, tụ bù trên đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
|  | vật liệu |  |  |  |
| 1 |  | 1. Dựng trụ BTLT 14m - 2 khúc đôi (thủ công + cơ giới) | Cái | 1,00 |
|  | 16.13.000 | thay trụ đường dây 3 pha | 1 trụ | 2,00 |
| 2 |  | 2. Lắp đà lệch đôi L75x75x8-2m (BOLT 16x600) | Bộ | 1,00 |
|  | 16.11.000 | thay xà đôi tại trụ góc đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
| 3 |  | 3. Lắp đà đôi L75x75x8-2m (BOLT 16x600) | Bộ | 1,00 |
|  | 16.11.000 | thay xà đôi tại trụ góc đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
| 4 |  | 4. Lắp sứ treo polymer 24kV | Bộ | 6,00 |
|  | 16.03.000 | thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp níu, thanh nối | 1 bộ | 6,00 |
| 5 |  | 5. Lắp sứ đứng đôi 24kV | Bộ | 3,00 |
|  | 16.01.000 | thay cách điện đứng đường dây 3 pha | 3 sứ | 6,00 |
| 6 |  | 6. Đấu nối cò lèo | Cò | 3,00 |
|  | 16.04.000 | thay cò lèo đường dây 3 pha | 1 cò | 3,00 |
| II | G-NTTO/T25 |  |  |  |
|  | vật liệu |  |  |  |
| 1 |  | 1. Đấu nối cò lèo | Cò | 3,00 |
|  | 16.04.000 | thay cò lèo đường dây 3 pha | 1 cò | 3,00 |
| III | G-NTTO/T14/1 |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |
| 1 |  | 1. Lắp mới DS 3P-630A loại OD-24kV | Bộ | 1,00 |
|  | 16.08.000 | thay ds, lbs, recloser, mba, tu, ti, tụ bù trên đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
|  | vật liệu |  |  |  |
| 1 |  | 1. Dựng trụ BTLT 14m - 2 khúc đôi (thủ công + cơ giới) | Cái | 1,00 |
|  | 16.13.000 | thay trụ đường dây 3 pha | 1 trụ | 2,00 |
| 2 |  | 2. Lắp đà lệch đôi L75x75x8-2m (BOLT 16x600) | Bộ | 1,00 |
|  | 16.11.000 | thay xà đôi tại trụ góc đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
| 3 |  | 3. Lắp sứ treo polymer 24kV | Bộ | 3,00 |
|  | 16.03.000 | thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp níu, thanh nối | 1 bộ | 3,00 |
| 4 |  | 4. Đấu nối cò lèo | Cò | 3,00 |
|  | 16.04.000 | thay cò lèo đường dây 3 pha | 1 cò | 3,00 |
| IV | G-NTTO/T15 |  |  |  |
|  | Thiết bị |  |  |  |
| 1 |  | 1. Tháo dỡ, lắp lại LBS 3P-630A-24kV | Bộ | 1,00 |
|  | 16.08.000 | thay ds, lbs, recloser, mba, tu, ti, tụ bù trên đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
|  | vật liệu |  |  |  |
| 1 |  | 1. Lắp đà đôi L75x75x8-2m (BOLT 16x300) | Bộ | 1,00 |
|  | 16.11.000 | thay xà đôi tại trụ góc đường dây 3 pha | 1 bộ | 1,00 |
| 2 |  | 2. Lắp sứ treo polymer 24kV | Bộ | 3,00 |
|  | 16.03.000 | thay cách điện treo, kẹp dừng, giáp níu, thanh nối | 1 bộ | 3,00 |
| 3 |  | 3. Đấu nối cò lèo | Cò | 6,00 |
|  | 16.04.000 | thay cò lèo đường dây 3 pha | 1 cò | 6,00 |

3.  Đơn giá VTTB thu hồi :

a. Đơn giá (giá sàn) yêu cầu và giá chào mua VTTB thu hồi của nhà thầu:

| STT | Loại VTTB | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trụ (giá sàn) yêu cầu của Chủ đầu tư (chưa thuế) (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trụ bê tông ly tâm 12m | Trụ | 12,00 | 700.000 |
|  | trụ sắt trung thế (pylone mpc) | Trụ | 1,00 | 711.000 |
|  | trụ bê tông ly tâm 6m | Trụ | 3,00 | 350.000 |
|  | trụ bê tông ly tâm 8,5m | Trụ | 34,00 | 500.000 |
|  | trụ sắt hạ thế (pylone mpc) | Trụ | 1,00 | 711.000 |

Ghi chú: Đơn giá theo Văn bản số 5144/PCGĐ-TCKT ngày 01/12/2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc xác định giá khởi điểm các vật tư không có khả năng sử dụng lại.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký) trong khoảng thời gian 42 tháng. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày (khoảng 6 tháng), tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép; thời gian trên không bao gồm các ngày lễ, tết, ngưng thi công do nguyên nhân khách quan). Cụ thể như sau:

-	Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian bàn giao mặt bằng, khởi công công trình: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-	Thời gian thi công: 165 ngày, kể từ ngày khởi công cho đến khi công trình hoàn thành (bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép), được nghiệm thu bàn giao.

Nhà thầu có thể chào thời gian cụ thể từng phần công việc khác với yêu cầu trên nhưng tổng thời gian thực hiện gói thầu không được vượt qua thời gian yêu cầu (180 ngày).

2. Thời gian hoàn thành quyết toán A-B: Trong vòng 05 kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Thời gian bảo hành: 36 tháng, tính kể từ thời điểm nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

4. Đối với phần bảo hiểm xây dựng công trình: yêu cầu thời gian bảo hiểm xây dựng công trình kể từ khi công trình khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng cộng thêm 36 tháng bảo hành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với VTTB B cấp.

1.1. Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT:

- Bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Chi tiết như sau:

Mẫu số 09(c)

BẢNG CHÀO CHỦNG LOẠI, XUẤT XỨ, QUY CÁCH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CẤP (B CẤP)

Sau khi xem xét kỹ E-HSMT, chúng tôi cam kết cung cấp vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (B cấp) đúng yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế được duyệt và quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan. Cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư, thiết bị | Đặc tính, qui cách kỹ thuật | Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp | Nước sản xuất | BBTNĐH | Thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boulon cu chẻ 50-70mm2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Boulon móc cáp abc 16*300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Boulon mắt có đai ốc 16*600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 |  |  |  |  |  |
| 11 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 |  |  |  |  |  |
| 12 | Boulon đồng có đai ốc 12*40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bêtông nhựa nóng C19 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bêtông nhựa nóng C9.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Băng báo hiệu cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| 16 | Băng keo CĐ trung thế |  |  |  |  |  |
| 17 | Băng keo hạ thế |  |  |  |  |  |
| 18 | Bảng chỉ danh |  |  |  |  |  |
| 19 | Bảng chỉ danh lộ ra lưới điện |  |  |  |  |  |
| 20 | Bảng tên thiết bị |  |  |  |  |  |
| 21 | Bảng tên đầu cáp. |  |  |  |  |  |
| 22 | Bảng điện HT |  |  |  |  |  |
| 23 | Bảng điện HT trong thân trạm trụ thép (1MCCB800A + 4MCCB300A + phụ kiện) không tính giá MCCB |  |  |  |  |  |
| 24 | Ciment PC40 |  |  |  |  |  |
| 25 | Cosse ép cu 10mm2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Cosse ép cu 240mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 27 | Cosse ép cu 25mm2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Cosse ép cu 3,5mm2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cosse ép cu 300mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 30 | Cosse ép cu 50mm2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Cosse ép cu 95mm2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Cáp muller 2x10mm2 (lõi đồng) |  |  |  |  |  |
| 33 | Cáp muller 3x25+1x16 mm2 (lõi đồng) |  |  |  |  |  |
| 34 | Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 (lõi đồng) |  |  |  | (*) | (X) |
| 35 | Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng) |  |  |  | (*) |  |
| 36 | Cáp nhôm trần 95mm2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Cáp quang 12FO (loại ngầm) |  |  |  | (*) |  |
| 38 | Cáp quang 96FO (loại ngầm) |  |  |  | (*) |  |
| 39 | Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) |  |  |  |  |  |
| 40 | Cáp đồng bọc 240mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 41 | Cáp đồng bọc 24kV 240mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 42 | Cáp đồng bọc 300mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 43 | Cáp đồng bọc 50mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 44 | Cáp đồng kiểm tra 4*2,5 mm2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Cáp đồng trần 25mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 46 | Cáp đồng trần 50mm2 |  |  |  | (*) |  |
| 47 | Cát bê tông |  |  |  |  |  |
| 48 | Cát lấp mương cáp |  |  |  |  |  |
| 49 | Cát tái lập mương cáp |  |  |  |  |  |
| 50 | Cát xây tô |  |  |  |  |  |
| 51 | Cấp phối đá dăm loại I |  |  |  |  |  |
| 52 | Cấp phối đá dăm loại II |  |  |  |  |  |
| 53 | Cọc tiếp địa 9,6m (4*2400) đk 16 và khớp nối |  |  |  |  |  |
| 54 | Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối |  |  |  | (*) |  |
| 55 | Dây thép mềm đk 1mm |  |  |  |  |  |
| 56 | Dây tiếp địa sắt mạ Zn đk 8mm |  |  |  |  |  |
| 57 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 240 |  |  |  |  |  |
| 58 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 |  |  |  |  |  |
| 59 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv240mm2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Giá đỡ hộp đầu cáp trung thế đơn |  |  |  |  |  |
| 61 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 240/32mm |  |  |  |  |  |
| 62 | Gạch Terrazzo 40x40cm |  |  |  |  |  |
| 63 | Gối đỡ bảng đồng |  |  |  |  |  |
| 64 | Gỗ ván |  |  |  |  |  |
| 65 | Gỗ ván coppha |  |  |  |  |  |
| 66 | Hộp bảo vệ công tơ 3 pha (cơ) od |  |  |  | (*) |  |
| 67 | Hộp bảo vệ điện kế 1 pha composite |  |  |  | (*) |  |
| 68 | Hộp domino 9 cực (6MCB 40A + 3MCB 80A) |  |  |  |  |  |
| 69 | Hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (ống nối đồng) |  |  |  |  |  |
| 70 | Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm) |  |  |  | (*) |  |
| 71 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng) |  |  |  | (*) |  |
| 72 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2 (đầu cosse đồng) |  |  |  | (*) |  |
| 73 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng) |  |  |  | (*) |  |
| 74 | Khóa đai |  |  |  |  |  |
| 75 | Kẹp căng dây ac 95-120mm2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Kẹp hotline 25-70 |  |  |  |  |  |
| 77 | Kẹp ngừng cáp abc |  |  |  |  |  |
| 78 | Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) |  |  |  |  |  |
| 79 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/70-95mm2 |  |  |  |  |  |
| 80 | Kẹp nối ép rẽ dạng h 95/25-50mm2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Kẹp quai cu-al 240-300 |  |  |  |  |  |
| 82 | Kẽm buộc |  |  |  |  |  |
| 83 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A & phụ kiện |  |  |  | (*) |  |
| 84 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện |  |  |  | (*) | (X) |
| 85 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 400A & phụ kiện |  |  |  | (*) |  |
| 86 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 600A & phụ kiện |  |  |  | (*) |  |
| 87 | Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 800A & phụ kiện |  |  |  | (*) |  |
| 88 | Nhựa nhũ tương |  |  |  |  |  |
| 89 | Nước |  |  |  |  |  |
| 90 | Nắp chụp Kẹp quai. |  |  |  |  |  |
| 91 | Nắp chụp đầu trụ đơn thân |  |  |  |  |  |
| 92 | Nối IPC 120-120 |  |  |  |  |  |
| 93 | Nối bọc cđ 95-35/cu-al |  |  |  | (*) |  |
| 94 | Phụ gia Sika viscorete 3000 |  |  |  |  |  |
| 95 | Que hàn c47 đk 4mm |  |  |  |  |  |
| 96 | Răng cào |  |  |  |  |  |
| 97 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m |  |  |  |  |  |
| 98 | Thanh chống thép l50 2,1m |  |  |  |  |  |
| 99 | Thuốc hàn (Cadweld) loại 200g. |  |  |  |  |  |
| 100 | Thép d6 |  |  |  |  |  |
| 101 | Thép d8 |  |  |  |  |  |
| 102 | Thép tròn đk12mm |  |  |  |  |  |
| 103 | Thùng bảo vệ máy cắt 1100*600*400mm (gồm: 1 MCCB 600A + 5 MCCB 300A) |  |  |  |  |  |
| 104 | Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN |  |  |  | (*) |  |
| 105 | Trụ bê tông ly tâm 10m 5kN |  |  |  | (*) |  |
| 106 | Vải địa kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 107 | Xi măng |  |  |  |  |  |
| 108 | Xà thép l75*75*8*2m |  |  |  |  |  |
| 109 | collier DK 50 |  |  |  |  |  |
| 110 | cosse cu-al 95-120mm2 |  |  |  |  |  |
| 111 | lưỡi cắt D350 |  |  |  |  |  |
| 112 | máy cắt 3p 230/380v 250a od+thùng b.vệ |  |  |  |  |  |
| 113 | móc treo chữ u 018 |  |  |  |  |  |
| 114 | Đai thép không rỉ 20x0,7mm |  |  |  |  |  |
| 115 | Đinh |  |  |  |  |  |
| 116 | Đinh thép 5cm |  |  |  |  |  |
| 117 | Đá 1x2 |  |  |  |  |  |
| 118 | Đá 4*6 |  |  |  |  |  |
| 119 | đồng bản 40*6 |  |  |  |  |  |
| 120 | Ống nhựa HDPE d63 (dày 3,8mm) |  |  |  | (*) |  |
| 121 | Ống nhựa phẳng uPVC 34-1,9mm |  |  |  |  |  |
| 122 | Ống nhựa phẳng uPVC 42-2,1mm |  |  |  |  |  |
| 123 | Ống nhựa pvc đk 27mm - 1,8mm |  |  |  |  |  |
| 124 | Ống thép mạ d114 |  |  |  |  |  |
| 125 | Ống thép mạ d150 |  |  |  |  |  |
| 126 | Ống thép mạ d21 |  |  |  |  |  |
| 127 | Ống thép mạ d90 |  |  |  |  |  |
| 128 | ống gen co nhiệt 40/20-240mm2 |  |  |  |  |  |

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

-	Đối với các VTTB có đánh dấu (*) ở cột BBTNĐH:  yêu cầu nhà thầu phải chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT và cung cấp BBTNĐH

-  Đối với các VTTB có đánh dấu (X) ở cột thử ngiệm nghiệm thu: yêu cầu nhà thầu thử nghiệm nghiệm thu với các hạng mục theo bảng chào thông số kỹ  thuật và theo tiêu chuẩn trong thiết kế được duyệt.

-	Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu phải chào rõ nguồn gốc, xuất xứ, và quy cách kỹ thuật phải đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Lưu ý: Với mỗi loại VTTB, nhà thầu chỉ được chào 01 nhãn hiệu.

- Bảng chào chi tiết quy cách kỹ thuật đối với các vật tư thiết bị chính: Cosse ép cu 240mm2;Cosse ép cu 300mm2;Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 (lõi đồng);Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng);Cáp quang 12FO (loại ngầm);Cáp quang 96FO (loại ngầm);Cáp đồng bọc 240mm2;Cáp đồng bọc 24kV 240mm2;Cáp đồng bọc 300mm2;Cáp đồng bọc 50mm2;Cáp đồng trần 25mm2;Cáp đồng trần 50mm2;Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối;Hộp bảo vệ công tơ 3 pha (cơ) od;Hộp bảo vệ điện kế 1 pha composite;Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2 (đầu cosse đồng);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng);Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 400A & phụ kiện ;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 600A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 800A & phụ kiện;Nối bọc cđ 95-35/cu-al;Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN;Trụ bê tông ly tâm 10m 5kN;Ống nhựa HDPE d63 (dày 3,8mm) theo Mẫu quy định tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp Chương V của E-HSMT.

- Cung cấp hoặc cam kết (trường hợp E-HSDT vượt quá dung lượng cho phép trên hệ thống) cung cấp đầy đủ Biên bản thử nghiệm, CO, CQ, Catalog, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… của vật tư, thiết bị chào thầu trong trường hợp được chọn trúng thầu.

- Mọi thay đổi nguồn gốc, xuất xứ VTTB B cấp trong trường hợp khách quan, bất khả kháng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét và chấp thuận bằng văn bản trước khi đưa vào công trình. Trong đó, phải nêu rõ nguyên nhân thay thế, cụ thể VTTB thay thế và đính kèm đầy đủ tài liệu liên quan, đồng thời nhà thầu phải xác nhận VTTB thay thế có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn VTTB đề xuất ban đầu theo hợp đồng. VTTB đề xuất thay thế phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu E-HSMT, đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình,… kèm theo.

- Văn bản cam kết trong E-HSDT:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, đáp ứng qui cách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan.

+ Cung cấp đầy đủ các Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm điển hình, biên bản thử nghiệm thường xuyên, catalog, CO, CQ, bảo hành,... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

1.2. Chất lượng vật tư thiết bị.

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn Việt Nam và đáp ứng quy cách kỹ thuật theo thiết kế được duyệt, quy định của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và các quy định khác có liên quan; có đầy đủ biên bản thử nghiệm, chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất. Đối với các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn, cáp ngầm phải thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành, thử PD (đối với cáp ngầm trung thế) trước khi lắp đặt, đóng điện (thời gian hiệu lực của kết quả thử vận hành, PD theo quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM).

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp được quy định tại Mẫu số 09(c) để thử nghiệm tại Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM hoặc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam hoặc Trung tâm Thí nghiệm độc lập, hợp pháp và đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt.

- Số lượng mẫu thử nghiệm không vượt quá 1% tổng số hàng cung cấp, tối thiểu là 01 đơn vị tính (Trong gói thầu, ngoài các VTTB có nêu rõ yêu cầu quy cách kỹ thuật, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm nghiệm thu,... trong E-HSMT bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, các VTTB B cấp còn lại phải đảm bảo tuân thủ quy cách kỹ thuật, yêu cầu thử nghiệm,... nêu trong thiết kế được duyệt và phải được đơn vị giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi lắp đặt. Trong quá trình thực hiện, nếu có nghi ngờ chất lượng VTTB, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lấy mẫu xác suất ít nhất 01 mẫu cho từng loại VTTB chào thầu và chỉ định các hạng mục thử nghiệm điển hình quy định trong hồ sơ thiết kế, HSMT đã được phê duyệt để thử nghiệm kiểm tra chất lượng, các hạng mục thử nghiệm theo quy định trong thiết kế được duyệt). Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình.

- Trừ các thử nghiệm do Chủ đầu tư ký hợp đồng giao cho đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện, Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục thử nghiệm cần thiết trước khi đưa vào vận hành của các VTTB B cấp, thử vận hành VTTB A cấp, thử nghiệm thông tuyến, thử PD cáp ngầm và đo điện trở đất tiếp địa đối với các trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, không đúng thiết kế dẫn đến thử nghiệm lần đầu không đạt, phải thi công lại và thử lại theo đúng thiết kế được duyệt và quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu, cụ thể các VTTB (nếu có trong công trình) phải thử nghiệm vận hành như sau:

+ Recloser, LBFCO, FCO, LA, DS, LBS, MÁY BIẾN ÁP, RMU, Tủ thiết bị đóng cắt trung thế các loại, Tủ thiết bị phân phối hạ thế, các loại MCCB có dòng định mức ≥100A.

+ Thử thông tuyến cáp ngầm (bao gồm cả thử PD) trước khi đóng điện.

+ Thí nghiệm đo điện trở đất tiếp địa.

+ Thời hạn thử nghiệm: theo quy định hiện hành

1.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt và nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

- Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu.

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định.

Đối với VTTB tháo dỡ, thu hồi (nếu có), yêu cầu Nhà thầu phải đưa vào trong kế hoạch thi công chi tiết, trình Chủ đầu tư thông qua trước khi thi công và phải phân nhóm (gồm: nhóm trụ; nhóm thiết bị, sứ cách điện, phụ kiện sứ treo; nhóm dây dẫn; nhóm sắt thép, phụ kiện khác), phải được cán bộ giám sát A kiểm tra bàn giao hiện trường, xác định vị trí cắt cáp trước khi tháo dỡ. Trong quá trình tháo dỡ, nhà thầu phải thực hiện cẩn trọng, bảo quản tránh làm hư hỏng VTTB, không cắt vụn cáp, cáp thu hồi phải được quấn vào rulô hoặc cuộn lại đảm bảo đủ chiều dài để sử dụng lại; thực hiện đánh giá sơ bộ, chuyển về kho của Điện lực ngay trong ngày tháo dỡ (trước 16 giờ), để thực hiện đánh giá, nhập kho theo đúng quy định.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương hoặc tốt hơn hoặc bồ thường bằng tiền tính theo giá thị trường tại thời điểm mất/hư hỏng và không thấp hơn giá trị thực của Chủ đầu tư cấp (giá theo hợp đồng mua sắm/giá theo sổ sách) theo đúng quy định hiện hành của Bên giao thầu.

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp.

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để chào vật tư, thiết bị B cấp theo Mẫu số 09(c) Chương V của E-HSMT. Toàn bộ VTTB B cấp phải đáp ứng yêu cầu quy cách kỹ thuật theo E-HSMT, thiết kế được duyệt, qui định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các qui định khác liên quan.

Nhà thầu phải chào đầy đủ thông tin yêu cầu tại các cột theo danh mục trong Mẫu số 09(c). Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng.

Nhà thầu scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị B cấp) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu hoặc nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ đáp ứng yêu cầu E-HSMT trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

## Trường hợp vượt quá dung lượng E-HSDT cho phép trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ trong trường hợp trúng thầu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc này để phục vụ việc xác minh, làm rõ khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Đối với: Cosse ép cu 240mm2;Cosse ép cu 300mm2;Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 (lõi đồng);Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng);Cáp quang 12FO (loại ngầm);Cáp quang 96FO (loại ngầm);Cáp đồng bọc 240mm2;Cáp đồng bọc 24kV 240mm2;Cáp đồng bọc 300mm2;Cáp đồng bọc 50mm2;Cáp đồng trần 25mm2;Cáp đồng trần 50mm2;Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 16 và khớp nối;Hộp bảo vệ công tơ 3 pha (cơ) od;Hộp bảo vệ điện kế 1 pha composite;Hộp đầu cáp hạ thế 3x240 + 1x120mm2 (cáp nhôm);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2 (đầu cosse đồng);Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng);Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 250A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 300A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 400A & phụ kiện ;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 600A & phụ kiện;Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 800A & phụ kiện;Nối bọc cđ 95-35/cu-al;Trụ bê tông ly tâm (2 đoạn ) 14m 8,5kN;Trụ bê tông ly tâm 10m 5kN;Ống nhựa HDPE d63 (dày 3,8mm) yêu cầu nhà thầu chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại các mục dưới đây; scan cung cấp kèm theo E-HSDT Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ hạng mục thử nghiệm của và bảng chào với đầy đủ quy cách kỹ thuật theo quy định sau:

2.1. Thông số kỹ thuật đầu Cosse ép đồng 240, 300mm2

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | # Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối : |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Loại: + Loai 1: 240mm² + Loại 2: 300mm2 | mm2 | S.dụng cáp đồng 240 mm² S. dụng cáp đồng 300 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước : - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm | 19 mm 02 8 mm Bằng tiết diện cáp nối 70 mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây + Loai 1: 240mm² + Loại 2: 300mm2 | kA | 24,9 kA 31,2 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

2.2. Thông số kỹ thuật Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 (lõi đồng)

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

  - Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

  - Thử nghiệm điển hình :

- Thử nghiệm điện:

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh. (*)

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

- Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test). (*)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR. (*)

- Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện. (*)

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của cách điện XLPE. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của vỏ bọc loại ST7. (*)

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| ## STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 Hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Cấu trúc |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng hoặc nhôm vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 |  | Đồng 6 |  | (*) |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 10 | /km | Đồng 1,83 |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  | (*) |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE |  | (*) |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 10 | mm | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE : + 10 | mm | Cách điện XLPE 0,7 |  | (*) |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  | (*) |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  | (*) |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 10 | mm | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong | mm | 1 |  | (*) |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 | mm | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | - Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu |  | ##### Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  | (*) |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | ##### Đáp ứng |  | (*) |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  | (*) |
|  | b. Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 | mm | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  | (*) |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 2x10 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 2x10 | mm | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  | (*) |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “2x... mm²” + CU/AL + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  | (*) |
|  | Đánh dấu chiều dài: + Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. + Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 6. Bành cáp: |  |  |  |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành đối với cáp: + 2x 6 + 2x10 + 2x16 + 2x25 | m | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp. Giá trị tham khảo 1000 1000 1000 1000 |  |  |
|  | Đường kính ngoài tối đa | m | 2,5 |  | (*) |
|  | Bề rộng tối đa | m | 1,4 |  | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường |  | bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm |  | (*) |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. |  | Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Thử nghiệm chống thấm nước. (*)

2.3. Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (lõi đồng)

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

  - Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của ruột dẫn điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 3,5kV trong 05 phút.

  - Thử nghiệm điển hình :

- Thử nghiệm điện:

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 2,4kV trong 04 giờ. (*)

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng

- Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày của cách điện và vỏ bọc. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh. (*)

- Thử tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2

- Thử khả năng chịu đựng của cách điện và vỏ bọc ở nhiệt độ cao.

- Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt - heat shock test)(*)

- Thử khả năng chịu ôzon đối với cách điện EPR

- Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE và EPR. (*)

- Thử hấp thụ nước (water absorption) đối với cách điện. (*)

- Thử độ bắt lửa (đối với vỏ bọc loại ST2) nếu có yêu cầu cụ thể.

- Đo hàm lượng cacbon trong vỏ bọc loại ST7. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của  cách điện XLPE. (*)

- Thử độ co ngót (shrinkage test)của vỏ bọc loại ST7. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| ## STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60502-1 |  |  | (*) |
|  | Cấu trúc |  |  |  |  |  |
|  | Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài): |  | Ruột đồng vặn xoắn đồng tâm và nén chặt, lớp cách điện, chất độn và lớp bọc bên trong, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài cùng. |  |  | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 16 + 25 |  | Đồng 6 6 |  |  | (*) |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC đối với ruột dẫn có tiết diện [ mm²]: + 16 + 25 | /km | Đồng 1,15 0,727 |  |  | (*) |  |
|  | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép tương ứng với vỏ bọc ngoài PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 được sử dụng | C | 90 |  |  | (*) |
|  | 2. Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |
|  | Lớp cách điện được định hình bên ngoài ruột dẫn bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE |  |  | (*) |
|  | Đường kính lõi có tiết diện [mm²]: + 16 + 25 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp cách điện đối với từng ruột dẫn có tiết diện (Dcđ) [ mm²]: - Vật liệu cách điện XLPE : + 16 + 25 | mm | Cách điện XLPE 0,7 0,9 |  |  | (*) |
|  | Chiều dày trung bình không được nhỏ hơn chiều dày danh định. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày tại một điểm bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị danh định với điều kiện là sự sai khác không được vược quá 0,1 mm+10% Dcđ . |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp: + Điện áp định mức + Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: . Thử nghiệm thường xuyên . Thử nghiệm điển hình | kV | 0,6/1 3,5 kV/5phút 2,4 kV (4Uo) /4giờ |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: + Làm việc bình thường + Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | C | 90 250 |  |  | (*) |
|  | 3. Chất độn và lớp bọc bên trong |  |  |  |  |  |
|  | Khoảng trống giữa các lõi được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Lớp bọc bên trong có thể được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vỏ bọc bên trong và chất độn phải là các vật liệu thích hợp thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải tương đương với vật liệu cách điện. Cho phép dùng một vòng xoắn mở bằng băng quấn thích hợp làm nút buộc trước khi tạo hình vỏ bọc bên trong bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm chất độn |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Vật liệu làm vỏ bọc bên trong |  | PVC |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện của lõi có tiết diện [mm2]: + 16 + 25 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài giả định Dgd của đường tròn ngoại tiếp 4 lõi [mm] đối với cáp: + 3x25 + 1x16 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | 4. Áo giáp: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: - Áo giáp bằng dây dẹt. - Áo giáp bằng dây tròn. - Áo giáp bằng băng quấn kép. |  | ##### Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Áo giáp kim loại được áp vào lớp bọc bên trong. |  | ##### Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp áo giáp kim loại của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | - Áo giáp bằng dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng dây phải kín, có nghĩa là chỉ còn khe hở rất nhỏ giữa các dây kề nhau. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng một vòng xoắn kiểu băng quấn bằng thép mạ có chiều dày danh định nhỏ nhất là 0,3mm quấn đè lên trên áo giáp bằng dây thép dẹt và trên áo giáp bằng dây thép tròn. |  | ##### Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu |  | ##### Dây dẹt hoặc dây tròn phải là thép mạ, đồng, đồng mạ thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  | (*) |
|  | Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện |  | ##### Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 5%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày dây dùng làm áo giáp loại dẹt Chiều dày dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 8%. | mm | 0,8 Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | b. Áo giáp bằng băng quấn: |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng băng quấn cần được quấn chồng thành hai lớp do vậy lớp băng quấn bên ngoài phải đè lên khe hở giữa 02 vòng kề nhau của lớp băng quấn bên trong. Khe hở giữa các vòng quấn kề nhau của từng dãy băng không được vượt quá 50% chiều rộng của băng quấn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu: Các băng quấn phải là thép, thép mạ, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Các băng quấn thép có thể được cán nóng hay cán nguội và có chất lượng thương phẩm. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày của băng quấn khi lớp giáp bằng thép hoặc thép mạ đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. | mm | Nhà thầu phát biểu Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | 5. Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | PVC loại ST2 hoặc HDPE loại ST7 |  |  | (*) |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 |  | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Đường kính ngoài của cáp (D) có tiết diện [mm2]: + 3x25 + 1x16 | mm | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: |  | 15x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp |  |  | (*) |
|  | Ký hiệu cáp: |  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “0,6/1 kV-XLPE (EPR)” + loại và vật liệu làm vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc + “3x...+1x... mm²” + CU + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Cáp quang ngầm 12FO, Cáp quang ngầm 96FO:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cáp quang luồng ống phi kim loại |  |  |
| I | Yêu cầu chung | Cáp quang ngầm, đơn mode | (*) |
|  |  | Đáp ứng bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn TCN 68-160:1996. | (*) |
|  |  | Tất cả sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt). Có giấy chứng nhận hoặc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hỗ trợ cho gói thầu này | (*) |
| II | Đặt tính kỹ thuật sợi quang | Sử dụng sợi quang chuẩn ITU-T G.652.D |  |
| 1 | Đường kính trường mode (μm) | 9,2 ± 0,4 tại 1310 nm | (*) |
|  |  | 10,4 ± 0,5 tại 1550 nm | (*) |
| 2 | Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm) | ≤ 0,5 | (*) |
| 3 | Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm) | 125 ± 0,7 | (*) |
| 4 | Độ mở số (NA) | 0,14 | (*) |
| 5 | Độ không tròn đều lớp phản xạ(%) | ≤0,7 % | (*) |
| 6 | Bước sóng cắt | λcc <= 1260 nm | (*) |
| 7 | Bước sóng tán sắc về không | 1310 ≤ λ0 ≤ 1324 nm | (*) |
| 8 | Biến dạng chỉ số chiết suất | Dạng bậc thang | (*) |
| 9 | Độ dốc tán sắc 0 | ≤0,092 Ps/nm²km | (*) |
| 10 | Chiều dài xoắn của sợi | ≥ 4m | (*) |
| 11 | Hệ số tán sắc phân cực (PMD) | ≤ 0,1 ps/sqrt(Km) | (*) |
| 12 | Hệ số suy hao (dB/km) | ≤ 0,35 tại 1310 nm | (*) |
|  |  | ≤ 0,24 tại 1550 nm | (*) |
| 13 | Hệ số tán sắc ( ps/nm.km) | 1285 – 1330nm, ≤3,5 | (*) |
|  |  | ≤18 tại 1550nm | (*) |
| 14 | Điểm tăng suy hao đột biến (dB) | ≤0,1 | (*) |
| 15 | Đường kính lớp bảo vệ | 242µm ± 5µm | (*) |
| 16 | Chịu được tải trọng kéo | 0,7 GPa (700 N/mm2) | (*) |
| 17 | Tải trọng phá hỏng sợi quang | ≥ 5,25 GPa (5,250 N/mm2) | (*) |
| III | Đặc tính kỹ thuật của cáp quang |  |  |
| 1 | Số sợi quang/ống lỏng | Đối với cáp 12FO: 2 ống x 6 sợi quang/ống Đối với cáp 96FO: 8 ống x 12 sợi quang/ống | (*) |
| 2 | Bố trí màu | Tuân theo chuẩn màu TIA/EIA-598-A | (*) |
| 3 | Cấu trúc cáp. | Bao gồm: | (*) |
|  |  | Sợi quang đặt trong các ống lỏng. | (*) |
|  |  | Có sợi chống thấm nước. | (*) |
|  |  | Dây gia cường trung tâm phi kim loại-FRP. | (*) |
|  |  | Có băng bảo vệ chống thấm nước | (*) |
|  |  | Ống độn (nếu có). | (*) |
|  |  | Vỏ bọc ngoài HDPE. | (*) |
| 4 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính của cáp | (*) |
| 5 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính của cáp | (*) |
| 6 | Lực kéo cho phép lớn nhất khi lắp đặt | ≥2.000N | (*) |
| 7 | Lực kéo cho phép lớn nhất sau khi lắp đặt | ≥ 1.500N | (*) |
| 8 | Khả năng chịu nén khi lắp đặt | ≥ 2.000N/10cm | (*) |
| 9 | Bộ phận ứng xuất | Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc. | (*) |
|  |  | Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim, FRP. | (*) |
| 10 | Vỏ bọc ngoài của cáp | Nhựa HDPE(High Density Polyethylene) | (*) |
|  |  | Vỏ dạng tròn, không có chỗ rỗ, điểm nối, đoạn chắp vá và các khiếm khuyết khác. | (*) |
| 11 | Điện áp tối đa có thể đi chung với đường dây điện lực | 22kV | (*) |
| 12 | Dải nhiệt độ làm việc | -20°C ÷70°C | (*) |
| 13 | Sợi quang dùng trong cáp | Không có mối nối | (*) |
| 14 | Đánh dấu | Dấu không thể tẩy xoá được in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1 m. Trên thân cáp có 1 đường màu cam để nhận diện. | (*) |
|  |  | Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC/tên viết tắt đơn vị – mã cáp/số sợi quang – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp. | (*) |
|  |  | (VD: EVNHCMC/ALĐPP-DU/96FO-12/2021-0001m) | (*) |

- (*): là các yêu cầu cơ bản

2.5. Thông số kỹ thuật Cáp đồng bọc hạ thế 50mm2, 240mm2, 300mm2

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm điện:

Điện trở ruột dẫn

Thử nghiệm điện áp ở 2500V

Điện trở cách điện ở 70°C

2. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

Kiểm tra sự phù họp với các yêu cầu về kết cấu

Đo chiều dày cách điện.

Đo đường kính ngoài

3. Tính chất cơ học của cách điện:

Thử nghiệm kéo trước lão hóa

Thử nghiệm kéo sau lão hóa

Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

5. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

6. Thử nghiệm sốc nhiệt.

7. Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

| STT | MƠ TẢ | ĐƠN VỊ | YU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-1:2014; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | - Cấp: - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt: |  | Cấp 2 theo TCVN 6612:2007 700C Đồng ủ. Đáp ứng | (*) |
|  | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | Sợi Sợi Sợi | 6 34 34 | (*) |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn ở 20C: - Dây 240 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | /Km /Km /Km | 0,0387 0,0754 0,0601 | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn: - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm | 9,1 20,6 23,1 | (*) |
|  | - Cách điện: |  |  |  |
|  | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. Điện áp danh định |  | Đáp ứng 450/750V | (*) |
|  | Chiều dày cách điện (giá trị quy định): - Dây 50 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm | 1,4 2,2 2,4 | (*) |
|  | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Điện áp thử nghiệm xoay chiều trong 5 phút - 50Hz | V | 2500 | (*) |
|  | Điện trở cách điện lớn nhất ở 700C: Dây 50mm2 Dây 240mm2 Dây 300mm2 | M.Km M.Km M.Km | 0,0043 0,0032 0,0030 | (*) |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt day phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dâu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ không được nhỏ hơn 5mm. Mỗi bành day có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất. + Ký hiệu “UV PVC-450/750V – CU-1x [tiết diện ruột dẫn] mm2” Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài day với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Cáp đồng bọc 24kV 240mm2

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt  của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

- Đo chiều dày của cách điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

- Thử độ co ngót của  cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này | ##### (*) |
|  | Yu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm2 | 240 | (*) |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 240 mm² | Sợi | 61 | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng l sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 240 mm2 | N/mm2 | 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 240 mm2 | % | 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 240 mm2 | Lần | 6 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây 240 mm² | /Km | 0,0754 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây: - Dây 240 mm2 | N | 93.837 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 240 mm² | mm |  | (*) |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bn dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Cách điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất - Ký hiệu “ HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Cáp Cu trần M25; Cáp Cu trần M50

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

Thử nghiệm thường xuyên:

-	Đo điện trở của dây dẫn.

2. Thử nghiệm điển hình:

-	Đo điện trở dây dẫn.

-	Đo đường kính của sợi đồng.

-	Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp.

-	Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng.

-	Thử nghiệm lực kéo đứt của dây.

-	Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng.

-	Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này | ##### (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” | ##### (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50 | (*) |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | Sợi Sợi | 7 7 | (*) |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | mm mm | 2,13 3,0 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | Lớp Lớp | 1 1 | (*) |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | mm mm | 0,02 0,02 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | N/mm² N/mm² | 400 400 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | % % | 1,0 1,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | Lần Lần | 6 7 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | /Km /Km | 0,7336 0,3688 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | N N | 9.463 17.455 | (*) |
|  | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25 mm² - Dây dẫn 50 mm² | mm mm |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Cọc tiếp địa ĐK16*2,4m:

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước.

- Đo độ dày của lớp đồng

- Thử dòng 5000A trong 9s

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 | (**) |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm: + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Cọc thép (Earthing rod) : |  | (*) |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. | (*) |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm | (*) |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m | (*) |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 16 mm | (*) |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi | (*) |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi | (*) |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Đáp ứng | (*) |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó | (*) |
|  | Bulông hướng cọc (driving point) : |  | (*) |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng | (*) |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  | (*) |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng | (*) |
|  | Khớp nối (coupling unit) : |  | (*) |
|  | Khớp nối được ven răng bên trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật HỘP ĐẬY ĐIỆN KẾ 1 PHA; HỘP ĐẬY ĐIỆN KẾ 3 PHA:

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

a. Thử nghiệm thường xuyên:

-	Kiểm tra hình dáng bên ngoài (sạch, nhẵn và không có khuyết tật ...).

-	Đo kích thước.

b. Thử nghiệm điển hình:

-	Đo độ dày của hộp. (*)

-	Thử nghiệm độ bền cơ (*):

+ Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand)

+ Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand)

+ Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand)

+ Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand)

+ Thử độ bền của cửa tử (door strength)

+ Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength)

+ Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects)

+ Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base)

-	Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat). (*)

-	Thử chống cháy (Verification of category of flammability). (*)

-	Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test). (*)

-	Thử nghiệm độ bền điện (Verification of dielectric properties). (*)

-	Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance). (*)

-	Thử độ kín của tủ (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

IV.	BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1. | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2. | Nước sản xuất | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3. | Mã hiệu | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4. | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản hộp công tơ và qui định lắp đặt ” của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (ban hành kèm quyết định số 1744/EVN/KTLĐ ngày 25/9/2000). - IEC 60529; EC 60439-5 | (*) |
| 6. | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7. | Hộp bảo vệ điện kế bao gồm đế hộp nắp hộp và cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng | (*) |
| 8. | Phân loại: + Loại 1: Hộp công tơ 1 pha lắp đặt ngoài trời. + Loại 2: Hộp công tơ 3 pha lắp đặt ngoài trời. | Đáp ứng | (*) |
| 9. | Vật liệu | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh (Composite) | (*) |
| 10. | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. | (*) |
| 11. | Bề mặt bên trong và ngoài hộp phải phẳng. | Đáp ứng |  |
| 12. | Lắp đặt hộp công tơ: Lắp đặt cố định trên tường hay treo trên cột bê-tông hình trụ có đường kính 200-300mm sao cho công tơ điện luôn ở vị trí thẳng đứng | Đáp ứng | (*) |
| 13. | Lắp đặt công tơ vào hộp công tơ: Mặt đế hộp công tơ được thiết kế cho phép lắp đặt cố định công tơ bên trong hộp tại 03 vị trí, trong đó có 01 vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí di động nhằm đảm bảo có thể lắp đặt được mọi công tơ có kích thước lắp đặt h-20mm,+10mm và d±10mm như sau (xem bản vẽ đính kèm, trên bản vẽ là một ví dụ về thiết kế 02 vị trí di động trên 02 thanh ray, mỗi thanh ray có thể trượt trên 02 gối đỡ cố định). | Đáp ứng | (*) |
|  | + Đối với hộp công tơ loại 1 : h = 145mm và d = 100mm + Đối với hộp công tơ loại 2 : h = 240mm và d = 170mm | Đáp ứng |  |
| 14. | Thanh ray làm bằng thép không rỉ hay thép mạ với độ dày tối thiểu là 3mm nhằm đảm bảo kết cấu chắc chắn khi cố định công tơ trên thanh ray. | Đáp ứng | (*) |
| 15. | Hộp công tơ được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sau: + Đảm bảo an toàn cho con người. + Đảm bảo điều kiện vận hành của công tơ và áptomát. + Đảm bảo chống lấy cắp điện. + Tránh được tác động của thời tiết, chống bắt bụi. | Đáp ứng | (*) |
| 16. | Ốc vít và các chi tiết có đường ren ốc của hộp bảo vệ điện kế phải theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) | Đáp ứng | (*) |
| 17. | Trên mặt ngoài của hộp bảo vệ điện kế phải có biểu tượng của EVNHCMC, có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất và năm sản xuất | Đáp ứng | (*) |
| 18. | - Đế hộp và nắp hộp được chế tạo bằng cùng một loại vật liệu tổng hợp. - Loại vật liệu tổng hợp chế tạo đế hộp và nắp hộp - Độ dày trung bình của phần đế hộp và nắp hộ tại vị trí bất kỳ là 03mm - Sai số cho phép của độ dày | Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Nhà thầu phải phát biểu Nhà thầu phải phát biểu ± 0,1mm | (*) |
| 19. | - Cửa sổ đọc chỉ số công tơ được chế tạo bằng vật liệu trong suốt, không bị vàng úa, rạn nứt, đọng hơi nước trong mọi điều kiện môi trường ở Việt Nam. - Loại vật liệu tổng hợp chế tạo cửa sổ đọc chỉ số điện kế - Độ dày trung bình của phần cửa sổ tại một vị trí bất kỳ - Sai số cho phép của độ dày | Đáp ứng Nhà thầu phải phát biểu 03mm ± 0,1mm | (*) |
| 20. | Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo lắp ghép phần cửa sổ với nắp hộp nhằm đảm bảo cấu trúc chắc chắn và độ kín | Cung cấp bảng vẽ thiết kế đính kèm | (*) |
| 21. | Màu của đế hộp và nắp hộp được đồng nhất là màu trắng kem | Đáp ứng | (*) |
| 22. | Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi vận chuyển và khi bảo quản trong kho | Đáp ứng | (*) |
| 23. | Kích thước: - Sai số của các kích thước: + Bao ngoài là + Các kích thước khác - Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết với đầy đủ kích thước chế tạo | Tham khảo bản vẽ đính kèm -01mm, +03mm ± 0,2mm Nhà thầu có thể cung cấp hộp bảo vệ có kích thước phù hợp để lắp đặt công tơ Đáp ứng | (*) |
| 24. | Thông số kỹ thuật cơ bản |  |  |
| 25. | Độ kín của hộp khi chưa đột lổ bắ dây: | IP 43 theo IEC 60529 (bản vẽ đính kèm chỉ đưa ra ví dụ về cấu tạo lắp ghép giữa phần nắp và phần hộp. Nhà thầu phải thiết kế cụ thể cấu tạo này nhằm đảm bảo độ kín) Cung cấp bản vẽ thiết kế đính kèm | (*) |
| 26. | Độ bền va đập | 10J | (*) |
| 27. | Cấp chống cháy của hộp (bao gồm cả phần đế hộp, phần nắp hộp và phần cửa sổ đọc chỉ số): | FH 2-100mm theo IEC 439-5 | (*) |
| 28. | Vị trí lắp đặt | Trong nhà hoặc ngoài trời , cố định trên tường hay trên trụ | (*) |
| 29. | Hộp bảo vệ điện kế có khả năng chịu được các điều kiện môi trường như sau: |  | (*) |
| 30. | Nhiệt độ: - Trung bình - Cực đại ngoài nắng - Cực đại trong râm | 30°C 70°C 40°C | (*) |
| 31. | Độ ẩm: - Trung bình - Cực đại | 80% 95% | (*) |
| 32. | Tốc độ gió cực đại | 150km/giờ | (*) |
| 33. | Thời gian nắng trung bình | 10 giờ/ngày | (*) |
| 34. | Độ nhiểm muối | Nhiễm muối trung bình ngày các vùng ven biển 3-4mgCl-/m2 | (*) |
| 35. | Phụ kiện: |  |  |
| 36. | Bộ ốc vít để lắp đặt cố định hộp công tơ vào tường nhà khách hàng. | Đáp ứng | (*) |
| 37. | Vít dùng để gắn nắp hộp vào đế hộp. Đầu của vít có lỗ Ø3 để niêm chì kích thước vít phải phù hợp với thiết kế của hộp nhằm đảm bảo khả năng niêm chì hộp công tơ sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. | Đáp ứng | (*) |
| 38. | Bộ ốc vịt để bắt cố định công tơ (vị trí lắp đặt trên công tơ có đường kính 6mm) tại 03 vị trí, trong đó có một vị trí cố định trên gối đỡ và 02 vị trí trên thanh ray. | Đáp ứng | (*) |
|  | Đối với số lượng phụ kiện giá treo hộp công tơ lên cột bê tông | Đơn vị tổ chức mua sắm sẽ yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu theo nhu cầu |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

HỘP BẢO VỆ ĐIỆN KẾ 1 PHA

HỘP BẢO VỆ ĐIỆN KẾ 3 PHA

  - Thông số Kỹ thuật Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16mm2 (đầu cosse đồng); Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x50+1x25mm2 (đầu cosse đồng); Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x90+1x50mm2  (đầu cosse đồng)

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

Các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Nhà thầu phải trình bày tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm ở cột bên. | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Cam kết cung cấp bổ sung biên bản thử nghiệm điển hình của các hạng mục thử nghiệm còn thiếu nếu có (ngoại trừ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc được đánh dấu (*)) | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO… | (*) |
|  | Tổ chức ban hành giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng |  | (*) |
|  | - Cấu trúc : |  | (*) |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời | (*) |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối : |  | (*) |
|  | Loại | 0.6/1KV-3x25+1x16, 3x50+1x25mm2 , 3x90+1x50mm2 được chế tạo theo IEC 60502-1. | (*) |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện : | Đồng | (*) |
|  | Vật liệu cách điện : | XLPE hay EPR | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 | (*) |
|  | - Thông số kỹ thuật : |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4kV/1phút | (*) |
|  | Điện trở cách điện | 10M | (*) |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25mm/kV | (*) |
|  | - Phụ kiện : |  | (*) |
|  | + Đối với hộp nối cáp 3x25+1x16mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x50+1x25mm2 + Đối với hộp nối cáp 3x90+1x50mm2 | 3 đầu cosse đồng 25 mm2 và 1 đầu cosse đồng 16 mm2 3 đầu cosse đồng 50 mm2 và 1 đầu cosse đồng 25 mm2 3 đầu cosse đồng 90 mm2 và 1 đầu cosse đồng 50 mm2 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số Kỹ thuật Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2  (đầu cosse đồng nhôm)

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH

Các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Đáp ứng | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Cam kết cung cấp bổ sung biên bản thử nghiệm điển hình của các hạng mục thử nghiệm còn thiếu nếu có (ngoại trừ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc được đánh dấu (*)) | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Đáp ứng | (*) |
|  | Tổ chức ban hành giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng | Đáp ứng | (*) |
|  | - Cấu trúc : |  | (*) |
|  | Loại | Co nguội, co nóng, sử dụng ngoài trời | (*) |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 1kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng | (*) |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm : + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp dùng trong đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  | (*) |
|  | Loại | 3x240+1x120mm2 được chế tạo theo IEC 60502-1. | (*) |
|  | Vật liệu làm ruột dẫn điện : | ruột dẫn của cáp là nhôm. | (*) |
|  | Vật liệu cách điện : | XLPE hay EPR | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-1 | (*) |
|  | - Thông số kỹ thuật : |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô | 4kV/1phút | (*) |
|  | Điện trở cách điện | 10M | (*) |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng | (*) |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25mm/kV | (*) |
|  | - Phụ kiện : |  | (*) |
|  | + Đối với hộp nối cáp 3x240+1x120mm2 | 3 đầu cosse đồng nhôm 240 mm2 và 1 đầu cosse đồng nhôm 120 mm2 | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Máy cắt hạ  thế  3P 3 cực,  220V – 400VAC –  250A, 300A, 400A, 600(630)A, 800A:

Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

b. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

iii) Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | (*) |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương | (*) |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước | (*) |
| 6 | Số cực |  | 03 cực | (*) |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực | (*) |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Không có | (*) |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 | (*) |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 | (*) |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 | (*) |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 | (*) |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 250, 300(315), 400, 600(630), 800 | (*) |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) | (*) |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  | (*) |
| 15.1 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 | (*) |
| 15.2 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 | (*) |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu | (*) |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) | (*) |
| 17.1 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 | (*) |
| 17.2 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 | (*) |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 | (*) |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  | (*) |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm | (*) |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm | (*) |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) | (*) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) | (*) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Không áp dụng | (*) |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Không áp dụng | (*) |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể | (*) |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương | (*) |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng (MCCB 300A) để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB của lô hàng đủ để thử nghiệm nghiệm thu.

- Hạng mục thử nghiệm:

+   Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

+   Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

  - Thông số kỹ thuật Cái nối bọc cách điện 95-35 (Kẹp nối rẽ bọc cách điện Cu - Al 95-35mm2)

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test)

-	Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function’s test and connector bolt tightening test)

-	Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor)

-	Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test)

-	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp (Low temperature impact test)

2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)

3. Thử nghiệm lắp đặt ở nhiệt độ thấp (Low temperature assembly test)

4. Thử nghiệm lão hoá thời tiết (Climatic ageing Test)

5. Thử nghiệm ăn mòn (Corrosion test)

6. Thử nghiệm lão hoá điện (Electrical ageing test)

BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  | (*) |
|  | - Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 35 + 50 + 95 | Đáp ứng 1,9 mm 2,1 mm 2,1 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  | (*) |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  | (*) |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 | Trục chính (mm²) 35 - 95 35 - 95 | Nhánh rẽ (mm²) 35 - 95 16 - 35 | (*) |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 | Trục chính (A) 225 225 | Nhánh rẽ (A) 225 125 | (*) |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  | (*) |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: + Ngâm nước 30 phút + Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); + Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; + Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

  - Thông số kỹ thuật Trụ bê tông ly tâm 10m - 5kN; Trụ bê tông ly tâm 14m 2 khúc  8,5kN

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy.

BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| TT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | ##### Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: | ##### TCVN 5847-2016 | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. | ##### Đáp ứng | (*) |

|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột, m: 6... 22 - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; + Cột BTTL bao gồm 02 đoạn có chiều dài bằng nhau được lắp với nhau bởi măng sông hay mặt bích (Người mua ghi rõ chủng loại cột 1 đoạn hay 2 đoạn) - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. ##### Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng ##### Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông ##### Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế ##### 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | ##### Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | 10 | 8,05 |  | 1,7 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: ##### Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn ##### (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | ##### Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | ##### 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt ##### Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột ##### Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. ##### Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. ##### Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | ##### Mức sai lệch [mm] |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ##### ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ##### ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ##### ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ##### ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA PHẲNG CHỊU LỰC HDPE D63 (dày 3,8mm):

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước

- Thử độ bền cơ (áp suất nước tác dụng từ trong ra ngoài)  (*)

- Thử sự hồi nhiệt (heat reversion) (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện .

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IOS Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận |  |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | DIN 8074, DIN 8075 |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên | 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh.. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước ống: |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống (nominal size) theo AS 1477.1: | Đường kính ngoài trung bình [mm] |  | Độ dày thành ống [mm] |  |  |
|  |  | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa |  |
|  | 63 | 63 | 63,6 | 3,6 | 4,2 | (*) |
|  | Áp suất làm việc (permissible working pressure) | 6 MPa |  |  |  | (*) |
|  | Thử nghiệm độ bền cơ: + Thời gian thử: + Ứng suất nước tác dụng từ trong ra ngoài: + Nhiệt độ thử: | 170 giờ 4 N/mm2 80C |  |  |  | (*) |
|  | Sự hồi nhiệt của ống | 3% |  |  |  | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

IV. Yêu cầu kỹ thuật thi công xây lắp.

1.	Yêu cầu về việc chấp hành các qui định luật pháp

Nhà thầu phải chấp hành qui định của pháp luật Việt Nam, quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt nam, của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cũng như của Ban QLDA Lưới điện phân phối TP.HCM có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng.

2. Khu vực thi công

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

3. Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

4. Bảo vệ công tác thi công

Nhà thầu phải chú ý che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình khỏi những ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, các công trình thi công khác và sự quá tải. Nhà thầu cũng phải có biện pháp an toàn thích hợp cho mọi kết cấu hoàn thiện bề mặt dễ gây đổ hoặc biến màu, cho các vật liệu chịu lực dễ bị phá hủy hoặc biến chất.

Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi công việc được hoàn thiện và ngay sau khi vật liệu được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.

5. An toàn cho các công trình dịch vụ công cộng và cá nhân

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng và bảo quản mọi công trình, dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

6. Chất thải thi công và nước thải

Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa và điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước và các phương tiện tương tự để thoát nước và các loại nước thải khác.

Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

7. Tiếng ồn và chấn động

Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định của chính quyền địa phương.

Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nơi được phép. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí, Xe cẩu, … các máy móc gây ồn và rung khác sử dụng cho công tác kết cấu phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và kỹ sư giám sát của Bên mời thầu.

8. Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba

Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu, VTTB cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của các hộ dân, công trình bên cạnh.

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu, VTTB vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu, VTTB.

9.	Đường giao thông và cổng ra vào tạm

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải làm lại đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng tháo bỏ các công trình tạm, hè rãnh sau khi kết thúc công trình cho các bên liên quan.

10.	Dàn giáo và phụ kiện

Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt bằng vật liệu đảm bảo chắc chắn bằng các loại và kiểu phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành tạo điều kiện cho việc thi công và giám sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng, tuân thủ đúng quy chuẩn và quy phạm hiện hành

11.	Quản lý thi công và sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

- Nhà thầu phải lập và nộp sơ đồ tổ chức cho Bên mời thầu trong đó bao gồm một danh sách đầy đủ và chi tiết về sơ đồ bố trí các bộ phận tham gia thi công và đội ngũ cán bộ thi công trên công trình.

- Danh sách này bao gồm mọi chi tiết có liên quan về chuyên môn, chức vụ nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, tuổi đời và thời hạn công tác của nhân viên với nhà thầu.

- Việc cung cấp sơ đồ tổ chức này và sự chấp nhận của Bên mời thầu hoàn toàn không đặt nhà thầu ra khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ về ảnh hưởng của việc bố trí nhân công hợp lý trên công trường. Trong trường hợp nhân lực bổ sung được Bên mời thầu coi là cần thiết thi công có hiệu quả thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc bổ sung nhân lực đó.

Các kỹ sư tham gia thi công công trình phải được bố trí làm việc thường xuyên hoặc nửa thời gian tại công trường theo quy chế của tiến độ thi công hoặc mệnh lệnh trực tiếp của giám sát Bên mời thầu đến giai đoạn hoàn thiện của thi công kết cấu, những kỹ sư đó phải trực tiếp nghiệm thu tất cả các việc lắp đặt kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật hiện hành và theo đúng yêu cầu các bản vẽ

12. Kho bãi, lán trại phục vụ thi công của đơn vị trúng thầu

Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự  sắp xếp  chỗ làm việc, chỗ ăn ở và kho bãi tạm cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại và kho bãi tạm do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình phải tuân theo các qui định của TP.HCM địa phương về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với địa phương về các yêu cầu trên. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự phục vụ cho công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải hoàn trả lại hiện trạng đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân và đảm bảo không làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng do nhà thầu gây ra và thanh toán các chi phí có liên quan. Việc sử dụng các đường giao thông công cộng phục vụ cho công tác thi công bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu và quá trình thi công.

13. Thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao

Thời hạn hoàn thành: căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu và quy định trong hợp đồng.

Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu nghiệm thu đóng điện thiết bị liên động không tải, có tải, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu vật tư, thiết bị; nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Đối với cáp ngầm trung hạ thế phải thể hiện đầy đủ tọa độ x, y, z. Các vị trí hộp nối cáp phải thể hiện trên bản vẽ hoàn công, gồm cả thông tin người làm hộp nối. Người làm hộp đầu, hộp nối cáp phải có chứng chỉ đào tạo nghề về thi công làm hộp đầu, hộp nối cáp ngầm. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

14. Bảo hành công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 36 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;

Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

15. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho cán bộ giám sát A để phối hợp với giám sát tác giả cùng thống nhất biện pháp giải quyết kịp thời tại công trường. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận theo quy định.

Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

16. Quản lý và giám sát công trình

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Bên giao thầu sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

17. Các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành

Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm :

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong  qui trình kỹ thuật an toàn  điện.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

- Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt  rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...

- Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ qui định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu phát hiện.

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

18. Điện, Nước thi công và các thủ tục với các cơ quan chuyên ngành

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm và phân phối nước xung quanh công trình và chịu mọi  phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

19. Thí nghiệm

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các thí nghiệm (thử nghiệm VTTB trước khi lắp đặt, thử nghiệm nghiệm thu, thử tiếp địa, thử mẫu bê tông, thử thông tuyến cáp ngầm,…) theo yêu cầu nêu trong E-HSMT và hợp đồng và phải được thực hiện bởi các cơ quan độc lập, có đầy đủ chức năng hành nghề thí nghiệm theo quy định.

Tại công trường hoặc mọi nơi cần thiết khác, Nhà thầu phải cung cấp nhân công, thiết bị và các phụ kiện khác để tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn VTTB theo các yêu cầu đã đưa ra trong E-HSMT và hợp đồng. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản có xác nhận của cán bộ Giám sát của chủ đầu tư.

20. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ thanh ngang (Sử dụng phần mềm Microsoft Project) và đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, bảng đăng ký nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho giám sát A, Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

21. Biện pháp thi công

Trong bản yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Có mô tả đầy đủ các mặt công tác chuẩn bị thi công, … phối hợp xử lý sự cố (nếu có), xử lý phản ánh của khách hàng hoặc các bên liên quan trong quá trình thi công,… trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được phản ánh. Nhà thầu phải có biện pháp cử nhóm công tác hoặc tổ xử lý sự cố,… đảm bảo có mặt tại hiện trường trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư hoặc khách hàng…

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công.

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào tái lập mương cáp, bê tông móng tủ, bê tông móng trụ, trồng trụ, lắp tủ RMU, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, đà, sứ, kéo dây, …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết. Trong đó, các công tác thi công mương cáp, kéo cáp ngầm và làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp phải đảm bảo tuân thủ theo Sổ tay thi công cáp ngầm phân phối của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các quy định hiện hành.

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện (dùng máy phát dự phòng, trạm biến áp lưu động, live-line,…)

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Bên mời thầu trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà Thầu lập không hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

Nhà thầu phải trang bị (máy tính, thiết bị di động, đăng ký chữ ký số,…) đáp ứng điều kiện áp dụng Nhật ký điện tử, Biên bản nghiệm thu điện tử và phải có giải pháp áp dụng ghi Nhật ký điện tử,  lập BBNTĐT và lưu trữ NKTCĐT, BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ thống IMIS.

22.	Các bản vẽ

Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư giám sát các bản vẽ triển khai thi công rõ ràng, đầy đủ đối với các phần thi công có tính chất phức tạp để Kỹ sư giám sát theo dõi góp ý liên tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hợp đồng.

Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước và các vấn đề nảy sinh do kích thước thiếu chính xác là trách nhiệm của nhà thầu.

Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu phải nghiên cứu và báo cáo cho kỹ sư giám sát biết trước khi thi công. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn nếu có sai sót trong việc này.

Định vị công trình: việc định vị công trình được thực hiện trong quá trình bàn giao công trường giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, cắm cột mốc, đánh dấu và duy trì, bảo quản và phục hồi các đường định vị, cột mốc và điểm đánh dấu trong suốt thời gian thi công.

23.	Kiểm tra hồ sơ, kích thước

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải kiểm tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, cùng tham gia bàn giao công trường, định vị công trình, đồng thời thực hiện kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ chênh lệch kích thước hoặc sai số ở trong phạm vi trong phép. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo vệ công trường sau khi đã nhận bàn giao, chịu trách nhiệm bảo quản tất cả VTTB (bao gồm cả VTTB A, B cấp hoặc VTTB A đã cấp cho nhà thầu nhưng chưa lắp) đã lắp đặt nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và phải bồi thường bằng VTTB tương đương hoặc tốt hơn nếu xảy ra mất mát.

Nhà thầu phải cung cấp mọi phương tiện thích hợp cho Kỹ sư giám sát kiểm tra các kích thước cho thi công chính xác, bao gồm các thiết bị cần thiết (máy kinh vĩ, quả dọi, thước dây .v.v.) và công nhân có tay nghề. Việc kiểm tra kích thước và khảo sát phải được tuân theo chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát và quy định của hợp đồng.

Tất cả mọi mốc chuẩn phải được định vị bằng các ống thép đóng sâu vào lòng đất và được bảo vệ bằng khối bê tông cốt thép bao quanh. Nhà thầu phải bảo vệ cẩn thận và giữ gìn các mốc chuẩn này và tránh cho chúng khỏi bị gãy vỡ, cháy hoặc bị dỡ bỏ ra khỏi công trường.

Thước dây chuẩn đã được chấp nhận phải có sẵn tại công trường để kiểm tra các loại thước dây thông dụng khác. Nhà thầu phải đảm bảo rằng mọi mốc định vị và các thiết bị đo lường  đều có khả năng đạt độ chính xác cho phép.

Nhà thầu phải lưu toàn bộ các kích thước thực của toàn bộ công tác sau khi thi công. Hồ sơ này phải hoàn chỉnh và nộp cho Kỹ sư giám sát không quá 05 ngày sau khi hoàn thành mỗi hạng mục công trình.

24. Các sửa chữa khẩn cấp

Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà Kỹ sư giám sát quyết định rằng các công tác sửa chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải thực hiện để tránh thiệt hại cho thi công hoặc cho tài sản xung quanh, cho sự an toàn của bất cứ ai thì Kỹ sư giám sát phải thông báo ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó.

25.	Kiểm tra, nghiệm thu

Tất cả VTTB, công việc thi công, công việc lấp khuất phải được nhà thầu tự nghiệm thu, thông báo kỹ sư giám sát tiến hành nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu trước khi lắp đặt đối với VTTB, trước khi thi công công việc kế tiếp đối với công việc thi công, công việc lấp khuất. Các công việc lấp khuất phải có đầy đủ hình chụp kèm theo.

Khi bất cứ bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình đã được hoàn thành, nhà thầu có thông báo và sau khi Kỹ sư giám sát kiểm tra, xác nhận và báo cáo thì Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP HCM và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Bên mời thầu đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

26. Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho giám sát A, Chủ đầu tư để chuẩn bị tổ chức nghiệm thu.

Ngoài ra, nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán A-B lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.

IV. Các bản vẽ:

Các bản vẽ thi công: theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm theo E-HSMT và hợp đồng.

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.