## 1A. LBS 35kV
Bảng 1A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | * Có Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự: - Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương; - Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình sau đây, đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL): + Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests); + Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
7 | Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS | Có Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối LBS phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với chuẩn giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (IEC 60870-5-104)
8 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
B.I | Dao cắt tải LBS 35 kV
1 | Loại thiết bị | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6; tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía; lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
2 | Điện áp định mức | ≥ 36 kV
3 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
4 | Tần số định mức | 50 Hz
5 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | ≥ 12,5 kArms
6 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | ≥ 1giây
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | ≥ 170 kVp
8 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | ≥ 70 kVrms
9 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | ≥ 20 A
10 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | ≥ 2,0 A
11 | Biến dòng điện đo lường | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
12 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía
13 | Cơ cấu đóng/cắt | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác; - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển; - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
14 | Độ bền tiếp điểm chính | * ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì; * ≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1).
15 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
16 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
17 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | ≥ 25mm/kV
18 | Phụ kiện theo kèm thiết bị
18.1 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS | Có
18.2 | Kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tiết diện tới 240 mm2; Bao gồm cả chụp đầu cực LBS | 6 cái
18.3 | Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác | Có
18.4 | Bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất | Có
18.5 | Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6) | Có
18.6 | Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
18.7 | Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
B.II | Tủ điều khiển (kèm theo Dao cắt tải LBS 35 kV)
1 | Mã hiệu tủ | Nêu rõ
2 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA
3 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
4 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện
5 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
5.1 | Khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA | Thiết bị phải có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ
5.2 | Tủ điều khiển có thể chứa các thiết bị SCADA | Như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v.
5.3 | Tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v | Đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS; Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45
5.4 | Số cổng kết nối của Tủ điều khiển với Modem | Phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet)
6 | Danh sách dữ liệu SCADA (Datalist) phải đáp ứng tối thiểu như sau:
6.1 | Tín hiệu trạng thái 02 bit | Vị trí đóng/cắt của LBS
6.2 | Tín hiệu cảnh báo 01 bit | Mất nguồn AC; Ắc quy bị lỗi; Vị trí khóa (từ xa, tại chỗ); Hư hỏng nội bộ; Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha); cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu sử dụng buồng dập hồ quang SF6)
6.3 | Tín hiệu điều khiển 02 bit | Đóng/cắt LBS
6.4 | Tín hiệu điều khiển 01 bit | Reset từ xa tín hiệu sự cố
6.5 | Tín hiệu đo lường (analog) | Dòng điện 3 pha; Điện áp 3 pha; Các giá trị P, Q, cosf
7 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
8 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS
9 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
10 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn; - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp; - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54.
11 | Khóa bảo vệ tủ | Có
12 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | 220 VAC (-10% ÷ +10%)
13 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp 24 VDC và phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
14 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
14.1 | Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
14.2 | Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m | Có
14.3 | Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối | Có
14.4 | Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
14.5 | Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End” | Có
Note on A2: Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Văn bản số 4489 ngày 29/9/2023 của NPC
Note on C11: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C12: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 1B. Router
Bảng 1B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Router 4G/5G
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng
a | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001
b | Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin | ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương)
4 | Giao tiếp mạng di động
a | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim) | Đáp ứng
b | Khả năng tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone… | Đáp ứng
5 | Giao diện kết nối | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01 cổng)
6 | Chức năng bảo mật
a | Chức năng Firewall | Có
b | Chức năng kiểm soát truy cập | Có
c | IKE Proposal: AES128, AES256… | Có
d | Login lockout | Sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập
e | Bảo mật người dùng TACACS+ hoặc tương đương | Có
7 | Chức năng VPN và Bridge | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN
8 | Định tuyến và Tái tạo | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
9 | Dịch vụ hỗ trợ
a | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB | Đáp ứng
b | Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ | Đáp ứng
c | Đèn LED hiển thị đầy đủ trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối | Đáp ứng
10 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
11 | Điện áp hoạt động | 24Vdc (Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS)
12 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
13 | Thích ứng với môi trường
a | Nhiệt độ lưu trữ | -40 to 80°C
b | Nhiệt độ làm việc | 0 to 70°C
c | Độ ẩm | Lên đến 90%
d | Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Relcloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Đáp ứng
14 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail
16 | Chức năng quản trị từ xa | Có
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành
a | Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. | Có
b | Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN | Có
Note on A2: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C33: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 1C. HT NLMT
Bảng 1C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Tấm pin năng lượng mặt trời MONO (loại đơn tinh thể), công suất 620W |  |  | TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGi Hi-MO 7 – 620 Wp (2 MẶT KÍNH)
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng và thử nghiệm | IEC61215, IEC61730 hoặc tương đương
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Công suất danh định (Pmax) | 620Wp
6 | Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~41-42 V
7 | Dòng điện tại Pmax (Imp) | ~14,7-15,0 A
8 | Điện áp hở mạch (Voc) | ~49–50 V
9 | Dòng ngắn mạch (Isc) | ~15,6-16,5 A
10 | Chuẩn loại Pin (Cell) | Pin Silic đơn tinh thể (Monocrystalline)
11 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -40°C đến + 85°C
12 | Kết cấu | Hai mặt kính cường lực (Glass–Glass) 2.0 + 2.0 mm
13 | Loại khung | Khung hợp kim nhôm
14 | Kích thước tấm pin | Đảm bảo lắp đặt được phù hợp với giá đỡ tấm pin (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
15 | Tuổi thọ thiết kế | ≥ 20 năm
II | Inverter Off-grid độc lập 2kW |  |  | BỘ BIẾN TẦN ĐỘC LẬP (OFF-GRID) AXPERT VM 2KW-24
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tính năng vận hành | Vận hành độc lập (off-grid), không hòa lưới
5 | Khởi động nguội (Cold start) | Cho phép khởi động inverter chỉ với nguồn ắc quy
6 | Màn hình LCD | Hiển thị điện áp, công suất, trạng thái sạc và cho phép cài đặt thông số
7 | Công suất định mức | 2000VA/2000W
8 | Điện áp ngõ ra | 230VAC ± 5%, 1 pha
9 | Tần số | 50/60 Hz (tự động)
10 | Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave)
11 | Công suất quá tải (surge) | 4000 VA
12 | Hiệu suất | 90 – 93%
13 | Hệ thống ắc quy
| Điện áp hệ ắc quy | 24 VDC
| Điện áp sạc | 27 VDC
| Điện áp bảo vệ quá áp ắc quy | 31 VDC
14 | Bộ sạc năng lượng mặt trời
| Công nghệ sạc | MPPT
| Công suất pin mặt trời tối đa | 1000 Wp
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 102 VDC
| Dải điện áp làm việc MPPT | 30 ~ 80 VDC
| Dòng sạc PV tối đa | 40 A
15 | Nhiệt độ làm việc | –10 °C đến +50 °C
16 | Độ ẩm | 5 % – 95 % (không ngưng tụ)
17 | Cổng truyền thông | USB/ RS232
18 | Mức độ bảo vệ | Tối thiểu IP20
19 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
III | Ắc quy Lithium 24VDC-50A
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Cell pin cấu thành | 3.2V-50A LFP
4 | Dung lượng danh nghĩa | 50 A
5 | Dung lượng tối thiểu | 48 A
6 | Điện áp danh định | 24 V
7 | Điện áp sạc đầy | 29.4 V
8 | Dòng sạc tối đa | 25 Ah
9 | Dòng xả liên tục | 50 Ah
10 | Dòng xả tối đa trong 3s | 150 Ah
11 | Chu kỳ sống của Acquy | ≥ 6000 chu kỳ
12 | Màn hình hiển thị điện áp | Có
13 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -20°C đến + 50°C
14 | Vỏ Acquy | Kim loại, sơn tĩnh điện
15 | Thời gian sản xuất và sử dụng | Mới 100%, chưa từng được sử dụng, và được sản xuất từ tháng 01 năm 2024 trở về sau
16 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
IV | Vỏ tủ cấp nguồn AC
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ lắp vào cột BTLT
3 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
4 | Kích thước của tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
5 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
6 | Aptomat 2 pha 32A | Số lượng 2 cái
7 | Dây đấu nối thiết bị trong tủ (Cu/PVC 1x4mm2) | Có đủ
8 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa; Giá lắp tủ vào cột bê tông ly tâm) | Có đủ

## 2. CSV 35
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất đối với ZnO-35 kV (ZnO-22 kV không áp dụng) | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 3. Day AC95
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây dẫn ACSR 95/16 mm2
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 95/16
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn ACSR 95/16
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 95/16 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,3007 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/4,5 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,05 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/4,5 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 95,4 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 15,9 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 2,0 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 9,3 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 33.369 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~384 Kg/km
Note on A2: Văn bản số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 4A. C.dien đứng
Bảng 4A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
II | Yê cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 962 mm
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng đối với Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
13 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E13: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 4B. C.dien chuỗi
Bảng 4B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 35 kV
1 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 180 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 145 kVrms
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 280 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
e | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
f | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
III | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC70/11 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khánh | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
e | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 5. Đầu cốt
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực | Loại 1 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây (1)
6 | Tiết diện của dây dẫn | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: | ≥ 270 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ≥ 5,6 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70, AM95, AM120 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
4.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
5.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
7.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4,3 kA/2s
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
8.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7.4 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 6. Xà kết cấu thép
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 7. Cột Bê tông
Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)