## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Nhà thầu cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB, vật liệu đưa vào công trình theo Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn xây dựng tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
* Quy mô công việc thuộc gói thầu:
- Đầu tư xây dựng 70,835 km cáp quang (chiều dài cáp là 75,540km) và phụ kiện kèm theo. Trong đó: + Thay thế cáp quang OPGW57/12 vận hành lâu năm từ TBA 110KV Tuyên Quang đến TBA 110KV Hàm Yên bằng cáp quang OPGW57/48 thuộc tuyến cáp quang treo trên các tuyến đường dây: 173E14.1 - 174E14.6; 173E14.6 - 172- E14.9; 171E14.5 - 171E14.9; 171E14.11-172E14.5; 171A14.8 - 172E14.11 với tổng chiều dài 38,716 km. + Thay thế cáp quang OPGW57/12 vận hành lâu năm từ vị trí cột 46/171A14.8 - 172E14.11 (vị trí măng xông của tuyến cáp quang OPGW TBA 110KV Tuyên Quang – TBA 110KV Hàm Yên) đến TBA 110KV Chiêm Hóa bằng cáp quang OPGW57/24 thuộc tuyến cáp quang treo trên các tuyến đường dây: 171A14.8 - 172E14.11; 173A14.8 - 171E14.2 với tổng chiều dài 30,062km. + Xây dựng mới đoạn tuyến (mạch kép) từ cột 20 lộ 174E14.6-172E14.9 sử dụng cáp ADSS300/48 về PC Tuyên Quang với tổng chiều dài 0,757km. + Xây dựng mới đoạn tuyến từ cột 15 lộ 471E14.1 sử dụng cáp ADSS300/48 về PC Tuyên Quang với tổng chiều dài 1,3km
* Thời hạn hoàn thành:120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 120 ngày
- Yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình theo bảng sau:
STT | Hạng mục công trình | [5 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
1 | Khởi công xây lắp công trình | [5 empty] | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Thi công hào mương cáp | [6 empty] | ≤ 80 ngày kể từ ngày ký HĐ
3 | Lắp đặt phụ kiện, kéo dải căng dây | [6 empty] | ≤ 100 ngày kể từ ngày ký HĐ
4 | Nghiệm thu đóng điện công trình | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5 | Thu hồi VTTB nhập kho PCTQ (nếu có) | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | [6 empty] | ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT; QCVN 26:2025/BCT
4 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
8 | Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật an toàn điện |  |  |  |  | Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công thương
9 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 1356/QĐ-EVN ngày 28/6/2025
10 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
11 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV |  |  |  |  | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
12 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
13 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCXDVN 371:2006
14 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | QCVN 18:2021/BXD
15 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
16 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN 1889:1976 và 1897:1976
17 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
18 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
19 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
20 | Tiêu chuẩn quốc gia về cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực, bao gồm yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm |  |  |  |  | TCVN 10250:2013
21 | Tiêu chuẩn quốc tế về cáp quang trên cao, cụ thể là các loại cáp quang treo dọc theo đường dây điện lực |  |  |  |  | IEC 60794-4-10
22 | Tiêu chuẩn cho phép đo cơ lý và kiểm tra khả năng chịu đựng của cáp OPGW |  |  |  |  | IEEE 1138
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
1. Công trình thi công trên lưới điện 110kV, phải cắt điện đường dây 110kV. Trước khi thi công đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát cùng các đơn vị Quản lý vận hành có liên quan (Xí nghiệp lưới điện cao thế Tuyên Quang) để lập Phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn trình Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Phê duyệt theo quy định. Đơn vị thi công phải đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo quy định.
2. Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn khi thi công kéo dải dây dẫn giao chéo với đường giao thông, đường dây trung áp đang vận hành.
3. Nhà thầu phải có các giải pháp tổ chức đảm bảo điều kiện thi công công trường như: Lán trại, kho bãi, đường thi công, phát dọn hành lang tuyến, huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công….
4. Kết thúc mỗi ngày thi công, tuyến đường dây sau khi cải tạo phải được kiểm tra nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện vận hành để đóng điện đưa vào vận hành ngay.
5. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.
6. Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
7. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
8. Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
9. Tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn độc lập.
10. Quản lý công trình: BQLDA Điện lực Tuyên Quang.
III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
*. Yêu cầu chung:
1. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, được thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;
2. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Với các VTTB do bên B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây:
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu theo quy định.
+ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
+ 02 Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu
+ Cam kết Bảo hành 730 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB.
+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm… bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt kèm theo.
4. Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư theo bảng kê mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Cáp quang OPGW57 | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Cáp quang ADSS | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Hộp nối cáp quang | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
4 | Hộp phân phối ODF | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
5 | Tạ chống rung cáp quang | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
6 | Chuỗi đỡ, chuỗi néo cáp quang | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
7 | Dây nhảy quang | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
8 | Dây ACSR | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
9 | Cách điện bát thủy tinh | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
10 | Giáp níu cáp quang | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
11 | Đầu cốt đồng mạ niken | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
12 | Kẹp cáp | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
13 | Gông cột, giá đỡ, tiếp địa …. | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
14 | Đai thép + khóa đai | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
5. Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
6. Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.
+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.
+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A của chủ đầu tư.
7. Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
8. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
9. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 110
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 3 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính nối đất trực tiếp
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | ≥123
Tần số (HZ) |  |  | 50
IV.2: Yêu cầu cụ thể
(PL chi tiết kèm theo)
V. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (Trước khi giao hàng).
1. Yêu cầu chung:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Quyết định số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì).
- Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.
- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).
- Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).
- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa tại kho của nhà thầu trên công trường. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.
- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.
- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm…
- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.
- Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham giá chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
* Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.
(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;
(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.
+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:
STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm |  | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt |  | Thử nghiệm VTTB thay thế
1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
2 | Cách điện | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
3 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Đối với cách điện:
* Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
STT | Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính |  |  | Số lượng lấy mẫu |  | Ghi chú | Cam kết nhà thầu
1 | Dưới 300 | - Đối với cách điện đứng tính theo cái |  |  | 3 (5) |  | Cách điện đứng gốm lấy 3 cái; cách điện chuỗi lấy 5 bát
2 | Từ trên 300 đến 2000 | - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát |  |  | 7
3 | Từ trên 2000 đến 5000 |  |  |  | 12
- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa:
a) Đối với cách điện bằng thủy tinh:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual examination) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass). | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1 | Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2). | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2). | [5 empty] | có
3 | Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2). | [5 empty] | có
4 | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2). | [5 empty] | có
5 | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material | [5 empty] | có
6 | Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1). | [5 empty] | có
7 | Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass. | [5 empty] | có
8 | Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1). | [5 empty] | có
9 | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1). | [5 empty] | có
10 | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2). | [5 empty] | có
2.10. Đối với Đầu cốt, kẹp cáp.
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.
Số lượng mẫu thử như sau:
Stt | Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |  |  |  |  | Hạng mục thử | Cam kết nhà thầu
1 | p=1 | n < 50 |  |  |  |  | i
2 | p=1 | 50 £ n < 100 |  |  |  |  | i ii, iii
3 | p=2 | 100 £ n < 200 |  |  |  |  | i ii, iii
4 | p = 3 | 200 £ n < 500 |  |  |  |  | i, ii, iii
5 | p = 4 | 500 £ n |  |  |  |  | i, ii, iii
Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra các kích thước | [5 empty] | Có
2 | Kiểm tra các ký hiệu | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước | [5 empty] | Có
2 | ii. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | [5 empty] | Có
3 | iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | [5 empty] | Có
3 | Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật và Bãn vẽ thiết kế: Theo file đính kèm

## Cap quang
I. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁP QUANG OPGW
1. Đặc tính kỹ thuật
STT | Các thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhà thầu chào
1 | Tiết diện chịu lực | 57 mm2
2 | Đường kính | 10,8 mm
3 | Trọng lượng riêng | ≤ 410 kg/km
4 | Mô đun đàn hồi | ≥ 14.400 daN/mm2
5 | Hệ số giãn nở dài | ≤ 13,2 x 10^-6 1/0C
6 | Điện trở một chiều | ≤ 1,3166 Ω/km
7 | Lực kéo đứt | ≥ 6.800 daN
8 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch một pha ở 40oC | ≥ 25 kA2s
2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp quang OPGW
STT | Nội dung yêu cầu | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
A | Đặc tính sợi quang | Tiêu chuẩn áp dụng ITU-T G.652 &G652.D
1 | Loại sợi | Đơn mốt (SM)
2 | Số sợi quang | 24 và 48 sợi
3 | Biên dạng chỉ số chiết suất | dạng chiết suất bậc
4 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125 µm ±1 µm
5 | Đường kính trường mốt bước sóng 1310nm | (8,6-9,5) ± 0,6µm
6 | Đường kính trường mốt bước sóng 1550nm | 10,5 ± 01µm
7 | Sai số đồng tâm trường mốt | £ 0,5µm
8 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | £ 1%
9 | Bước sóng cắt | £ 1260 nm
10 | Hệ số suy hao 1310 nm | £ 0,36 dB/km
11 | Hệ số suy hao 1550 nm | £ 0,22 dB/km
12 | Hệ số tán sắc 1285 -1330 | £ 3,5 ps/nm.km
13 | Hệ số tán sắc 1550 | £ 18 ps/nm.km
14 | Bước sóng tán sắc 0 | 1300 £ l0 £ 1324nm
15 | Độ dốc tán sắc 0 | 0,092 ps/nm2.km
16 | Hệ số phân cực mốt PMD | £ 0,3 ps
17 | Mã màu | Được đánh dấu bằng lớp phủ màu (có 12 màu khác nhau) với mã màu theo tiêu chuẩn EIA/TIA 598;
Không bị phai màu khi nhiệt độ thay đổi, không bị lem cũng như dính chặt vào nhau khi nằm kề nhau
B | Đặc tính cơ học và cấu trúc sợi quang | Theo tiêu chuẩn IEC 60794
1 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện thay đổi (SZ)
2 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
3 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598
4 | Hệ số giãn nở nhiệt | 2.10-6
5 | Khả năng chống thấm | Yêu cầu đảm bảo
6 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0÷100% không đọng sương
7 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | 25 lần đường kính cáp
8 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt | 20 lần đường kính cáp
9 | Nhiệt độ khi lắp đặt | (0 đến +50) 0C
10 | Nhiệt độ khi làm việc | (-5 đến +50) 0C
C | Phụ kiện
I | Dây nhảy sợi quang và connector, jack đấu
1 | Kiểu thiết kế | Có 2 đầu connector kiểu FC/PC, SC-LC; SC-FC … để nối vào ODF
2 | Yêu cầu kỹ thuật | - Suy hao phản xạ≤25dB
- Suy hao tiếp xúc ≤0,5dB
3 | Yêu cầu kỹ thuật | - Suy hao phản xạ≤25dB
- Suy hao tiếp xúc ≤0,5dB
4 | Độ bền | - Lúc kéo lắp đặt là ≥200N và lúc sử dụng là ≥100N
- Nén tức thời là ≥500N và thường xuyên là ≥100N
D | Yêu cầu thử nghiệm | Theo TCVN 10250:2013
1 | Khả năng kéo căng của cáp: IEC 60794-1-2, E1 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB
- Độ dài đo: 50..150m
- Lực đo: 6200 N
- Thời gian đo: 1 giờ
2 | Khả năng chịu nén: IEC 60794-1-2 E3 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB.
- Độ dài đo: 100 mm
- Lực đo: 2200 N
- Vị trí đo: ít nhất 3 lần tại 3 địa điểm - khác nhau cách nhau ít nhất 500 mm
Thời gian đo: 1 h
3 | Khả năng chịu xoắn của cáp: IEC 60794-1-2 E10 | Tiêu chuẩn: Không xuất hiện sự xoắn cáp ở bất kỳ vị trí nào
- Các yêu cầu ban đầu: Đường kính vòng lặp tối thiểu: 20 lần đường kính cáp
4 | Khả năng chịu va đập: IEC 60794-1-2 E4 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB.
- Cách thức: Thả búa theo chuẩn TIA/EIA-455-25C.
- Số lần đo: 20 lần.
- Vị trí đo: 4 vị trí.
5 | Kiểm tra độ xoắn: IEC 60794-1-2 E7 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB
- Độ dài đo: 1 m
- Số vòng xoắn: 10 vòng
- Góc xoắn: ± 1800
6 | Kiểm tra độ uốn cong: IEC 60794-1-2 E6 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB.
- Đường kính trục uốn: 25 D (D là đường kính của cáp).
- Góc uốn: 900.
- Số vòng uốn: 25 vòng
7 | Khả năng chịu nhiệt: IEC 60794-1-2 F1 | Tiêu chuẩn: Sợi không bị gãy, vỏ không bị rạn nứt… không thay đổi về mặt vật lý. Trước, trong và sau khi đo suy hao ≤ 0,05 dB.
- Số lần đo: Ít nhất 1 lần.
- Cách thức đo: 1 lần đo tại -100C trong 12 giờ và 1 lần đo tại + 700C trong 12 giờ.
8 | Phép thử khả năng chống thấm nước (đối với cáp được nhồi đầy): IEC 60794-1-2 F5 | Tiêu chuẩn: Nước không thấm qua mẫu thử
- Chiều dài mẫu đo: 3 m
- Chiều cao cột nước: 1 m
- Thời gian đo: 1 giờ
E | Yêu cầu khác
1 | Trống cáp | Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 6.000 m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào
2 | Đánh dấu | Dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài 1m
II. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁP QUANG ADSS
TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
A | Đặc tính sợi quang ADSS
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | Áp dụng TCN 68-160 ITU-TG.652
2 | Loại sợi | Đơn mốt (SM)
3 | Số sợi quang | 24 &48 sợi
4 | Biên dạng chỉ số chiết suất | dạng chiết suất bậc
5 | Đường kính lớp vỏ bảo vệ | 242 ± 5μm
6 | Đường kính lớp vỏ phản xạ | 125 ± 1 mm
7 | Đường kính trường mốt bước sóng 1310nm | (8,6-9,5) ± 1 m m
8 | Đường kính trường mốt bước sóng 1550nm | 10,5 ± 1 m m
9 | Sai số đồng tâm trường mốt | £ 0,5 mm
10 | Độ không tròn đều lớp vỏ phản xạ | £ 1%
11 | Bước sóng cắt | £ 1260 nm
12 | Bước sóng hoạt động | 1.310 và 1.550
13 | Hệ số suy hao 1310 nm | £ 0,36 dB/km
14 | Hệ số suy hao 1550 nm | £ 0,22 dB/km
15 | Hệ số tán sắc 1285 –1330 | £ 3,5 ps/nm.km
16 | Hệ số tán sắc 1550 | £ 18 ps/nm.km
17 | Bước sóng tán sắc 0 | 1300£λ0£1324nm
18 | Độ dốc tán sắc 0 | 0,092 ps/nm2.km
19 | Hệ số phân cực mốt PMD | £ 0,3 ps km
B | Đặc tính cơ học và cấu trúc cáp quang ADSS
1 | Cấu trúc thiết kế | Chiều bện lớp gia cường thay đổi (SZ).
Có tối thiểu 06 phần tử xung quanh phần tử trung tâm
2 | Đường kính ống lỏng | ≥2mm
3 | Cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất | Có cấu trúc sợi, chất độn, hợp chất điền đầy
điền đầy
4 | Cấu trúc vỏ bảo vệ cáp | Cấu trúc dạng lớp, các lớp bảo vệ không dính, lẹm vào nhau
5 | Mã màu phân biệt sợi quang và ống chứa sợi quang | EIA/TIA 598
6 | Lớp chống gặm nhấm | - Bằng vật liệu FRP (Fiber-reinforced Plastic) có cấu tạo từ các phiến phẳng (flat) được bện chặt, phủ kín quanh thân cáp đảm bảo các loại động vật gặm nhấm (sóc, chuột…) không thể phá hủy được. Lớp này đồng thời có khả năng chịu được lực căng, lực kéo cao.
- Lớp chống gặm nhấm nằm giữa 02 lớp vỏ
7 | Loại vỏ | PE chất lượng cao màu đen (HDPE)
8 | Khả năng chống thấm | Đáp ứng theo tiêu chuẩn Theo tiêu chuẩn IEC-60794-1-2-F5.
9 | Thông tin trên vỏ cáp | Trên suốt chiều dài của cuộn cáp các thông tin của sản phẩm được in liên tục trên vỏ cáp với khoảng cách lặp lại là 1đến 2mét. Số mét hiển thị chiều dài và các thông tin được in chìm trong vỏ cáp, khó tẩy xoá, chữ in rõ ràng, đầy đủ theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Sai số chiều dàicủa cáp thành phẩm ± 1%
- Tên nhà sản xuất;
- Loại cáp, dung lượng sợi;
- Năm sản xuất;
- Số mét bắt đầu từ “0000” cách đều nhau 1m;
- Thông tin đơn vị QLVH: VTDR - PC Tuyên Quang.
10 | Hai đầu cáp của mỗi trống cáp (trong và ngoài cùng) được bịt kín | Đáp ứng
11 | Cáp được quấn vào trong bobbin bằng gỗ, đảm bảo chống được các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ | Đáp ứng
12 | Lớp FRP (cáp chống gặm nhấm) | Độ dày ≥ 1 mm
Độ rộng ≥ 3 mm
* | Cáp ADSS khoảng vượt 150m
1 | Tiêu chuẩn | IEC 60794
2 | Khoảng vượt tối đa của cáp | > 150m
3 | Số sợi quang | 24 sợi và 48 sợi
4 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ¸ 100% không đọng sương
5 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | £ 20 lần đường kính cáp
6 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt | £ 10 lần đường kính cáp
7 | Áp suất gió làm việc tối đa | ³ 95 daN/m2
8 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain) | > 4 kN
9 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength) | ³ 9 kN
10 | Nhiệt độ khi lắp đặt | (0 đến +50)oC
11 | Nhiệt độ khi làm việc | (-10 đến +70)oC
12 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1,5% | > 150 m
* | Cáp ADSS khoảng vượt 300m
1 | Tiêu chuẩn | IEC 60794
2 | Khoảng vượt tối đa của cáp | > 300m
3 | Số sợi quang | 24 sợi và 48 sợi
4 | Độ ẩm tương đối | Làm việc bình thường trong điều kiện 0 ¸ 100% không đọng sương
5 | Bán kính nhỏ nhất khi lắp đặt | £ 20 lần đường kính cáp
6 | Bán kính nhỏ nhất sau lắp đặt | £ 10 lần đường kính cáp
7 | Áp suất gió làm việc tối đa | ³ 95 daN/m2
8 | Tải trọng cho phép làm việc tối đa mà sợi quang chưa bị lực tác động (Max working tension no fibre strain) | > 9 kN
9 | Tải trọng tới hạn (ETS estimate tensile strength) | ³ 16,5 kN
10 | Nhiệt độ khi lắp đặt | (0 đến +50)oC
11 | Nhiệt độ khi làm việc | (-10 đến +70)oC
12 | Khoảng vượt cho phép với độ võng cho phép tối đa 1,5% | > 300 m
III | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤ KIỆN CÁP QUANG
I | Hộp nối cáp OPGW | Thông số kỹ thuật yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Vật liệu vỏ | Nhôm đúc nguyên khối không gỉ phù hợp với điều kiện ngoài trời
7 | Kiểu thiết kế | Dạng cố định ở vị trí đứng. Treo trên cột. Sử dụng được nhiều lần. Chống tác động của môi trường bên ngoài, chống thấm. Cáp dẫn vào hộp nối phải từ một phía để thuận tiện cho công tác lắp đặt và bảo quản
8 | Công năng | Dùng cho nối thẳng hay rẽ nhánh
9 | Ngõ vào/ ra cáp | Đảm bảo độ kín với các ngõ vào ra chưa (không) sử dụng, tối thiểu 06 cửa
10 | Bán kính để cong sợi cáp | 43mm
11 | Nhiệt độ hoạt động | 40 độ đến 80 độ
12 | Phụ kiện hợp bộ | Phụ kiện hợp bộ đầy đủ
II | Néo cáp OPGW | Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang
Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm
Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng núng
Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp, có kết quả đo thử nghiệm. Khi thực hiện cung cấp hàng hóa
III | Đỡ cáp OPGW | Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ đỡ cáp và cáp quang
Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm
Móc điều chỉnh bằng thép mạ nhúng nóng
Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá huỷ của cáp, có kết quả đo thử nghiệm. Khi thực hiện cung cấp hàng hóa
IV | Chống rung cho cáp OPGW | Phù hợp, đồng bộ với cáp OPGW 57/24 2 quả tạ đối trọng với nhau bằng 1 đoạn cáp nhôm bện soắn Trọng lượng 1,5kg
V | Hộp phân phối sợi quang ODF | Sử dụng cho PC Tuyên Quang
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Quy cách | Dạng trượt, trong nhà, bắt gắn rack
7 | Loại kết nối | LC/UPC
8 | Chất liệu | Kim loại và nhựa
9 | Suy hao đầu nối | ≤ 0,22 dB
10 | Phụ kiện | Khay hàn quang, ống co nhiệt, dây hàn quang, Adapter, dây thít, ốc vít
11 | Adapter đầu nối là LC/UPC | Suy hao phản hồi: ≥ 65 dB
Suy hao chèn: ≤ 0,22 dB
12 | Dây hàn quang | Loại đầu: LC/UPC
Loại dây: Single Mode 2 mm
Suy hao chèn: ≤ 0,22 dB
Phân biệt mã mầu theo tiêu chuẩn
13 | Đầu đấu nối | 24 sợi quang
14 | Kẹp định tuyến cáp | Có: Đảm bảo cố định chắc chắn đầu cáp tại ngõ vào giá ODF
VI | Hộp phân phối sợi quang ODF | Sử dụng cho các trạm 110kV
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Quy cách | Dạng trượt, trong nhà, bắt gắn rack
7 | Loại kết nối | SC/UPC
8 | Chất liệu | Kim loại và nhựa
9 | Suy hao đầu nối | ≤ 0,22 dB
10 | Phụ kiện | Khay hàn quang, ống co nhiệt, dây hàn quang, Adapter, dây thít, ốc vít
11 | Adapter đầu nối là SC/UPC | Suy hao phản hồi: ≥ 65 dB
Suy hao chèn: ≤ 0,22 dB
12 | Dây hàn quang | Loại đầu: SC/UPC
Loại dây: Single Mode 2 mm
Suy hao chèn: ≤ 0,22 dB
Phân biệt mã mầu theo tiêu chuẩn
13 | Đầu đấu nối | 24 sợi quang
14 | Kẹp định tuyến cáp | Có: Đảm bảo cố định chắc chắn đầu cáp tại ngõ vào giá ODF
VII | Dây đấu nhảy sợi quang kiểu SC/UPC-SC/UPC; SC/UPC-LC/UPC và SC/UPC-FC/UPC
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Loại sợi | Sợi quang single mode; vỏ màu vàng
7 | Cấu trúc | Dạng ống đệm chặt
8 | Suy hao chèn (Insert Loss) | ≤ 0,3 dB
9 | Bề mặt cuối sợi (Fiber end face finish) | UPC
10 | Suy hao phản xạ | Đối với UPC: ≥ 50dB
11 | Đường kính dây danh định | 3.0 mm
12 | Chiều dài danh định | 2 mét; 5 mét; 10 mét; 15 mét
13 | Chủng loại đầu connector | SCLC và SCSC
14 | Nhiệt độ làm việc | Từ 40 ÷ 80oC
15 | Độ bền kéo | Lúc lắp đặt là 200N và lúc sử dụng là 100N.
16 | Độ bền nén | Tức thời là 500N và thường xuyên là 100N.

## Day
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép (Áp dụng theo VB số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR)
TT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
1 | Loại dây ACSR 70/11 có điền mỡ
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11
- | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11.3
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.8
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1176
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1098
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.4218
- | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 6,6
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24130
- | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể
- | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể
2 | Loại dây ACSR 120/19 có điền mỡ
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 120/19
- | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 26 / 2,4
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 7 / 1,85
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | ≥ 117,6
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | ≥ 18,8
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 175
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.5
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1313
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1166
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 190
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.244
- | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 12,2
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 41521
- | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể
- | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể

## Cach dien
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 112/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Thông số kỹ thuật cách điện thủy tinh
Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ |  |  |  | -
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Cách điện néo | Nêu cụ thể
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuân tương đương
8 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
Mô tả chung:
a | Vât liệu chế tạo: ̣Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn). | Đáp ứng
b | Chất lương bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rêt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ. | Đáp ứng
c | Phụ kiện chuỗi cách điện: | Đáp ứng
- | Các phu ̣kiên, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điên treo phải đươc ma ̣kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp ma ̣không đươc nḥ ỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phu ̣kiên ̣ đi kèm phải chế tao đảm bảo phù hơp với lưc phá hủy cơ hoc của cách điên.̣ | Đáp ứng
- | Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v | Đáp ứng
- | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được | Đáp ứng
- | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật | Đáp ứng
- | Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoăc ḅ ằng dây bảo vê ̣hơp kim nhôm (Armour Roḍ ). Đối với khóa néo dây (loai ḅ ắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm | Đáp ứng
- | Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương) | Đáp ứng
- | Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn | Đáp ứng
9 | Đặc tính của 01 bát cách điện
9.1 | Kiểu khớp nối | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
9.2 | Vật liệu cách điện | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
- | Kích thước:
+ Chiều cao bát cách điện (mm)
| Loại U 70BS (kN) | 127
| Loại U 120B (kN) | 146
| + Đường kính (mm) | 255
| + Chiều dài dòng rò (mm) | 295
9.3 | Độ bền điện:
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) (kVrms) | ≥ 70
- | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) (kVrms) | ≥ 40
- | Điện áp chịu đựng xung sét (kVpeak) | ≥ 100
- | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất (kVrms) | ≥ 120
9.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy)
- | Loại U 70BS (kN) | ≥ 70
- | Loại U 120B (kN) | ≥ 120
10 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện
10.1 | Chuỗi cách điện néo: | Theo bản vẽ thiết kế dự án
| Móc treo chữ U | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán phá hủy theo giá trị tính toán
Mắt nối điều chỉnh
Vòng treo đầu tròn
Mắt nối đơn
Mắt nối kép
Mắt nối lắp ráp
Mắt nối trung gian
Khóa néo dây dẫn
| Phụ kiện mạ kẽm | Đáp ứng
| Số bát cách điện | 1
11 | Yêu cầu thử nghiệm
11.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
f | Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
12 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có

## PK
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC PHỤ KIỆN
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016; Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 và các tiêu chuẩn hiện hành) |  |  |  | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Ghíp nhôm đúc
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
| A35-50 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A185-240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
9 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
10 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
11 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
12 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
15 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
17 | Kiểm tra và thử nghiệm
17.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Đầu cốt sử dụng cho dây đồng và dây đồng - nhôm….
1 | Nhãn hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu với các cỡ dây | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A35 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 70 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 120 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 185 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ (tùy theo thiết kế yêu cầu). - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
9 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
10 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C-A35 | 1
| - C-A 50 | 1
| - C-A 70 | 1
| - C-A 95 | 1
| - C-A 120 | 1
| - C-A 150 | 1
| - C-A 185 | 2
| - C-A 240 | 2
11 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
13 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
17 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
18 | Kiểm tra và thử nghiệm
18.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
18.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
19 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
III | Phụ kiện liên kết chuỗi néo
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | *. Móc treo chữ U (CK)
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 120
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
7 | Mắc nối trung gian TG - 7
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 120
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
8 | Khoá néo hợp kim nhôm – Strain clamp for ACSR | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 120
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
9 | Khóa đỡ dây | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
,