YÊU CẦU KỸ THUẬT

HỘP ĐẦU CÁP GÓC T-PLUG LOẠI ĐƠN

(Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2; Hộp đầu cáp T-plug 35kV Cu/3x240mm2)

1- Căn cứ:

- Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

2- Yêu cầu chung:

2.1. Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung áp ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung áp một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung áp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

2.2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đấu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400 mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

#### 3. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

#### 4. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Yêu cầu | # Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nhà sản xuất |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 2 | # Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |
| # 2.1 | # Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 2.2 | # Đối với cáp 20(Uo)/35kV |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 3 | # Xuất xứ |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 4 | # Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối |  |  |  |
| # 4.1 | # + Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV |  | # Cáp ruột đồng tiết diện 3x240mm2, màn chắn kim loại bằng băng đồng |  |
| # 4.2 | # + Đối với cáp 20(Uo)/35kV |  | # Cáp ruột đồng tiết diện 3x240mm2, màn chắn kim loại bằng băng đồng |  |
| # 4.3 | # Vật liệu cách điện |  | # XLPE, EPR |  |
| # 4.4 | # Độ dày của lớp cách điện | # mm |  |  |
|  | # + Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV |  | # 5,5 |  |
|  | # + Đối với cáp 20(Uo)/35kV |  | # 8,8 |  |
| # 4.5 | # Lớp giáp |  | # Theo IEC 60502-2 |  |
| # 5 | # Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn |  |  |  |
| # 5.1 | # Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút |  |  |  |
|  | # Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV |  | # 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
|  | # Đối với cáp 20(Uo)/35kV |  | # 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút |  |
| # 5.2 | # Độ bền điện áp xung |  |  |  |
|  | # Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV | # kV | # 125 |  |
|  | # Đối với cáp 20(Uo)/35kV | # kV | # 180 |  |
| # 5.3 | # Phóng điện cục bộ ở điện áp 1,73Uo |  | # tối đa 10 pC |  |
| # 5.4 | # Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) |  | # theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương |  |
| # 6 | # Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) | # mm | # ≥ 60cm |  |
| # 7 | # Dây tiếp địa của hộp đầu cáp |  |  |  |
| # 7.1 | # Chiều dài của dây tiếp tiếp địa mỗi pha cáp | # mm | # ≥600 |  |
| # 7.2 | # Tiết diện của dây tiếp địa mỗi pha cáp | # mm2 | # ≥25 |  |
| # 8 | # Đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug |  | # Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp |  |
| # 9 | # Thử nghiệm điển hình và trình tự thử nghiệm |  | # Đáp ứng theo Mục 4 |  |
| # 10 | # Đóng gói |  | # Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc |  |