YÊU CẦU KỸ THUẬT

HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG ÁP

(Hộp nối cáp 22kV-Cu/3x240mm2-Đổ nhựa resin)

1- Căn cứ:

- Quyết định số 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

2- Yêu cầu chung:

2.1. Cấu trúc

Loại: quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp 35kV có thể dùng để nối cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 35kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

- Chiều dài của dây nối màn chắn kim loại (màn chắn đồng) theo cấp điện áp của cáp như sau:

1200mm với cáp 22kV

1300mm với cáp 35kV

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

2.2. Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 3x300, 3x400mm², 1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 1x300, 1x400, 1x500, 1x630 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

3. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

3.1. Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt.

3.2. Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x400 mm² 	: 3 ống nối 400 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x300 mm² 	: 3 ống nối 300 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối 240 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x185 mm² 	: 3 ống nối 185 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x150 mm² 	: 3 ống nối 150 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x120 mm² 	: 3 ống nối 120 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x95 mm² 	: 3 ống nối 95 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x70 mm² 	: 3 ống nối 70 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối 50 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x35 mm² 	: 3 ống nối 35 mm².

- Đối với hộp nối cáp 3x25 mm² 	: 3 ống nối 25 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x630 mm² 	: 1 ống nối 630 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x500 mm² 	: 1 ống nối 500 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x400 mm²	: 1 ống nối 400 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x300 mm² 	: 1 ống nối 300 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x240 mm² 	: 1 ống nối 240 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x185 mm² 	: 1 ống nối 185 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x150 mm² 	: 1 ống nối 150 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x120 mm² 	: 1 ống nối 120 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x95 mm² 	: 1 ống nối 95 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x70 mm² 	: 1 ống nối 70 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x50 mm² 	: 1 ống nối 50 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x35 mm² 	: 1 ống nối 35 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x25 mm² 	: 1 ống nối 25 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

#### 4. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

Kiểm tra ngoại quan (Examination)

5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp 22kV- Cu 3x240mm2

| # TT | # Hạng mục | # Đơn vị | # Yêu cầu | # Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nhà sản xuất |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 2 | # Mã hiệu sản phẩm |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 3 | # Xuất xứ |  | # Nhà thầu nêu rõ |  |
| # 4 | # Cấu trúc, loại |  | # Quấn băng cách điện, đổ nhựa |  |
| # 5 | # Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối |  |  |  |
| # 5.1 | # Loại cáp |  | # Cáp 24kV-3x240mm2, màn chắn kim loại bằng băng đồng |  |
| # 5.2 | # Vật liệu làm lõi cáp |  | # Đồng hoặc nhôm |  |
| # 5.3 | # Vật liệu cách điện |  | # XLPE, EPR |  |
| # 5.4 | # Độ dày của lớp cách điện | # mm | # 5,5 |  |
| # 5.5 | # Lớp giáp |  | # Theo IEC 60502-2 |  |
| # 6 | # Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp |  |  |  |
| # 6.1 | # Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút | # phút | # 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút |  |
| # 6.2 | # Độ bền điện áp xung | # kV | # 125 |  |
| # 6.3 | # Phóng điện cục bộ ở điện áp 1,73Uo |  | # tối đa 10 pC |  |
| # 6.4 | # Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 230C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 2500C, nhiệt độ môi trường từ 100C đến 300C) |  | # theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương |  |
| # 6.5 | # Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt |  | # Đáp ứng |  |
| # 7 | # Dây tiếp địa của hộp đầu cáp |  |  |  |
| # 7.1 | # Tiết diện của dây tiếp địa mỗi pha cáp (và cũng là dây nối màn chắn đồng) | # mm2 | # ≥25 |  |
| # 7.2 | # Chiều dài của dây tiếp tiếp địa (dây nối màn chắn đồng) mỗi pha cáp | # mm | # ≥1200 |  |
| # 8 | # Phụ kiện |  |  |  |
| # 8.1 | # Số lượng ống nối |  | # 03 ống nối 240 mm² |  |
| # 8.2 | # Loại ống nối |  | # - Ống nối dạng ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng. # - Ông loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng. |  |
| # 8.3 | # Khả năng mang dòng điện tải của ống nối |  | # Đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng |  |
| # 9 | # Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013) |  | # Đáp ứng theo Mục 4 |  |
| # 10 | # Đóng gói |  | # Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp |  |