YÊU CẦU KỸ THUẬT PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP

(Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2 Đổ nhựa resin Cách điện quấn băng;

Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột đồng-4x150 mm2-Đổ nhựa resin;

Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng –Kèm đầu cốt đồng;

Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Kèm đầu cose đồng;

Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Kèm đầu cose đồng;

Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 Co ngót nóng -kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm;

Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng -Không kèm đầu cốt)

I- Căn cứ

- Quyết định số: 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

II- Nội dung tiêu chuẩn

1- Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp nối và hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

# 2- Tiêu chuẩn áp dụng:

| # TCVN 5935-4 # (IEC 60502-4): | Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV |
| --- | --- |
| # DIN EN 50393 # (VDE 0278 - 393) | Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm # cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6/1,0 (1,2)kV |
| # DIN VDE 0278-623 | # Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6/1 kV. |

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3- Thiết kế và lắp đặt

a- Vật liệu chế tạo hộp nối cáp và hộp đầu cáp

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

- Chống rạn  nứt.

- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

- Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

b- Hộp đầu cáp

- Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm.

Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

- Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

- Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm sử dụng đầu cốt xử lý đồng-nhôm.

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng - nhôm.

- Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

c- Hộp nối cáp

- Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

+ Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE hoặc EPR.

- Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ kèm theo.

Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa (hoặc tương đương).

- Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp băng nhôm (với cáp 1 lõi, 2 lõi), lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

- Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng, nhôm, xử lý đồng - nhôm).

+ Hoặc sử dụng măng sông (ống nối) là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực).

Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

4- Yêu cầu về thử nghiệm

- Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

- Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

# 5- Các yêu cầu khác

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp nối cáp hay hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp nối cáp và hộp đầu cáp phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn  để tham  khảo.

- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

6.1. Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Kèm đầu cose đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – Kèm đầu cốt đồng Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – không kèm đầu cốt đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp- Cu/4x150mm2-Kèm đầu cose đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 Co ngót nóng - kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 5 | Số lõi cáp/vật liệu |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Kèm đầu cose đồng |  | 4 lõi/đồng |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – Kèm đầu cốt đồng Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – không kèm đầu cốt đồng |  | 4 lõi/đồng |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp- Cu/4x150mm2-Kèm đầu cose đồng |  | 4 lõi/đồng |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 Co ngót nóng - kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm |  | 4 lõi/nhôm |  |
| 6 | Tiết diện cáp | mm2 |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Kèm đầu cose đồng |  | 4x95 |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – Kèm đầu cốt đồng Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – không kèm đầu cốt đồng |  | 4x120 |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp- Cu/4x150mm2-Kèm đầu cose đồng |  | 4x150 |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 Co ngót nóng - kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm |  | 4x185 |  |
| 7 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |  |
| 8 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |  |
| 9 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |  |
| 10 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Kèm đầu cose đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – Kèm đầu cốt đồng Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng – không kèm đầu cốt đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp- Cu/4x150mm2-Kèm đầu cose đồng |  |  |  |
|  | Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 Co ngót nóng - kèm đầu cốt xử lý đồng nhôm |  |  |  |
| 11 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |  |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |  |
| 14 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |  |
| 15 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |  |
| 16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |

6.2. Hộp nối cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2 Đổ nhựa resin Cách điện quấn băng |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột đồng-4x150 mm2-Đổ nhựa resin |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |  |
| 5 | Số lõi cáp / vật liệu |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2 Đổ nhựa resin Cách điện quấn băng |  | 4 lõi/nhôm |  |
|  | Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột đồng-4x150 mm2-Đổ nhựa resin |  | 4 lõi/đồng |  |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 |  |  |
|  | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2 Đổ nhựa resin Cách điện quấn băng |  | 4x185 |  |
|  | Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột đồng-4x150 mm2-Đổ nhựa resin |  | 4x150 |  |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |  |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |  |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |  |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2 Đổ nhựa resin Cách điện quấn băng |  |  |  |
|  | Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột đồng-4x150 mm2-Đổ nhựa resin |  |  |  |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |  |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane- PU) hoặc Epoxy hoặc tương đương |  | có |  |
| 15 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |  |
| 16 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |  |
| 17 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |  |
| 18 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |