YÊU CẦU KỸ THUẬT

HỘP ĐẤU CÁP NGẦM TRÊN CỘT HẠ THẾ

(Hộp đấu cáp ngầm có thanh cái 600V-400A)

1- Yêu cầu về điện

Hộp đấu cáp phải được thiết kế, chế tạo phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0,6/1kV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3,5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8,0kV |
| - Mức bảo vệ | IP 54 |

# 2- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60529: Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- Và các tiêu chuẩn tương đương.

3- Thiết kế:

- Hộp đấu cáp ngầm được thiết kế để lắp đặt ngoài trời trên cột bê tông ly tâm, chế tạo bằng tôn mạ kẽm dày ≥2mm, bên ngoài được sơn tĩnh điện cả mặt trong và ngoài theo tiêu chuẩn ANSI 70, đảm bảo không han gỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường bụi bẩn, có vị trí nối đất, nối không.

- Cánh cửa có tai khóa dùng cho khóa treo d8 kèm nắp che mưa. Cánh cửa có gioăng, đảm bảo độ kín IP54 theo tiêu chuẩn IEC-529.

- Đáy hộp có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối. Thanh cái pha được bọc cách điện màu (xanh, vàng, đỏ) và cố định trên các giá đỡ cách điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kích thước thanh cái đồng: Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu.

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại hộp, tủ điện | 250A, 400A |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (≥ kA/1s) | 10 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (≥ kA) | 17 |

- Kích thước hộp và bố trí hệ thanh cái đồng trong tủ: Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Hộp đấu dây phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

2- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |
| 3 | Hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO-9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Điện áp danh định | kV | 0,4 |  |
| 5 | Mức cách điện | kV | 0,6/1 |  |
| 6 | Điện áp thử AC 50Hz trong 1 phút | kV | 3,5 |  |
| 7 | Điện áp xung danh định | kV | 8,0 |  |
| 8 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | ≥ 10 |  |
| 9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA | ≥ 17 |  |
| 10 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ |  | Tôn mạ kẽm dày ≥2mm, bên ngoài được sơn tĩnh điện cả mặt trong và ngoài theo tiêu chuẩn ANSI 70 |  |
| 12 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ bạc hoặc mạ thiếc |  |
| 13 | Kích thước, tiết diện thanh cái | mm | Theo bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu |  |
| 14 | Biên bản thử nghiệm Type Test/ Biên bản thử nghiệm Type Test của tủ điện hạ áp tương đương |  | Có |  |