YÊU CẦU KỸ THUẬT

SỨ XUYÊN 22kV KIỂU PLUG-IN CHO MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI

(Đầu sứ Elbow dùng cho MBA 630kVA)

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời) | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Yêu cầu kỹ thuật

Sứ xuyên kiểu plug-in sử dụng cho máy biến áp phân phối (MBA) lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ...) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín để phù hợp với việc đấu nối bằng đầu cáp Elbow 22kV.

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại bảng dưới đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 (22) | 24 | 50 | 125 |

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm có cấp điện áp 22kV. Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương.

4. Bảng đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Lắp đặt tại đầu cực cao thế của máy biến áp phân phối |  |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 6 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) | kV | 50 |  |
| 7 | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) | kV | 125 |  |
| 8 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| 9 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |