YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP

Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC)

# 1. Phạm vi:

# Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng bọc cách điện PVC hạ áp.

# Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

-	Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

+	TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um =1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV)

+	TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện

-	Số liệu thiết kế

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

+	Ruột cáp

+	Vỏ bọc ngoài

# 3. Ruột cáp:

# -	Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn.

4. Lớp bọc ngoài:

-	Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC

5. Đánh mã ký hiệu:

-	Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu.

-	Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của dây dẫn và từng loại cáp

-	Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình

-	Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

-	Nhà thầu phải có Phụ lục – Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

- Thử nghiệm:

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình. Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC hoặc tương ứng.

8. Đóng gói và giao hàng:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 01 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

9. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Loại |  | Đồng |  |
| 5 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x95 |  |
| 6 | Số sợi đồng của lõi cáp (1 lõi) | Sợi | ≥ 15 |  |
| 7 | Đường kính lõi (1 lõi) | mm | 11 – 12 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc cách điện | mm | 1,6 |  |
| 10 | Khả năng mang tải của cáp | A |  |  |
| 11 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20o | /km | 0,193 |  |
| 12 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m |  |  |
| 13 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m |  |  |
| 14 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg |  |  |
| 15 | Biên bản thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |  |