YÊU CẦU KỸ THUẬT

TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, KHÔNG CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU

(Trụ thép trụ thép có khoang chứa tủ tổng hạ áp 1000A không có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV)

A- Căn cứ

- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 1166/KT ngày 05/02/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thân trụ thép, hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp cho máy biến áp phân phối trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

B- Nội dung tiêu chuẩn

# I- CÁC YÊU CẦU CHUNG

## I.1- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

### Bảng 1: Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 80% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

## I.2- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

### Bảng 2: Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 0,4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 4 dây | 1 pha 2 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |  |

II- NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

# II.1- Yêu cầu kỹ thuật của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU 22kV và tích hợp tủ tổng hạ áp

## II.1.1- Yêu cầu kỹ thuật chung

a) Thân trụ thép được làm bằng thép tấm, có độ dày được tính toán để đảm bảo khả năng chịu lực khi đỡ MBA phân phối đặt trên đầu trụ thép theo kết quả tính toán thiết kế công trình. Các tấm thép phần thân trụ, mặt bích, tấm tăng cường được liên kết với nhau bằng mối hàn điện.

b) Thân trụ thép có thể có các khe thông gió nhưng tối thiểu phải đáp ứng mức bảo vệ IP54, việc chế tạo thân trụ thép phải đảm bảo không tạo ra các hốc có thể gây đọng nước hoặc để động vật làm hang, tổ trú ẩn.

c) Bên trong thân trụ thép có 01 khoang để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, hệ thống thanh cái, thanh dẫn phân phối điện hạ áp, hệ thống tụ bù hạ áp.

d) Thiết kế khoang hạ áp phải đáp ứng các định hướng kỹ thuật như sau:

- Các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp, tụ bù hạ áp (bao gồm cả thiết bị điều khiển đóng cắt tụ trong trường hợp trang bị hệ thống tụ bù có điều khiển) được lắp đặt trên khung giá đỡ dạng Rack; khung giá đỡ này (và các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp lắp đặt trên nó) có thể dễ dàng tháo dỡ, đưa ra ngoài thân trụ thép khi cần thiết (như xử lý sự cố; nâng cấp, thay đổi cấu hình phân phối phía hạ áp của MBA…).

- Phải bố trí ngăn chống tổn thất để lắp đặt công tơ và các trang bị đo đếm điện năng theo quy định.

- Vị trí lắp các bình tụ bù phải được bố trí đảm bảo khi sự cố nổ bình tụ không làm hư hỏng các thiết bị đóng cắt, điều khiển trong khoang hạ áp này.

f) Các thiết bị đóng cắt hạ áp bên trong trụ thép phải bố trí ở vị trí phù hợp hoặc bố trí sàn thao tác để người vận hành thuận tiện đứng thao tác trong tư thế bình thường.

g) Khoang hạ áp của trụ thép phải được bố trí cánh cửa mở kiểu 2 cánh, đóng, mở bằng bản lề, có chốt trên và chốt dưới, có dây nối đất để nối với thân chịu lực của trụ đỡ. Các cánh cửa có vị trí để khóa lại bằng khóa có chìa kèm theo nắp che khóa để ngăn chặn mưa trong điều kiện vận hành ngoài trời. Mặt trong của cánh cửa có hộp đựng tài liệu quản lý vận hành trạm.

h) Kết cấu của thân trụ thép được thiết kế sẵn các vị trí để lắp đặt MBA, máng cáp cao hạ thế và các phụ kiện khác lắp đặt bên ngoài như ăng ten....

i) Trên thân trụ thép phải được lắp đặt sẵn các thang trèo; nếu thang trèo là kết cấu có thể tháo rời thì chúng phải có khả năng gấp gọn lại khi không sử dụng và phải có cơ cấu khóa, chốt bảo vệ để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ cố ý sử dụng.

j) Vị trí lắp đặt MBA trên đầu trụ thép phải được thiết kế, lắp đặt các phụ kiện sao cho trong trường hợp MBA bị sự cố chảy dầu, trào dầu thì lượng dầu thoát ra đó phải được thu gọn và chảy xuống phía dưới chân bệ lắp trụ thép.

k) Thân trụ thép sau khi gia công hoàn chỉnh phải được bảo vệ để chống ăn mòn như sau:

- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng – Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời.

l) Trụ thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải được sơn sẵn biển cánh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

- Biển báo an toàn:

Tại 02 mặt ngoài trụ thép (khoang hạ thế và khoang trung thế) bố trí biển báo an toàn theo quy định:

+ Vật liệu chế tạo: Tôn mạ kẽm 0,5mm, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép
nhiệt có áp lực.

+ Kích thước: 360 x 240 (mm), theo hình vẽ dưới đây:

- Nhãn mác nhận diện thương hiệu của EVNHANOI

+ Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất. Hệ thống nhận diện thương hiệu khi áp dụng tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,…).

+ Quy cách:

Logo: EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

+ Các mẫu nhận diện thương hiệu được sơn trên bề mặt kim loại đảm bảo bền với thời gian, màu theo quy định.

## II.1.2- Yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện

Trong trường hợp người mua có yêu cầu trụ đỡ thép phải tích hợp sẵn các thiết bị đóng cắt, phân phối hạ áp, Nhà cung cấp/Nhà sản xuất phải thiết kế, lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phụ kiện tương ứng theo các quy định sau:

a) Phần tủ tổng hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị hạ áp của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (theo từng gam MBA cụ thể) và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

b) Phần máy cắt hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bổ sung, sửa đổi, thay thế sau này.

Chi tiết yêu cầu kỹ thuật đối với tủ điện tổng hạ áp tại Mục III – Phụ lục kèm theo dưới đây.

## II.1.3- Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Trụ thép và các chi tiết của chúng tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Bản mô tả thiết kế kỹ thuật kèm các giá trị tính toán đã áp dụng để chứng minh sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ học và về điện theo yêu cầu của người mua.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

## II.1.4- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

### Bảng 3: Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chính của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU và tủ tổng hạ áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Yêu cầu về thiết kế cơ khí của trụ đỡ |  |  |  |
| 2.1 | Kết cấu thân trụ thép và các chi tiết, phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu theo mục II.1.1, II.1.2 và các bản vẽ thiết kế kèm theo |  |
| 2.2 | Khả năng chịu tải trọng nén | tấn | ≥ 8 tấn |  |
| 2.3 | Khả năng chịu tải trọng uốn | KN | Nhà thầu nêu rõ |  |
| 2.4 | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ bọc của các ngăn lắp thiết bị phân phối hạ áp |  | IP54 |  |
| 2.5 | Bố trí khoảng trống lắp tụ bù hạ áp |  | Theo bản vẽ kèm theo |  |
| 3 | Yêu cầu chung về phần điện |  | Đáp ứng các kiện vận hành của hệ thống điện theo mục I. |  |
| 4 | Yêu cầu chi tiết về điện đối với phần hạ áp |  |  |  |
| 4.1 | Hệ thống thanh cái, thanh dẫn. |  | Theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của tủ tổng hạ áp |  |
| 4.2 | Dòng điện định mức máy cắt hạ thế tổng | A | Theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của tủ tổng hạ áp |  |
| 4.3 | Số lượng, dòng điện định mức máy cắt hạ thế các lộ ra | A | Theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của tủ tổng hạ áp |  |
| 4.4 | Số lượng, tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện |  | Theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của tủ tổng hạ áp |  |
| 4.5 | Hệ thống tụ bù hạ áp |  | Theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của tủ tụ bù hạ áp (nếu có) |  |
| 5 | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo mục II.1.3 |  |
| 6 | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |  |

# II.2- Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối

## II.2.1- Yêu cầu kỹ thuật chung

a) Các chi tiết dạng mặt phẳng được chế tạo bằng thép tấm (tôn) có chiều dày ≥ 2mm và được sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt. Yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70. Sử dụng màu sơn đồng bộ với màu sơn của trụ thép và các chi tiết khác của trụ thép.

b) Không giới hạn việc sử dụng các hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp làm bằng kim loại chống gỉ.

c) Đối với chụp cực của MBA, yêu cầu phải thiết kế vị trí mở được cửa để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ tình trạng mặt MBA bằng mắt thường; cửa được thiết kế để có thể đóng mở bằng bản lề và có thể khóa lại bằng khóa móc.

d) Thiết kế của các kết cấu hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Hình dạng, kích thước phải phù hợp với kích thước MBA và kết cấu trụ thép lắp đặt MBA.

- Có khả năng chịu tác động cơ học cao và bền với thời gian.

- Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

- Đảm bảo độ kín để chống bụi, nước xâm nhập.

- Tùy thuộc vị trí đặt trạm biến áp, yêu cầu tính toán thiết kế đồng bộ hệ thống chống tràn dầu trong trường hợp sự cố MBA

## II.2.2- Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu

Các chi tiết của hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Tài liệu mô tả thiết kế kỹ thuật.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.