YÊU CẦU KỸ THUẬT TỦ ĐIỆN TỔNG HẠ ÁP

(Tủ điện hạ áp 600V-1000A-Ngoài trời;

Tủ tổng hạ áp-1000A-(1x630A+4x400A+1x250+1x25A) kèm Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVar, có điều khiển trạm Kios)

A- Căn cứ

- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật Máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội.

B- Nội dung tiêu chuẩn

1- Yêu cầu chung

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

2- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60529: Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60044-1: Máy biến dòng đo lường.

- IEC 60439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

- Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

- Và các tiêu chuẩn tương đương.

3- Yêu cầu khác

3.1- Yêu cầu về điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| - Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1kV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà | IP 44 |
| + Ngoài trời | IP 54 |

3.2- Yêu cầu về thiết kế

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp với các cấu hình của bản vẽ thiết kế và các yêu cầu sau:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các MCCB sử dụng cùng 01 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

| TT | Công suất MBA (kVA) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | Tương đương 2x50x5 | 630 |
| 2 | 630 | Tương đương 2x80x5 | 1000 |
| 3 | 750 | Tương đương 2x100x5 | 1250 |
| 4 | 1000 | Tương đương 2x100x5 | 1600 |

- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ (A) | 630 | 1000 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | 25 |  | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | 52,5 |  | 84 |

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên MCCB tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh. Máy biến dòng điện được cố định chắc chắn trên giá đỡ và được lắp đặt ở vị trí thuận tiện trong công tác thay thế định kỳ.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

- Tủ phải có vị trí lắp đặt Máy biến dòng điện bên dưới ngăn tổn thất phục vụ lấy tín hiệu cho hệ thống tụ bù, được cố định chắc chắn trên giá đỡ và thuận tiện trong công tác lắp đặt và thay thế.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

3.3- Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

3.3.1- Máy biến dòng

3.3.1.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

3.3.1.2. Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

3.3.1.3. Yêu cầu khác

a. Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

b. Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 01 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

3.3.1.4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật máy biến dòng điện hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Loại 1000/5A |  |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0,4 |  |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |  |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |  |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |  |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 1000 |  |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |  |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |  |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |  |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2,5Ith |  |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |  |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |  |
|  | Loại 1000/5A |  | 15 |  |  |
| 17 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |  |  |
| 18 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 19 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |  |  |
| 20 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |  |  |

3.3.2- Máy cắt hạ áp - MCCB

3.3.2.1- Điều kiện chung

a- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

b- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

c- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

d- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

e- Yêu cầu khác:

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3.3.2.2- Yêu cầu chung

3.3.2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

  - MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

3.3.2.2.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3.3.2.2.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

                - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

                - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

## 3.3.2.3- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | MCCB 200A |  |  |  |
|  | MCCB 250A |  |  |  |
|  | MCCB 400A |  |  |  |
|  | MCCB 630A |  |  |  |
|  | MCCB 1000A |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 03 cực |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 200, 250, 400, 630A, 1000A |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  |  |  |
|  | MCCB 200A |  | Cấp A |  |
|  | MCCB 250A |  | Cấp A |  |
|  | MCCB 400A |  | Cấp A |  |
|  | MCCB 630A |  | Cấp A |  |
|  | MCCB 1000A |  | Cấp B |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3.3.2.2.3 – Mục 3.3.2.2 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản d - Mục 2.4.1 |  |

3.4- Yêu cầu về nhãn mác tủ tổng hạ áp

Tủ điện tổng hạ áp sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải gắn nhãn mác, biển cảnh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

* Nhãn mác

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:

- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri

- Năm sản xuất

- Điện áp định mức

- Dòng điện định mức

- Tần số định mức

* Nhận diện thương hiệu của EVNHANOI

Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất. Hệ thống nhận diện thương hiệu khi áp dụng tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,…).

- Quy cách:

+ Logo: EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

+ Kiểu chữ: HelveticaBoldVU

Các mẫu nhận diện thương hiệu được sơn trên bề mặt kim loại đảm bảo bền với thời gian, màu theo quy định.

* Biển báo an toàn

- Tại mặt trước tủ và 2 mặt cạnh bên ngoài vỏ bảo vệ có bố trí biển báo an toàn theo quy định:

+ Vật liệu chế tạo: Tôn mạ kẽm 0,5mm, dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép
nhiệt có áp lực.

+ Kích thước: 360 x 240 (mm), theo hình vẽ dưới đây:

3.5- Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát

- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng  các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

3.6- Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

3.7- Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

3.8- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật tủ tổng hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 1.4 | Kiểu |  | Nêu rõ |  |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0,4 |  |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6/1 |  |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |  |
| 1.8 | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 20 |  |
| 1.9 | Mức cách điện | KV | 0,6/1 |  |
| 1.10 | Điện áp thử AC 50Hz trong 1 phút | kV | 3,5 |  |
| 1.11 | Điện áp xung danh định | KV | 8,0 |  |
| 1.12 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |  |
| 1.13 | Mức bảo vệ cho vỏ tủ |  | IP54 |  |
| 1.14 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |  |
| 1.15 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |  |
| 1.16 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |  |
| 2 | Cấu hình 1: Tủ cho MBA 630kVA |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x80x5 |  |
| 2.2 | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 1000 |  |
| 2.3 | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400, 630, 200, 250 |  |
| 2.4 | Số lộ ra |  | Đáp ứng theo bản vẽ thiết kế của E-HSMT |  |
| 2.5 | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |  |
| 2.6 | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |  |
| 2.7 | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | Đáp ứng theo bản vẽ thiết kế của E-HSMT |  |
| 2.8 | Chống sét hạ áp |  | Có |  |
| 2.9 | Đồng hồ hiển thị số đa chức năng (V, A, cosφ, P, Q…) | cái | Đáp ứng theo bản vẽ thiết kế của E-HSMT |  |