YÊU CẦU KỸ THUẬT

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU (DCU)

Số lượng: 03 chiếc

| STT | Mô tả | Đặc tính kỹ thuật | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Đề xuất |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Đề xuất |  |
| 3 | Mã hiệu | Đề xuất |  |
| I | CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001-2015 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: | QCVN 117:2023/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến IEC 60529: Các cấp độ bảo vệ của hộp (Mã IP51). QCVN 86:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động W-CDMA FDD. |  |
| 6 | Yêu cầu về hợp quy | Bộ tập trung dữ liệu (DCU) đã có chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo quy định hiện hành của Nhà nước. |  |
| 7 | Nguồn điện áp lưới | AC 230/400V ± 10% và 50Hz ± 1Hz |  |
| 8 | Tần số làm việc | 50Hz ± 1Hz |  |
| 9 | Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho DCU | Nguồn cấp (1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây, mất 1 hoặc 2 pha vẫn hoạt động bình thường) |  |
| 10 | Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA |  |
| 11 | Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc bình thường: | -10ºC ~ +55 ºC |  |
|  | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối: | - - Trung bình năm: <75% - - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
| 12 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng của 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất |  |
| 13 | Yêu cầu về điện: |  |  |
|  | Cấp cách điện bảo vệ: | Cấp 2 theo IEC62052-11 |  |
|  | Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50Hz | 4 kV |  |
|  | Thử nghiệm điện áp xung | 6 kV |  |
| 14 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | - Lắp đặt trong hộp bảo vệ: IP51 theo IEC 60529 |  |
| 15 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 03 cấp mật khẩu: - Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU - Cấp 2: đồng bộ thời gian của DCU - Cấp 3: cài đặt tất cả các tham số của DCU |  |
| 16 | Thu thập dữ liệu công tơ | Thu thập dữ liệu công tơ qua công nghệ PLC. Với tần số 132 ± 15 kHz Dạng module tách rời gắn ngoài nắp vỏ, giao tiếp thông tin qua cổng UART |  |
| 17 | Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu | Dịch vụ 4G hoặc 5G của mạng thông tin di động |  |
| 18 | Cổng giao tiếp tại chỗ | - Giao tiếp RS485 với công tơ (vị trí chân 24, 25) - Giao tiếp RS232 (Tùy chọn, sử dụng bộ chuyển đổi từ RS485 qua RS232 gắn ngoài) Kết nối cổng - RS485 với bộ tập trung vị trí 29, 30 để cài đặt và truy xuất dữ liệu. |  |
| 19 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |  |
| 20 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | - DCU có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62054-21. - Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. - Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. - DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. - Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |  |
| 21 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU | - Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP. - Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất. - Nhà sản xuất sẽ cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dữ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống của bên mua. |  |
| 22 | Khả năng đọc dữ liệu | - Tương thích với các chủng loại công tơ hiện đang sử dụng trên lưới điện Công ty Điện lực Hà Đông: - Công tơ 1 pha thu thập bằng công nghệ PLC: Công tơ mã hiệu: HHM-11, HHM-18 - Công tơ 3 pha thu thập bằng công nghệ PLC: Công tơ mã hiệu: HHM-31, HHM38 |  |
| 23 | Yêu cầu khác | - DCU cung cấp tương thích với phần mềm thu thập dữ liệu công tơ điện tử hiện hữu đang được sử dụng tại Công ty Điện lực Hà Đông. |  |
| II | BỘ DỮ LIỆU THU THẬP QUA DCU |  |  |
| 1 | Đối với dữ liệu công tơ thu thập qua đường truyền PLC | Dữ liệu công tơ được thu thập với tần suất 1 ngày 1 lần, gồm các thông tin: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Điện áp, dòng điện, hệ số công suất - Chỉ số điện năng tác dụng tổng, điện năng phản kháng, các biểu giá, Pmax, thời điểm đọc. Đối với khách hàng có nguồn điện năng lượng tái tạo bán lên lưới, thu thập cả hai chiều giao, nhận. - Chỉ số chốt trên công tơ (nếu công tơ có chức năng chốt chỉ số) - Mã công tơ (Số No. công tơ) |  |