YÊU CẦU KỸ THUẬT

THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU (MODEM)

| STT | Mô tả | Đặc tính kỹ thuật | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Đề xuất |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Đề xuất |  |
| 3 | Mã hiệu | Đề xuất |  |
| I | CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001-2015 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiêu chuẩn/Quy chuẩn áp dụng: | TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003 hoặc tương đương (Tiêu chuẩn về tương thích điện từ) TCVN 5699-1:2010, TCVN 9900-2-11(IEC 60695-2-11) hoặc tương đương (Tiêu chuẩn về an toàn điện, khả năng chịu nhiệt chống cháy) Tiêu chuẩn về an toàn cho thiết bị CNTT theo TCVN 7326-1:2003 (IEC 60950- 1:2001). |  |
| 6 | Yêu cầu về hợp quy | Thiết bị thu thập dữ liệu (Modem) đã có chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy theo quy định hiện hành của Nhà nước. |  |
| 7 | Nguồn điện | AC 230/400V ± 10% và 50Hz ± 1Hz |  |
| 8 | Tần số làm việc | 50Hz ± 1Hz |  |
| 9 | Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho Modem | Nguồn cấp (1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây, mất 1 hoặc 2 pha vẫn hoạt động bình thường) |  |
| 10 | Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ tối đa 2W và 5VA |  |
| 11 | Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc bình thường: | từ 0oC đến 70oC |  |
|  | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối: | - - Trung bình năm: <70% - - 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% - - Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85% |  |
| 12 | Lưu trữ dữ liệu | Khi mất kết nối với HES: Modem có khả năng vận hành độc lập và lưu trữ dữ liệu ít nhất 48 giờ với tần suất lấy mẫu 30 phút/lần |  |
| 13 | Yêu cầu về điện: |  |  |
|  | Cấp cách điện bảo vệ: | Cấp 2 theo IEC62052-11 |  |
|  | Thử điện áp xoay chiều tần số công nghiệp 50Hz | 4 kV |  |
|  | Thử nghiệm điện áp xung | 6 kV |  |
| 14 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | - Lắp đặt trong hộp bảo vệ: IP51 theo IEC 60529 |  |
| 15 | Bảo mật truy cập phần mềm |  |  |
| 16 | Thu thập dữ liệu công tơ | Modem được thiết kế để gắn ngoài thân công tơ kết nối qua cổng RS232 hoặc RS485 |  |
| 17 | Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu | Dịch vụ Cellular Data của mạng thông tin di động (GPRS/3G/4G/5G) |  |
| 18 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS232, RS485 |  |
| 19 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED |  |
| 20 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | - Modem có trang bị/hỗ trợ đồng hồ thời gian thực để có thông tin nhãn thời gian khi gửi cảnh báo mất điện tức thời. - Modem có tính năng kết nối tự động khi có điện trở lại. - Lịch biểu trong Modem theo dương lịch, có năm nhuận. |  |
| 21 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu | - Các thông số của Modem có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP. - Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu Modem có giao thức truyền dữ liệu phù hợp Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất. - Nhà sản xuất sẽ cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dữ liệu của Modem khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của Modem vào hệ thống của bên mua. |  |
| 22 | Khả năng đọc dữ liệu | Modem có khả năng tự động nhận diện các chủng loại công tơ: Elster, Hữu Hồng, VINASINO và hỗ trợ chế độ tự động đẩy dữ liệu (chế độ PUSH) về server (HES) theo thiết lập của người dùng, có khả năng lập trình để mở rộng nhận diện các chủng loại công tơ mới. |  |
| 23 | Yêu cầu khác | Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt, vận hành |  |
| II | BỘ DỮ LIỆU THU THẬP QUA MODEM |  |  |
| 1 | Đối với dữ liệu công tơ thu thập | Dữ liệu công tơ được thu thập với tần suất 30 phút 1 lần, gồm các thông tin: - Thời gian hiện tại của công tơ. - Điện áp, dòng điện, công suất - Chỉ số điện năng tác dụng tổng, điện năng phản kháng, các biểu giá, Pmax, thời điểm đọc. Đối với khách hàng có nguồn điện năng lượng tái tạo bán lên lưới, thu thập cả hai chiều giao, nhận. - Chỉ số chốt trên công tơ (nếu công tơ có chức năng chốt chỉ số) - Mã công tơ (Số No. công tơ) |  |