YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁP VẶN XOẮN HẠ ÁP

(Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; Cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm)

1- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

# 2- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6447: cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV

TCVN 6612 (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3- Thiết kế và lắp đặt:

a- Số liệu thiết kế:

Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định	0,4kV

+ Các cấp cách điện	0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống	3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

+ Tần số	50Hz

b- Dây dẫn: Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.

c- Cách điện của ruột cáp

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu được tác động của tia cực tím

- Phần trăm carbon đen: ≥ 2% khối lượng

- Mầu đen

d- Đánh mã ký hiệu

Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác theo chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.

4- Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5- Yêu cầu khác.

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Loại |  | Nhôm |  |
| 6 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70 4x95 4x120 |  |
| 7 | Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x70 4x95 4x120 | Sợi | 19 19 19 |  |
| 8 | Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x70 4x95 4x120 | mm | 9,6 – 10,1 11,3 – 11,9 12,8 - 13,5 |  |
| 9 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x70 4x95 4x120 | mm | 1,5 1,7 1,7 |  |
| 11 | Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t= 20oC 4x70 4x95 4x120 | Ω/km | 0,443 0,320 0,253 |  |
| 13 | Khả năng mang tải của cáp 4x70 4x95 4x120 | A | 175 215 250 |  |
| 14 | Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x70 4x95 4x120 | kN | 9,8 13,3 16,8 |  |
| 15 | Trọng lượng toàn bộ dây dẫn 4x70 4x95 4x120 | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 16 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp 4x70 4x95 4x120 | m | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |  |
| 18 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 4.500 |  |
| 19 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |