# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án:

1. Tên dự án: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá

2. Tổng mức đầu tư: 19.744.442.508 đồng

3. Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội

4. Nguồn vốn: Tín dụng thương mại + Khấu hao cơ bản

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

6. Địa điểm, quy mô chính của dự án:

6.1. Địa điểm: Trạm biến áp 110kV E1.28 Phùng Xá, Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội

phố Hà Nội

6.2. Quy mô chính của dự án:

- Phần điện phía 110kV

- Lắp mới MBA T3- 63MVA và ngăn thiết bị 133 (các thiết bị 110kV tận dụng vật tư thiết bị tồn kho của EVNHANOI)

- Hoàn thiện đấu nối ngăn 133 sau cải tạo.

- Phần điện phía 22kV

- Lắp mới 01 phân đoạn thanh cái 22kV cho MBA T3 (C43) (các thiết bị 22kV tận dụng vật tư thiết bị tồn kho của EVNHANOI sau khi được cải tạo, sửa chữa)

- Đấu nối từ MBA T3 đến tủ lộ tổng 433, liên lạc C43 với C42. Hoàn thiện đấu nối cho thanh cái trung thế C43.

- Phần điều khiển bảo vệ

- Lắp mới tủ điều khiển bảo vệ tích hợp điều khiển xa ngăn MBA T3.

- Lắp mới tủ đấu dây trung gian MK cho ngăn 133 và MBA T3, bộ MU cho ngăn 433.

- Hoàn thiện đấu nối, thí nghiệm hệ thống điều khiển bảo vệ cho các thiết bị lắp đặt mới.

- Phần SCADA

- Bổ sung switch, kết nối rơ le lên hệ thống DCS/SCADA trạm.

- Khai báo, cấu hình các thiết bị bổ sung trên hệ thống máy tính trạm.

- Test Point-to-Point và End-to-End các tín hiệu của thiết bị lắp mới tại trạm và các trung tâm điều độ, trung tâm giám sát.

- Phần xây dựng

- Xây dựng Pooctich, Tường ngăn cháy, bệ đỡ, móng trụ, hố thu dầu cho MBAT3.

- Xây dựng Móng, trụ đỡ cho các thiết bị ngăn lộ 133.

- Xây dựng Hệ thống mương cáp cho MBA T3

- Hoàn thiện hệ thống máng cáp treo trần trong phòng phân phối 2.

- Phần Phòng cháy chữa cháy

- Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho MBA T3.

- Lắp đặt hệ thống báo cháy cho MBA T3.

- Thay thế tủ trung tâm báo cháy 10 kênh mã hiệu RPP-ABW10 do hãng Hochiki/Nhật Bản sản xuất bằng tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop.

- Hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định cho các thiết bị bổ sung, lắp mới trong dự án

(Thông tin chi tiết theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 1810/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 31/3/2026 của Giám đốc Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội)

6.3. Hiện trạng dự án

Trạm E1.28 Phùng Xá được nhận nguồn từ 2 trạm biến áp:

- Từ trạm biến áp 220kV Sơn Tây E1.35 thông qua đường dây 174 E1.35 Sơn Tây đi 171 E1.28.

- Từ trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội E1.50 thông qua đường dây 174 E1.50 Tây Hà Nội đi 172 E1.28.

- Năm 2022, trạm được đầu tư chuyển đổi sang mô hình trạm kỹ thuật số.

- Thiết bị nhất thứ

*/ Phía 110kV

Phía 110kV của trạm hiện đang vận hành theo sơ đồ cầu đủ gồm 05 ngăn lộ:

+ 02 ngăn đường dây 110kV 174 (đi E1.35 Sơn Tây); 174( đi E1.50 Tây Hà Nội).

+ 02 ngăn máy biến áp 110kV 131 (T1 – 63MVA); 132 (T2 -63MVA).

+ 01 ngăn phân đoạn 110kV 112.

*/ Phía 22kV

Trạm đang vận hành 2 phân đoạn thanh cái C41, C42. Trong đó

+ Phân đoạn thanh cái C41 gồm 13  tủ hợp bộ loại Unigear ZS1 do ABB sản xuất, đưa vào vận hành năm 2016 với các tủ: 01 tủ lộ tổng 431; 01 tủ TU C41, 01 tủ tụ bù T401, 01 tủ dao cắm liên lạc 412-1 và 9 tủ xuất tuyến 22kV.

+ Phân đoạn thanh cái C42 gồm tiểu phân đoạn: C42A gồm 8 tủ hợp bộ loại ASN2-24 do Cooper sản xuất; C42B gồm 9 tủ hợp bộ loại Unigear ZS1 do ABB sản xuất

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường

Trạm biến áp 110kV E1.28 Phùng Xá được chuyển đổi thành trạm biến áp Kỹ thuật số. Hiện tại, trạm biến áp E1.28 Phùng Xá có các phân mức điều khiển như sau:

- Mức 1: Mức trung tâm (Centrer level): Điều khiển trực tiếp từ trung tâm điều độ NSO, B1 thông qua hệ thống SCADA.

- Mức 2: Mức trạm (Station level): Trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp có hỗ trợ giao diện HMI có thể điều khiển và giám sát các hoạt động của các thiết bị trong phạm vi toàn trạm.

- Mức 3: Mức ngăn và tủ bảo vệ (Bay level): Từ bộ điều khiển mức ngăn CU/Rơ le: Màn hình của bộ điều điều khiển mức ngăn/rơle đủ lớn để có thể thể hiện sơ đồ 1 sợi của một số ngăn lộ cùng các giá trị đo lường của ngăn và vị trí của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất...

- Mức 4: Mức thiết bị (Equitment level): Điều khiển tại tủ điều khiển tại chỗ của các thiết bị. Mức điều khiển này chỉ được thực hiện trong việc thử nghiệm và bảo trì.

- Các hệ thống phụ trợ

- Nguồn tự dùng AC-DC:

Trạm được trang bị 2 MBA tự dùng loại BAD – Việt Nam sản xuất năm 2008:

+ Tự dùng 31: 35/0.4kV- 100kVA

+ Tự dùng 42: 22/0.4kV- 100kVA

Phần tủ AC-DC đã được trang bị mới năm 2020. Hiện tại, hệ thống AC (220/380V) và DC (220V) đáp ứng phân tách được nguồn cấp cho các bảo vệ chính và dự phòng tại trạm.

- Hệ thống chiếu sáng trong nhà, ngoài trời, điều hòa và thông gió:  Hiện tại trạm đã trang bị hệ thống chiếu sáng làm việc, hệ thống chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng sự cố, hệ thống điều hoà thông gió đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu cho vận hành với quy mô 2x63MVA.

- Hệ thống nối đất: Hệ thống nối đất của toàn trạm có Rđất HT ≤ 0,5Ω đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu theo quy phạm.

- Hệ thống chống sét: Hệ thống chống sét trạm biến áp hiện có bảo vệ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy phạm cho quy mô 2x63MVA.

- Phương thức vận hành: Trạm E1.28 đang vận hành theo phương thức trạm biến áp không người trực.

- Hệ thống thông tin liên lạc

- Hệ thống thông tin:

+ Hệ thống viễn thông của EVN HANOI tại trạm hiện đã được trang bị thiết bị truyền dẫn, bộ ghép kênh RC3000E của RAISERCOM. Hệ thống thông tin phục vụ các kênh SCADA hoạt động bình thường về Trung tâm Điều độ NSO và B1.

+ Kênh thu thập và truyền dẫn tín hiệu SCADA đến các trung tâm điều độ HTĐ Miền Bắc (A1), Trung tâm điều độ HTĐ Điện lực Hà Nội (B1). Thông tin điều độ Hotline giữa Trung tâm điều độ với trạm.

+ Kênh truyền tín hiệu SCADA từ trạm về Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1 theo giao thức IEC60870-5-104;

+ Kênh truyền tín hiệu SCADA từ trạm về Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội B1 theo giao thức IEC60870-5-104;

+ Kênh liên lạc điện thoại VoIP giữa trạm với Điều độ viên ở A1 và B1.

- Hệ thống SCADA/DCS: Hiện trạng hệ thống máy tính đang sử dụng phần mềm điều khiển giám sát trạm của Zenon với License dung lượng 4500 datapoint. Tại trạm hiện trạng đang sử dụng 2860/4500 datapoints.

II. Giới thiệu chung về gói thầu:

            - Tên gói thầu: Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá

            - Giá kế hoạch gói thầu: 11.345.298.642 đồng

            - Giá gói thầu: 10.576.805.497 đồng

            - Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Vay tín dụng thương mại

            - Phạm vi công việc của gói thầu:

- Phần điện phía 110kV:

+ Lắp mới ngăn thiết bị 133 (các thiết bị 110kV tận dụng vật tư thiết bị tồn kho của EVNHANOI bao gồm, chi tiết theo file đính kèm)

+ Hoàn thiện đấu nối ngăn 133 sau cải tạo.

- Phần điện phía 22kV

+ Cải tạo các tủ máy cắt hợp bộ cũ trong kho của Chủ đầu tư để lắp đặt phân đoạn thanh cái 22kV cho MBA T3 (C43), chi tiết theo file đính kèm.

+ Đấu nối từ MBA T3 đến tủ lộ tổng 433, liên lạc C43 với C42. Hoàn thiện đấu nối cho thanh cái trung thế C43.

- Phần điều khiển bảo vệ:

+ Cung cấp, lắp đặt mới tủ điều khiển bảo vệ tích hợp điều khiển xa ngăn MBA T3.

+ Cung cấp, lắp đặt mới tủ đấu dây trung gian MK cho ngăn 133 và MBA T3, bộ MU cho ngăn 433.

- Hoàn thiện đấu nối, thí nghiệm hệ thống điều khiển bảo vệ cho các thiết bị lắp đặt mới.

- Phần SCADA:

+ Bổ sung switch, kết nối rơ le lên hệ thống DCS/SCADA trạm.

+ Khai báo, cấu hình các thiết bị bổ sung trên hệ thống máy tính trạm.

+ Test Point-to-Point và End-to-End các tín hiệu của thiết bị lắp mới tại trạm và các trung tâm điều độ, trung tâm giám sát.

- - Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, vật liệu đảm bảo điều kiện đóng điện, vận hành đưa vào sử dụng ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá.

            - Thời hạn hoàn thành gói thầu: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Nhà thầu phải có bảng tiến độ chi tiết cho công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình), trong đó:

- Nhà thầu lưu ý:

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các Nhà thầu liên quan khác của công trình trong quá trình thực hiện gói thầu này.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu khác liên quan có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.

- Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.

- Chi tiết theo Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc tại chương IV và Bản vẽ đính kèm E-HSMT.

- Phạm vi công việc đã bao gồm các nội dung, chi phí sau:

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng.

- Thuế VAT cho gói thầu theo quy định tại Nghị định 174/2025/NĐ-CP quy định hướng dẫn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội. Theo đó, tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026.

- Chi phí liên quan đến chuyển đổi đấu nối phục vụ thi công.

- Chi phí vật tư, vật liệu phụ (kể cả hao hụt), nhân công, máy thi công, chi phí vận chuyển VTTB đến chân công trường, chi phí thu hồi VTTB đưa về kho do chủ đầu tư chỉ định ngoại trừ phần thanh lý tại công trường.

- Các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế, phí, lệ phí (nếu có), lãi của nhà thầu và chi phí dự phòng.

- Các chi phí khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như bãi chứa VTTB, lập hàng rào phân cách khu vực thi công, kho xưởng, điện nước, trang bị các dụng cụ thi công để phục vụ thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù các hư hỏng trong quá trình thi công của nhà thầu.

- Các chi phí liên quan đến quá trình cắt điện, chờ cắt điện để thi công, thí nghiệm hiệu chỉnh nghiệm thu đóng điện.

- Các chi phí xử lý trường hợp bất thường trong thời gian đóng điện công trình (từng giai đoạn, hoặc đóng điện nghiệm thu) như sự cố, sai thứ tự pha, sai đồng vị...theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc Hội đồng nghiệm thu.

- Công tác thử nghiệm vật liệu, thử mẫu, thí nghiệm VTTB theo quy định chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ thầu và theo đúng quy định hiện hành. Tất cả chi phí này do nhà thầu chịu.

- Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.

- Các chi phí Bảo hiểm khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo quy định.

- Chi phí thực hiện số lần cắt điện trong phương án thi công bao gồm trong giá dự thầu.

- Những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng thì được hiểu là nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Về công tác liên quan đến các giải pháp cho việc thi công, cảnh giới đảm bảo an toàn lao động, …, Nhà thầu tự tính toán, kiểm tra xem xét điều kiện thực tế tại hiện trường để đưa ra biện pháp cho phù hợp theo biện pháp thi công của mình và tất cả các chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Đối với dây dẫn nhà thầu tự tính toán chiều dài phù hợp để thi công sản xuất và lắp đặt, các hao hụt về chiều dài dây dẫn, nhà thầu tự tính toán để đưa vào đơn giá dự thầu, Chủ đầu tư chỉ xác nhận khối lượng VTTB theo thực tế hoàn thành thi công lắp đặt đưa vào sử dụng trên công trình.

- Nhà thầu chào Đơn giá dự thầu phải căn cứ vào các yếu tố nêu trong Bảng Dữ liệu đấu thầu, Dữ liệu hợp đồng để chào đúng, đủ trong Đơn giá Dự thầu. Ngoài ra lưu ý thêm: (i) Các khối lượng tính theo đơn vị như vị trí, hệ thống…: nhà thầu phải căn cứ theo các Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật liên quan nêu trong E-HSMT và biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trường để chào giá tổng hợp dự thầu; (ii) Công tác lắp đặt các thiết bị, vật tư đã bao gồm các chi phí: Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, các loại thuế và phí khác (kể cả phí bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà thầu (căn chỉnh thiết bị, đánh số thiết bị…) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa thiết bị vào đóng điện nghiệm thu; (iii) Giá chào thầu của nhà thầu phải bao gồm cả công trình tạm thi công, kho bãi, lán trại tạm, chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp, kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được nêu trong bảng tiên lượng của HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu chung

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá về kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

(i) Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(ii) Văn bản cam kết cam kết thời gian bảo hành hàng hóa: tối thiểu 2 năm  kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 2,5 năm kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

(iii) Bảng kê nguồn gốc, xuất xứ của tất cả các VTTB; Bảng thông số kỹ thuật của VTTB theo yêu cầu Chương V của E-HSMT.

(iv) Catalog/Tài liệu kỹ thuật của các VTTB có bảng đáp ứng thông số kỹ thuật.

(v) Biên bản thử nghiệm điển hình (BBTNĐH) của các VTTB được quy định trong Bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm Chương V của E-HSMT.

(vi) Giấy chứng nhận quản lý chất lượng (ISO) còn hiệu lực của Nhà sản xuất đối với hàng hóa chào thầu.

(vii) Các tài liệu khác chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 3 - Chương III của E-HSMT, bao gồm: Giải pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm chất lượng; vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

(viii) Nhà thầu có văn bản đề cử chuyên gia hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cấu hình rơle, kèm theo hồ sơ năng lực chuyên gia, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhà thầu có văn bản cam kết nhân sự thực hiện việc xây dựng, truy cập sửa đổi, nâng cấp, mở rộng, bảo trì các hệ thống giám sát, điều khiển SCADA cần được đào tạo, cấp chứng chỉ và cấp phép của nhà sản xuất.

  - Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

a) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

(i) Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong HSMT tại phần quy cách kỹ thuật.

(ii) Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng :

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng các VTTB chính phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu là hàng ngoại nhập) của VTTB chính.

(iii) Giấy chứng nhận bảo hành.

(iv) Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

(v) Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị) do nhà sản xuất phát hành:

- Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ (nếu có).

- Bản vẽ kích thước với đầy đủ danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ,...)

(vi) Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt tuổi thọ của thiết kế.

(vii) Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

(viii) Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

(ix) Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

(x) Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá đế đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

(xi) Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận đế đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

(xii) Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

b) Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

-  Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Nhà thầu và phúc đáp của Chủ đầu tư:

+ Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 05 ngày.

+ Chủ đầu tư phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà thầu.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên đã được cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do bên bán chi trả.

  - Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng:

Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chính các tài liệu sau:

  - Biên bản thử nghiệm thường xuyên;

  - Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

  - Giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;

  - Catalog của nhà sản xuất;

  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập);

  - Sơ đồ mạch nhất thứ (nếu có).

  - Sơ đồ mạch nhị thứ (nếu có).

  - Các bản vẽ liên quan.

  - Thử nghiệm thường xuyên, xuất xưởng (kiểm tra FAT):

- Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm thường xuyên, xuất xưởng trước khi giao hàng.

- Nhà cung cấp thực hiện kiểm tra thông lệ theo yêu cầu kỹ thuật và đặc tính kỹ thuật thử nghiệm của Nhà cung cấp với sự chứng kiến của Chủ đầu tư. Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư các quyền truy xuất sử dụng để xác định hoặc đánh giá việc tuân thủ các quy định của kỹ thuật này hoặc cung cấp các đặc tính kỹ thuật hoặc Chủ đầu tư chứng kiến ​​kiểm tra thử nghiệm tại xưởng của nhà cung cấp. Nhà cung cấp phải có trách nhiệm trình kết quả thử nghiệm thông lệ trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi thực hiện các thử nghiệm.

- Yêu cầu về kỹ thuật vật tư thiết bị cho công trình: Theo file yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT

- Giải pháp kỹ thuật chính: Theo file đính kèm E-HSMT

  - Phía 110kV:

- - Lắp bổ sung 01 MBA 63MVA-110kV: Việc lắp đặt MBA 110kV 63MVA sẽ thuộc phạm vi gói thầu khác thuộc dự án này.

- - Lắp bổ sung 03 bộ chống sét van 22kV đầu cực cho MBA T3 mới do máy tận dụng hiện không kèm chống sét sẽ thuộc phạm vi gói thầu khác thuộc dự án này.

- - Lắp bổ sung 01 ngăn máy cắt 110kV cho MBA T3 gồm các thiết bị do Chủ đầu tư cấp:

- + 01 máy cắt 3 pha 110kV: Máy cắt-SF6-3 pha-145kV-3150A-40kA/3s kèm kẹp cực, trụ đỡ, ghế thao tác.

- + 01 dao cách ly 3 pha 2 tiếp địa 110kV: DCL 3 pha-126kV-1250A-40kA/3s-CO bằng điện-Mở ngang-Cách điện gốm-Ngoài trời - kèm kẹp cực, trụ đỡ.

- + 03 biến dòng điện 1 pha 110kV – Máy biến dòng-110kV-200/400/600/1/1/1/1A-0,5/3x5P20-4x30VA-kèm kẹp cực, trụ đỡ.

- + 03 chống sét van 1 pha 96kV kèm bộ đếm sét, kẹp cực, trụ đỡ.

- - Sử dụng dây nhôm trần ACSR - 400/51mm2 để đấu nối ngăn lộ 133.

  - Phía trung thế:

- - Lắp đặt mới 01 phân đoạn thanh cái 22kV của MBA T3 gồm 09 tủ hợp bộ, Nhà thầu sẽ tiếp nhận các tủ máy cắt này từ kho của Chủ đầu tư (kho Đông Anh của EVNHANOI), các tủ này Nhà thầu sẽ thực hiện cải tạo trước khi đưa vào sử dụng, bao gồm:

- + 01 tủ MC tổng 22kV

- + 01 tủ biến điện áp thanh cái 22kV – tỷ số 23/√3; 0,11/√3; 0,11/√3kV kèm chống sét van

- + 01 Tủ LBS+CC ngăn MBA tự dùng 22kV

- + 01 tủ cầu dao phân đoạn 22kV

+ 05 tủ máy cắt xuất tuyến 22kV– 630A- 25kA/3s

- Lắp đặt cáp đấu nối từ MBA T3 đến tủ lộ tổng. Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu- 1x630mm2 Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE– 2 sợi/pha.

- Đấu nối liên lạc phía trung thế: Do MBA T1 và T3 cùng đấu vào TC C11 nên cần tạo phương thức liên lạc phía trung thế giữa MBA T3 và MBA T2. Tuy nhiên, hiện khu vực Phòng phân phối TC C42 đã hết vị trí lắp bổ sung tủ 22kV. Do đó, để hoàn thiện đấu nối liên lạc phía trung thế, tiến hành:

+ Chuyển phương thức đấu liên lạc nội bộ TC C42 hiện trạng từ tủ 422 sang tủ 422-2 bằng phương thức đầu từ tủ 422-2 sang tủ TUC42. Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu- 1x630mm2 Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE– 2 sợi/pha.

+ Tạo liên lạc giữa TC C43 với TC C42 bằng phương thức đấu từ tủ 423 (tủ 422 hiện trạng) sang tủ cầu dao phân đoạn 423-3 lắp mới. Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu- 1x630mm2 Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE– 2 sợi/pha.

  - Giải pháp bố trí mặt bằng

- Máy biến áp T3 và ngăn 133 được bố trí tại vị trí giữa khu vực cạnh tường rào và MBA T1.

- Phân đoạn thanh cái C43 được bố trí đối diện với TC C41 trong phòng phân phối hiện hữu.

- Tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA T3 được bố trí cạnh tủ ĐKBV ngăn MBA T2 trong phòng điều khiển hiện hữu.

- MBA tự dùng 180KVA được lắp tại vị trí MBA tự dùng hiện hữu.

  - Hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường và đo lường

- Lắp mới 01 tủ điều khiển bảo vệ tích hợp điều khiển xa MBA T3- 63MVA.

- Bổ sung 01 tủ MK cho các ngăn lộ MBA 133.

- Bổ sung 01 bộ MU (Merging Unit) cho ngăn lộ 433.

- Các mạch đấu nối từ tủ sườn MBA, tủ OLTC MBA đến các rơ le F90, từ thiết bị đến tủ MK dùng cáp đồng truyền thống.

- Cáp điều khiển tín hiệu đến tủ điều khiển bảo vệ 110kV lắp mới dùng cáp quang.

- Tủ điều khiển bảo vệ mới được đặt tại vị trí cạnh tủ ĐKBV ngăn MBA T2 trong phòng điều khiển.

- Cấu hình, cài đặt rơ le so lệch thanh cái F87B (B30-GE) đã được trang bị tại tủ điều khiển bảo vệ ngăn 112 hiện trạng để hoàn thiện kết nối với ngăn lộ 133. Rơ le so lệch thanh cái F87B (B30/GE) hiện hữu đã trang bị đầy đủ chức năng và khả năng thu thập, xử lý tín hiệu dòng điện từ các ngăn lộ 110kV thông qua hệ thống Merging Unit (MU) theo chuẩn IEC 61850 (SV/GOOSE). Cấu hình hiện tại vẫn còn đủ tài nguyên (số lượng ngăn lộ, kênh dòng điện, khả năng xử lý) để tích hợp bổ sung các ngăn lộ mới mà không cần thay thế thiết bị. Việc mở rộng chỉ yêu cầu cập nhật cấu hình, khai báo logic bảo vệ và tích hợp tín hiệu trên hệ thống mạng trạm, đảm bảo duy trì đầy đủ chức năng bảo vệ so lệch thanh cái nhanh, chọn lọc và tin cậy.

-  Đấu nối hoàn thiện hệ thống mạch điều khiển của thiết bị lắp mới với các thiết bị, hệ thống điều khiển hiện hữu tại trạm.

-  Thí nghiệm, hoàn thiện hệ thống mạch bảo vệ khi đưa MBA T3 63MVA vào vận hành.

- Tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA T3

Cung cấp mới tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA T3. Trong đó:

- Trang bị mới 01 rơ le so lệch máy biến áp F87T tích hợp các chức năng sau:

- Bảo vệ so lệch máy biến áp -F87T

- Bảo vệ chống chạm đất bên trong MBA -F64

- Bảo vệ quá dòng & quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian -F50/51 & F50/51N/51G

- Bảo vệ quá tải -F49

- Giám sát mạch cắt -F74

- Ghi sự cố (FR).

Rơ le sẽ nhận dòng, tín hiệu và gửi tín hiệu cụ thể như sau:

- Nhận tín hiệu TI main, backup từ MU ngăn lộ các phía MBA.

- Nhận tín hiệu bảo vệ công nghệ từ các MU của MBA.

- Gửi tín hiệu trip coil1, 2 đến các MU ngăn lộ các phía MBA.

- Gửi tín hiệu start BF các ngăn lộ đến F87B.

- Trang bị mới 01 rơ le quá dòng có hướng F67 tích hợp các chức năng sau:

- Bảo vệ quá dòng và quá dòng chạm đất có hướng (67/67N)

- Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (50/51)

- Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50/51N)

- Bảo vệ điện áp cao (59)

- Bảo vệ kém áp (27).

- Ghi sự cố (FR).

- Giám sát mạch cắt -F74.

Rơ le sẽ nhận dòng, tín hiệu và gửi tín hiệu cụ thể như sau:

- Nhận tín hiệu TU, TI từ MU thanh cái và ngăn lộ.

- Nhận tín hiệu bảo vệ công nghệ từ các MU của MBA.

- Gửi tín hiệu trip coil1, 2 đến các MU ngăn lộ các phía MBA.

- Gửi tín hiệu start BF các ngăn lộ đến F87B.

- Trang bị mới 01 rơ le quá dòng cắt nhanh F50 (phía 22kV) tích hợp các chức năng sau:

- Bảo vệ quá dòng cắt nhanh và có thời gian (50/51)

- Bảo vệ quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50/51N)

- Điều khiển mức ngăn (BCU)

- Bảo vệ điện áp cao (59)

- Bảo vệ kém áp (27)

- Ghi sự cố (FR).

- Giám sát mạch cắt -F74.

Rơ le sẽ nhận dòng, tín hiệu và gửi tín hiệu cụ thể như sau:

- Nhận tín hiệu TU, TI từ MU ngăn lộ tổng và ngăn MBA.

- Nhận tín hiệu nội ngăn và các ngăn liên quan.

- Gửi tín hiệu điều khiển, bảo vệ tới các MU ngăn lộ.

- Trang bị mới 01 bộ điều khiển mức ngăn BCU phục vụ việc điều khiển giám sát toàn bộ thiết bị phía 110kV ngăn máy biến áp, gồm chức năng:

- Chức năng điều khiển mức ngăn (BCU).

- Chức năng ghi sự cố –FR

- Chức năng kiểm tra đồng bộ –25.

BCU sẽ nhận dòng, tín hiệu và gửi tín hiệu cụ thể như sau:

- Nhận tín hiệu TU, TI từ MU thanh cái và ngăn lộ.

- Nhận tín hiệu từ các MU từ các ngăn lộ liên quan.

- Gửi tín hiệu điều khiển ngăn lộ tổng và MBA.

- Trang bị mới 01 rơ le điều chỉnh điện áp máy biến áp:

Hiện trạng TBA E1.28 Phùng Xá đang vận hành chủng loại rơ le truyền thống đã đáp ứng tiêu chuẩn EIC61850 - F90 (REG-DA), các mạch đấu nối từ tủ sườn MBA, tủ OLTC MBA đến các rơ le F90 vẫn theo giải pháp mạch cáp đồng truyền thống. Do đó, để có thể phù hợp với chế độ vận hành song song các MBA, phạm vi dự án trang bị rơ le F90 đảm bảo tương thích với các rơ le F90 (REG-DA) hiện hữu đang vận hành tại trạm.

- Trang bị bổ sung aptomats nguồn, khối thử nghiệm, con nối, hàng kẹp, nhãn, dây điện đấu nối trong nội bộ tủ,...

- Sử dụng cáp quang đấu nối từ các bộ Merging unit tại tủ MK 133 tới tủ ĐKBV ngăn lộ 133.

- Tủ đấu dây MK ngoài trời

Cung cấp, lắp mới 01 tủ đấu dây MK ngăn lộ 133 lắp mới. Trong đó bao gồm:

- 01 bộ thu thập dữ liệu Merging unit số 1 ngăn lộ tổng 133.

- Nhận dòng TI133_Coil 2

- Nhận dòng TI133_Coil 3

- Nhận tín hiệu nội ngăn 133, tín hiệu tủ MK  133_T3

- Gửi tín hiệu nội ngăn 133 đi F87B, BCU133, 112, 433

- Gửi tín hiệu dòng điện đến F87T3,  BCU_133

- 01 bộ thu thập dữ liệu Merging unit số 2 ngăn lộ tổng 133.

- Nhận dòng TI MBA T3_Coil 2

- Nhận dòng TI133_Coil 2

- Nhận tín hiệu nội ngăn 133, tín hiệu tủ MK  133_T3

- Gửi tín hiệu nội ngăn 132 đi F87B, BCU133, 112, 433

- Gửi tín hiệu dòng điện đến F87B,  F87T3

- 01 bộ thu thập dữ liệu Merging unit số 1 máy biến áp T3.

- Nhận dòng TI MBA T3_Coil 2

- Nhận dòng TI_TT MBA T3_Coil 1

- Nhận tín hiệu mA nấc OLTC_T3

- Nhận tín hiệu nội bộ T3, MK  133_T3

- Gửi tín hiệu nội bộ T3 đến F87T2, BCU133,  F67_133

- Gửi tín hiệu dòng điện đến F87T3, F67_133,  F50/BCU433

- Gửi tín hiệu mA nấc OLTC_T2 đến  BCU133

- 01 bộ thu thập dữ liệu Merging unit số 2 máy biến áp T3.

- Nhận dòng TI- TT22 MBA T3_Coil 1

- Nhận dòng TI_TI22 MBA T3_Coil 1

- Nhận tín hiệu mA nhiệt độ dầu MBA T3

- Nhận tín hiệu mA nhiệt độ dây 110 của MBA T3

- Nhận tín hiệu mA nhiệt độ dây 22 của MBA T3

- Nhận tín hiệu nội bộ T3, MK 133_T3

- Gửi tín hiệu nội bộ T3 đến F87T3, BCU133,  F67_133

- Gửi tín hiệu dòng điện đến F87T3,  F50/BCU433.

Sử dụng cáp nhị thứ loại cáp đồng đấu nối từ các thiết bị 110kV (máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện) tới tủ MK ngăn lộ.

  - Các giải pháp đo đếm, đo lường

- Tại ngăn lộ 110kV: Thiết bị BCU tại ngăn lộ có chức năng đo lường và chỉ thị các tín hiệu đo lường. Các tín hiệu đo lường này được thu thập và giám sát bởi hệ thống Scada tại trạm.

- Tại các ngăn lộ 22kV: Thiết bị Rơ le tích hợp BCU tại các ngăn lộ có chức năng thu thập và chỉ thị các tín hiệu đo lường. Các tín hiệu đo lường này được thu thập và giám sát bởi hệ thống Scada tại trạm. Đồng thời các tín hiệu đo lường cũng được các công tơ thu thập và chuyển về trung tâm đo đếm, phục vụ việc mua bán điện.

- Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm sau cải tạo.

Bổ sung các thiết bị sau:

+ 01 bộ modem GPRS 4G (kết nối dự phòng về hệ thống đo đếm).

+ 01 bộ Converter RS485/RS232-TCP/IP (kết nối chính về hệ thống đo đếm).

* Lưu ý: Các thiết bị đo xa bổ sung trong dự án cần được tương thích với hệ thống phần mềm hiện hữu tại EVNHANOI.

- Giải pháp các hệ thống phụ trợ khác.

- - Hệ thống chống sét: Thuộc phạm vi gói thầu khác của dự án

- - Hệ thống chiếu sáng: Thuộc phạm vi gói thầu khác của dự án

- - Nguồn điện tự dùng:

- + Thay thế 2 MBA tự dùng công suất 100kVA hiện trạng bằng 2 máy biến áp 22/0,4kV- 180kVA (Chủ đầu tư cấp): (i) Thu hồi MBA 35/0.4kV-100kVA; Lắp mới 01 MBA 22/0.4kV-180kVA, chuyển đấu nối MBA tự dung từ TC C31 sang TC C43 (tủ 443) mới; (ii) Thu hồi MBA 22/0.4kV-100kVA, lắp mới 01 MBA 22/0.4kV-180kVA. Giữ nguyên đấu nối từ MBA TD42 về tủ tự dung 442.

+ Thay thế cáp từ MBA tự dùng về tủ tự dùng 22kV: Sử dụng cáp ngầm 22kV-Cu- 3x50mm2 Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

+ Thay thế cáp từ MBA tự dùng về tủ AC: Sử dụng cáp hạ áp-Cu- 4x120mm2, giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Tận dụng hệ thống tủ AC-DC hiện hữu, bổ sung các ATM trong tủ AC, DC để khai thác từ hệ thống cấp điện tự dùng hiện hữu của trạm E1.28.

- - Hệ thống giám sát an ninh, cảnh báo âm thanh

+ Bổ sung 02 camera tại các vị trí phù hợp để đảm bảo tầm quan sát cho các thiết bị lắp đặt thêm trong dự án và kết nối với hệ thống camera hiện hữu, kiến nghị lắp đặt bổ sung như sau: (i) 01 camera quay quét ngoài trời gắn ở cột chống sét hiện trạng để bao quát khu vực MBA T3 và ngăn lộ 133 bổ sung mới; (ii) 01 camera cố định gắn tường lắp tại phòng phân phối 22kV để quan sát phía say 01 dãy tủ phân phối bổ sung mới; (iii) Di chuyển 01 camera quay quét gắn tường tại phòng phân phối từ vị trí sát tường ra giữa phòng phân phối 2 đảm bảo việc quan sát mặt trước các dãy tủ phân phối.

Các vị trí camera ngoài trời được trang bị các bộ lọc sét tín hiệu và nguồn bảo vệ camera tránh sét đánh lan truyền.

Cáp tín hiệu hình ảnh, cáp cấp nguồn sử dụng cáp loại cáp có chất lượng tốt, phụ kiện đấu nối đồng bộ và phù hợp với thiết bị được sử dụng

Hệ thống camera giám sát sau khi xây dựng xong sẽ được kết nối Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội (X06) thông qua hệ thống mạng WAN bằng giải pháp IP.

Hệ thống camera giám sát sau khi kết nối về Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội, chia sẻ dữ liệu hệ thống camera sang Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội phục vụ giám sát hình ảnh khu vực vận hành thiết bị điện.

Tận dụng hệ thống cảnh báo âm thanh hiện hữu tại trạm.

  - Phương án sửa chữa, cải tạo các thiết bị tận dụng trong dự án

- Thiết bị phân phối phía 110kV

- Máy cắt:

+ Sửa chữa, bảo trì cơ khí máy cắt tận dụng.

+ Thay cuộn đóng, cuộn ngắt của máy cắt.

+ Thay aptomat AC-DC trong tủ nhị thứ kèm máy cắt

+ Bổ sung kẹp cực của máy cắt với dây ACSR 400/51

- Biến dòng điện:

+ Vệ sinh công nghiệp biến dòng điện tận dụng.

+ Bổ sung kẹp cực của biến dòng điện với dây ACSR 400/51

- Chống sét van:

+ Vệ sinh công nghiệp CSV tận dụng.

+ Bổ sung kẹp cực của CSV với dây ACSR 400/51

+ Bổ sung bộ đếm sét kết nối với CSV

- Tủ trung thế:

+ Sửa chữa, bảo dưỡng cơ khi lại các tủ tận dụng

+ Thu hồi các rơ le trong tủ hiện trạng loại P923, REF615 do không đáp ứng IEC61850 và cấu hình để kết nối thiết bị lên hệ thống DCS/SCADA.

+ Lắp mới rơ le điện áp cho tủ TU 22kV, lắp mới rơ le quá dòng cho các tủ xuất tuyến 22kV.

+ Thay thế, bổ sung các khoá điều khiển, mimic trên mặt tủ

+ Cải tạo toàn bộ mạch nhị thứ các tủ 22kV tận dụng.

+ Thay tấm panel mặt tủ.

+ Sữa chữa, bảo dưỡng cơ khí các tủ 22kV.

+ Kiểm định các thiết bị đo đếm: biến dòng điện, biến điện áp.

+ Vệ sinh công nghiệp, sơn lại mặt tủ.

- Giải pháp hệ thống SCADA

- Danh mục dữ liệu cần test

Bảng danh sách dữ liệu SCADA cho các ngăn lộ tại Trạm 110kV Phùng Xá thuộc dự án này được kê trong Phụ lục. Tổng hợp số lượng tín hiệu như sau:

        - Danh sách dữ liệu SCADA trao đổi với Trung tâm A1:

| Số lượng | AI | SI | DI | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tín hiệu | 11 | 24 | 6 | 0 |

        - Danh sách dữ liệu SCADA trao đổi với Trung tâm B1 phục vụ vận hành:

| Số lượng | AI | SI | DI | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tín hiệu | 174 | 260 | 36 | 12 |

        - Danh sách dữ liệu SCADA trao đổi với Trung tâm X6 phục vụ vận hành:

| Số lượng | AI | SI | DI | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tín hiệu | 36 | 32 | 12 | 0 |

        - Danh sách dữ liệu SCADA test Point-to-Point tại trạm phục vụ vận hành:

| Số lượng | AI | SI | DI | DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tín hiệu | 174 | 260 | 36 | 12 |

- Giải pháp chính thu thập tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ

+ Hệ thống máy tính thu thập tín hiệu tại trạng đang vận hành bình thường, thu thập các tín hiệu toàn trạm truyền về các trung tâm điều độ ổn định. Hệ thống máy tính tính điều khiển trạm đang sử dụng phần mềm của Zenon. Tận dụng toàn bộ dữ liệu hệ thống máy tính thu thập các tín hiệu trong dự án truyền các trung điều độ.

+ Hiện trạng hệ thống máy tính HMI đang sử dụng phần mềm điều khiển giám sát trạm Zenon với License dung lượng 4500 datapoint.

        - Mạng Lan mức trạm (Station Bus)

Tất cả các thiết bị phải được liên kết vận hành bằng mạng cáp quang mạng  LAN đơn Ethernet thấp nhất 100Mbps. Mạng LAN phải trợ giúp các thủ tục TCP/IP, FTP và telnet.

Giao thức IEC 61850 được lựa chọn làm giao thức truyền tin của mạng LAN giữa các máy tính chủ và các thiết bị điện tử thông minh (IEDs) hoặc các khối giao diện mạng (NIM).

Giao thức IEC60870-5-104 được thiết kế cho việc truyền tải các dữ liệu thời gian thực từ cơ sở dữ liệu trạm lên hệ thống SCADA hiện hữu.

Station Bus có cấu trúc mạng đơn. Các thiết bị trong mạng Station Bus phải  đáp ứng tiêu chuẩn IEC61850 Goose và  MMS.

Rơ le cho phép cấu hình tự động lựa chọn 02 kênh dòng từ 02 bộ MU độc lập (main 1 và main 2), đảm bảo vận hành khi mất tín hiệu dòng Main 1 rơ le sẽ tự động chuyển sang sử dựng tín hiệu dòng Main  2.

Đối với các rơ le thực hiện truyền nhận gói tin với MU của nhiều ngăn lộ (F87T, F87B): phải đáp ứng khi MU tại 01 ngăn lộ (hoặc MU tại 1 phía nào đó của MBA) bị lỗi/hoặc mất nguồn đột xuất thì rơ le vẫn đảm bảo làm việc tin cậy, không gây tác động nhầm.

        - Mạng Lan mức thiết bị (Process Bus)

Mạng Lan mức thiết bị (Process Bus): Tạo ra sự liên lạc giữa các thiết bị điện  tử thông minh IEDs với các thiết bị trích mẫu (Merging Units) có tốc độ thấp nhất là 1000Mbps sẽ trao đổi tín hiệu trạng thái và lệnh đóng cắt bằng hệ thống mạng Lan sử sụng cáp quang theo giao thức truyền tin IEC  61850-9-2.

Sử dụng các bộ Merging Unit (MU) là thiết bị trích mẫu tín hiệu tương tự từ  các thiết bị đo lường (biến điện áp và biến dòng điện) cùng với tín hiệu đồng bộ thời gian để chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số cung cấp cho các thiết bị điều khiển bảo vệ theo giao thức IEC 61850-9-2.

Sử dụng các bộ Merging Unit (MU) giao tiếp với mạng Lan Station Bus và Lan Process Bus theo giao thức IEC 61850-9-2 để trao đổi tín hiệu trạng thái và nhận lệnh đóng cắt đi đóng cắt các thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao nối đất).

Các bộ Merging Unit (MU) được đặt trong tủ đấu nối trung gian ngoài trời, các tín hiệu trao đổi từ các thiết bị nhất thứ đến MU bằng cáp đồng, còn từ các MU với các thiết bị IEDs được chạy trên nền Process bus.

Thiết kế của mạng Lan Process Bus phải đảm bảo bất kỳ hư hỏng của  một  phần tử đơn lẻ nào cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống. Mạng Lan ProcessBus thiết kế 2 đường độc lập về vật lý. Hệ thống Switch   trên mỗi đường được nối vòng kín (ring) để đảm bảo hư hỏng một phần tử sẽ không ảnh hưởng đến các phần tử khác trong hệ thống Swich. Các IEDs nối lên LAN ProcessBus theo hình tia, bất kỳ  một IEDs hư hỏng nào  cũng không ảnh hưởng tới  các IEDs khác.

Để đảm bảo mức độ tin cậy (khả năng vận hành khi được yêu cầu) và tốc độ tương đương hoặc tốt hơn các hệ thống trong TBA truyền thống thì thiết kế cấu trúc Ethernet giữ vai trò quan trọng bậc nhất. Yêu cầu mạng Process Bus phải đảm bảo thông tin được trao đổi giữa các thiết bị qua hai đường khác nhau, ngay khi một   đường bị lỗi, dữ liệu ngay lập tức chuyển sang hướng còn lại với độ trễ 0s. Theo tiêu chuẩn IEC 62439: mạch vòng tự phục hồi (giao thức HSR) hoặc theo kiểu sao kép (PRP) với thời gian phục hồi hệ thống đạt mức 0 giây: (Zero Recovery time) đều có  thể đáp ứng:

+  Với PRP, mỗi thiết bị được nối với 2 mạng (doubly-attached node - DAN), mạng LAN A và LAN B, đảm bảo dự phòng mạng nhằm loại bỏ các lỗi thông thường.

+   Với giao thức HSR, cấu trúc mạch vòng cho phép bản tin số chạy theo cả  2 hướng cùng và ngược chiều kim đồng hồ, đảm bảo truyền thông liên   tục trong trường hợp bị đứt vòng tại điểm nào đó. Tuy nhiên, khi mất kết nối 2 thiết bị đầu cuối thì các thiết bị tại vòng Ring sẽ mất  theo.

=> Với mạng Process Bus yêu cầu bắt buộc phải áp dụng giao thức kết nối PRP đảm bảo tính vận hành liên tục cho các thiết bị MU,  IEDs.

Giải pháp về mạng LAN cho Process bus cần phải đảm bảo tính ổn định và được tối ưu cho mô hình sử dụng công nghệ IEC 61850. Trong đó các dữ liệu  Sampled Values (4000 tín hiệu mỗi giây) và GOOSE là các dạng đặc biệt được gửi   với tần suất cao, không cần tạo kết nối (connection less), có độ ưu tiên cao và thời  gian thực. Đặc biệt khi có event xảy ra, tần suất gửi lại sẽ tăng lên rất nhiều (tuỳ thuộc vào mô hình  publisher-subcriber).

Hệ thống cáp quang kết nối thiết bị MU  và IEDs của Process Bus A và   Process Bus B được thiết kế lắp đặt tại hệ thống mương cáp hiện có (hoặc sửa chữa nếu có) tại trạm. Việc lắp đặt kéo dải cáp quang phải đảm bảo tách riêng về mặt vật lý cho 02 hệ thống mạng LAN Process Bus A &  B.

Trong giải pháp trạm kỹ thuật số, các rơ le sẽ không còn sử dụng các Card dòng, Card áp – mà thay thế bằng Card/module Processbus.

- Trang bị mới 02 bộ switch mạng mức Station Bus (IEC 61850), cung cấp: 04 cổng quang combo uplink đa mode 100/1000Mbit/s (đã bao gồm Modul quang), 24 cổng điện 100/100Base-T kết nối nối cho các thiết bị IEDs phía 110kV MBA T3 và phía 22kV thuộc thanh cái C43.

- Trang bị mới 02 bộ switch mạng mức Process Bus (IEC 61850), cung cấp: 24 cổng quang đa mode 100/1000Base-FX kết nối nối cho các thiết bị IEDs.

- Kiểm tra dữ liệu thiết bị IEDs cải tạo thay thế trong phạm vi dự án về hệ thống đọc bản ghi sự cố tại trạm và trung tâm điều khiển, trung tâm giám sát X06.

- Khai báo cấu hình tại Trạm để ghép nối hệ thống SCADA với các thiết bị sau khi cải tạo, di chuyển, sắp xếp lại trong dự án

- Khai báo tín hiệu còn thiếu lên hệ thống máy tính tại TT Điều độ A1 và B1.

- Kiểm tra Point-to-Point các ngăn lộ tại trạm biến áp.

- Kiểm tra End-to-End các ngăn lộ với Điều độ A1.

- Kiểm tra End-to-End các ngăn lộ với Điều độ B1.

- Rơle thuộc phạm vi dự án kết nối lại về hệ thống truy cập bản ghi sự cố từ xa.

        - Giải pháp hệ thống đọc bản ghi sự cố từ xa

+ TBA 110kV Phùng Xá đã được trang bị hệ thống truy cập và đọc bản ghi sự cố từ xa (Bao gồm máy tính Engineer và phần mềm tự động thu thập đọc bản ghi sự cố từ xa, phần mềm hỗ trợ truy cập máy tính từ xa, phần mềm setting rơle) giúp khai thác được sự cố tức thời, trích xuất bản ghi sự cố từ xa gửi về trung tâm điều khiển, trung tâm giám sát. Hệ thống đọc bản ghi sự cố từ xa tại TBA 110kV Phùng Xá phải tương thích với hệ thống đọc bản ghi sự cố hiện hữu đã được trang bị tại trung tâm điều độ HTĐ TP Hà Nội (B1) và Công ty lưới điện cao thế Hà Nội (X6).

+ Tại gói thầu này, cần cấu hình, kết nối các rơ le, BCU trang bị mới trong đề án với máy tính kỹ sư Engineer. Sau khi kết nối các rơle có khả năng tự động đẩy bản ghi sự cố về máy tính engineerning và gửi về Trung tâm điều độ, trung tâm giám sát. Ngoài ra sau dự án có khả năng cài đăt chỉnh định cấu hình rơ le từ xa.

+ Sau khi cấu hình rơ le bảo vệ về máy tính kỹ sư Engineer, cần thực hiện kiểm tra đưa ra giả lập sư cố để tạo bản ghi sự cố của các rơ le gửi về máy tính kỹ sư và kiểm tra các bản ghi gửi về trung tâm điều độ, trung tâm giám sát. Đảm bảo sau dự án các bản ghi sự cố sẵn sàng gửi về trung tâm điều độ, trung tâm giám sát khi các rơ le xuất bản ghi sự cố.

- Kiểm tra thông tin bản ghi sự cố thu thập tại trạm.

- Kiểm tra thông tin bản ghi sự cố thu thập tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội và tại Trung tâm giám sát vận hành – Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội.

- Kiểm tra thông kênh tín hiệu đến từng thiết bị trong trạm biến áp.

- Kiểm tra lại chất lượng dữ liệu bản ghi sự cố tại các trạm biến áp về Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội và Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội. Phương pháp kiểm tra như sau:

+ Thực hiện kiểm tra thông tin hiện hữu các bản ghi trong từng rơle bảo vệ trong trạm biến áp.

+ Cấu hình thu thập thông tin bản ghi sự cố trên từng rơle về phần mềm đọc bản ghi sự cố mới trang bị. Kiểm tra số lượng và thông tin bản ghi thu thập đảm bảo tương ứng với thông tin bản ghi trong rơle.

+ Kiểm tra lại thông tin các bản ghi sự cố ghi nhận trên máy tính Server đặt tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội và trên máy tính Client đặt tại Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội.

- Bản vẽ:

Theo file đính kèm E-HSMT

- Danh sách dữ liệu DATALIST:

Theo file đính kèm E-HSMT

- Yêu cầu về các biện pháp an toàn phòng, chống cháy, nổ khi thi công

- Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống cháy nổ.

- Không được mang các vật dễ cháy nổ vào công trường.

- Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

- Các công trình tạm có khả năng gây cháy (như nhà bếp, kho bãi ...) bố trí ở cuối hướng gió, ở các vị trí thấp và phải có nội quy phòng cháy chữa cháy.

- Sử dụng các vật liệu khó cháy như tôn, khung nhà thép, tường bao quanh bằng tôn... để làm các công trình tạm có khả năng hay gây cháy.

- Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.

- Các biện pháp chữa cháy:

- Khi xảy ra cháy dùng kẻng hoặc trống (hoặc bất cứ dụng cụ phát âm thanh nào đánh liên hồi).

- Điện thoại báo cho đơn vị PCCC nơi gần nhất biết địa điểm cháy.

- Khi xẩy ra cháy ở khu vực có điện phải kịp thời ngắt cầu dao.

- Đối với các đám cháy như xăng, dầu phải dùng bình CO2.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

- Yêu cầu về an toàn lao động;

-	Nhà thầu phải đảm bảo biện pháp an toàn lao động đúng quy định,an toàn cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.

-	Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động khi thi công trong trạm biến áp 110kV.

-	Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.

-	Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ v.v...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.

-	Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

-	Trong quá trình thi công tuyệt đối không gây mất trật tự, an ninh của khu vực.

-	Thực hiện đúng Quy trình kỹ thuật an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

-	Có sơ đồ bộ máy thi công tại hiện trường.

-	Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đầy đủ và hợp lý đáp ứng yêu cầu gói thầu.

-	Thuyết minh đầy đủ các máy móc phục vụ thi công (chủng loại, số lượng, chất lượng, tính năng của máy móc thi công) biện pháp huy động, điều phối và xử dụng các máy móc thi công cho từng hạng mục công trình, từng giai đoạn thi công.

-	Bố trí nhân lực thi công hợp lý theo tổng mặt bằng tổ chức thi công, sơ đồ bộ máy và từng giai đoạn thi công.

-	Nhà thầu phải có biểu đồ nhân lực thi công tương ứng với biểu đồ tiến độ thi công.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

-	Nhà thầu phải có quy trình kiểm tra chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng, bố trí nhân lực kiểm tra, giám sát chất lượng đối với tất cả các hạng mục công việc thực hiện (bao gồm cả VTTB, vật liệu, máy móc thi công, các công việc thi công...).

-	Lập hồ sơ công trình, sổ ghi nhớ hàng ngày, sau mỗi ca đều có sự thống nhất của cán bộ giám sát bên A cùng ký xác nhận.

-	Kiên quyết xử lý các vi phạm, mọi thay đổi ở hiện trường đều phải có sự thống nhất và đồng ý của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.

-	Có biện pháp thi công, trình tự thi lắp đặt.

-	Công việc kiểm tra chất lượng thi công có thể được tiến hành vào bất cứ thời gian nào và yêu cầu phải sửa chữa và khắc phục những sai sót để được nâng cao chất lượng công trình.

- Nghiệm thu công trình:

-	Nghiệm thu từng hạng mục công trình để chuyển bước thi công cần lập biên bản nghiệm thu giai đoạn. Tài liệu nghiệm thu do đơn vị thi công chuẩn bị gồm: Bản vẽ thi công, nhật ký công trình, biên bản thí nghiệm thiết bị, vật liệu…

-	Kết thúc lập biên bản nghiệm thu bàn giao công trình có chữ ký của các bên gồm: chủ đầu tư, đại diện đơn vị thi công, đại diện đơn vị thiết kế, Tư vấn giám sát.

-	Công trình được đưa vào sử dụng sau khi có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.

- Nhật kí công trình:

-	Nhà thầu phải có sổ nhật ký công trình do bên giao thầu phát hành, bên Nhà thầu phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của bên A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.

-	Cùng với việc thực hiện cập nhật nhật ký thi công (giấy) theo quy định hiện hành, nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Bên A.

- Yêu cầu về nhân sự khác:

Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân), số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên, tối thiểu 15 người.

- Chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng.

- Các yêu cầu khác

- Tiếp cận nhà xưởng của nhà chế tạo: Các đại diện của Bên mua phải được phép đến công xưởng của Nhà thầu và các nhà thầu phụ nhằm mục đích kiểm tra, thí nghiệm và xác nhận tiến độ.

- Thí nghiệm và kiểm tra: Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm đã nêu, phù hợp với các điều kiện trong phần đặc tính kỹ thuật này và các thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu của Bên mua mà không tính thêm tiền, chẳng hạn các thí nghiệm cần thiết để chứng minh rằng các công việc theo HSMT là phù hợp với phần đặc tính kỹ thuật này, căn cứ vào thí nghiệm (thí nghiệm tại xưởng và tại trạm hay nơi nào khác) hay vào các điều kiện làm việc bình thường. Chỉ được bỏ qua các thí nghiệm điển hình nếu có sự thỏa thuận của Bên mua và nếu có văn bản chứng minh rằng thí nghiệm đã được thực hiện tốt trên các thiết bị giống như thế, có sự giám sát của một bên thứ ba độc lập.

- Các vật liệu được dùng phải được trải qua và thỏa mãn các thí nghiệm thông lệ xuất xưởng của nhà máy và chịu đựng tốt những thí nghiệm ấy theo như thông lệ đối với việc chế tạo các loại thiết bị bao gồm trong các công việc theo HSMT.

- Mọi thí nghiệm phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của Bên mua, với sự có mặt của Bên mua, vào những thời điểm thuận lợi do Bên mua yêu cầu, trừ phi có thỏa thuận khác.

- Trong vòng 10 ngày, phải thông báo cho Bên mua biết về các thí nghiệm để nếu Bên mua muốn thì sẽ có mặt, chứng kiến. Phải bố trí càng nhiều thí nghiệm liên tiếp nhau càng tốt. Nhà thầu phải giao cho Bên mua 5 bản kết quả thí nghiệm.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thí nghiệm đối với công trình đã hoàn thành hoặc đối với vật tư thiết bị do nhà thầu phụ cung cấp ở mức độ giống như đối với các công việc, công trình, vật tư thiết bị do chính Nhà thầu hoàn thành hoặc cung cấp.

- Nhà thầu phải cung cấp mọi thiết bị, khí cụ đo lường và các đấu nối cần cho các thí nghiệm trên.

- Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm phù hợp của mọi vật tư thiết bị theo yêu cầu của Bên mua. Nếu có yêu cầu của Bên mua thì Nhà thầu phải chuẩn bị các mẫu thử để thí nghiệm kiểm tra và chuyển giao cho một cơ quan có thẩm quyền thí nghiệm mà Bên mua đã chọn. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Chi phí cho mọi thí nghiệm và/hoặc phân tích do Nhà thầu chịu nhưng chi phí thí nghiệm và/hoặc phân tích để kiểm tra được thực hiện ở nơi khác không phải là tại xưởng chế tạo hay hiện trường mà kết quả được công nhận thì Bên mua sẽ trả tiền lại cho Nhà thầu.

- Mọi chi phí mà Nhà thầu đã trả liên quan đến việc thí nghiệm lại do đối tượng thí nghiệm chưa đạt hoặc hư hỏng trong quá trình chuyên chở thì Nhà thầu phải chịu

- Việc Bên mua không kiểm tra, thiếu kiểm tra, hay bỏ qua không kiểm tra công việc, thiết bị, vật tư do Nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện hoặc cung cấp sẽ không làm cho Nhà thầu hết trách nhiệm hoàn tất công việc theo HSMT, phù hợp với HSMT cũng như không giải tỏa Nhà thầu ra khỏi bất kỳ trách nhiệm nào về bảo hành.

- Nếu sản phẩm không tuân thủ các thử nghiệm điển hình như yêu cầu sẽ bị từ chối

- Các bản vẽ, mô hình và mẫu: Các bản vẽ, mẫu, mô hình do Nhà Thầu đệ trình và được Bên Mua chấp thuận phải xuất phát từ các chỉ dẫn bằng văn bản của Bên Mua. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi sai biệt hay thiếu sót trong các bản vẽ, dù các bản ấy đã được Bên mua xét duyệt hay chưa. Việc Bên mua chấp nhận bất kỳ bản vẽ hay mẫu nào cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng, phù hợp với HSMT này và với Các Điều kiện của Hợp đồng cũng như không miễn trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu.

+ Nếu Nhà thầu cần thông qua các bản vẽ trong phạm vi dưới 10 ngày kể từ ngày nộp để tránh trì hoãn trong việc hoàn tất Các công việc theo Hợp đồng thì Nhà thầu phải báo cho Bên mua biết rõ khi trình các bản vẽ.

+ Tất cả bản vẽ, mẫu và mô hình phải được nộp phù hợp với các quy định trong HSMT này và sẽ trở thành tài sản của Bên mua.

- Tất cả vật tư thiết bị được cung cấp và mọi công việc được thực hiện phải phù hợp về mọi mặt với các yêu cầu trong các Quy định, Tiêu chuẩn và Luật hiện hành trong nước của Bên mua, áp dụng được cho các Công việc theo Hợp đồng, cũng như phù hợp với các quy đinh áp dụng khác mà Bên mua tuân thủ.

- Hướng dẫn các nhân viên tại trạm: Nhà thầu sẽ được yêu cầu đào tạo nhân viên vận hành tại trạm trong thời gian lắp đặt và đưa vào vận hành nhằm cho phép các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của đơn vị vận hành nắm bắt các kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết trong việc bảo trì trạm. Cần chú ý đặc biệt đến bảo vệ, thu thập dữ kiện vi tính hóa và hệ thống thông tin. Mọi chi phí liên quan đến việc đào tạo sẽ bao gồm trong giá trị Hợp đồng.

- Đóng gói, phương tiện và vận chuyển: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đóng gói, chất hàng, và chuyên chở thiết bị từ nơi chế tạo, dù đó là công xưởng của Nhà thầu hay của bất kỳ nhà cung cấp nào, cho đến công trường, kể cả việc dỡ hàng. Bất kỳ thiệt hại do đóng gói không đúng cách hoặc không đầy đủ, Nhà thầu phải chịu chi phí đổi và giao lại trong thời hạn phù hợp theo yêu cầu của Bên mua. Nhà thầu phải tìm hiểu kỹ về các phương tiện chuyên chở và các yêu cầu liên quan, các khí cụ đo khối lượng và đảm bảo rằng thiết bị được đóng gói để chuyên chở sẽ phù hợp với các giới hạn đó. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn sửa chữa hay thay thế thiết bị, bao gồm những gì mà Bên mua đã trả do hư hỏng khi chuyên chở gây ra.

- Ký hiệu lắp ráp: Trước khi xuất khỏi xưởng của Nhà thầu, mọi cơ cấu hay vật định vị phải được sơn hay đóng dấu ở 2 chỗ, chỉ rõ số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái tương ứng với số hiệu phân biệt và/ hoặc chữ cái trên một bảng kê các bản vẽ và vật tư.

-  Vật liệu và phụ kiện: Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2023 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt: Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.