Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Lê Hồng Phong, Giang Văn Minh, ngõ 28 Điện Biên trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội

Hạ ngầm đường trục nổi bằng Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE, chuyển hệ thống công tơ trên cột lắp vào tường nhà các hộ sử dụng điện tại các Trạm biến áp: TBA Đội Cấn 1B; TBA Đội Cấn 12; TBA Đội Cấn 17; TBA 28 Điện Biên 1; TBA 28 Điện Biên 2, khối lượng cụ thể như sau:

* Phần hạ tầng:

- Lắp đặt 7.735m ống nhựa xoắn HDPE 50/40.

- Lắp đặt 639m ống nhựa xoắn HDPE 105/80.

- Lắp đặt 1.102m ống nhựa xoắn HDPE 160/125.

* Phần tủ Pillar, trụ phân dây:

- Lắp mới 27 tủ Pillar và 17 trụ phân dây cụ thể như sau:

+ 21 Tủ Pillar-400A-(1200x425x425mm)-2 mặt. Cấu hình gồm 01MCCB 3P 400A, 02 MCCB 3P 250A.

+ 06 Tủ Pillar-400A-(1200x725x425mm)-1 mặt. Cấu hình gồm 01MCCB 3P 400A, 03 MCCB 3P 250A.

+ 17 Trụ phân dây 600V- 250A Kích thước (CxRxS):1400x250x170mm;11 lộ ra.

Móng tủ pillar chủ yếu sử dụng móng bê tông đúc sẵn, móng trụ phân dây sử dụng móng khung thép, phần bệ tủ, trụ cao 0.5m so với cos nền hiện có.

+ Lắp đặt 21 Móng tủ pillar, bê tông đúc sẵn, kích thước 1050x555x555;

+ Lắp đặt 06 Móng tủ pillar, bê tông đúc sẵn, kích thước 1050x830x555;

+ Lắp đặt 11 móng trụ phân dây (khung thép 600x250x170mm).

- Lắp đặt 44 bộ tiếp địa tủ Pillar, trụ phân dây.

- Lắp đặt biển tên tủ, biển tên lộ cho các tủ Pillar, trụ phân dây, các tuyến cáp ngầm hạ áp kéo mới.

* Phần cáp thay thế:

- Kéo mới 41m Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 686m Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 1.270m Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 973m Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 2.070m Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2- không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Kéo mới 7.147m Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2- không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Hoàn trả lại hè đường theo đúng quy định.

- Thu hồi toàn bộ vật tư thiết bị cũ không sử dụng về nhập kho Công ty điện lực Ba Đình theo đúng quy định.

Khối lượng vật tư A cấp cho công trình:

| TT | Tên thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Phần thiết bị |  |  |
| 1 | Tủ pillar-400A-(1200x725x425mm)-1 mặt | tủ | 6 |
| 2 | Tủ pillar-400A-(1200x425x425mm)-2 mặt | Tủ | 21 |
|  | Phần vật liệu |  |  |
|  | Phần đường trục |  |  |
| 3 | Trụ phân dây-600V-250A-1400x250x170mm-11 đầu ra | Tủ | 17 |
| 4 | Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | 41 |
| 5 | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | 686 |
| 6 | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | 1270,0 |
| 7 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x70mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | 2 |
| 8 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | 34 |
| 9 | Hộp đầu cáp hạ áp Al/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose nhôm | Bộ | 2 |
| 10 | Hộp đầu cáp hạ áp AL/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose AM | Bộ | 63 |
|  | Phần cáp ngầm công tơ |  |  |
| 11 | Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 7147 |
| 12 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 2070 |
| 13 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | 973 |
| 14 | Cáp hạ áp-Cu-1x10mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 458,9 |
| 15 | Cáp hạ áp-Cu-1x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 116 |

- Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

- Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1. YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tàng (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| B. | Giai đoạn xây dựng |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 60 ngày

- Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật:

Các giải pháp kỹ thuật và trình tự thi công được nêu chi tiết trong thuyết minh - hồ sơ thiết kế - file đính kèm HSMT. Nhà thầu căn cứ làm cơ sở để đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư.

  - Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Thực hiện theo Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025;

- Và các văn bản liên quan.

  - Yêu cầu về trình độ tay nghề: Nhà thầu phải bố trí nhân lực thi công có trình độ tay nghề phù hợp với tính chất công việc, với số lượng phù hợp với biện pháp thi công và đáp ứng tiến độ thực hiện gói thầu.

  - Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhà thầu cung cấp: Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

  - Nội dung công việc quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Lập và thông báo cho Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của Nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của Nhà thầu.

- Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung  sau:

- Nguồn gốc, chất lượng vật tư đưa vào công trình, cấp phối bê tông.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

- Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 12, NĐ 06 và các quy định của hợp đồng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

- Thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng xây dựng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình và các quy định của Pháp luật.

- Kịp thời báo cho chủ đầu tư/đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

- Có biện pháp tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

- Lưu đầy đủ các hồ sơ liên quan đến vật tư thiết bị đầu vào (chứng chỉ xuất xưởng, kiểm định máy móc thi công… cũng như máy móc thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cho công trình).

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh,...do nhà thầu phụ thực hiện.

- Lập, cập nhật nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế.

- Xử lý khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công việc, đề nghị Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA/đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Báo cáo Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

- Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 13, NĐ 06.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. Trong quá trình giám sát thi công, nghiệm thu công trình chưa phát hiện ra, nhưng nếu phát hiện ra trong quá trình vận hành, Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về việc thi công sai thiết kế, sử dụng sai vật liệu, vật tư thiết bị (do nhà thầu cung cấp).

  - Đối với các loại vật liệu, nguyên liệu, phụ kiện do nhà thầu xây lắp đưa vào công trình (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho tư vấn giám sát, Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ và khối lượng vật liệu, nguyên liệu, phụ kiện (sau đây viết tắt là vật liệu) sử dụng cho công trình mà nhà thầu sẽ chuyển tới công trường trước ít nhất 01 ngày. Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến nguồn gốc (xuất xứ) các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo thông số kỹ thuật và quy cách vật liệu theo quy định.

- Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra nguồn khai thác (xuất xứ), chất lượng vật liệu thông qua hóa đơn xuất kho/hoặc hợp đồng mua bán vật liệu của nhà thầu; chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật liệu; so sánh với nguồn gốc vật liệu và thông số kỹ thuật do nhà thầu đăng ký và đã được Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA phê duyệt trước đó. Nếu đạt yêu cầu theo thiết kế, hợp đồng, các bên ký biên bản chấp thuận sử dụng vật liệu cho công trình.

- Trường hợp có nghi ngờ về nguồn gốc hoặc chất lượng vật liệu, TVGS thông báo ngay cho Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA đề nghị cho thí nghiệm đối chứng để xác minh nguồn gốc và chất lượng vật liệu. Công việc chỉ tiếp tục khi có kết quả thí nghiệm đối chứng.

- Khi nhận được đề nghị của TVGS, trong vòng 02 ngày, Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA phải trả lời ngay việc chấp thuận thí nghiệm đối chứng hay không để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Kiểm tra khối lượng đúng, đủ theo thông báo của Nhà thầu xây dựng.

- Kiểm tra và yêu cầu Nhà thầu chấp hành điều kiện bảo quản vật liệu trên công trường đúng quy định.

- Các nội dung kiểm tra được ghi vào nhật ký thi công, lập phiếu kiểm tra. Các thông báo của nhà thầu được lập thành văn bản gửi Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA theo quy định.

  - Nhật ký thi công (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Nhật ký thi công xây dựng công trình được ghi theo hình thức Nhật ký thi công điện tử.

- Trách nhiệm ghi và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình: thực hiện theo quy định, đồng thời thiết lập, khai thác và lưu trữ thông tin nhật ký thi công xây dựng công trình trên phần mềm IMIS.

- Trường hợp chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thì các văn bản này lưu trữ như một phần của nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Các hình ảnh hiện trạng công trình trong quá trình thi công điển hình phải được chụp ảnh lưu hồ sơ và quay video (đặc biệt đối với các bộ phận công trình ngầm, bị che khuất... việc quay video là bắt buộc trước khi chuyển sang công việc tiếp theo). Các hình ảnh điển hình công trình bao gồm nhưng không hạn chế:

- Mặt bằng hố móng sau khi đào hoàn thiện, đặc biệt tại các vị trí xử lý điều chỉnh thiết kế, cho phép nghiệm thu để đổ bê tông kết cấu che khuất, trừ các hồ móng kênh mương theo tuyến, dọc đường giao thông.

- Hình ảnh thể hiện hình dạng khối đổ bê tông.

- Các hình ảnh điển hình trước khi xử lý và sau khi kết thúc xử lý sự cố.

- Các hình ảnh điển hình khác liên quan đến công tác chuyển bước thi công, chuyển giai đoạn thi công mà sau đó sẽ bị che khuất bởi kết cấu công trình.

- Các hình ảnh khác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra, giám sát công trình.

- Hình ảnh chụp và được lưu trữ theo định dạng được các bên thỏa thuận trước khi thi công, phải gắn với thời gian và vị trí thực (trừ trường hợp vị trí thi công không đủ điều kiện để định vị như công tác thi công ngầm) và được lưu trữ cùng nhật ký thi công. Trên hình chụp phải thể hiện được tên hạng mục/vị trí, các kích thước chính, các nội dung chính mong muốn thể hiện để lưu giữ (chiều sâu, chiều rộng, mặt nghiêng, vết nứt, lộ đá… Các hình ảnh đó được trích xuất những nội dung cần thiết đưa vào hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu nghiệm thu và hồ sơ hoàn công hạng mục/công trình.

  - An toàn lao động (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- An toàn lao động đối với công việc xây lắp chưa liên quan đến việc cắt điện (xây dựng các trạm biến áp, đường dây, lắp đặt các thiết bị…) mới chưa thực hiện đấu nối vào hệ thống đang vận hành:

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng với các tiêu chuẩn an toàn sau:

- Phải được huấn luyện, cấp thẻ An toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

- Phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động phải được kiểm định theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với công việc xây lắp liên quan đến việc cắt điện, đấu nối với hệ thống đang vận hành; cắt điện từng phần để đại tu sửa chữa, thí nghiệm định kỳ thiết bị:

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng, đủ yêu cầu như sau:

- Phải được huấn luyện an toàn, kiểm tra xếp bậc an toàn và cấp thẻ an toàn điện theo quy định.

- Dụng cụ an toàn phải được kiểm định, thí nghiệm, thử nghiệm theo quy định.

- Biển báo An toàn điện thực hiện theo Quy trình an toàn điện do Tập đoàn, Tổng công ty ban hành.

- Đối với tổ chức và thi công: Thực hiện theo phương án được duyệt, tuân thủ theo Quy trình an toàn điện do Tổng công ty ban hành.

- An toàn lao động đối với công trình xây dựng dân dụng/ kiến trúc

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng với các tiêu chuẩn an toàn sau:

- Phải được huấn luyện, cấp thẻ An toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

- Phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động phải được kiểm định theo Luật An toàn vệ sinh lao động.

- Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm.

- Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | TÊN BẢN VẼ | KÍ HIỆU |
| --- | --- | --- |
| 1 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBHT.01 |
| 2 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBHT.02 |
| 3 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBHT.03 |
| 4 | MẶT BẰNG CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCT.01 |
| 5 | MẶT BẰNG CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCT.02 |
| 6 | MẶT BẰNG CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCT.03 |
| 7 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.01 |
| 8 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.02 |
| 9 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.03 |
| 10 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.01 |
| 11 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.02 |
| 12 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.03 |
| 13 | SƠ ĐỒ 1 SỢI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TẠO TBA ĐỘI CẤN 1B | CTLĐLHP,GVM-SĐNL.01 |
| 14 | SƠ ĐỒ 1 SỢI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TẠO TBA ĐỘI CẤN 12 | CTLĐLHP,GVM-SĐNL.02 |
| 15 | SƠ ĐỒ 1 SỢI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TẠO TBA ĐỘI CẤN 17 | CTLĐLHP,GVM-SĐNL.03 |
| 16 | SƠ ĐỒ 1 SỢI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TẠO TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1 | CTLĐLHP,GVM-SĐNL.04 |
| 17 | SƠ ĐỒ 1 SỢI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP SAU CẢI TẠO TBA 28 ĐIỆN BIÊN 2 | CTLĐLHP,GVM-SĐNL.05 |
| 18 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NẾN GẠCH GIẢ ĐÁ | CTLĐLHP,GVM-CT.01 |
| 19 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN ĐÁ XẺ, GẠCH TERAZZO | CTLĐLHP,GVM-CT.02 |
| 20 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN BÊ TÔNG ASPHALT | CTLĐLHP,GVM-CT.03 |
| 21 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN BÊ TÔNG ASPHALT | CTLĐLHP,GVM-CT.04 |
| 22 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN BTXM | CTLĐLHP,GVM-CT.05 |
| 23 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN BTXM | CTLĐLHP,GVM-CT.06 |
| 24 | MẶT CẮT HÀO CÁP DƯỚI NỀN BTXM | CTLĐLHP,GVM-CT.07 |
| 25 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TỦ PILLAR-400A-(1200X425X425)-2 MẶT-CÓ VỊ TRÍ LẮP CÔNG TƠ (1MCCB 3P 400A + 2MCCB 3P 250A) | CTLĐLHP,GVM-CT.08 |
| 26 | BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ PILLAR-400A-(1200X425X425)-2 MẶT-CÓ VỊ TRÍ LẮP CÔNG TƠ (1MCCB 3P 400A + 2MCCB 3P 250A) | CTLĐLHP,GVM-CT.09 |
| 27 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TỦ PILLAR-400A-(1200X725X425)-1 MẶT-CÓ VỊ TRÍ LẮP CÔNG TƠ (1MCCB 3P 400A + 3MCCB 3P 250A) | CTLĐLHP,GVM-CT.10 |
| 28 | BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ PILLAR-400A-(1200X725X425)-1 MẶT-CÓ VỊ TRÍ LẮP CÔNG TƠ (1MCCB 3P 400A + 3MCCB 3P 250A) | CTLĐLHP,GVM-CT.11 |
| 29 | BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ PILLAR-400A-(1200X725X425)-1 MẶT-CÓ VỊ TRÍ LẮP CÔNG TƠ (1MCCB 3P 400A + 3MCCB 3P 250A) | CTLĐLHP,GVM-CT.12 |
| 30 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TRỤ PHÂN DÂY | CTLĐLHP,GVM-CT.13 |
| 31 | BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRỤ PHÂN DÂY | CTLĐLHP,GVM-CT.14 |
| 32 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.01 |
| 33 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.02 |
| 34 | MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG CÔNG TƠ SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBCTCT.03 |
| 35 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA ĐỘI CẤN 1B (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.01 |
| 36 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA ĐỘI CẤN 12, ĐỘI CẤN 17 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.02 |
| 37 | MẶT BẰNG ĐÀO, ĐẮP, HOÀN TRẢ SAU TBA 28 ĐIỆN BIÊN 1, 28 ĐIỆN BIÊN 2 (KHU VỰC CÔNG TRÌNH) | CTLĐLHP,GVM-MBĐR.03 |
| 38 | MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X830X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.15 |
| 39 | CHI TIẾT MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X830X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.16 |
| 40 | BỐ CHÍ CỐT THÉP MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X830X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.17 |
| 41 | MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X555X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.18 |
| 42 | CHI TIẾT MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X555X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.19 |
| 43 | BỐ CHÍ CỐT THÉP MÓNG TỦ PILLAR, BÊ TÔNG ĐÚC SẴN, KÍCH THƯỚC 1050X555X555 | CTLĐLHP,GVM-CT.20 |
| 44 | MÓNG TRỤ PHÂN DÂY | CTLĐLHP,GVM-CT.21 |
| 45 | KHUNG MÓNG TRỤ PHÂN DÂY | CTLĐLHP,GVM-CT.22 |
| 46 | TIẾP ĐỊA TỦ PILLAR | CTLĐLHP,GVM-CT.23 |
| 47 | TIẾP ĐỊA TRỤ PHÂN DÂY | CTLĐLHP,GVM-CT.24 |
| 48 | GIÁ ĐỠ 01 CÁP LÊN CỘT ĐƠN | CTLĐLHP,GVM-CT.25 |
| 49 | GIÁ ĐỠ 02 CÁP LÊN CỘT ĐƠN | CTLĐLHP,GVM-CT.26 |
| 50 | MỐC BÁO CÁP | CTLĐLHP,GVM-CT.27 |

Phụ lục

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Vật tư, vật liệu dự án.

## I. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện

1. Điều kiện môi trường:

- Độ cao lắp đặt: <1000m (so với mực nước biển)

- Điều kiện khí hậu: Nhiệt đới

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất		: 450 C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất		: 00C

- Nhiệt độ môi trường trung bình		: 250C

- Độ ẩm trung bình				: 85%

- Độ ẩm lớn nhất				: 100%

- Hệ số động đất				: 0,1g tương đương động đất cấp 7

- Tốc độ gió lớn nhất			: 110km/h

II. Tiêu chuẩn các VTTB Dự án.

II.1. Ống nhựa xoắn chịu lực  (Áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo TCVN 7997:2009, TCVN 8699:2011 và TCVN 11821-2:-2017).

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa xoắn chịu lực có độ bền cao sử dụng trong lưới điện trung, hạ áp.

Yêu cầu cụ thể như sau:

+ Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính: 160/125.

+ Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính: 105/80.

+ Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE đường kính: 50/40.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn TCVN 8699 : 2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11821-2:2017 (ISO 21138-2:2007)

- TCVN 7997-2009 (JIS C3653:1994): Cáp điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt - Phụ lục A.

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1- Các yêu cầu kỹ thuật chung

- Ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

- Có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hoá chất (đặc biệt trong môi trường axit mạnh).

3.2. Vật liệu chế tạo ống

Vật liệu chế tạo ống và vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene), có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu…

Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được phép sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.

3.3. Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

3.4. Màu sắc

Ống nhựa màu cam.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

3.5. Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5m chiều dài chế tạo. Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - ngày sản xuất - các thông tin về nhà sản xuất.

Ống phải được đánh số độ dài chế tạo theo mét (1m/lần).

3.6. Các yêu cầu về đóng gói

Ống được cuộn trong các lô chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được đậy kín.

- Nhà sản xuất phải cung cấp các phụ kiện dùng để nối ống kèm theo mỗi lô cuộn ống.

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống nhựa chịu lực.

Biên bản thí nghiệm điển hình và biên bản thí nghiệm xuất xưởng phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương.

Mẫu sản phẩm kèm theo.

Phụ lục: Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

Đặc tính kỹ thuật và cam kết

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Có |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Có |  |
|  | Nước sản xuất |  | Có |  |
| 2 | Vật liệu |  | Nhựa chịu lực |  |
| 3 | Đường kính ngoài HDPE-D160/125 HDPE-D105/80 HDPE-D50/40 | mm | 160 4,0 105 3,0 50 2,0 |  |
| 4 | Chiều dày thành ống HDPE-D160/125 HDPE-D105/80 HDPE-D50/40 | mm | 2,4 0,4 2,1 0,3 1,5 0,3 |  |
| 5 | Bước ren HDPE-D160/125 HDPE-D105/80 HDPE-D50/40 | mm | 38 1,0 25 1,0 13 0,8 |  |
| 6 | Độ dài chế tạo HDPE-D160/125 HDPE-D105/80 HDPE-D50/40 | m | 50÷100 100÷200 200÷500 |  |
| 7 | Bán kính uốn tối thiểu HDPE-D160/125 HDPE-D105/80 HDPE-D50/40 | mm | 400 300 150 |  |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |
| 9 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |  |

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống chịu lực mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

II.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của đầu cose (Áp dụng theo QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021, QĐ 2934/QĐ-EVN HANOI ngày 12/8/2014 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội).

- Điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | : 450 C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | : 00 C |
| Điều kiện khí hậu | : Nhiệt đới |
| Độ ẩm cực đại | : 100% |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | : đến 1000m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

3. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

4. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

  - Cosse ép đồng

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 120mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 150mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

5. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CAM KẾT COSSE ÉP CU DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI DÂY ĐỒNG VÀO BẢN CỰC ĐỒNG CỦA MCCB

| ###### TT | ###### Hạng mục | ###### Đơn vị đo | ###### Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C35 |  | 35 |
|  | C50 |  | 50 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C35 |  | 170 |
|  | C50 |  | 220 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-A35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 50 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

Ghi chú:

- Tất Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành Cosse ép bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Cosse ép mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

II.3. Yêu cầu kỹ thuật lớp mạ kẽm (Áp dụng TCVN 5408:2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép)

a. Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng:

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa ) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

b. Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu:

2.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.

+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn(trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)

2.2. Kiểm tra thực tế:

+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

2.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều

+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch.

II.4. Hộp phân dây/Composit (Áp dụng Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.)

1. Yêu cầu  kỹ thuật chung

- Hộp phân dây làm bằng vật liệu composit, màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, có khả năng chống va đạp cơ học tốt, đảm bảo tuổi thọ 20 năm trong điều kiện làm việc ngoài trời, khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C)

- Hộp phân dây phải phù hợp mức bảo vệ IP 54, có độ bền va đập ≥20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262 :2002. Cửa hộp là loại khớp ghép  (không dùng bản lề) được bắt khoá bằng bu lông mũ tam giác, có dụng cụ mở kèm theo.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

- Hộp phân dây phải phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

- Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây phải đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt sử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2. Trong trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC-60529: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

- IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

- IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

- Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng :

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

3.2 Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

+ Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC  hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

3.3 Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50  n < 100 |
| p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

4. Đóng gói và giao hàng:

Hộp phân dây được đóng gói trọn bộ cả phụ kiện giá đỡ trong hộp các tông, mỗi hộp một bộ

5. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529 hoặc tương đương |
|  | Cấp bảo vệ |  | IP54 |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Composite |
|  | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |
|  | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥ 20 (IEC 62262:2002) |
|  | Cửa hộp + Khoá |  | Có |
|  | Thanh chia điện |  | Có |
|  | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |
|  | + Kích thước |  | Nêu cụ thể |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35-95mm2 |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6-25mm2 |
|  | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Có |
|  | Đầu cốt đi kèm | Cái | 24 đầu cốt M25 |
|  | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu | mm | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng hộp | kg | Nêu cụ thể |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |

II.5. Đặc tính kỹ thuật của hộp công tơ: (Áp dụng Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.)

- Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hộp bảo vệ công tơ phải có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu nhựa composite vỏ  có  độ  bền  va  đập  ≥  20J  đảm  bảo theo  tiêu  chuẩn  IEC  62262:2002, trên nắp hộp có biểu tượng

EVNHANOI

SO ĐT 19001288

và lô gô của nhà sản xuất, hộp công tơ có màu ghi sáng hoặc tương đương.

- Nhà sản xuất phải có các chứng chỉ chất lượng  IS0 9001.

- Các hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng hộ.

- Hộp công tơ phải có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-300mm hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo hộp lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ. Phụ kiện gắn hộp công tơ lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ hộp công tơ phải chịu được trọng lượng khi lắp  công tơ vào hộp khi gắn lên tường hay lên cột, vỏ hộp công tơ không bị cong vênh.

- Các hộp công tơ phải được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này).

- Hộp công tơ phải được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt aptomat, hàng kẹp đấu dây ra, nắp che ngăn dưới có bản lề mở ngược lên trên.

- Độ dày của vỏ hộp ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm phong chì, đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

- Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1(3) pha. Kết cấu kẹp chì niêm phong trong khoang dưới (khoang ATM), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

- Bề mặt vỏ hộp phải phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp.

- Vị trí mỗi công tơ có 01 cửa sổ trong suốt bằng kính, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm cửa sổ phải  đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt, đảm bảo tối thiểu 20 năm làm việc phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

- Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Các cửa sổ để đọc, cửa sập thiết bị đóng cắt (ATM), lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

- Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp) và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Kích thước hộp công tơ phù với số lượng, chủng loại công tơ lắp đặt và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Áp tô mát và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an  toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi  có điện, kể cả khi mở cửa áp tô mát. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

- Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi bảo quản trong kho và khi vận chuyển.

- Cấp chống cháy của hộp công tơ phải đạt cấp FH1 - HB40 (IEC 60695- 11-10).

- Yêu cầu cụ thể:

2.1 Hộp 1 công tơ 1 pha

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 10 ÷ 16mm2, phù hợp với 1 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với ATM 1 cực.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤ 2,0kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt.

2.2 Hộp 2 công tơ 1 pha

- Vị trí treo công tơ: Hai công tơ xếp ngang, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù hợp với 2 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với  2 ATM 1 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤ 3,6kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt.

2.3  Hộp 4 công tơ 1 pha

- Vị trí treo công tơ: bốn công tơ xếp thành hai hàng dọc và hai hàng ngang, thống nhất thứ tự theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, kích thước phù hợp với công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 25 ÷ 35mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với  4 ATM 1 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤ 4,5kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt.

2.4  Hộp 1 công tơ 3 pha trực tiếp

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 3 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16 ÷ 25mm2, phù   hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(100)A, hoặc 10(100)A, hoặc 40(100)A, hoặc 50(100)A, đồng bộ với 1 ATM 3 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: ≤4,0kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp, đảm bảo chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt. Trong hộp bảo vệ công tơ có  giá bắt đai ôm cáp đảm bảo cho cáp đi thẳng và không tuột.

- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC60529  Phân loại mức độ bảo vệ đối với hộp kín.

- IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

- IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

- IEC 60695-11-10 : Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn. Trong một hòm công tơ trọn bộ các aptomat sử dụng cùng 01 hãng sản xuất (Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị đóng cắt hạ thế đã nêu tại Mục: Yêu cầu kỹ thuật thiết bị đóng cắt hạ thế).

- Yêu cầu khác:

  - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng :

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây :

+ Độ tăng nhiệt.

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP.

- Thử độ bền va đập.

  - Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

- Thử cấp độ chống cháy

  - Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50  n < 100 |
| p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 1.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 1.5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 1.6 | Cấp độ bảo vệ |  | IP54 và IK10 |
| 1.7 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên tường |  | Đáp ứng |
| 1.8 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên cột |  | Đáp ứng |
| 1.9 | Cung cấp phần cứng để lắp đặt |  | Đáp ứng |
| 1.10 | Cung cấp các chìa khoá |  | Đáp ứng |
| 1.11 | Cung cấp các Aptômát |  | Đáp ứng |
| 1.12 | Cung cấp các bảng đầu dây vào/ra bằng đồng |  | Đáp ứng |
| 1.13 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.14 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 2 | Hộp công tơ một pha |  |  |
|  | Phù hợp với công tơ KWh một pha |  | 01 |
|  | Phù hợp với Aptômát 1 hoặc 2 cực |  | 01 |
|  | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 220 |
|  | - Chiều sâu | mm | 160 |
|  | - Chiều cao | mm | 451 |
|  | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 2 |
| 3 | Hộp 2 công tơ một pha |  |  |
|  | Phù hợp với công tơ KWh một pha |  | 02 |
|  | Phù hợp với Aptômát 1 hoặc 2 cực |  | 02 |
|  | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 390 |
|  | - Chiều sâu | mm | 160 |
|  | - Chiều cao | mm | 478 |
|  | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 3,6 |
| 4 | Hộp 4 công tơ một pha |  |  |
|  | Phù hợp với công tơ KWh một pha |  | 04 |
|  | Phù hợp với Aptômát 1 hoặc 2 cực |  | 04 |
|  | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 390 |
|  | - Chiều sâu | mm | 160 |
|  | - Chiều cao | mm | 722 |
|  | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4.5 |
| 5 | Hộp công tơ 3 pha trực tiếp (không lắp TI bên trong) |  |  |
|  | Phù hợp với công tơ KWh ba pha |  | 01 |
|  | Phù hợp với Aptômát 3 cực |  | 01 |
|  | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều sâu | mm | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4 |

Yêu cầu kỹ thuật thiết bị đóng cắt hạ thế: (áp dụng theo Quyết định 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 Về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực Hà  Nội).

Điều 4. Các điều kiện chung:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

2.1  MÁY CẮT HẠ ÁP – MCB

Điều 5. Yêu cầu chung:

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

  - MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

-  Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

    - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

    - Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

    - Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

  - Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

  - Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 10, 16, 20, 25, 32 (30), 40, 50, 63 (60), 80, 100, 125 (Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, Đơn vị lựa chọn loại MCB với dòng định mức phù hợp) |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
| 12.2 | Trường hợp 6 kA < Icn < 10 kA |  | Ics = 75% Icn, nhưng không nhỏ hơn 6 kA |
| 12.3 | Trường hợp Icn > 10 kA |  | Ics = 50% Icn, nhưng không nhỏ hơn 7,5 kA |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Đơn vị tùy chọn đặc tính cắt theo nhu cầu sử dụng |
|  |  |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  |  |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  |  |  | Loại D (Trên 10 In đến và bao gồm 20 In) |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  |  |  | 1,13 In trong thời gian t < 2 h (đối với MCB có In > 63 A) |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
| 20 | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
| 22 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 4 |

II.6. Mốc báo cáp (Áp dụng thông báo số: 769/TB – EVNHANOI ngày 11/8/2023 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp).

- Với lưới cáp ngầm trung, hạ áp bố trí các mốc báo hiệu cáp với khoảng cách là 10m/mốc.

- Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp

- Tại các tuyến cáp trung-hạ áp có thực hiện đấu nối cáp, thực hiện đặt 01 mốc báo hiệu vào chính giữa vị trí mỗi hộp nối cáp trên tuyến cáp.

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

- Cáp đi trong mương cáp, tuy-nen cáp không phải đặt mốc báo hiệu cáp.

- Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông thực hiện theo yêu cầu CH.MC.QĐC.11 của quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017.

- Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới vỉa hè, lề đường, đường đi bộ thực hiện theo.

Các yêu cầu chung :

- Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn bẻ góc/chuyển hướng).

- Đối với khu vực đất ổn định (cáp đi trong lòng đường, vỉa hè, bồn hoa - dải phân cách đường nhựa/bê tông…) đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên.

- Các yêu cầu về cách lắp đặt mốc báo hiệu cáp thực hiện theo “mục 7: dấu hiệu định vị cáp ngầm điện lực’ của Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/01/2017.