## 1. Tủ RMU 24
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU 24kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Tủ RMU 24kV
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
4 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | Có Biên bản thí nghiệm điển hình tủ RMU do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch STL (Short-circiut Testing Liaison) phát hành. Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200
5 | Cấu trúc thiết kế | Kiểu nguyên khối (Compact type)
6 | Kiểu loại:
| Tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được, 24kV 4 ngăn (gồm 3 ngăn dao cắt có tải cách ly và 1 ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì) | Cấu hình kiểu NE-IIQI hoặc tương đương
| Tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được, 24kV 5 ngăn dao cắt có tải cách ly | Cấu hình kiểu NE-IIIII hoặc tương đương
7 | Môi trường lắp đặt, vận hành | Trong nhà (Indoor)
8 | Số pha | 3 pha
9 | Sơ đồ thanh cái | 1 hệ thống thanh cái
10 | Yêu cầu về mở rộng | Không yêu cầu
11 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) | Được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ); Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200
12 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA | Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng
13 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems)
13.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí | Thép không gỉ
13.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) | IP 65
13.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | ≤ 0,1%/năm (ứng với khí SF6).
13.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện | Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động
13.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ | Có
14 | Tần số định mức | 50 Hz
15 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
16 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
16.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 50 kV
16.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 60 kV
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
17.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 125 kVp
17.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 145 kVp
18 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn | Đồng
19 | Dòng điện định mức của mạch chính | ≥ 630 A
20 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | ≥ 20 kA
21 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | ≥ 1 giây
22 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | ≥ 50 kA xung
23 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC) | A FL hoặc A FLR
24 | Hướng thoát hồ quang | Thoát khí đáy
25 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking)
25.1 | Khóa liên động (interlocks) | Có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của tiêu chuẩn IEC 62271
25.2 | Khóa chốt (padlocking) | Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết
II | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo khi giao hàng
1 | Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính | Có đủ
2 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU | Có đủ
3 | Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối | Có đủ
4 | Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng | Có đủ
III | Yêu cầu Ngăn dao cắt có tải cách ly
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
1.4 | Không gian lắp đặt động cơ | Có không gian dành riêng để lắp đặt động cơ truyền động tại hiện trường mà không phải ngắt nguồn thiết bị và cũng không phải tháo dỡ cơ cấu vận hành
2 | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động và thao tác | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
2.4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | ≥ 630 A
2.5 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M1) lần
2.6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E3
2.7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
b | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn dao cắt có tải cách ly phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Bộ báo sự cố (FPI)
3.2.1 | Đối với những vị trí Tủ RMU có kết nối SCADA | Không yêu cầu do đã sử dụng loại bộ Phát hiện dòng sự cố trang bị ở phần RTU
Đối với những vị trí Tủ RMU không có kết nối SCADA, yêu cầu về Bộ báo sự cố (FPI) như sau:
a | Số lượng lắp đặt bộ báo sự cố (FPI) trong một tủ RMU kiểu nguyên khối | Tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì phải lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI)
b | Yêu cầu về bộ báo sự cố (FPI) | Chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện
c | Nguồn nuôi cho FPI | Dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép; đối với FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện
d | Chức năng phát hiện các sự cố | Có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất)
e | Tiếp điểm đầu ra | Có tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ
f | Cơ cấu chỉ thị (đèn báo ngoài hoặc màn hình) | Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường
g | Khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI | Trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối
h | Khả năng giải trừ cưỡng bức | Có khả năng reset tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được
i | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI | Mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI
3.3 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
3.4 | Tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt | Có tối thiểu: 2 NO, 2 NC đối với dao cắt tải; 1 O/C với chức năng nối đất
IV | Yêu cầu Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200, IEC 62271-105
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
2 | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103, IEC 62271-105
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động và thao tác | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
2.4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động
2.5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | ≥ 200 A
2.6 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M1) lần
2.7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2
2.8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất
b | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
c | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Cầu chì
a | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005)
b | Kiểu loại | Hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse) máy biến áp và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định
c | Cơ cấu thiết kế | Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker)
d | Loại dòng định mức | Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất tủ RMU. Dòng định mức của ống chì phải phù hợp với công suất định mức MBA 22/0,4kV
3.3 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
B | Vỏ tủ RMU 4 ngăn, 5 ngăn 24 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Kích thước từng loại tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
6 | Độ cứng | Khung chịu được tải trọng khi lắp đặt tủ RMU 24kV phải cẩu được toàn bộ tủ
7 | Khung chịu lực | Loại thép hình có độ dày > 3 mm
8 | Nóc tủ | Chế tạo để lắp dời, có độ dầy > 2 mm
9 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
10 | Cánh cửa bên ngoài tủ | Loại 2 cánh
11 | Vị trí để lắp đèn báo sự cố cáp ngầm (có gắn kính ngoài chống nước và bụi)
| Vỏ tủ 4 ngăn | Đặt 3 lỗ
| Vỏ tủ 5 ngăn | Đặt 4 lỗ
12 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa) | Có đủ
Note on B4: Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024
Note on C38: Pham Van Thanh: Ip = 2,5 Ik

## 2A. Trụ MBA 22 (THA)
Bảng 2A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU)
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Kích thước | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
6 | Độ kín | IP54
7 | Tấm đáy | Chế tạo bằng thép tấm dày 15mm
8 | Tấm nóc và các góc tăng cứng thân trụ | Chế tạo bằng thép tấm dày 12mm
9 | Thân trụ | Chế tạo bằng thép tấm dày 5mm
10 | Thanh gá thiết bị, cánh cửa, hộp chụp cực và máng cáp | Chế tạo bằng tôn Zam dày 2mm
11 | Thang trèo | Chế tạo gắn vào thân trụ, gấp gọn trong cánh cửa
12 | Nắp chụp cực MBA | Có piston hơi đẩy kết hợp với bản lề khi mở nắp
13 | Sơn màu | Toàn bộ được sơn tĩnh điện, lớp sơn phủ màu ghi sáng
14 | Lắp ráp | Các chi tiết phải được chế tạo phù hợp với kích thước Máy biến áp do chủ đầu tư cấp
II | Phần Tủ RMU-24kV lắp trong trụ thép
II.1 | Yêu cầu chung Tủ RMU
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
4 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | Có Biên bản thí nghiệm điển hình tủ RMU do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch STL (Short-circiut Testing Liaison) phát hành. Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200
5 | Cấu trúc thiết kế | Kiểu nguyên khối (Compact type)
6 | Kiểu loại: Tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được, 24kV 3 ngăn (gồm 2 ngăn dao cắt có tải cách ly và 1 ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì) | Cấu hình kiểu NE-IQI hoặc tương đương
7 | Môi trường lắp đặt, vận hành | Trong nhà (Indoor)
8 | Số pha | 3 pha
9 | Sơ đồ thanh cái | 1 hệ thống thanh cái
10 | Yêu cầu về mở rộng | Không yêu cầu
11 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) | Được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ); Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200
12 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA | Không yêu cầu
13 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems)
13.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí | Thép không gỉ
13.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) | IP 65
13.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | ≤ 0,1%/năm (ứng với khí SF6).
13.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện | Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động
13.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ | Có
14 | Tần số định mức | 50 Hz
15 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
16 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
16.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 50 kV
16.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 60 kV
17 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
17.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | ≥ 125 kVp
17.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | ≥ 145 kVp
18 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn | Đồng
19 | Dòng điện định mức của mạch chính | ≥ 630 A
20 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | ≥ 20 kA
21 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | ≥ 1 giây
22 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | ≥ 50 kA xung
23 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC) | A FL hoặc A FLR
24 | Hướng thoát hồ quang | Thoát khí đáy
25 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking)
25.1 | Khóa liên động (interlocks) | Có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của tiêu chuẩn IEC 62271
25.2 | Khóa chốt (padlocking) | Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết
II.2 | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo khi giao hàng
1 | Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính | Có đủ
2 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU | Có đủ
3 | Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng | Có đủ
II.3 | Yêu cầu Ngăn dao cắt có tải cách ly
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
2 | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động và thao tác | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
2.4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | ≥ 630 A
2.5 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M1) lần
2.6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E3
2.7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
b | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn dao cắt có tải cách ly phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Bộ báo sự cố (FPI)
a | Số lượng lắp đặt bộ báo sự cố (FPI) trong một tủ RMU kiểu nguyên khối | Tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì phải lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI)
b | Yêu cầu về bộ báo sự cố (FPI) | Chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện
c | Nguồn nuôi cho FPI | Dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép; đối với FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện
d | Chức năng phát hiện các sự cố | Có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất)
e | Tiếp điểm đầu ra | Có tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ
f | Cơ cấu chỉ thị (đèn báo ngoài hoặc màn hình) | Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng mắt thường
g | Khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI | Trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối
h | Khả năng giải trừ cưỡng bức | Có khả năng reset tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được
i | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI | Mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI
3.3 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
II.4 | Yêu cầu Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì
1 | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-200, IEC 62271-105
1.2 | Cấu trúc thiết kế | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
1.3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) | LSC2
2 | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
2.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103, IEC 62271-105
2.2 | Số cực | 3
2.3 | Cơ chế truyền động và thao tác | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
2.4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động
2.5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | ≥ 200 A
2.6 | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M1) lần
2.7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2
2.8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
a | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất
b | Số lần đóng cắt cơ khí | ≥ 1.000 (M0) lần
c | Độ bền điện tối thiểu (class E) | E2 (hoặc tương đương E2)
3 | Phụ kiện kèm theo
3.1 | Bộ báo điện áp 3 pha (VDS hoặc VPIS) | Ở mỗi Ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì phải có Bộ báo điện áp 3 pha VDS (theo IEC 61243-5:1997) hoặc VDIS (theo IEC 62271-213:2021, đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
3.2 | Cầu chì
a | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005)
b | Kiểu loại | Hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse) máy biến áp và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định
c | Cơ cấu thiết kế | Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker)
d | Loại dòng định mức | Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất tủ RMU. Dòng định mức của ống chì phải phù hợp với công suất định mức MBA 22/0,4kV-320kVA
3.3 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác
a | Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo | Có đầy đủ
b | Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp | Có đầy đủ
c | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU | Có đầy đủ (tay quay, đòn thao tác...)
III | Phần hạ thế lắp trong trụ thép
1 | Kiểu loại | 3 pha 4 dây; lắp đặt trong trạm trụ thép; có ngăn chống tổn thất riêng
2 | Cánh tủ hạ thế | Có 2 lớp cánh
3 | Điện áp danh định | 0,4 kV
4 | Yêu cầu kỹ thuật Áp tô mát (MCCB)
4.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
4.2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4.3 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
4.4 | Số cực | 03 cực
4.5 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
4.6 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | 230/400 VAC
4.7 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | ≥ 800 VAC
4.8 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | ≥ 8 kVp
4.9 | Tần số định mức | 50 Hz
4.10 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
4.11 | Số lượng Áp tô mát và Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
+ | Áp tô mát tổng | 1 cái x 630A (đặt dòng 550A)
+ | Áp tô mát nhánh | 03 cái 200A
4.12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
+ | MCCB có In = 125-315A | ≥ 36 kA
+ | MCCB có In = 320-800A | ≥ 50 kA
4.13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | Ics = 100% Icu (kA)
4.14 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | (không tải/có tải ở dòng định mức)
+ | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 lần
+ | MCCB có In = 320-630A | 4.000/1.000 lần
5 | Biến dòng điện hạ thế | 03 cái x 500/5
| Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
| Tần số | 50 Hz
| Điện áp định mức | 600 V
| Cấp chính xác | 0.5
6 | Công tơ điện tử 3x5 A, 380 V có chức năng đo xa | Số lượng: 01 cái
7 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
8 | Thanh cái tổng | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 500A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua Máy biến dòng lên ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 200A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
10 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
11 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ
IV | Phần cáp và phụ kiện đấu nối
1 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC/AWA /PVC-12,7/22(24) kV-1x50 mm2 | Có đủ trọn bộ để đấu nối từ tủ RMU sang đầu cao áp MBA
2 | Đầu cáp cao thế đấu nối: | 03 bộ Elbow 24kV-1x50mm2 để đấu nối cáp 24 kV vào ngăn cầu chì bảo vệ MBA của tủ RMU; 03 bộ Elbow 24kV-1x50mm2 để đấu nối cáp 24 kV vào đầu cao áp của MBA
3 | Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC M1x150-0,6/1kV kèm theo đầu cốt đồng | 07 sợi (06 dây pha + 01 dây trung tính) để đấu nối từ MBA sang tủ hạ thế
Note on C51: Pham Van Thanh: Ip = 2,5 Ik
Note on B124: Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 7461 ngày 30/12/2021 của NPC
Note on C131: Văn bản số 7461 ngày 30/12/2021 của NPC

## 2B. Trụ MBA 22 (HA)
Bảng 2B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Trụ thép đỡ MBA 320(400, 630) kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Kích thước | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
6 | Độ kín | IP54
7 | Tấm đáy | Chế tạo bằng thép tấm dày 15mm
8 | Tấm nóc và các góc tăng cứng thân trụ | Chế tạo bằng thép tấm dày 12mm
9 | Thân trụ | Chế tạo bằng thép tấm dày 5mm
10 | Thanh gá thiết bị, cánh cửa, hộp chụp cực và máng cáp | Chế tạo bằng tôn Zam dày 2mm
11 | Thang trèo | Chế tạo gắn vào thân trụ, gấp gọn trong cánh cửa
12 | Nắp chụp cực MBA | Có piston hơi đẩy kết hợp với bản lề khi mở nắp
13 | Sơn màu | Toàn bộ được sơn tĩnh điện, lớp sơn phủ màu ghi sáng
14 | Lắp ráp | Các chi tiết phải được chế tạo phù hợp với kích thước Máy biến áp do chủ đầu tư cấp
II | Phần hạ thế lắp trong trụ thép
1 | Kiểu loại | 3 pha 4 dây; lắp đặt trong trạm trụ thép; có ngăn chống tổn thất riêng
2 | Cánh tủ hạ thế | Có 2 lớp cánh
3 | Điện áp danh định | 0,4 kV
4 | Yêu cầu kỹ thuật Áp tô mát (MCCB)
4.1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
4.2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4.3 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
4.4 | Số cực | 03 cực
4.5 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
4.6 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | 230/400 VAC
4.7 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | ≥ 800 VAC
4.8 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | ≥ 8 kVp
4.9 | Tần số định mức | 50 Hz
4.10 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
4.11 | Số lượng Áp tô mát và Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
Áp tô mát tổng
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 1 cái x 630A (đặt dòng 550A)
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 1 cái x 630A
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 1 cái x 1000A
Áp tô mát nhánh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 03 cái 200A
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 03 cái 250A
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 1 cái x 630A + 02 cái 300A
4.12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
+ | MCCB có In = 125-315A | ≥ 36 kA
+ | MCCB có In = 320-800A | ≥ 50 kA
+ | MCCB có In ≥ 1.000A | ≥ 65 kA
4.13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | Ics = 100% Icu (kA)
4.14 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | (không tải/có tải ở dòng định mức)
+ | MCCB có In = 125-315A | 7.000/1.000 lần
+ | MCCB có In = 320-630A | 4.000/1.000 lần
+ | MCCB có 630 < In ≤2.500A | 2.500/500 lần
5 | Biến dòng điện hạ thế
| Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
| Tần số | 50 Hz
| Điện áp định mức | 600 V
| Cấp chính xác | 0.5
Số lượng và tỉ số biến
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 03 cái x 500/5
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 03 cái x 600/5
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | 03 cái x 1000/5
6 | Công tơ điện tử 3x5 A, 380 V có chức năng đo xa | Số lượng: 01 cái
7 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
8 | Thanh cái tổng
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 500A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua Máy biến dòng lên ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 600A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua Máy biến dòng lên ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 1000A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua Máy biến dòng lên ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái nhánh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 200A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 600A và 300A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
10 | Thanh cái trung tính
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 300A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
| Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 500A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
11 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ
III | Phần cáp và phụ kiện đấu nối hạ thế
1 | Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp
| Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC M1x150-0,6/1kV kèm theo đầu cốt đồng | 07 sợi (06 dây pha + 01 dây trung tính) để đấu nối từ MBA sang tủ hạ thế
2 | Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp
| Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC M1x150-0,6/1kV kèm theo đầu cốt đồng | 07 sợi (06 dây pha + 01 dây trung tính) để đấu nối từ MBA sang tủ hạ thế
3 | Đối với Trạm Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp
| Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC M1x240-0,6/1kV kèm theo đầu cốt đồng | 07 sợi (06 dây pha + 01 dây trung tính) để đấu nối từ MBA sang tủ hạ thế
Note on B23: Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN Văn bản số 7461 ngày 30/12/2021 của NPC
Note on C30: Văn bản số 7461 ngày 30/12/2021 của NPC

## 3A. Re 22kV
Bảng 3A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Máy cắt Recloser 22 kV (trọn bộ)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-111:2012/ IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | * Có Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự: - Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương; - Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình sau đây, đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL): + Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests); + Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests); + Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests); + Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test).
7 | Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser | Có Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với chuẩn giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (IEC 60870-5-104)
8 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
II | YÊU CẦU CỤ THỂ
1 | Loại thiết bị | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không; có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía; cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
2 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | ≥ 24 kV
3 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
4 | Tần số định mức | 50 Hz
5 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | ≥ 12,5 kArms
6 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | ≥ 12,5 kArms
7 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | ≥ 1giây
8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | ≥ 125 kVp
9 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | ≥ 50 kVrms
10 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | ≥ 25 A
11 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | ≥ 5 A
12 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
12.1 | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ≥ 4) | ≥ 44 lần
12.2 | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ≥ 8) | ≥ 56 lần
12.3 | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ≥14) | ≥ 16 lần
13 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | ≥ 10.000 lần
14 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt | - Cuộn solenoid/từ trường; - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha.
15 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
16 | Biến dòng đo lường | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
17 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía
18 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
19 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | ≥ 25mm/kV
20 | Phụ kiện theo kèm thiết bị
20.1 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser | Có
20.2 | Kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tiết diện tới 240 mm2; Bao gồm cả chụp đầu cực Recloser | 6 cái
20.3 | Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác | Có
20.4 | Bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất | Có
20.5 | Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
20.6 | Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van) | Có
20.7 | Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt) | Có
II | Tủ điều khiển (kèm theo Máy cắt Recloser 22 kV)
1 | Mã hiệu tủ | Nêu rõ
2 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA
3 | Yêu cầu về chức năng bảo vệ
3.1 | Chức năng bảo vệ | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P); - Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N); - Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N); - Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS); - Tần số cao/tần số thấp (81); - Điện áp thấp/cao (27/59); - Chạm đất nhạy (SEF-64); - Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup); - Mất pha (46BC); - Tự đóng lại (79); - Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout); - Hòa đồng bộ (25); - Định vị sự cố (Fault Locator).
3.2 | Đặc tuyến Thời gian - Dòng điện (TCC) | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse); - Rất dốc (Very inverse); - Cực dốc (Extremely inverse).
3.3 | Chức năng cắt và khóa | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (tùy chọn giữa 1 và 4 lần)
3.4 | Thời gian đóng lặp lại:
| Lần 1 | 0,5 - 180 giây
| Lần 2 | 2 - 180 giây
| Lần 3 | 2 - 180 giây
| Thời gian trở về (reset time) | 5 - 180 giây
| Độ phân giải thời gian | 0,1 giây
3.5 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt | Có
3.6 | Nhóm bảo vệ | ≥ 2 nhóm
4 | Yêu cầu về chức năng đo lường
4.1 | Chức năng đo lường | - Giá trị dòng điện pha/đất; - Điện áp pha/đất; - Hệ số công suất trên mỗi pha; - Công suất hữu công, công suất vô công; - Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
4.2 | Dữ liệu đồ thị phụ tải | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng
4.3 | Hiển thị màn hình | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính
5 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian | Dòng điện sự cố pha - đất
6 | Khả năng ghi nhận sự kiện | 50 sự kiện gần nhất
7 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
8 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện
9 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
9.1 | Tủ điều khiển | Phải được trang bị các chức năng bảo vệ, điều khiển và đo lường tại chỗ hoặc vận hành từ xa thông qua cổng giao tiếp với hệ thống SCADA
9.3 | Tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v | Đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa Recloser; Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45
9.4 | Số cổng kết nối của Tủ điều khiển với Modem | Phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet)
10 | Danh sách dữ liệu SCADA (Datalist) phải đáp ứng tối thiểu như sau:
10.1 | Tín hiệu trạng thái 02 bit | Vị trí đóng/cắt của Recloser
10.2 | Tín hiệu cảnh báo 01 bit | Mất nguồn AC; Ắc quy bị lỗi; Vị trí khóa (từ xa, tại chỗ); Hư hỏng nội bộ; Chỉ thị sự cố từng pha
10.3 | Tín hiệu điều khiển 02 bit | Đóng/cắt Recloser
10.4 | Tín hiệu điều khiển 01 bit | Reset từ xa tín hiệu sự cố
10.5 | Tín hiệu đo lường (analog) | Dòng điện 3 pha; Điện áp 3 pha; Các giá trị P, Q, cosf
11 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
12 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser
13 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
14 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn; - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp; - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54.
15 | Khóa bảo vệ tủ | Có
16 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | 220 VAC (-10% ÷ +10%)
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | ≥ 2 kVrms
18 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s (BIL) | ≥ 5 kVp
19 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp 24 VDC và phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
20 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
20.1 | Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
20.2 | Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m | Có
20.3 | Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối | Có
20.4 | Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt) | Có
20.5 | Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End” | Có
Note on A2: Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Văn bản số 4489 ngày 29/9/2023 của NPC
Note on C11: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C12: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 3B. LBS 22,35kV
Bảng 3B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị
6 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) | * Có Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự: - Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương; - Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình sau đây, đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL): + Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests); + Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
7 | Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS | Có Biên bản Thử nghiệm giao thức kết nối LBS phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với chuẩn giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA (IEC 60870-5-104)
8 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
B.I | Dao cắt tải LBS 22 kV; Dao cắt tải LBS 35 kV
1 | Loại thiết bị | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6; tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía; lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
2 | Điện áp định mức
2.1 | Dao cắt tải LBS 22 kV | ≥ 24 kV
2.2 | Dao cắt tải LBS 35 kV | ≥ 36 kV
3 | Dòng điện định mức | ≥ 630 A
4 | Tần số định mức | 50 Hz
5 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | ≥ 12,5 kArms
6 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | ≥ 1giây
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL)
7.1 | Dao cắt tải LBS 22 kV | ≥ 125 kVp
7.2 | Dao cắt tải LBS 35 kV | ≥ 170 kVp
8 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz
8.1 | Dao cắt tải LBS 22 kV | ≥ 50 kVrms
8.2 | Dao cắt tải LBS 35 kV | ≥ 70 kVrms
9 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm
9.1 | Dao cắt tải LBS 22 kV | ≥ 16 A
9.2 | Dao cắt tải LBS 35 kV | ≥ 20 A
10 | Khả năng cắt dòng dung đường dây
10.1 | Dao cắt tải LBS 22 kV | ≥ 1,5 A
10.2 | Dao cắt tải LBS 35 kV | ≥ 2,0 A
11 | Biến dòng điện đo lường | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
12 | Biến điện áp đo lường | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía
13 | Cơ cấu đóng/cắt | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác; - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển; - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
14 | Độ bền tiếp điểm chính | * ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì; * ≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1).
15 | Các đầu cực (bushings) | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
16 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
17 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | ≥ 25mm/kV
18 | Phụ kiện theo kèm thiết bị
18.1 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS | Có
18.2 | Kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tiết diện tới 240 mm2; Bao gồm cả chụp đầu cực LBS | 6 cái
18.3 | Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác | Có
18.4 | Bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất | Có
18.5 | Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6) | Có
18.6 | Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
18.7 | Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
B.II | Tủ điều khiển (kèm theo Dao cắt tải LBS 22 kV; Dao cắt tải LBS 35 kV)
1 | Mã hiệu tủ | Nêu rõ
2 | Thiết kế tủ điều khiển | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA
3 | Cài đặt chương trình | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
4 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện
5 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa
5.1 | Khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA | Thiết bị phải có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ
5.2 | Tủ điều khiển có thể chứa các thiết bị SCADA | Như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v.
5.3 | Tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v | Đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS; Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45
5.4 | Số cổng kết nối của Tủ điều khiển với Modem | Phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet)
6 | Danh sách dữ liệu SCADA (Datalist) phải đáp ứng tối thiểu như sau:
6.1 | Tín hiệu trạng thái 02 bit | Vị trí đóng/cắt của LBS
6.2 | Tín hiệu cảnh báo 01 bit | Mất nguồn AC; Ắc quy bị lỗi; Vị trí khóa (từ xa, tại chỗ); Hư hỏng nội bộ; Chỉ thị sự cố từ bộ Fault Indicator (từng pha); cảnh báo áp suất khí SF6 (nếu sử dụng buồng dập hồ quang SF6)
6.3 | Tín hiệu điều khiển 02 bit | Đóng/cắt LBS
6.4 | Tín hiệu điều khiển 01 bit | Reset từ xa tín hiệu sự cố
6.5 | Tín hiệu đo lường (analog) | Dòng điện 3 pha; Điện áp 3 pha; Các giá trị P, Q, cosf
7 | Giao thức kết nối SCADA | IEC 60870-5-104
8 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS
9 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
10 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn; - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp; - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54.
11 | Khóa bảo vệ tủ | Có
12 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | 220 VAC (-10% ÷ +10%)
13 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong | Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp 24 VDC và phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
14 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển
14.1 | Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | Có
14.2 | Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m | Có
14.3 | Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối | Có
14.4 | Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt) | Có
14.5 | Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End” | Có
Note on A2: Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023; Văn bản số 4489 ngày 29/9/2023 của NPC
Note on C11: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C12: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 3C. Router
Bảng 3C. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Router 4G/5G
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng
a | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001
b | Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin | ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương)
4 | Giao tiếp mạng di động
a | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim) | Đáp ứng
b | Khả năng tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone… | Đáp ứng
5 | Giao diện kết nối | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01 cổng)
6 | Chức năng bảo mật
a | Chức năng Firewall | Có
b | Chức năng kiểm soát truy cập | Có
c | IKE Proposal: AES128, AES256… | Có
d | Login lockout | Sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập
e | Bảo mật người dùng TACACS+ hoặc tương đương | Có
7 | Chức năng VPN và Bridge | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN
8 | Định tuyến và Tái tạo | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
9 | Dịch vụ hỗ trợ
a | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB | Đáp ứng
b | Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ | Đáp ứng
c | Đèn LED hiển thị đầy đủ trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối | Đáp ứng
10 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
11 | Điện áp hoạt động | 24Vdc (Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS)
12 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
13 | Thích ứng với môi trường
a | Nhiệt độ lưu trữ | -40 to 80°C
b | Nhiệt độ làm việc | 0 to 70°C
c | Độ ẩm | Lên đến 90%
d | Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Relcloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới | Đáp ứng
14 | Tài liệu để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành | Có tài liệu (Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất …) để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail
16 | Chức năng quản trị từ xa | Có
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành
a | Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. | Có
b | Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN | Có
Note on A2: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện
Note on C33: Văn bản số 2353/EVNNPC-ĐT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện

## 3D. HT NLMT
Bảng 3D. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Tấm pin năng lượng mặt trời MONO (loại đơn tinh thể), công suất 620W |  |  | TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGi Hi-MO 7 – 620 Wp (2 MẶT KÍNH)
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng và thử nghiệm | IEC61215, IEC61730 hoặc tương đương
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Công suất danh định (Pmax) | 620Wp
6 | Điện áp tại Pmax (Vmp) | ~41-42 V
7 | Dòng điện tại Pmax (Imp) | ~14,7-15,0 A
8 | Điện áp hở mạch (Voc) | ~49–50 V
9 | Dòng ngắn mạch (Isc) | ~15,6-16,5 A
10 | Chuẩn loại Pin (Cell) | Pin Silic đơn tinh thể (Monocrystalline)
11 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -40°C đến + 85°C
12 | Kết cấu | Hai mặt kính cường lực (Glass–Glass) 2.0 + 2.0 mm
13 | Loại khung | Khung hợp kim nhôm
14 | Kích thước tấm pin | Đảm bảo lắp đặt được phù hợp với giá đỡ tấm pin (có bản vẽ chi tiết kèm theo)
15 | Tuổi thọ thiết kế | ≥ 20 năm
II | Inverter Off-grid độc lập 2kW |  |  | BỘ BIẾN TẦN ĐỘC LẬP (OFF-GRID) AXPERT VM 2KW-24
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tính năng vận hành | Vận hành độc lập (off-grid), không hòa lưới
5 | Khởi động nguội (Cold start) | Cho phép khởi động inverter chỉ với nguồn ắc quy
6 | Màn hình LCD | Hiển thị điện áp, công suất, trạng thái sạc và cho phép cài đặt thông số
7 | Công suất định mức | 2000VA/2000W
8 | Điện áp ngõ ra | 230VAC ± 5%, 1 pha
9 | Tần số | 50/60 Hz (tự động)
10 | Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave)
11 | Công suất quá tải (surge) | 4000 VA
12 | Hiệu suất | 90 – 93%
13 | Hệ thống ắc quy
| Điện áp hệ ắc quy | 24 VDC
| Điện áp sạc | 27 VDC
| Điện áp bảo vệ quá áp ắc quy | 31 VDC
14 | Bộ sạc năng lượng mặt trời
| Công nghệ sạc | MPPT
| Công suất pin mặt trời tối đa | 1000 Wp
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 102 VDC
| Dải điện áp làm việc MPPT | 30 ~ 80 VDC
| Dòng sạc PV tối đa | 40 A
15 | Nhiệt độ làm việc | –10 °C đến +50 °C
16 | Độ ẩm | 5 % – 95 % (không ngưng tụ)
17 | Cổng truyền thông | USB/ RS232
18 | Mức độ bảo vệ | Tối thiểu IP20
19 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
III | Ắc quy Lithium 24VDC-50A
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Cell pin cấu thành | 3.2V-50A LFP
4 | Dung lượng danh nghĩa | 50 A
5 | Dung lượng tối thiểu | 48 A
6 | Điện áp danh định | 24 V
7 | Điện áp sạc đầy | 29.4 V
8 | Dòng sạc tối đa | 25 Ah
9 | Dòng xả liên tục | 50 Ah
10 | Dòng xả tối đa trong 3s | 150 Ah
11 | Chu kỳ sống của Acquy | ≥ 6000 chu kỳ
12 | Màn hình hiển thị điện áp | Có
13 | Nhiệt độ hoạt động | Từ -20°C đến + 50°C
14 | Vỏ Acquy | Kim loại, sơn tĩnh điện
15 | Thời gian sản xuất và sử dụng | Mới 100%, chưa từng được sử dụng, và được sản xuất từ tháng 01 năm 2024 trở về sau
16 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
IV | Vỏ tủ cấp nguồn AC
1 | Nhà sản xuất, nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Bố trí lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời; Tủ lắp vào cột BTLT
3 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
4 | Kích thước của tủ | Theo bản vẽ thiết kế kèm theo
5 | Cấp bảo vệ vỏ tủ | IP 54
6 | Aptomat 2 pha 32A | Số lượng 2 cái
7 | Dây đấu nối thiết bị trong tủ (Cu/PVC 1x4mm2) | Có đủ
8 | Phụ kiện lắp đặt (khóa cửa; Giá lắp tủ vào cột bê tông ly tâm) | Có đủ

## 4. CDCL 22 kV
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly 22 kV-630A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
Cầu dao cách ly 22 kV-630A
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 22 kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 24 kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 125kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 125kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 50 kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 50 kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 25mm/1kV
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có

## 5. CSV 22, 35
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất
| ZnO-22 kV | 24 kV
| ZnO-35 kV | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện
| ZnO-22 kV | Trung tính trực tiếp nối đất
| ZnO-35 kV | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
| ZnO-22 kV | 1,4
| ZnO-35 kV | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất đối với ZnO-35 kV (ZnO-22 kV không áp dụng) | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van
| ZnO-22 kV | DH
| ZnO-35 kV | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur
| ZnO-22 kV | ≥ 18 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV
| ZnO-22 kV | ≥ 13,97 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth đối với ZnO-22 kV (ZnO-35 kV không áp dụng) | ≥ 1,1 C
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs đối với ZnO-22 kV (ZnO-35 kV không áp dụng) | ≥ 0,4 C
10 | Hệ số phối hợp cách điện
| ZnO-22 kV | ≥ 1,4
| ZnO-35 kV | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s)
| ZnO-22 kV | ≥ 125 kVpeak
| ZnO-35 kV | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)
| ZnO-22 kV | ≥ 50 kV
| ZnO-35 kV | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 6. Cap ngam 22
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2.
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
6.3 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2 | 3x300 mm2
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2 | 3x70 mm2
6.4 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2 | ≤ 0,10 /km
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2 | ≤ 0,443 /km
6.5 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm; Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm; Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
9.3.3 | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha): ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2; ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
11.1 | Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
11.2 | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
11.3 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 2 mm
11.4 | Vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Áo giáp
12.1 | Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
12.2 | Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
12.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,8 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
13.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
13.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài | PVC
13.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
13.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
14 | Điện áp chịu đựng
14.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 125 kVpeak
14.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 48 kV
14.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 42 kV
15 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
16 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
17 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m và phù hợp với chiều dài từng đoạn cáp theo thiết kế
18 | Màu vỏ cáp | Màu cam
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C30: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C47: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C48: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C49: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp

## 7. Phụ kiện cáp 22
Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời, trong nhà; Hộp nối cáp ngầm 22 kV; Đầu cáp T-plug 22 kV; Đầu cáp Elbow 22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV
4.2 | Điện áp | 12,7/22(24) kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Nhôm hoặc đồng
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
4.7 | Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
B | Yêu cầu cụ thể
I | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng ngoài trời
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
II | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng trong nhà
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
III | Hộp nối cáp ngầm 22 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Chôn ngầm, loại quấn băng đổ nhựa Resin
3 | Thành phần cho một hộp nối cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây nối màn chắn đồng | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Nhựa cách điện và chất đóng rắn | Được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác
3.4 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện ống nối kèm theo | 03 ống nối loại xiết bứt đầu bu lông; Ống nối phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
IV | Hộp đầu cáp T-plug
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc
3.1 | Đối với Đầu cáp 3 pha T-plug | Dùng cho cáp 3 lõi bao gồm: 01 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Giáp bảo vệ cáp | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
5 | Thiết kế của T-plug
5.1 | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối | Đáp ứng
5.2 | Được thiết kế để để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng | Đáp ứng
5.3 | Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) | Đảm bảo lắp đặt phù hợp trong tủ RMU
6 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp T-pug
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
7.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
7.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
8 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
IV | Hộp đầu cáp Elbow
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc | Dùng cho cáp 1 lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện/ đầu cực MBA
4 | Thiết kế của Elbow
4.1 | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối | Đáp ứng
4.2 | Được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện/ đầu cực MBA | Đáp ứng
5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
6 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp Elbow
6.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
6.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
6.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
6.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
6.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
7 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 01 đầu cosses 50mm2; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 8A. Day bọc AC70
Bảng 8A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013; TCVN 5064/SĐ1:1995; IEC60502-2
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Điện áp hệ thống cao nhất | 24 kV
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11
1 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11 mm2
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trong ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
III | Phần Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn; - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện; - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | ≥ 0,3 mm
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | 1.000 Ωm
IV | Phần Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn; - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm.
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | 2,5 mm
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | ≥ 2,2 mm
V | Phần Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | 1,8 mm
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | ≥ 1,4
VI | Các chỉ tiêu chung
1 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
- | Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
- | Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
2 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | 22kV/ 1 phút
Note on A2: Văn bản số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025

## 8B.CN 0.4kV
Bảng 8B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2; Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
B | Yêu cầu cụ thể
I | Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2
1 | Loại cáp | Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 4x120 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
| Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| Đường kính ruột dẫn | 12,3-13,5 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,2 mm
5 | Chiều dầy của lớp vỏ bọc PVC bên trong | ≥ 1,4 mm
6 | Chiều dầy của lớp vỏ bọc PVC bên ngoài | ≥ 2,5 mm
7 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | ~48 mm
8 | Khả năng mang tải: dòng điện tối đa khi chôn cáp trực tiếp trong đất | 240 A
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,153 /km
10 | Lớp bảo vệ cơ học của cáp | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
11 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150 mm2
1 | Loại cáp | Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 4x150 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
| Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| Đường kính ruột dẫn | 13,7-15 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,4 mm
5 | Chiều dầy của lớp vỏ bọc PVC bên trong | ≥ 1,4 mm
6 | Chiều dầy của lớp vỏ bọc PVC bên ngoài | ≥ 2,7 mm
7 | Đường kính ngoài của toàn bộ cáp | ~53 mm
8 | Khả năng mang tải: dòng điện tối đa khi chôn cáp trực tiếp trong đất | 271 A
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | ≤ 0,124 /km
10 | Lớp bảo vệ cơ học của cáp | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
11 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét

## 9A. C.dien đứng
Bảng 9A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
II | Yê cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 24 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện |  |  | 600
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 600 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 962 mm
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 85kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 65 kVrms
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
| Sứ đứng gốm 22kV | ≥ 150 kVpeak
| Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng đối với Sứ đứng gốm 35kV | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ
| Sứ đứng gốm 22kV | 20 mm
| Sứ đứng gốm 35kV | 24 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
13 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E15: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 9B. C.dien chuỗi
Bảng 9B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 22 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 22 kV
1 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 24 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 130 kVrms
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 100 kVrms
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 190 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn (hoặc kép) cách điện Polymer 22 kV (khóa néo loại Giáp níu dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Giáp níu phù hợp tương ứng với dây bọc AC70/11- XLPE 2,5/HDPE
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện giáp níu | Giáp níu được tạo dạng trước (preformed) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành
b | Vật liệu cấu tạo giáp níu | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế
c | Các phụ kiện bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ | Đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng
e | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút
III | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 22 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
e | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
f | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 10. Đầu cốt
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt ép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
5 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M50, M120, M150
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 1 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | 1
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 420 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 12,5 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70, AM95, AM120, AM150 loại xiết bứt đầu (trung thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 2 bu lông xiết bứt đầu
4 | Bản cực
4.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
4.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
5.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
5.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
6.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
7.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
7.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4,3 kA/2s
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
8.3 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7.4 kA/2s
8.4 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9.3 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
III | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95; AM120 (hạ thế)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
3 | Bản cực
3.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
3.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 1 hoặc 2 lỗ
4 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
5 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
5.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | 1
5.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | 1
6 | Tiết diện của dây dẫn
6.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
6.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
7 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
7.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
7.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
8.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
8.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
9.1 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5.9 kA/2s
9.2 | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
12 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 11. Xà kết cấu thép
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)

## 12. Cột Bê tông
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5847:2016
3 | Chứng nhận hợp chuẩn | Có giấy Chứng nhận sản phẩm Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất phù hợp TCVN 5847:2016, của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực
4 | Nhóm cột | Nhóm I
5 | Trạng thái ứng suất | Cốt thép Ứng lực trước (PC) hoặc Không Ứng lực trước (NPC)
6 | Kích thước cơ bản và Tải trọng thiết kế | Chiều dài cột, đường kính ngoài đầu cột, tải trọng thiết kế: theo Hồ sơ thiết kế BVTC
7 | Phiếu xuất xưởng | Phải cung cấp phiếu xuất xưởng đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo quy định theo TCVN 5847:2016
8 | Nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm | Tất cả các lô hàng trước khi xuất xưởng phải thực hiện nghiệm thu, chứng kiến thử nghiệm của Chủ đầu tư, đảm bảo thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Lô hàng thử nghiệm đạt yêu cầu được dán tem chống giả trước khi vận chuyển đến công trường
Note on G4: TCVN 5847:2016 QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)