## Danh mục vật tư
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÀO THẦU
Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" trong các bảng tại file exel đính kèm và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue, bản vẽ hoặc các tài liệu tương đương,…) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | Recloser, LBS, Biến điện áp cấp nguồn, DMZ, Switch
1 | Recloser-22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
2 | Cầu dao phụ tải LBS 35kV/630A ( đã bao gồm giá đỡ, tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
3 | Cầu dao phụ tải LBS 22kV/630A ( đã bao gồm giá đỡ, tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
4 | Modem 4G/APN
5 | Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25A-220AC
6 | Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV-1KVA
7 | Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 35/0,22kV-1KVA
8 | Thiết bị DMZ ( kèm đầy đủ dây kết nối, phụ kiện, thiết bị cấp nguồn .........)
9 | SWITCH ACCESS LAYER 2 ( kèm đầy đủ dây kết nối, phụ kiện, thiết bị cấp nguồn .........)
B | Cầu dao
1 | Cầu dao cách ly 22kV -630A- chém đứng polymer (bao gồm giá đỡ, hệ thống truyền động, tay thao tác)
2 | Cầu dao cách ly 35kV -630A- chém đứng polymer (bao gồm giá đỡ, hệ thống truyền động, tay thao tác)
C | Chống sét
1 | Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV
2 | Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV
D | Cách điện
1 | Cách điện gốm 22kV cả ty
2 | Cách điện gốm 35kV cả ty
3 | Cách điện thủy tinh
E | Cầu chì tự rơi
1 | Cầu chì tự rơi 22kV-Polymer
2 | Cầu chì tự rơi 35kV-Polymer
3 | Dây chì
G | Dây và cáp điện
1 | Dây ACSR 50/8 - XLPE2.5/HDPE
2 | Dây ACSR 50/8 - XLPE4.3/HDPE
3 | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE
4 | Dây ACSR 120/19 XLPE2.5/HDPE
5 | Dây AC 150/19 XLPE4.3/HDPE
6 | Dây AC 185/24 XLPE2.5/HDPE
7 | Dây ACSR-70/11
8 | Dây ACSR-120/19
9 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x50
10 | Cáp điều khiển 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
H | Đầu cốt
1 | Đầu cốt đồng - nhôm 50 mm
2 | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
3 | Đầu cốt đồng - nhôm 2 lỗ - 150 mm
4 | Đầu cốt đồng - nhôm 2 lỗ - 185 mm
5 | Đầu cốt đồng 50 mm
6 | Đầu cốt đồng 150 mm
H | Kẹp cáp
1 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 50-240
2 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 120-150
I | Cột điện
Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-11
Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-13
K | Vật tư khác
1 | Dây buộc cổ sứ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đơn (Phi từ tính)
2 | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế; Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực); Nắp chụp đầu cực TU 1 pha 2 cực
3 | Cáp mạng CAT6 bấm sẵn 2 đầu sợi dài 1.5m đúc liền
4 | Phụ kiện chuỗi cách điện
5 | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 24kV - 1x70
6 | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 35kV -1x70
L | Vật tư phần xây dựng
1 | Thép xây dựng phần móng
2 | Cấu kiện thép mạ kẽm
3 | Xi măng
4 | Cát bê tông
5 | Đá các loại
Note on B24: Pham Thi Bao Yen: Huyện dùng 70BL

## Recloser, LBS, TU nguồn
A | Recloser, LBS, Biến điện áp cấp nguồn, DMZ, Switch
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Recloser-22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
I.1 | Đặc tính kỹ thuật Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 24
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 25
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | > 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | > 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
25 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.
- Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
- Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất
- Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).
- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt)
26 | Kiểm tra, thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
26.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
26.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
27 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit). |  | Đáp ứng
| b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). |  | Đáp ứng
| c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). |  | Đáp ứng
| d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng
| f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests). |  | Đáp ứng
| g. Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests). |  | Đáp ứng
| h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test). |  | Đáp ứng
| i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures). |  | Đáp ứng
| j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests). |  | Đáp ứng
| k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests). |  | Đáp ứng
| l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests). |  | Đáp ứng
| m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test). |  | Đáp ứng
| Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL). |  | Đáp ứng
I.2 | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu tủ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
Tần số cao/tần số thấp (81).
Điện áp thấp/cao (27/59).
Chạm đất nhạy (SEF-64).
Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
Mất pha (46BC).
Tự đóng lại (79).
Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse). - Rất dốc (Very inverse). - Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| Lần 2 | giây | 02 - 180
| Lần 3 | giây | 02 - 180
| Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | Giá trị dòng điện pha/đất.
Điện áp pha/đất.
Hệ số công suất trên mỗi pha.
Công suất hữu công, công suất vô công.
Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT. - Danh sách dữ liệu (Datalist)
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.
- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).
- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định
23 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT.
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser
| Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định. Đơn vị thử nghiệm phải có đủ thiết bị và phần mềm đáp ứng tiêu chí thử nghiệm sau: + Thử nghiệm tham số cấu hình theo tiêu chuẩn IEC60870-5-104 + Thử nghiệm ETE qua các phần mềm giám sát SCADA: Spectrum 5.... |  | Đáp ứng
II | Cầu dao phụ tải LBS 35kV/630A ( đã bao gồm giá đỡ, tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
II.1 | Đặc tính kỹ thuật LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức | kV | ≥ 36
7 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5
10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | ≥ 170
12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 70
13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 20
14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 2,0
15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì
≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
22 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
23 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.
- Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
- Móc thao tác đóng/ cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất
- Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6)
- Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt)
24 | Kiểm tra, thử nghiệm
24.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
25 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits). |  | Đáp ứng
| c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests). |  | Đáp ứng
| d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng
| e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests). |  | Đáp ứng
| f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection). |  | Đáp ứng
| g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6. |  | Đáp ứng
| h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit). |  | Đáp ứng
| i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests). |  | Đáp ứng
| Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) |  | Đáp ứng
II.2 | Tủ điều khiển LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành (datalist đính kèm tại chương V - E-HSMT)
8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
16 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS
| Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA. Đơn vị thử nghiệm phải có đủ thiết bị và phần mềm đáp ứng tiêu chí thử nghiệm sau: + Thử nghiệm tham số cấu hình theo tiêu chuẩn IEC60870-5-104 + Thử nghiệm ETE qua các phần mềm giám sát SCADA: Spectrum 5.... |  | Đáp ứng
III | Cầu dao phụ tải LBS 22kV/630A ( đã bao gồm giá đỡ, tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
III.1 | Đặc tính kỹ thuật LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức | kV | ≥ 24
7 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5
10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | ≥ 125
12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 50
13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 16
14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 1,5
15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì
≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
22 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
23 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24 | Kiểm tra, thử nghiệm
24.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
25 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits). |  | Đáp ứng
| c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests). |  | Đáp ứng
| d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng
| e .Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests). |  | Đáp ứng
| f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection). |  | Đáp ứng
| g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6. |  | Đáp ứng
| h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit). |  | Đáp ứng
| i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests). |  | Đáp ứng
| Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) |  | Đáp ứng
III.2 | Tủ điều khiển LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành (datalist đính kèm tại chương V - E-HSMT)
8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
16 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS
| Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA. Đơn vị thử nghiệm phải có đủ thiết bị và phần mềm đáp ứng tiêu chí thử nghiệm sau: + Thử nghiệm tham số cấu hình theo tiêu chuẩn IEC60870-5-104 + Thử nghiệm ETE qua các phần mềm giám sát SCADA: Spectrum 5.... |  | Đáp ứng
IV | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có
V | Bộ chuyển đổi nguồn ATS 25A-220AC
V.1 | Đặc tính kỹ thuật chuyển đổi nguồn ATS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Điện áp làm việc của cuộn hút | V | 220
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Dòng điện định mức | A | ≥ 25
V.2 | Vỏ tủ
1 | Loại tủ |  | Đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột
2 | Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện, kích thước phù hợp lắp đặt ATS chào thầu, kèm theo phụ kiện lắp đặt
VI | Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV-1KVA
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 2 pha 2 sứ, cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser hoặc LBS
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | Liên tục |  | 1.2
13.2 | Trong 30 s |  | 1,5
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | > 125
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
VII | Biến điện áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 35/0,22kV-1KVA
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v. - Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser hoặc LBS.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35
8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38.5
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | Liên tục |  | 1.2
13.2 | Trong 30 s |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
13.3 | Trong 8 h |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) định mức | kVp | > 180
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp. - Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm. - Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
VIII | Thiết bị DMZ ( kèm đầy đủ dây kết nối, phụ kiện, thiết bị cấp nguồn .........)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đáp ứng môi trường làm việc
4.1 | Nhiệt độ tiêu chuẩn | ºC | 0ºC÷35ºC
4.2 | Độ ẩm | % | Đến 80%
5 | Đảm bảo thu nhập đủ số lượng tín hiệu đo lường, tang thái, cảnh báo,điều khiển và có thể mở rộng khi cần thiết |  | Đáp ứng
6 | Đam bảo trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển theo giao thức IEC 60870-5-104 |  | Đáp ứng
7 | Số cổng giao tiếp Ethernet (RJ45) | Cổng | ≥ 06
8 | Hỗ trợ HSR, PRP |  | Đáp ứng
9 | Số cổng giao tiếp Serial | Cổng | ≥ 01
10 | Khả năng cấu hình (tại chỗ, từ xa) và phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng |  | Đáp ứng
11 | Số lượng datapoint tối thiểu ( số lượng datapoint sẵn sàng sử dụng không giới hạn bởi licence) |  | ≥7.000 datapoint
12 | Khả năng lập tình liên động logic điều khiển bằng ngôn ngữ lập trình khối |  | Đáp ứng
13 | Khả năng rút cấu hình hiện hữu đã cài đặt nhằm phục vụ công tác quản lý sao lưu/khôi phục CSDL, bảo trì, hiệu chỉnh tín hiệu SCADA |  | Đáp ứng
14 | Đồng bộ thời gian: |  | Đáp ứng
14.1 | NPT LAN/WAN
14.2 | IEE 1588
14.3 | Internal RTC
15 | Hỗ trợ tính năng giao diện Web để phục vụ: |  | Đáp ứng
15.1 | Giám sát tình trạng hoạt động thiết bị
15.2 | Cấu hình
15.3 | Tải về các sự kiện log file,archive
16 | Sẵn có các giao thức truyền thông tiêu chuẩn: IEC 101/103, Modbus RTU, DNP3.0; IEC 104, IEC61850, Modbus TCP/IP |  | Đáp ứng
17 | Điện lực làm việc | VAC | 180-240
18 | Chế độ dự phòng nguồn |  | Đáp ứng
19 | Bảo vệ chống điện áp ngược |  | Có
20 | Bảo vệ quá tải |  | Có
21 | Bảo vệ chống ngắn mạch |  | Có
IX | SWITCH ACCESS LAYER 2 ( kèm đầy đủ dây kết nối, phụ kiện, thiết bị cấp nguồn .........)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Cổng |  | 24-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
5 | Flash |  | 2GB
6 | DRAM |  | 2GB
7 | Packet-Switching Capacities |  | 64 Gbps (unidirectional)/128 Gbps (bidirectional)
8 | Bảo mật |  | full complement of integrated port security and threat detection features, including Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, dynamic ARP inspection (DAI), and media access control (MAC) limiting to defend against internal and external spoofing, and man-in-themiddle and denial of service (DoS) attacks
9 | Layer 3 |  | IPv4 , IPv6
Routing Protocols: RIP v1/v2, OSPF v1/v2 ; RIPng, OSPF v3, Multicast Listener
IP directed broadcast
Static routing
Routing policy
BFD
10 | Layer 2 |  | LLDP-MED with VoIP integration • IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling • IEEE 802.1br: Bridge Port Extension • IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p: CoS Prioritization • IEEE 802.1Q: VLAN Tagging • IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking • IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • 802.1X dynamic ACL based on RADIUS attributes
11 | Quản lý và vận hành |  | • Out-of-band management: Serial, 10/100BASE-T Ethernet • ASCII configuration • Rescue configuration • Configuration rollback • Image rollback • Simple Network Management Protocol (SNMP): v1, v2c, v3 • Remote monitoring (RMON) (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9 • Network Time Protocol (NTP) • DHCP server • DHCP client and DHCP proxy • DHCP relay and helper • RADIUS authentication • TACACS+ authentication • SSHv2 • Secure copy • HTTP/HTTPs • DNS resolver • System log logging • Temperature sensor • Configuration backup via FTP/secure copy • Interface range
12 | QoS |  | • Layer 2 QoS • Layer 3 QoS • Ingress policing: one-rate two-color; two-rate three-color markers • Hardware queues per port: 8 • Scheduling methods (egress): Strict Priority (SP), shapeddeficit weighted round-robin (SDWRR) • 802.1p, DSCP /IP precedence trust and marking • L2-L4 classification criteria: Interface, MAC address, EtherType, 802.1p, VLAN, IP address, DSCP/IP precedence, TCP/UDP port numbers
13 | Nguồn |  | 55W AC, hỗ trợ 2 nguồn (1+1)
13 | Môi trường làm việc |  | • Operating temperature: 32° to 113° F (0° to 45° C) • Storage temperature: -40° to 158° F (-40° to 70° C)
13 | Hỗ trợ cấp nhật phần mềm trong suốt thời gian bảo hành |  | Đáp ứng

## Cầu dao
B | Cầu dao
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cầu dao cách ly 22kV -630A- chém đứng polymer (bao gồm giá đỡ, hệ thống truyền động, tay thao tác)
1 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
5 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
6 | Kiểu loại |  | Ngoài trời, chém dọc
7 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
8 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | 70/55
11 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak
| - Pha-đất, Pha-pha |  | 125
| - Giữa 2 tiếp điểm khi mở: |  | 140
12 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
13 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 16
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5
16 | Dòng đóng, cắt đ­ường dây không tải | A | 10
17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Polymer
18 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102)
20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350
22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245
23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở
24 | Phụ kiện đi kèm
24.1 | Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
24.2 | Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có
24.3 | Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có
24.4 | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
| - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
| - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
| Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
25 | Giá đỡ treo cột |  | Có
26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
27 | Thử nghiệm điển hình (Type test)
27.1 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với mẫu DCL cùng kiểu loại, cùng thiết kế, cùng cấp điện áp và khoảng dòng điện định mức. Các hạng mục thử nghiệm chính như sau:
| Kiểm tra ngoại hình, các kích thước |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn trạng thái khô (Mức thử 60kV / 1 phút với DCL ngoài trời và mức thử 50kV/1 phút với DCL trong nhà) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn ở trạng thái ướt đối với DCL loại ngoài trời (Mức thử 50kV/ 1 phút) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt mạch chính (Gồm tiếp điểm chính, các cơ cấu và khớp dẫn dòng, các đầu kết nối ra ngoài) yêu cầu độ tăng nhiệt không quá 60oC |  | Đáp ứng
| Đo độ dày lớp mạ chống gỉ các bộ phận theo TCVN 5408 hoặc tương đương |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền cơ khí |  | Đáp ứng
| Đo điện trở mạch chính |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung đỉnh 125kV cho cách điện pha – đất và 140kV cho cách điện tiếp điểm khi mở. |  | Đáp ứng
27.2 | Các thử nghiệm điển hình đối với cái cách điện polymer, cụ thể:
a | * Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):
| Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing). |  | Đáp ứng
b | * Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
| Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test). |  | Đáp ứng
II | Cầu dao cách ly 35kV -630A- chém đứng polymer (bao gồm giá đỡ, hệ thống truyền động, tay thao tác)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha, kiểu chém đứng, lắp đặt ngoài trời
6 | Loại cách điện |  | Cách điện Polymer
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken
8 | Điện áp danh định | kV | ≥ 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Dòng điện định mức | A | 630
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs
16 | Pha – đất | kVPeak | ≥ 185
17 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kVPeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
19 | Pha – đất | kV | ≥ 80
20 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 80
21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
23 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Khoảng cách không khí: Pha – đất Giữa 2 cực trong cùng 1 pha (khi dao cắt) | mm | ≥ 400
26 | Cần thao tác để đóng/ mở DCL |  | Có
27 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Giá đỡ DCL
28.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
30 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
31 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn:
31.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
31.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
31.3 | - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Bằng tiếng việt/ tiếng anh; có tài liệu khuyến cáo về lắp đặt/ hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; cách xử lý các trục trặc thường gặp
33 | Các yêu cầu khác |  | DCL lắp trực tiếp trên giá đỡ bằng thép, có trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại các phần kết cấu kim loại không mang điện để nối vào hệ thống tiếp địa, nhiệt đới hóa; các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng nóng. Có kèm theo bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.
34 | Thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:
| Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng
| Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test). |  | Đáp ứng

## Chống sét
C | Chống sét
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV
I.1 | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
I.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
I.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
I.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Giá đỡ
8.1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80 µm
9 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
10 | Thí nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
| Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). |  | Đáp ứng
| Điện áp dư (Residual voltage) |  | Đáp ứng
| Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test) |  | Đáp ứng
II | Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV
II.1 | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II.2 | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
II.3 | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
II.4 | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn AC
7.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Giá đỡ
8.1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80 µm
9 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
10 | Thí nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
| Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). |  | Đáp ứng
| Điện áp dư (Residual voltage) |  | Đáp ứng
| Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV) |  | Đáp ứng
| Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). |  | Đáp ứng

## Cách điện
D | Cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cách điện gốm 22kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
20 | Thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1 |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests) |  | Đáp ứng
II | Cách điện gốm 35kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
6 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
7 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ³ 12,5
8 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥200
11 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
12 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
13 | Đường kính ty sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
17 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
19 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng
III | Cách điện thủy tinh
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
5 | - Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
6 | - Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
7 | Kích thước:
7.1 | - Chiều cao danh định bát cách điện | mm | 146
7.2 | - Đường kính | mm | ≤ 255
7.3 | - Chiều dài dòng rò | mm | ≥ 295
8 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
9 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
10 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
11 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
12 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 70
13 | Thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:
| Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests) |  | Đáp ứng
| Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests) |  | Đáp ứng

## Cầu chì tự rơi
E | Cầu chì tự rơi
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cầu chì tự rơi 22kV-Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
17.1 | Đối với FCO
| Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests) |  | Đáp ứng
| Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | Đáp ứng
17.2 | Đối với cách điện Polymer
| Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) |  | Đáp ứng
| Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu |  | Đáp ứng
| Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) |  | Đáp ứng
| Thử chống cháy (Flammability test) |  | Đáp ứng
II | Cầu chì tự rơi 35kV-Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
17.1 | Đối với FCO
| Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests) |  | Đáp ứng
| Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | Đáp ứng
17.2 | Đối với cách điện Polymer
| Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) |  | Đáp ứng
| Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu |  | Đáp ứng
| Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) |  | Đáp ứng
| Thử chống cháy (Flammability test) |  | Đáp ứng
III | Dây chì
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
5 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm) hoặc ≥ 32 inch (812 mm)
6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  | Công suất MBA | Cấp điện áp | Dây chì
7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | 1K |  | 400 | 22 | 13
8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được. - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang
9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
10 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
11 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
13 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links) |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength) |  | Đáp ứng

## Dây và cáp điện
G | Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Dây ACSR 50/8 - XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,2
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,2
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 48,3
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,5951
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 17.112
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 22kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 22kV |  | Đáp ứng
II | Dây ACSR 50/8 - XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38,5 (40,5)
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,2
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,2
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 48,3
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,5951
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 17.112
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
III | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38,5 (40,5)
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
IV | Dây ACSR 120/19 XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 120/19
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18; Lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26x2,4
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x1,85
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 117,6
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 175
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.5
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.166
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,244
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 41.521
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 22kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 22kV |  | Đáp ứng
V | Dây AC 150/19 XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38,5 (40,5)
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 150/19
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18; Lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24x2,80
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x1,85
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 147,8
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.166
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,2046
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 46.307
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
VI | Dây AC 185/24 XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 185/24
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18; Lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24x3,15
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x2,10
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 187
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 24,2
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.166
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,154
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 58.075
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 22kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
g | Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135oC trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 22kV |  | Đáp ứng
VII | Dây ACSR-70/11
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
4 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
5 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11
6 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
7 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
8 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
9 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
11 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
12 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
14 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
15 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
16 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
18 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
19 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
21 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
22 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
23 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 6,6
24 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | oC | ≥ 105
25 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
26 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Đường kính lô quấn dây |  | (≤ 2,5 m) Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Bề rộng của lô quấn dây |  | (≤ 1,4 m) Nhà thầu cam kết ở cột bên
30 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
31 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
32 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
Thử nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên trên mẫu dây cùng thiết kế phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:
| Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20oC |  | Đáp ứng
| Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| Đường cong ứng suất - biến dạng |  | Đáp ứng
| Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép |  | Đáp ứng
| Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Mối nối trong các sợi nhôm |  | Đáp ứng
| Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …) |  | Đáp ứng
| Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt) |  | Đáp ứng
| Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn |  | Đáp ứng
| Nhiệt độ chảy giọt của mỡ |  | Đáp ứng
VIII | Dây ACSR-120/19
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 120/19
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18; Lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26x2,4
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x1,85
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 117,6
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 175
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.5
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.166
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,244
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 41.521
IX | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x50
4 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x50
6 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn |  | 0.41
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,4
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,393
X | Cáp điều khiển 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCNVN 5935-1/IEC60502-1; TCVN 6612/IEC 60228; IEC 60332 hoặc tương đương
4 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi | mm | 2x2,5
5 | Lõi cáp |  | Cấp 2
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
7 | Điện áp định mức Uo/Uđm | kV | 0,6/1
8 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 7,56
9 | Độ dày danh định lớp cách điện PVC | mm | ≥ 0,8

## Đầu cốt
H | Đầu cốt
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cốt đồng - nhôm 50 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 220
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 3.1
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
II | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 4.3
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
III | Đầu cốt đồng - nhôm 2 lỗ - 150 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 440
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.3
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
IV | Đầu cốt đồng - nhôm 2 lỗ - 185 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 2 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 500
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 11.5
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
V | Đầu cốt đồng 50 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 5.6
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
VI | Đầu cốt đồng 150 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 540
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 15.6
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình (Type tests): Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng

## Kẹp cáp
H | Kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
IV | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 50-240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại
5.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
5.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
6 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 50-240/ 50- 240
7 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 9,60 - 20,00/ 9,60 - 20,00
8 | Dòng điện định mức | A | 590
9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 12.9
12 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng
II | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 120-150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại
5.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
5.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
6 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 120-150 /120-150
7 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
8 | Dòng điện định mức | A | 440
9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 9.3
12 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng

## Cột điện
K | Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-11
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11
II | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0
VII | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-13
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0

## Vật tư khác
K | Vật tư khác
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Dây buộc cổ sứ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đơn (Phi từ tính)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chủng loại |  | Dây định hình phi kim loại (Composite, Plastic, …)
3 | Kích thước |  | Phù hợp với đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc
4 | Phụ kiện |  | Tấm lót cách điện khi lắp đặt với sứ có đầu kim loại (sứ polimer)
II | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế; Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực); Nắp chụp đầu cực TU 1 pha 2 cực
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 24-35
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
III | Cáp mạng CAT6 bấm sẵn 2 đầu sợi dài 1.5m đúc liền
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Phụ kiện chuỗi cách điện
IV.1 | Khóa néo dây AC
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
4 | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ
6 | Chiều dày trung bình lớp mạ | µm | ≥ 85
7 | Tải trọng phá hủy của phụ kiện | kN | ≥ 70
8 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất. - Phù hợp với dây ACSR 50/8 và ACSR 95/16
IV.2 | Mắc nối trung gian
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.3 | Mắc nối kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.4 | Mắc nối đơn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.5 | Khánh đơn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.6 | Khánh kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.7 | Vòng treo
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.8 | Móc treo chữ U
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
IV.9 | Mắc nối trung gian kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
V | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 24kV - 1x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp
3 | Số sợi của giáp | sợi | ≥ 8
4 | Bước xoắn |  | 5÷6
5 | Chiều dài toàn bộ | mm | ≥ 1.100
6 | Chiều dài sử dụng | mm | ≥ 940
7 | Lực giữ dây | kN | ≥ 17
VI | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 35kV -1x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp
3 | Số sợi của giáp | sợi | ≥ 8
4 | Bước xoắn |  | 5÷6
5 | Chiều dài toàn bộ | mm | ≥ 1.200
6 | Chiều dài sử dụng | mm | ≥ 1000
7 | Lực giữ dây | kN | ≥ 24

## Vật tư phần xây dựng
L | Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Thép xây dựng phần móng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Cát vàng
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương