Chương V. Yêu cầu kỹ thuật

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB - Hạng mục: Sửa chữa thay thế tủ MK

và cáp Nhị thứ TBA 110kV Kiến An, Đồ Sơn, HP96 Đồ Sơn, Việt Ý.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo KHLCNT được phê duyệt.

- Nguồn vốn: SCL.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Địa điểm: TBA 110kV Kiến An, Đồ Sơn, HP96, Việt Ý – TP Hải Phòng.

1.2. Các yêu cầu về kỹ thuật

  - YÊU CẦU CHUNG:

    - Trách nhiệm của nhà thầu:

Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:

- Cung cấp các thiết bị kèm theo đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu.

- Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:

- Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.

- Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.

- Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đóng thầu.

    - Thử nghiệm điển hình (Type test):

2.1. Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi chính phòng thử của nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm được chấp thuận với điều kiện các thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế về chứng nhận chất lượng ( ví dụ KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận, bởi một cơ quan chứng nhận quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Trong trường hợp thiết bị được sản xuất trong nước, chấp thuận biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị trong nước, trong đó yêu cầu đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm thực hiện, như:

- Các Trung tâm độc lập thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng chuyên về thử nghiệm: các Trung tâm Thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Quatest), Viện Đo lường Việt Nam (VMI),...

- Các đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo biên bản thử nghiệm chứng chỉ phòng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực.

2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau:

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.

2.3. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

Danh sách các phòng thử nghiệm tham khảo

| Laboratory’s name | Country |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| AREVA Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

    - Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên (hay biên bản thử nghiệm xuất xưởng, routine test) thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

    - Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm nghiệm thu VTTB được thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết trong E-HSDT

- Kết quả thử nghiệm là điều kiện để thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm của bên cấp hàng đối với bên mua. Trường hợp thí nghiệm không đạt (bất kỳ một hạng mục nào đó không đạt) bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ phí tổn nào.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp Hội đồng nghiệm thu Công ty Điện lực Hải Phòng yêu cầu thử nghiệm VTTB cấp cho Dự án/Công trình các hạng mục thí nghiệm nằm ngoài phạm vi của các hạng mục: (i) Thí nghiệm xuất xưởng, (ii) Thí nghiệm mẫu VTTB, thì chi phí thí nghiệm các hạng mục này không nằm trong giá hợp đồng và sẽ do Chủ đầu tư tự bố trí chi trả.

    - Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI.

    - Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

    - Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không áp dụng.

    - Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Không áp dụng.

    - Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

  - YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị – mục E Chương này.

- Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu.

- Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công với thời gian ít nhất 02 năm liên tục trên lưới điện, cho chủng loại hàng hóa tương tự hàng hóa chào trong Hồ sơ dự thầu.

- Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (bảo hành ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước).

  - YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (routine test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

- Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

  - YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

    - Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất | oC | 45 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất | oC | 0 |
|  | Độ cao trung bình so với mực nước biển | m | Đến 1000 |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới nóng ẩm |

    - Điều kiện vận hành của lưới điện:

| TT | Thông số | Đơn vị | Lưới điện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110kV | 35kV | 22kV | 0,4kV |
|  | Điện áp danh định | kV | 110 | 35 | 22 | 0,4 |
|  | Điện áp vận hành cao nhất | kV | 123 | 38,5/40,5 | 24 | 0,44 |
|  | Tần số danh định | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Chế độ nối đất điểm trung tính |  | trực tiếp | cách ly hoặc qua trở kháng | trực tiếp | trực tiếp |

  - YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

I.  YÊU CẦU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI MK

1. Tủ MK thay mới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm QĐ số 318/QĐ-EVNNPC năm 2016 (mục VI)

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tủ đấu dây ngoài trời được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.

- Kiểu				: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành		: Ngoài trời

- Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP55

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144

- Kích thước tủ bảng 		: Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	: ³ 2mm.

- Vật liệu vỏ tủ: 	Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.

- Màu sơn				: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn				: Sơn tĩnh điện

- Cửa					: Cửa trước và cửa sau

- Góc mở của cửa			: 1350

- Cửa có tay cầm			: Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.

- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.

- Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy tủ: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau. Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ.

- Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời.

- Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm  95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường.

- Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.

- Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.

2. Hàng kẹp đấu dây các loại:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112.

+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

Hàng kẹp đấu nối được áp dụng theo bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc ban hành kèm QĐ 318/QĐ-EVNNPC năm 2016 (mục III.1.1).

3. Aptomat các loại:

+ Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật của Aptomat lắp đặt trong tủ được áp dụng theo QĐ số 108/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

II. YÊU CẦU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CÁP NHỊ THỨ:

Cáp nhị thứ thay mới thay phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc ban hành kèm QĐ số 318/QĐ-EVNNPC năm 2016 (phần IV mục II) văn bản  2405/EVNNPC-ĐT ngày 18/5/2020.

1. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

- IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm.

- IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chung:

+ Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

+ Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

+ Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

- Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp.

+ Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

+ Lớp cách điện: Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

- Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

- Vỏ cáp:

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn

-	Mạch nguồn AC 3 pha 	: ≥2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

-	Mạch nguồn AC 1 pha	: ≥2,5mm2

-	Mạch nguồn DC		: ≥2,5mm2

-	Mạch điều khiển AC	: ≥2,5mm2

-	Mạch điều khiển DC	: ≥1,5mm2 tùy theo mạch

-	Mạch bảo vệ DC		: ≥1,5mm2

-	Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch.

-	Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: ≥ 4mm2

-	Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: ≥ 2,5 mm2

-	Mạch thứ cấp của biến điện áp	: ≥2,5mm2

-	Mạch sấy và chiếu sáng		: ≥2,5mm2

-	Cáp nối đất			: Vàng xanh (≥2,5mm2)

3. yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

III. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ap to mat |  |  |
| A | MCB DC 2P |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | MCB 2P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. |  |
| 6 | Dòng định mức | 10A |  |
| 7 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |  |
| 8 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VDC | ≥ 10kA |  |
| 9 | Điện áp làm việc | 250VDC |  |
| B | MCB AC 2P;3P |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1; IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | MCB 2P và 3P; đóng cắt bằng tay; có tiếp điểm phụ, kiểu lắp cố định, vị trí đấu nối nằm phía trước. |  |
| 6 | Dòng định mức 2P | 10A |  |
| 7 | Dòng định mức 3P | 2-4A |  |
| 8 | Lọai bảo vệ quá tải và ngắn mạch | Từ và nhiệt (Magnetic & Bimetal) |  |
| 9 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức ở 250VAC | ≥ 6kA |  |
| 10 | Điện áp làm việc | 380V |  |
| 11 | Tần số | 50Hz |  |
| II | HÀNG KẸP MẠCH ÁP |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |  |
| 6 | Khả năng mang dòng | ≥30A |  |
| 7 | Điện áp làm việc | 800 V |  |
| 8 | Màu sắc | Màu xám |  |
| III | HÀNG KẸP NGUỒN |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít. Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  |
| 6 | Khả năng mang dòng | ≥50A |  |
| 7 | Điện áp làm việc | 1000 V |  |
| 8 | Màu sắc | Màu xám |  |
| IV | HÀNG KẸP ĐK |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Nơi sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít. Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2 |  |
| 6 | Khả năng mang dòng | ≥30A |  |
| 7 | Điện áp làm việc | 1000 V |  |
| 8 | Màu sắc | Màu xám |  |
| VI | Cáp nhị thứ |  |  |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà cấp hàng nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nhà cấp hàng nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tương đương |  |
|  | Loại cáp | Cáp điều khiển 2 hoặc nhiều lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng lớp băng kim loại, lắp đặt ở ngoài trời, dùng làm cáp tín hiệu dòng và áp cho đo lường và bảo vệ. Cáp có đặc tính chống cháy đáp ứng tiêu chuẩn IEC-332; chống được động vật và côn trùng gặm nhấm phá hoại cách điện |  |
|  | Lọai ruột dẫn | Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | 0,6/1(1,2) kV |  |
|  | Tiết diện danh định của mỗi lõi |  |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 2x4 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4x4 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | 19x1,5 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | 4x2,5 mm2 |  |
|  | Số sợi bện ruột dẫn | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60228 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | ≥ 6 |  |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của mỗi ruột ở 20ºC | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60228 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4,61 /km |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4,61 /km |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | 12,1 /km |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | 7,41 /km |  |
|  | Lớp cách điện của lõi dẫn: | Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây |  |
|  | Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 | 0,8 mm |  |
|  | Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 | 1,0 mm |  |
|  | Sợi độn | Kẽ giữa các lõi được điền đầy bằng vật liệu PP hoặc PVC |  |
|  | Lớp băng kim loại | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ cáp | - Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm. Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều). |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |
|  | Vận hành bình thường | 70 ºC |  |
|  | Vận hành ngắn mạch 5 giây | 160 ºC |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | 3,5 kV |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | 2,4 kV |  |
|  | Khả năng chống cháy của cáp | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60331 Nhà thầu cung cấp biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 45 ºC |  |
|  | Nhận dạng lõi cáp | Nhận dạng bằng màu (đối với cáp dưới 4 lõi) hoặc bằng số, khoảng cách giữa các số nhận dạng lõi từ 20-30cm |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm để chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: - Số sợi, - Đường kính ruột, - Điện trở 1 chiều ở 20ºC, - Bề dày cách điện, - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường, - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 70ºC, - thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 4 giờ… Suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện... | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm để chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm mẫu | Theo quy định nêu trên, cáp phải được sản xuất dư số lượng để phục vụ thí nghiệm mẫu với chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng |  |

IV. ỐNG NHỰA XOẮN HDPE D50/65

| TT | Mô tả | Yêu cầu |  |  |  | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7997:2009 Cáp Điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam, màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |  |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |  |
|  | Loại ống / Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính ngoài dn [mm] | Độ cao bước ren (h), [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |  |
|  | HDPEx/65 | 65 2,0 | 7 0,5 | 1,7 0,3 | 17 1,0 |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 17 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu [kV/phút] | 10/1 |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  |  |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên quy định theo IEC 61386-1 |  |  |  |  |
|  | Chiều dài ống xoắn | Nhà thầu chào rõ ( nhưng tối thiểu 50 mét) |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau. | 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn các dị vật lọt vào ống xoắn | 02 nắp bịt/100m ống |  |  |  |  |
|  | Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu. Các hạng mục thử nghiệm: - Thí nghiệm khả năng chịu lực - Thí nghiệm chống cháy - Thí nghiệm độ bền chống chịu ăn mòn dưới tác động của hóa chất |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên | Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất tại nhà máy. |  |  |  |  |