Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

I.  PHẠM VI CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN.

Phạm vi cung cấp của gói thầu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc chính sau:

- Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng thiết bị Tổ máy H2 – NMTĐ An Khê;

- Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa đại tu Tổ máy H2;

- Thực hiện công tác tháo dỡ, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, lắp đặt lại hoàn thiện Tổ máy, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống máy phát, tuabin, tổ máy H2 và các thiết bị liên quan;

- Thí nghiệm hiệu chỉnh tổng hợp Tổ máy H2 sau sửa chữa, lắp đặt hoàn thiện, cân bằng động tổ máy (nếu cần thiết khi độ rung đảo tổ máy chưa đạt yêu cầu), nghiệm thu đưa Tổ máy vào vận hành.

Căn cứ thuyết minh và phương án kỹ thuật sửa chữa máy phát - tuabin Tổ máy H2 – Nhà máy thủy điện An Khê đã được phê duyệt tại Quyết định số 1057/QĐ-TĐAK, ngày 23/6/2025 và Quyết định số 164/QĐ-TĐAK ngày 26/01/2026 của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak về việc phê duyệt bổ sung thuyết minh, phương án kỹ thuật SCL phần thiết bị công nghệ năm 2026 – Danh mục: Đại tu tổ máy H2 - NMTĐ An Khê. Phạm vi cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật như sau:

I.1. PHẠM VI CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

| STT | Danh mục Vật tư - Thiết bị | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Mô tả thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp vật tư, thiết bị thuộc hệ thống tuabin và máy phát để bảo dưỡng, sửa chữa (đại tu) cho Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê. (Chi tiết như Bảng khối lượng về thiết bị, vật tư do nhà thầu cung cấp để sửa chữa/thay mới) | Hệ thống | 01 | Đáp ứng theo quy định của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. * Trong E-HSDT, Nhà thầu phải kê khai chi tiết, đầy đủ thông tin hàng hóa tại Mẫu 10B của E-HSDT cụ thể bao gồm các nội dung sau: - Danh mục hàng hóa. - Ký mã hiệu (nếu có). - Nhãn hiệu. - Năm sản xuất. - Xuất xứ. - Hãng sản xuất. - Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản. - Đơn vị tính; - Khối lượng. |

Bảng khối lượng về thiết bị, vật tư do nhà thầu cung cấp để sửa chữa/thay mới:

| Stt | Tên VTTB | Bản vẽ tham khảo | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Phần Máy phát |  |  |  |  |  |  |
| I.1. Tổ hợp Stator (1F7696) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phíp lót (1) | 2F769630 | 0,5x19x2050mm | Cái | 300 |  |
| 2 | Phíp lót (2) | 2F769644 | 0.2x19x2050mm | Cái | 650 |  |
| 3 | Sơn cách điện màu đỏ | 1F769645 | Polyester 188 hoặc tương đương | Kg | 30 |  |
| 4 | Chất bán dẫn | 1F769634 | Chất bán dẫn đóng rắn ở nhiệt độ phòng J0301 (Cold setting semi conductor coating J0301) | Kg | 10 |  |
| 5 | Fine felt 3 | 1F77583 | Fine felt 3 | m2 | 2 |  |
| 6 | Phíp sóng số 1 |  | 0,9x19x130mm | Cái | 180 |  |
| 7 | Phíp sóng số 2 |  | 0,9x19x126mm | Cái | 2520 |  |
| 8 | Phíp sóng số 3 |  | 0,9x19x130mm | Cái | 180 |  |
| 9 | Phíp lót (3) |  | 0,8x19x2050mm | Cái | 300 |  |
| 10 | Nêm số 1 |  | Phíp cách điện: 21x8x130mm | Cái | 30 |  |
| 11 | Nêm số 2 |  | Phíp cách điện: 21x8x126mm | Cái | 378 |  |
| 12 | Nêm số 3 |  | Phíp cách điện: 21x8x130mm | Cái | 30 |  |
| 13 | Dây thuỷ tinh cách điện |  | Dây cách điện (Fi3) | Mét | 100 |  |
| 14 | Băng thủy tinh |  | Băng thủy tinh (0,1x25mm) | Cuộn | 30 |  |
| 15 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện mica (01 cuộn = 0,17kg) | Kg | 10 |  |
| 16 | Silicol bán dẫn |  | Silicol bán dẫn | Kg | 4 |  |
| 17 | Keo |  | Keo HDJ-16 hoặc tương đương | Kg | 20 |  |
| 18 | Dây buộc cách điện |  | Dây buộc cách điện Φ3 | Mét | 500 |  |
| 19 | Băng đệm |  | Băng đệm 2mm | m2 | 20 |  |
| 20 | Phụ kiện, vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa stator |  | Phụ kiện, vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa Stator (Băng quấn cách điện, keo epoxy, phíp cách điện, dây quấn, Phíp cóc cách điện cố định các cổ thanh dẫn các loại,…) | Lô | 1 |  |
| 21 | Dung dịch pha sơn |  | Dung dịch pha sơn, xylene | Lít | 30 |  |
| 22 | Phíp cách điện (1) |  | Phíp cách điện 3x30x60mm | Cái | 360 |  |
| 23 | Phíp cách điện (2) |  | Phíp cách điện 1x30x60mm | Cái | 720 |  |
| 24 | Phíp cách điện (3) |  | Phíp cách điện 5x30x60mm | Cái | 360 |  |
| 25 | Băng đệm |  | Băng đệm nỉ, thuỷ tinh, dày 3ly | m2 | 40 |  |
| 26 | Dung dịch vệ sinh cuộn dây rotor máy phát |  | A-533 MOTOR CLEANER FD hoặc tương đương -Hoá chất vệ sinh động cơ điện, máy phát điện (chuyên dùng cho vệ sinh cách điện bị bám dầu) | Thùng (25 lít) | 2 |  |
| I.2. Rotor |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Phụ kiện, vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa Rotor |  | Phụ kiện, vật liệu để bảo dưỡng, sửa chữa Rotor (Băng quấn cách điện, keo epoxy, phíp cách điện, ống lồng cách điện các loại, dây quấn,…) | Lô | 1 |  |
| 28 | Lá đồng |  | Đồng đỏ C1100-HO- KT: 3x74x500mm/0,55kg | Tấm | 24 |  |
| 29 | Lá đồng bạc hàn |  | 0.4x100mm | Mét | 10 |  |
| 30 | Que hàn bạc |  |  | Kg | 2 |  |
| 31 | Vải bảo ôn |  |  | Mét | 10 |  |
| 32 | Bột bảo ôn |  |  | Kg | 10 |  |
| 33 | Phíp lót rotor (1) |  | 0,5x100x225mm | Cái | 1000 |  |
| 34 | Phíp lót rotor (2) |  | 3x100x225mm | Cái | 500 |  |
| 35 | Phíp lót rotor (3) |  | 1,5x100x225mm | Cái | 720 |  |
| 36 | Phíp lót rotor (4) |  | 2x100x225mm | Cái | 1000 |  |
| 37 | Êpoxy cách điện |  |  | Kg | 30 |  |
| 38 | Giấy cách điện |  | -Khả năng chịu nhiệt: 00C đến 1200C -Bề mặt: nhẵn, phẳng cả hai mặt. -Độ dày: 0.2mm. -Độ rộng tiêu chuẩn: 1.000mm | Mét | 150 |  |
| 39 | Sơn bán dẫn |  | TJ1243 hoặc tương đương | Kg | 2 |  |
| I.3. Tổ hợp giá đỡ trên (1F7535). |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Chốt cắt | 4F13120 | Chốt cắt | Cái | 6 |  |
| 41 | Gioăng tròn Փ8 |  | -Gioăng tròn Փ8 -NBR70, chịu nén, chịu dầu | Mét | 30 |  |
| I.4. Ổ hướng trên. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ống lồng cách điện bạc ổ hướng trên | 4F2321 | -Insulation Plug/Ống lồng cách điện bạc ổ hướng trên -Vật liệu cách điện. | Cái | 24 |  |
| 43 | Tấm cách điện | 8.772.010 | -Insulating liner/Tấm cách điện | Cái | 4 |  |
| 44 | Sealing ring/ Vòng làm kín | 4F4442 | Vòng làm kín dầu cho bu lông điều chỉnh bạc: -O-ring: Ф30 (đk trong) x Ф8 -Vật liệu NBR70, chịu dầu, chịu nén. | Cái | 12 |  |
| I.5. Tổ hợp giá đỡ dưới (1F7507). |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Gioăng tròn Փ8 |  | -Gioăng tròn Փ8 -NBR70, chịu nén, chịu dầu | Mét | 20 |  |
| I.6. Ổ hướng dưới (2F5004-S/1F7507). |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ống lồng cách điện bạc ổ hướng dưới | 4F2321 | -Insulation Plug/Ống lồng cách điện bạc ổ hướng dưới -Vật liệu cách điện | Cái | 16 |  |
| 47 | Tấm cách điện | 8.772.010 | Insulating liner/Tấm cách điện | Cái | 2 |  |
| 48 | Sealing ring/ Vòng làm kín | 4F4442 | Vòng làm kín dầu cho bu lông điều chỉnh bạc: -O-ring: Ф30 (đk trong) x Ф8 -Vật liệu NBR70, chịu dầu, chịu nén. | Cái | 8 |  |
| 49 | Cao su tấm chịu dầu |  | Cao su tấm chịu dầu, dày 3mm | m2 | 1 |  |
| 50 | Tấm amiang |  | Tấm amiang dày 2mm | m2 | 1 |  |
| I.7. Tổ hợp vành góp (2F9112), tổ hợp giá đỡ chổi than (1F7580). |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kẹp giữ chổi than | 4B2873 | Kẹp giữ chổi than | Cái | 32 |  |
| 52 | Chổi than | 4B6625 | Chổi than | Cái | 32 |  |
| I.8. Phanh (1F4142). |  |  |  |  |  |  |
| 52.a | Má Phanh | 1F4142 | Má Phanh | Cái | 4 | (Vật tư do Chủ đầu tư cung cấp) (#) |
|  | Bộ gioăng kích phanh |  | Bộ gioăng kích phanh (Đồng bộ theo bộ phanh loại DZ220-D): |  |  |  |
| 53 | Gioăng O-ring (1) |  | -Đường kính trong Ф203,2mm, đường kính sợi gioăng Ф8,4mm. -Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu áp đến 250 bar. | Cái | 8 |  |
| 54 | Gioăng O-ring (2) |  | -Đường kính trong Ф150mm, đường kính sợi gioăng Ф7,0mm. -Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu áp đến 250 bar. | Cái | 4 |  |
| 55 | Gioăng O-ring (3) |  | -Đường kính trong Ф206mm, đường kính sợi gioăng Ф7,0mm. -Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu áp đến 250 bar. | Cái | 4 |  |
| I.9. Tổ hợp chắn gió (1F7746). |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Bu lông | GB5783 | Bu lông thép không rỉ M12x40, cường độ A2-70 | Cái | 150 |  |
| 57 | Vòng đệm | 4B4450 | Vòng đệm 12 (khóa bu lông) | Cái | 300 |  |
| 58 | Đai ốc | GB6170 | Đai ốc M12-8-Zn.D | Cái | 150 |  |
| I.10. Hệ thống dây điện phụ trợ (0F272). |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dây mềm sợi bện cách điện | 1F75431 | Dây mềm sợi bện cách điện bằng cao su BXR-300/500V 240 | Mét | 80 |  |
| 60 | Đầu cốt |  | Đầu cốt đồng 240 mm2 | Cái | 8 |  |
| 61 | Bu lông | GB5782 | Bu lông M10x40-8.8-O | Cái | 32 |  |
| 62 | RTD | 4B6626.6 | RTD Pt 100 | Cái | 20 |  |
| 63 | Khớp nối ống cách điện | 4F4833 | Khớp nối ống cách điện (sử dụng cho RTD Pt 100) | Cái | 20 |  |
| II. Phần Tua bin. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Gioăng bích nối trục Ф8 | 2422-009198 | -Gioăng bích nối trục Ф8. -Vật liệu: NBR70. | Mét | 2,1 |  |
| 65 | Gioăng bể chứa dầu Ф5 (tại hố tuabin: ổ hướng tua bin, shaftseal). | 2422-009198; 2422-009541; 2422-009451; 2422-009192. | -Gioăng bể chứa dầu Ф5. -Vật liệu: NBR70. | Mét | 21 |  |
| 66 | Gioăng vành chắn dầu Ф6 | 2422-009621 | -Gioăng vành chắn dầu Ф6. -Vật liệu: NBR70. | Mét | 12 |  |
| 67 | Gioăng sợi Ф7 (tại shaft seal) | 2422-009450 | -Gioăng sợi Ф7 -Vật liệu: NBR70 | Mét | 3 |  |
| 68 | Gioăng sợi Ф5 (tại tuabin) | 2422-009450 | -Gioăng sợi Ф5 -Vật liệu: NBR70 | Mét | 13 |  |
| 69 | O-ring 25 | 2422-009450 | O-ring 25 (đường kính ngoài) x 3,55 | Cái | 5 |  |
| 70 | Gioăng đầu trục cánh hướng | 2422-009295 | Gioăng đầu trục cánh hướng: *Piston seal: Ф120x140x15mm + O ring Ф5mm (đã lắp đồng bộ vào piston seal) -Vật liệu: PU/NBR70 -Chịu được áp lực đến 10Mpa (1 cụm). *Vòng O ring Ф5mm có đường kính ngoài là Ф150mm. -Vật liệu: PU/NBR70 -Chịu được áp lực đến 10Mpa (1 cái). | Bộ | 22 |  |
| III | Phần chung Tua bin – Máy phát |  |  |  |  |  |
| 71 | Gioăng (1) |  | -Gioăng làm kín Ф8 -NBR70 | Mét | 43 |  |
| 72 | Tấm amiang |  | 2mm | Tấm | 2 |  |
| 73 | Cao su tấm |  | Cao su tấm chịu dầu, dày 3mm | m2 | 2 |  |
| 74 | Gioăng (2) |  | -Gioăng làm kín Ф5 -NBR70 | Mét | 32 |  |
| 75 | Gioăng (3) |  | -Gioăng làm kín Ф7 -NBR70 | Mét | 3 |  |
| 76 | Gioăng (4) |  | O-ring 25 (đường kính ngoài) x 3,55 | Cái | 5 |  |
| 77 | Thuốc thử mối hàn |  | Thuốc thử mối hàn: -Chất làm sạch (Cleaner); -Chất thẩm thấu (Penetrant); -Chất để lại (Developer). (mỗi loại 01 chai) -Loại 450ml/chai. | Bộ | 3 | Vật tư thi công |
| 78 | Cao su tấm |  | Cao su tấm chịu dầu, dày 5mm | m2 | 2 |  |
| 79 | Bu lông (ghép nối các nắp bồn dầu) |  | -M10x70, cường độ 8.8 trở lên, đường kính phần chốt 12mm, đường kính phần ren M10, chiều dài cắt ren 30mm. | Bộ | 10 |  |
| 81 | Ống lồng, đệm phẳng cách điện cho các nắp bồn dầu (phíp cách điện) | 1F7537-S, 1F7507-S, | -Ống lồng cách điện: Đường kính ngoài 17mm, đường kính trong 12mm, dài 18 mm. -Đệm phẳng cách điện: Đường kính ngoài 20mm, đường kính trong 12mm, dày 3mm. | Bộ | 72 |  |
| 81 | Bu lông |  | -Bu lông thép không rỉ M12x30 (bao gồm: bu lông, đai ốc, vòng đệm phẳng, vòng đệm khoá) -Cường độ A2-70. | Bộ | 40 |  |
| 82 | Keo (1) |  | Loctite type 243 hoặc tương đương | Tuýp | 10 | Vật tư thi công |
| 83 | Keo (2) |  | Silicon Chịu dầu | Tuýp | 10 | Vật tư thi công |
| 84 | Lá căn đồng (1) |  | 300x5000x0,02mm | Tấm | 1 | Phục vụ căn chỉnh tổ máy |
| 85 | Lá căn đồng (2) |  | 300x5000x0,03mm | Tấm | 1 |  |
| 86 | Lá căn đồng (3) |  | 300x5000x0,05mm | Tấm | 1 |  |
| 87 | Lá căn đồng (4) |  | 300x1000x0,08mm | Tấm | 1 |  |
| 88 | Lá căn đồng (5) |  | 300x1000x0,1mm | Tấm | 1 |  |
| 89 | Lá căn đồng (6) |  | 300x1000x0,2mm | Tấm | 1 |  |
| 90 | Bu lông (lắp vành quạt trên, dưới rotor) |  | M24x70, cường độ 8.8 trở lên | Cái | 24 |  |
| 91 | Bu lông (điều chỉnh cao độ cực từ rotor) |  | Bu lông và đai ốc M16x120 (Bao gồm: bu lông, đai ốc, vòng đệm phẳng, vòng đệm khoá) | Bộ | 48 |  |
| III. Vật liệu phụ. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Vật tư phụ, phụ kiện |  | -Vật tư phụ, phụ kiện phục vụ lắp đặt, sửa chữa. | Gói | 1 |  |

* Các vật tư thiết bị đánh dấu (#) nêu tại mục I.1 “Bảng khối lượng về thiết bị, vật tư do nhà thầu cung cấp để sửa chữa/thay mới” là do Chủ đầu tư cung cấp; Nhà thầu khảo sát, kiểm tra, nhận các vật tư thiết bị này tại kho vật tư của Chủ đầu tư (Nhà máy thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) để thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tuabin và máy phát Tổ máy số 02 NMTĐ An Khê theo phạm vi của gói thầu, đã bao gồm chi phí trọn gói của gói thầu này.

* Nhà thầu tự thực hiện việc khảo sát thực tế các hệ thống thiết bị liên quan, Tổ máy H2 - NMTĐ An Khê và chịu trách nhiệm về việc cung cấp VTTB đảm bảo chất lượng, phù hợp với hệ thống thiết bị hiện hữu. Nhà thầu cung cấp VTTB phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về mặt kích thước của các chi tiết, thiết bị, chính xác về vật liệu, số lượng cần thiết,…và có thể đề xuất về vật liệu phù hợp, bằng hoặc tốt hơn vật liệu cũ.

* Các vật tư thiết bị có ký mã hiệu nêu tại Phạm vi cung cấp và Yêu cầu kỹ thuật - Chương V của E-HSMT là ký mã hiệu của các vật tư thiết bị mà hệ thống hiện hữu đang sử dụng, nhà thầu được phép chào tương đương, tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. Các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa do Chủ đầu tư quy định chỉ nhằm mục đích mô tả không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác miễn là những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương hoặc cao hơn so với quy định và phải phù hợp với yêu cầu sử dụng.

I.2. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN:

I.2.1. Dịch vụ Chuyên gia:

| STT | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Địa điểm thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyên gia Nhà sản xuất máy phát hướng dẫn tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh, thử nghiệm, thí nghiệm và chạy thử nghiệm để đưa hệ thống Máy phát và Tổ máy H2 sau sửa chữa vào vận hành. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). | 30 ngày công |

I.2.2.  Dịch vụ kỹ thuật tháo dỡ, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt tổ máy H2:

| STT | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Địa điểm thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháo dỡ Rotor, thiết bị liên quan của Máy phát Tổ máy số 2. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 2 | Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm rotor và stator; bảo dưỡng sửa chữa, thay thế thiết bị liên quan Máy phát Tổ máy số 2. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 3 | Sửa chữa phục hồi cách điện, đầu nối 12 cực từ (rotor) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 4 | Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống Tuabin Tổ máy số 2. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 5 | Lắp đặt rotor và thiết bị liên quan hệ thống Máy phát Tổ máy số 2. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 6 | Lắp đặt, căn chỉnh hoàn thiện Tua bin – Máy phát, khối Tổ máy số 2. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 7 | Thí nghiệm Máy phát H2 sau khi lắp đặt hoàn thiện. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |
| 8 | Thí nghiệm, thử nghiệm hiệu chỉnh, cân bằng động, thử nghiệm tổng hợp, nghiệm thu và bàn giao đưa hệ thống thiết bị, Tổ máy H2 vào vận hành. | Trọn gói | 01 | Nhà máy Thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai). |  |

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN GÓI THẦU, ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG VÀ THI CÔNG:

1. Thời gian thực hiện Gói thầu: 90 ngày

Trong đó:

- Tiến độ cung cấp hàng hoá: trong vòng 60 ngày, từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Tiến độ cho công tác chuẩn bị, tháo dỡ, sửa chữa, thay thế, lắp đặt lại tổ máy, căn chỉnh, thử nghiệm, thí nghiệm và nghiệm thu đưa vào vận hành: Trong vòng 30 ngày liên tục kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công, theo lịch dừng tổ máy được cấp thẩm quyền/điều độ hệ thống điện phê duyệt.

2. Địa điểm giao hàng và thi công:

Nhà máy thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

3. Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, nhưng không dưới 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa Tổ máy vào sử dụng.

III. MÔ TẢ - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.

III.1. Mục tiêu chính.

1. Hiện trạng:

Hiện tại các thiết bị Tổ máy H2 (đưa vào vận hành từ năm 2011 và bị ngập nước vào tháng 11/2013) như: Rotor, Stator đã vận hành lâu năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ hư hỏng. Các nêm thanh dẫn stator, nêm cực từ có nguy cơ bị lỏng. Bề mặt rotor, cực từ, bề mặt thanh dẫn, bối dây thanh dẫn bị bám bẩn, hơi dầu ảnh hưởng đến cách điện máy phát suy giảm và có thể phát sinh phóng điện cục bộ trong quá trình vận hành.

Các thiết bị cơ khí như secmăng bị mài mòn không đều, khe hở tăng cao, nhiệt độ các secmăng xu hướng tăng cao, độ rung đảo xu hướng gia tăng. Bồn dầu các ổ của Máy phát, Tua bin bị cặn bẩn, các bộ làm mát dầu các ổ vận hành cần phải kiểm tra, đánh giá độ tin cậy để đảm bảo an toàn.

*Các khiếm khuyết, bất thường trong quá trình vận hành:

- Ổ hướng dưới máy phát bị rò rỉ dầu mặt ghép.

- Dây cảm biến nhiệt độ secmăng các ổ bị lão hoá, dễ bị đứt, hư hỏng.

- Rò nước qua trục cánh hướng, một số cánh bị cấn vành điều chỉnh không thay thế được.

- Hơi dầu đọng nhiều trong hố máy phát, trong tấm chắn gió máy phát, trên bề mặt thanh dẫn stator nên cần có giải pháp xử lý triệt để.

- Các secmăng của ổ đỡ, ổ hướng trên, ổ hướng dưới máy phát đã vận hành hơn 15 năm và qua các lần kiểm tra, bảo dưỡng nhận thấy bề mặt làm việc bị mài mòn không đều, nên cần được tháo ra để sửa chữa.

Năm 2024, Tổ máy 2 đã được lắp đặt các hệ thống giám sát trực tuyến rung đảo, lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ để đảm bảo cảnh báo sớm tình trạng thiết bị.

2. Mục tiêu chính:

Tổ máy H2 - NMTĐ An Khê sau sửa chữa phải đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, liên tục, đủ công suất và đảm bảo hiệu suất như thiết kế ban đầu, đáp ứng được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

III.2. Thông số thiết kế cơ bản các thiết bị thuộc phạm vi tổ máy H2.

1. Máy phát.

- Hãng chế tạo				: DONGFANG, China.

- Loại 				 	: Đồng bộ, 3 pha, trục đứng.

- Kiểu						: SF80-12/4480.

- Công suất định mức			: 80 MW.

- Hiệu suất máy phát			: 0,98.

- Hệ số công suất				: 0,85

1.1. Stator.

- Điện áp định mức			: 13,8 kV.

- Dòng điện định mức			: 3937 A.

- Tổ nối dây					: 2Y.

- Tần số					: 50 Hz.

- Hệ số công suất Cosφ			: 0,85.

- Cấp cách điện 				: F.

1.2. Rotor.

- Tốc độ quay định mức			: 500 v/ph.

- Tốc độ lồng tốc cho phép		: 731,4 v/ph.

- Thời gian lồng tốc cho phép		: 5 phút.

- Dòng điện định mức			: 950 A.

- Dòng điện không tải			: 490 A.

- Điện áp định mức			: 230 V.

- Điện áp không tải			: 86 V.

- Số cặp cực từ của máy phát		: 6 cặp cực.

- Cấp cách điện 				: F.

1.3. Ổ đỡ, ổ hướng.

1.3.1. Ổ đỡ.

- Kiểu						: Bôi trơn dầu.

- Vật liệu chế tạo				: Hợp kim babit

- Số lượng secmang ổ đỡ			: 8 cái

- Lưu lượng nước làm mát		: 100 m3/h

- Số bộ làm mát				: 1 bộ

- Loại dầu sử dụng				: ISO VG46

- Số lượng gối đỡ				: 8

1.3.2. Ổ hướng trên.

- Kiểu chế tạo				: Bôi trơn dầu.

- Vật liệu chế tạo				: Hợp kim babit.

- Số lượng secmang			: 12 cái.

- Lưu lượng nước làm mát		: 15 m3/h.

- Số bộ làm mát				: 6 bộ.

- Loại dầu sử dụng				: ISO VG46.

- Số lượng gối đỡ				: 12.

1.3.3. Ổ hướng dưới máy phát.

- Kiểu chế tạo				: Bôi trơn dầu.

- Vật liệu chế tạo				: Hợp kim babit.

- Số lượng secmang			: 8 cái.

- Lưu lượng nước làm mát		: 15 m3/h.

- Số bộ làm mát				: 1 bộ.

- Loại dầu sử dụng				: ISO VG46.

- Số lượng gối đỡ				: 8.

1.3.4. Ổ hướng tuabine.

- Kiểu chế tạo				: Bôi trơn dầu.

- Vật liệu chế tạo				: Hợp kim babit.

- Số lượng secmang			: 8 cái.

- Lưu lượng nước làm mát		: 6 m3/h.

- Loại dầu sử dụng				: ISO VG46.

- Số lượng gối đỡ				: 8.

1.4. Hệ thống phanh – nâng trục.

- Số kích nâng				: 4 Cái.

- Áp lực khí phanh				: 0,8 MPa.

- Thời gian tổ máy dừng kể từ lúc phanh: 3 Phút.

- Tốc độ tiến hành phanh			: 12% nđm

- Tốc độ nhả phanh			: 5% nđm.

- Áp lực dầu kích nâng rotor		: 12 MPa.

2. Tuabin.

2.1. Tuabin.

- Hãng chế tạo				: VOITH SIEMENS, Shang Hai.

- Loại tuabin 				: FRANCIS, Trục đứng.

- Kiểu						: HLVSS92-LJ-252.

- Cột áp tối đa Hmax			: 377,5 m.

- Cột áp tính toán Htt			: 357 m.

- Cột áp tối thiểu Hmin			: 356 m.

- Công suất ứng với cột áp tính toán	: 81,633 MW.

- Lưu lượng nước qua tuabin ứng với Pđm, Hmax: 23,289 m3/s.

- Lưu lượng nước qua tuabin ứng với Pđm, Htt: 24,696 m3/s.

- Tốc độ quay định mức			: 500 v/p.

- Tốc độ lồng tốc cho phép		: 731,4 v/p.

- Thời gian lồng tốc cho phép		: 5 phút.

- Độ cao hút ứng với Pđm, Htt		: 6,0 m.

- Hiệu suất					: 0,95.

- Đường kính bánh xe công tác		: 2550 mm.

- Cao trình đặt tuabin			: 44,23 m.

- Đường kính trục tuabin			: 600 mm.

- Số cánh BXCT				: 30 cánh.

- Số lượng cánh hướng động		: 22 cánh.

- Dải công suất vận hành tuabin		: 48 – 81,6 MW.

2.2 Ổ hướng tuabin:

- Kiểu chế tạo				: Bôi trơn dầu.

- Vật liệu secmăng				: babit.

- Số lượng secmăng			: 8 cái.

- Lưu lượng nước làm mát		: 6 m3/h.

- Dung tích dầu vận hành định mức	: 400 lít.

- Loại dầu sử dụng				: ISO VG46.

III.3. Yêu cầu chung của các hệ thống thiết bị, Tổ máy sau khi sửa chữa.

# - Tổ máy H2 - NMTĐ An Khê sau sửa chữa phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, đủ công suất và đảm bảo hiệu suất như thiết kế ban đầu, đáp ứng được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Đảm bảo độ rung/đảo cho phép theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất tuabin và máy phát, đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình vận hành của tổ máy.

# - Khi quay lồng tốc với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ quy định: Tất cả các phần quay của tổ máy phải được đảm bảo an toàn, chịu được tốc độ quay lồng tốc theo thiết kế trong thời gian ≥ 05 phút.

- Stator và Rotor: Sau khi bảo dưỡng sửa chữa, xử lý cách điện được vệ sinh và sơn phủ cách điện toàn bộ bề mặt, vận hành an toàn, tin cậy và lâu dài. Các thông số đáp ứng theo tiêu chuẩn và thiết kế ban đầu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu chung cho các thiết bị chính:

*Phần Tuabin:

Phần Tuabin sau sửa chữa phải đảm bảo vận hành ổn định và an toàn như thiết kế ban đầu.

#### a/ Bánh xe công tác (BXCT): BXCT sau bảo dưỡng, sửa chữa không còn các vết xâm thực trên bề mặt cánh và trên vành BXCT. Khe hở giữa BXCT và vành Labyrinth phải đảm bảo cho BXCT vận hành an toàn.

#### b/ Trục tuabin, trục máy phát:

Hệ trục lắp đặt sau sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ đảo, độ lệch trục phải nằm trong giới hạn cho phép:

- Độ đảo trục tại ổ hướng tuabin không vượt quá 0,16mm;

- Độ đảo trục tại các ổ của máy phát không vượt quá 0,10mm;

- Khe hở bạc tại các ổ đảm bảo theo quy định trong thiết kế của Nhà chế tạo.

- Khớp nối trục sau lắp đặt/sửa chữa đảm bảo độ phẳng và khe hở như yêu cầu của Nhà sản xuất, lực kéo giãn bu lông không quá 1055KN và độ giãn dài bu lông không quá 0,70 ± 0,05 (mm). Nhà thầu sử dụng kích thủy lực có chỉ thị moment siết/hoặc áp lực siết để tháo dỡ/lắp đặt khớp nối trục.

c/ Đệm kín trục:

Sau sửa chữa, đảm bảo đệm kín trục làm việc tin cậy, êm và kín nước. Lưu lượng và áp lực của nước làm mát cho shaft seal đảm bảo theo yêu cầu của Nhà sản xuất.

d/ Cánh hướng:

Sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh rác kẹt trên các cánh hường, xử lý các vị trí bị xâm thực, mài mòn, đảm bảo vận hành tin cậy, nhẹ nhàng không bị kẹt. Khe hở giữa các cánh hướng phải nằm trong giới hạn cho phép để đảm bảo sự rò nước qua cánh hướng.

e/ Servomotor, vành vận hành:

Bộ servomotor sau sửa chữa, bảo dưỡng, thay gioăng phải đảm bảo vận hành đồng bộ về hành trình, vành vận hành làm việc an toàn, tin cậy.

f/ Các ổ dọc hệ trục tổ máy, bao gồm ổ hướng tuabin, ổ hướng dưới, ổ đỡ và ổ hướng trên máy phát:

Sau sửa chữa các ổ làm việc an toàn, tin cậy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ rung, đảo cho phép. Hệ thống nước làm mát dầu các ổ phải được bảo dưỡng, sửa chữa, thử áp trước khi lắp đặt lại, đảm bảo không bị rò nước ra dầu.

g/ Các mối hàn tại hiện trường phải được vệ sinh sạch xỉ, sơn dặm, nếu hàn đường ống phải vệ sinh sạch bẩn bên trong, thử áp trước khi lắp đặt lại. Mối hàn tại hiện trường phải được kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp test áp suất hệ thống đường ống theo quy định. Đồng thời phải được kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm với 100% số lượng mối hàn thi công.

* Phần máy phát:

- Giá chữ thập trên: lắp đặt lại sau sửa chữa phải đảm bảo độ phẳng như thông số ban đầu. Sau khi lắp đặt hoàn thiện cao độ lắp đặt rotor không sai lệch so với cao độ ban đầu nhằm đảm bảo tâm từ rotor phù hợp với stator hiện hữu, chân đế giá chữ thập trên có chốt định vị để không bị xê dịch trong quá trình tháo lắp sau này. Sau khi căn chỉnh lắp đặt, giá chữ thập trên phải được đóng nêm như thiết kế ban đầu.

- Ổ đỡ máy phát: Ổ đỡ sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế đảm bảo các bạc ổ đỡ có độ cao như nhau, diện tích tiếp xúc của mỗi bạc đỡ với mặt gương lớn hơn 90%, mặt gương ổ đỡ phải có độ không đồng phẳng (độ thăng bằng) khi tĩnh và động nhỏ hơn 0,02mm/m.

- Độ đảo trục khi quay cơ tại ổ hướng trên, ổ hướng dưới của máy phát không vượt quá 0,10 mm.

- Ổ hướng: sau khi bảo dưỡng sửa chữa vận hành tin cậy, đảm bảo các thông số vận hành.

- Bảo dưỡng, thay thế các gioăng của kích phanh rotor đảm bảo vận hành tin cậy.

- Stator và Rotor: sau khi bảo dưỡng sửa chữa được vệ sinh và sơn phủ cách điện toàn bộ bề mặt, vận hành tin cậy, an toàn, các thông số đáp ứng theo tiêu chuẩn và thiết kế ban đầu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III.4. Yêu cầu chung đối với vật tư - thiết bị.

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cam kết tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa khi giao hàng gồm:

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước và cung cấp đầy đủ CO, CQ đối với hàng hóa nhập ngoại để chào cho gói thầu này.

- Cung cấp danh mục hàng hóa (Packing list) và Tờ khai hải quan (đã thông quan) có xác nhận của đơn vị nhập khẩu (nếu hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài).

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cung cấp Bản vẽ thiết kế dự kiến sửa chữa và Biện pháp/trình tự các bước công việc để sửa chữa cực từ rotor, stator máy phát Tổ máy H2.

- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cam kết hàng hóa sử dụng phải có công nghệ tiên tiến mới nhất, tính năng ưu việt, dễ sử dụng, sửa chữa tương thích với hệ thống thiết bị hiện hữu, được nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện khí hậu, làm việc ở Việt Nam. Nhà thầu phải chào đủ ký mã hiệu, model, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất cho tất cả các danh mục thiết bị mà không được ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương".

- Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt (trong
trường hợp là các ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt).

### III.5. Các yêu cầu chung đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa.

#### 1. Quy định chung về công tác bảo dưỡng sửa chữa.

- - Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công cho công việc thực hiện sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

- - Đảm bảo cung cấp các thiết bị thi công phù hợp với công tác bảo dưỡng sửa chữa của gói thầu.

- - Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- - Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ bảo dưỡng sửa chữa. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư những vướng mắc để cùng giải quyết.

#### 2. Tiêu chuẩn dùng cho thi công và nghiệm thu.

- - Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt. Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh mục dưới đây sẽ được coi là một phần của qui định này.

- - Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

- - Công tác lắp đặt, thử nghiệm, căn chỉnh, hiệu chỉnh thiết bị sẽ phải tuân thủ theo các hướng dẫn, trình tự, yêu cầu và các qui định của Nhà chế tạo đối với mỗi loại vật tư, thiết bị lắp cho công trình.

- - Nhà thầu cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, quy định (đang hiệu lực) liên quan đến công tác thi công lắp đặt thiết bị và nghiệm thu của Việt Nam và Quốc tế.

### 3. Thiết kế và bản vẽ được lập bởi Nhà thầu.

Nhà thầu phải có trách nhiệm trong việc thực hiện toàn bộ các thiết kế bản vẽ tổ chức thi công sửa chữa thuộc biện pháp thi công tuân theo các yêu cầu của Hợp đồng.

### 4. Thiết bị và nhân công.

4.1. Thiết bị thi công:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công;

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng;

Phải trang bị các thiết bị chuyên dụng phù hợp với các công tác tháo dỡ lắp đặt;

Các thiết bị không đảm bảo an toàn tuyệt đối không được đưa vào sử dụng tại công trường.

#### 4.2. Nhân sự.

Nhà thầu phải có các kỹ sư chuyên ngành, giàu kinh nghiệm, phù hợp với công tác tháo dỡ, sửa chữa, lắp đặt, căn chỉnh để trực tiếp chỉ huy hoặc thực hiện công việc tương ứng theo dịch vụ kỹ thuật của gói thầu;

Nhà thầu phải lập danh sách nhân sự thực hiện; tổ chức và bố trí nhân lực để thực hiện thi công, khi có thay đổi nhân sự phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Các nhân sự tham gia thi công gói thầu này phải được đào tạo về an toàn lao động, an toàn về điện theo quy định hiện hành và cung cấp chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) cho Chủ đầu tư trước khi bắt đầu thi công.

* Chuyên gia của Nhà sản xuất máy phát: hướng dẫn tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh, thử nghiệm, chạy thử nghiệm để đưa hệ thống máy phát và Tổ máy H2 sau sửa chữa vào vận hành là Chuyên gia của Nhà sản xuất máy phát, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải cử nhân sự phụ trách công tác an toàn tại công trường trong suốt quá trình thi công để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa tai nạn lao động.

### III.6. Khối lượng công việc cần thực hiện.

Thực hiện tất cả các khối lượng công việc về Dịch vụ kỹ thuật theo phạm vi gói thầu (đã nêu tại mục I.2 ở trên).

IV.  CÁC YÊU CẦU KHÁC.

1. Yêu cầu kinh nghiệm của Nhà sản xuất máy phát (cung cấp dịch vụ chuyên gia phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tổ máy H2), kinh nghiệm của Chuyên gia Nhà sản xuất máy phát và kinh nghiệm của Nhà thầu trực tiếp thi công:

1.1. Nhà sản xuất máy phát (cung cấp dịch vụ chuyên gia phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa máy phát cho gói thầu này) phải có uy tín, có kinh nghiệm trong việc thiết kế, chế tạo ít nhất là 30 năm và có ít nhất 01 hợp đồng tương tự trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị máy phát cho nhà máy thủy điện với công suất tổ máy ≥ 80MW đưa vào vận hành ổn định ít nhất 10 năm tính đến ngày đóng thầu. Nhà thầu cung cấp hồ sơ tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh.

1.2. Yêu cầu về kinh nghiệm của Chuyên gia nhà sản xuất máy phát:

(1) Có bằng Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện (hoặc tương đương đối với chuyên gia là người nước ngoài), có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa máy phát ≥ 10 năm;

(2) Có Cam kết của Nhà thầu về việc “Chuyên gia Nhà sản xuất máy phát hướng dẫn tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh, thử nghiệm, thí nghiệm và chạy thử nghiệm để đưa hệ thống máy phát và Tổ máy H2 sau sửa chữa vào vận hành” là Chuyên gia của Hãng sản xuất máy phát, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp E-HSDT không đính kèm thì Nhà thầu phải cung cấp khi đối chiếu tài liệu;

(3) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự là: Đã tham gia hoàn thành vị trí công việc tương tự là Chuyên gia hướng dẫn lắp đặt mới hoặc sửa chữa (stator, rotor) máy phát điện cho Nhà máy thuỷ điện có công suất tổ máy ≥ 80MW, đưa vào vận hành ổn định ít nhất 05 năm tính đến ngày đóng thầu. Nhà thầu cung cấp hồ sơ tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh.

1.3. Yêu cầu về kinh nghiệm của Nhà thầu trực tiếp thi công:

Nhà thầu trực tiếp thi công tại hiện trường phải có uy tín, có kinh nghiệm hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng tương tự: là hợp đồng thực hiện công tác lắp đặt mới hoặc bảo dưỡng sửa chữa tổ máy (trong đó có phạm vi công việc lắp đặt hoặc tháo dỡ và lắp đặt lại rotor máy phát) của nhà máy thủy điện với công suất tổ máy ≥ 80MW, đã đưa vào vận hành ổn định ít nhất 01 năm. Nhà thầu cung cấp hồ sơ tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh.

2. Cung cấp tài liệu về huy động nhân sự.

Trong E-HSDT, nhà thầu cung cấp Cam kết về việc huy động Chuyên gia của Nhà sản xuất máy phát đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong thời gian thi công gói thầu, để hướng dẫn tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh, thử nghiệm, chạy thử nghiệm để đưa hệ thống Máy phát và Tổ máy H2 sau sửa chữa vào vận hành.

* Việc nhà thầu không đính kèm tài liệu “Cam kết của Nhà thầu” như trên không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá để được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu như quy định tại Điều 30 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư “Cam kết của Nhà thầu” như trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không cung cấp “Cam kết của Nhà thầu” đáp ứng theo các nội dung nêu trên thì Chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.

3. Tài liệu kỹ thuật.

- Nhà thầu đưa ra giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa đầy đủ, lắp/ghép kết nối phù hợp với hệ thống hiện hữu;

- Nhà thầu phải tự khảo sát để đảm bảo thiết kế thi công, cung cấp, lắp đặt đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, phù hợp với các hệ thống hiện hữu, phù hợp theo các quy định hiện hành (nhà thầu gửi văn bản cho Chủ đầu tư tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến khảo sát).

4. Những tài liệu sau, yêu cầu Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT:

- - Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, các bước chi tiết thực hiện sửa chữa.

- Bảng kê chi tiết danh mục thiết bị, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, năm sản xuất, xuất xứ, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật hoặc cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản, đơn vị tính, số lượng của thiết bị/hệ thống thiết bị mà nhà thầu dự kiến cung cấp.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogues vật tư thiết bị cung cấp.

- Biện pháp thi công, phương án tổ chức thi công, dụng cụ thiết bị thi công và biện pháp đảm bảo an toàn phù hợp với thực tế hiện trường. Biện pháp thi công phải có bản vẽ thiết kế về công tác tháo dỡ thiết bị cũ, sửa chữa, lắp đặt lại,... Nêu cụ thể vật tư, dụng cụ dùng để nâng/hạ, căn chỉnh.

- Quy trình tháo dỡ tổ máy và quy trình lắp đặt căn chỉnh tổ máy theo phạm vi gói thầu này.

- Bản vẽ thiết kế biện pháp nâng/hạ rotor máy phát để thi công sửa chữa, lắp đặt lại, trong bản vẽ có bảng kê đầy đủ về vật tư thực hiện kèm theo.

- Thuyết minh trình tự thực hiện cho công tác căn chỉnh toàn tuyến trục máy phát, trục tuabin và các thông số căn chỉnh liên quan.

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công tác thi công tháo dỡ, lắp đặt tổ máy theo quy định hiện hành.

- Nhà thầu có Văn bản cam kết đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình thi công, cam kết đảm bảo an toàn cho tổ máy còn lại (đang vận hành) và văn bản cam kết đảm bảo an toàn chung cho nhà máy trong quá trình thi công.

- Danh sách nhân sự dự kiến thi công với đầy đủ chức danh như chỉ huy trưởng, chỉ huy trực tiếp, kỹ thuật thi công chuyên ngành, nhân sự phụ trách công tác an toàn và nhân sự trực tiếp thi công,...

- Bảng tiến độ thi công theo phạm vi gói thầu.

5. Yêu cầu về nghiệm thu.

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ sau đây trước khi nghiệm thu:

- Giấy mời nghiệm thu

- Biên bản nghiệm thu nội bộ

- Bản vẽ hoàn công (lưu ý bản vẽ có ghi những sai lệch so với thực tế, thiết kế nếu có).

- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

- Nhật ký thi công của nhà thầu, các biên bản xử lý hiện trường (nếu có).

- Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (nếu có).

- Các biên bản thí nghiệm, thử nghiệm có trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại Biên bản để nghiệm thu cho gói thầu: tuân thủ theo số lượng biên bản và theo mẫu quy định tại Quyết định số 387/QĐ-EVNGENCO2, ngày 24/9/2025 của Tổng Công ty Phát điện 2, về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần. Chủ đầu tư sẽ cấp mẫu biên bản cho nhà thầu trước khi hoàn thành thi công.

6. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật.

6.1. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau (07 bộ):

- Phương án, giải pháp thực hiện trong thi công sửa chữa để đảm bảo an toàn chung cho toàn nhà máy.

- Thuyết minh chính thức về trình tự thực hiện công tác căn chỉnh hệ trục máy phát – tuabin và các thông số căn chỉnh liên quan.

- Bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng bước thực hiện.

6.2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu sau cho Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak:

- List vật tư, thiết bị cung cấp chính thức, đầy đủ mã hiệu, thông số kỹ thuật về kích thước, vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, các bước chi tiết thực hiện sửa chữa, thí nghiệm và thử nghiệm tổ máy.

- Biện pháp thi công, sơ đồ nhân sự tổ chức thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn.

- Danh sách nhân sự, bao gồm: Cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, giám sát thực hiện gói thầu; Chuyên gia của nhà sản xuất; Chỉ huy trưởng; Chỉ huy trực tiếp; Kỹ thuật thi công chuyên ngành, nhân sự phụ trách công tác an toàn và nhân sự trực tiếp thi công,... Ghi rõ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, bậc thợ, chứng chỉ ATLĐ và cung cấp các văn bằng chứng chỉ có liên quan,…

7. Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ thi công:

Nhà thầu được quyền chào số lượng lớn hơn yêu cầu, nhưng số lượng tối thiểu phải đáp ứng theo bảng dưới đây:

| STT | Thiết bị, dụng cụ | ĐVT | Số lượng mời thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dụng cụ lắp đặt, đo kiểm |  |  |  |
| 1 | Thước 30 mét | Cái | 01 |  |
| 2 | Thước 20 mét | Cái | 01 |  |
| 3 | Thước 10 mét | Cái | 02 |  |
| 4 | Thước 5 mét | Cái | 05 |  |
| 5 | Dây dọi thép mạ kẽm 0.3mm | Mét | 50 |  |
| 6 | Dây dọi thép mạ kẽm 01 mm | Mét | 20 |  |
| 7 | Quả dọi thép 30 | Quả | 02 |  |
| 8 | Ke vuông | Cái | 02 |  |
| 9 | Cờlê lực | Bộ | 03 |  |
| 10 | Súng đo nhiệt | Bộ | 01 |  |
| 11 | Thước lá L = 500 | Cái | 02 |  |
| 12 | Thước lá L = 1000 | Cái | 02 |  |
| 13 | Thước nhét 200mm, 300mm | Bộ | 05 |  |
| 14 | Thước cặp các loại | Bộ | 03 |  |
| 15 | Pan me đo trong, đo ngoài từ 0-3000 cấp chính xác 0,01 | Bộ | 01 |  |
| 16 | Ni vô công nghiệp 0,02 | Cái | 02 |  |
| 17 | Đồng hồ so 0,01 | Bộ | 10 |  |
| 18 | Dây hàn điện, mỏ hàn | Mét | 100 |  |
| 19 | Thiết bị cắt hơi | Bộ | 03 |  |
| 20 | Clê 1048 | Bộ | 03 |  |
| 21 | Mỏ lết | Chiếc | 04 |  |
| 22 | Dây thừng 10 - 50m/cuộn | Cuộn | 02 |  |
| 23 | Dây thừng 20 - 50m/cuộn | Cuộn | 01 |  |
| 24 | Mã ní 5T40T | Chiếc | 12 |  |
| 25 | Pa lăng xích 2T | Cái | 02 |  |
| 26 | Pa lăng xích từ 5T - 10T | Bộ | 04 | Mỗi loại 02 |
| 27 | Búa các loại | Cái | 04 |  |
| 28 | Kích dầu 10T | Cái | 02 |  |
| 29 | Kích dầu 20T | Cái | 02 |  |
| 30 | Kích dầu 50T | Cái | 02 |  |
| 31 | Búa cao su, búa vật liệu tổng hợp, chày đồng | Bộ | 03 | Mỗi loại 01 bộ. |
| 32 | Dây hơi máy nén khí | Mét | 50 |  |
| 33 | Bình phun sơn | Cái | 01 |  |
| 34 | Ê tô | Cái | 01 |  |
| 35 | Giũa dẹt 5x30x400 | Cái | 10 |  |
| 36 | Mũi khoan từ f10f40 | Cái | 20 |  |
| 37 | Giũa tròn 10x300 | Cái | 05 |  |
| 38 | Mũi Tarô M8-M30 | Bộ | 01 |  |
| 39 | Bộ lục giác vặn vít chìm từ 8-24 | Bộ | 02 |  |
| 40 | Cáp Nilon cẩu bạc loại 1T-2T | Đôi | 10 |  |
| 41 | Bộ dụng cụ biện pháp chuyên dùng để cẩu nâng/hạ máy phát: cáp cẩu đã qua kiểm định, ma ní, ….(dụng cụ trọn bộ cho việc thử tải cầu trục gian máy 160T và khi cẩu nâng hạ rotor trong thi công). | Bộ | 01 |  |
| II | Máy móc thi công |  |  |  |
| * | Cầu trục gian máy 160T/50T | bộ | 1 | Nhà thầu được sử dụng cầu trục hiện có của nhà máy. |
| 1 | Máy hàn điện | cái | 1 |  |
| 2 | Máy nén khí | cái | 1 |  |
| 3 | Máy hàn xách tay | cái | 3 |  |
| 4 | Máy khoan từ | cái | 1 |  |
| 5 | Máy mài f180 | cái | 5 |  |
| 6 | Máy mài f100 | cái | 5 |  |
| 7 | Máy hút bụi | cái | 2 |  |
| 8 | Quạt thông gió | cái | 4 |  |
| 9 | Máy khoan bê tông cầm tay | cái | 1 |  |
| 10 | Máy bơm thử áp | cái | 1 |  |
| 11 | Máy bắn bu lông | cái | 02 |  |
| 12 | Xe cẩu tự hành 5T | chiếc | 1 |  |
| 13 | Cáp cẩu hàng, mã ní các loại | Bộ | 02 |  |
| 14 | Xe nâng tay 2T | chiếc | 01 |  |
| 15 | Máy siết thủy lực với mô men siết từ 2000 – 25000Nm (có thiết bị đo mô men siết) | Trạm | 01 |  |

* Vật tư phụ, vật tư tiêu hao: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp vật tư phụ, vật tư tiêu hao đảm bảo đủ phục vụ cho công tác sửa chữa của Nhà thầu và đã bao gồm trong giá dự thầu của gói thầu này.

8. Hồ sơ hoàn công.

- Nhà thầu có trách nhiệm lập các hồ sơ hoàn công (07 bộ) về công tác sửa chữa, đại tu, thay thế và gửi cho Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, làm cơ sở để tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành.

- Hồ sơ hoàn công phải bao gồm các bản vẽ hoàn công tháo dỡ, lắp đặt, hoàn công đấu nối của hệ thống, các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm, thử nghiệm các giai đoạn tại hiện trường.

9. Yêu cầu về an toàn.

Trong suốt quá trình thi công sửa chữa, phải đảm bảo các điều kiện an toàn như sau:

- Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu về an toàn theo quy định hiện hành của Nhà nước và của EVN.

- Đảm bảo an toàn cho các thiết bị hiện hữu và thiết bị, hạng mục liền kề trong nhà máy.

- Đảm bảo an toàn chung cho nhà máy, an toàn khi tháo nước buồng xoắn và côn ống xả để phục vụ thi công.

10. Yêu cầu về bảo hành.

Nhà thầu phải bảo hành và cam kết bảo hành những hư hỏng do lỗi thi công gây ra như: Tháo, lắp, sửa chữa, thí nghiệm sai tiêu chuẩn kỹ thuật; vật tư, vật liệu cung cấp không đảm bảo yêu cầu; những lỗi hư hỏng của thiết bị mà không phải do vận hành sai quy trình hoặc không đưa vào khối lượng sửa chữa.

Thời hạn bảo hành là: : Hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng không dưới 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa Tổ máy vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

Địa điểm áp dụng bảo hành là: Nhà máy thủy điện An Khê (địa chỉ: xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về việc hư hỏng, nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Nhà thầu theo thời gian yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trước khi tiến hành sửa chữa, Nhà thầu phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Chủ đầu tư phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Nhà thầu cố tình trì hoãn sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan này. Đồng thời, Nhà thầu phải đền bù mọi thiệt hại gây ra cho Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định hiện hành của EVN và EVNGENCO2.

11. Kiểm tra và thử nghiệm khác: Các kiểm tra và thử nghiệm khác cần tiến hành gồm có:

* Kiểm tra hàng hóa tại công trường trước khi lắp đặt:

Đối chiếu so sánh số lượng, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa tại hiện trường với hợp đồng ký kết. Tất cả hàng hóa phải đáp ứng quy định trong hợp đồng;

* Kiểm tra công trình sau khi hoàn thành lắp đặt:

- Thực hiện quay cơ tổ máy để thực hiện kiểm tra độ thăng bằng ổ đỡ và độ đảo trục Máy phát, Turbine.

- Kiểm tra cân bằng động khối tổ máy sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.

- Kiểm tra chạy thử ở các tốc độ: 25%; 50%, 75%, 100% tốc độ định mức để kiểm tra độ rung đảo, gia tăng nhiệm độ bạc các ổ trong vận hành.

- Thử nghiệm sa thải phụ tải, tính đáp ứng yêu cầu gia tăng tốc độ, áp lực buồng xoắn cũng như thủy lực dọc trục trong quá trình sa thải phụ tải.

- Kiểm tra thực tế tổng thể sau thử nghiệm, chạy thử và nghiệm thu đưa vào vận hành.

12. Vận hành thử thách, tin cậy:

Sau khi kiểm tra, Chủ đầu tư sẽ cho chạy thử nghiệm trong vòng 72 giờ đối với kết quả hoạt động với yêu cầu của hệ thống sau sửa chữa. Trong quá trình chạy thử nếu phát hiện sai sót, khiếm khuyết so với yêu cầu thì hai bên lập biên bản làm cơ sở khiếu nại, khắc phục. Nếu Tổ máy vận hành ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sẽ nghiệm thu đạt yêu cầu.

Sau đó, tổ máy tiếp tục vận hành thử nghiệm tin cậy trong 30 ngày.

V.  BẢN VẼ CỦA HỆ THỐNG HIỆN HỮU KÈM THEO E-HSMT.

Các bản vẽ của hệ thống hiện hữu, đính kèm theo E-HSMT bao gồm:

1/ Bản vẽ máy phát:

1/ Bản vẽ 1F7535-S: 	Tổ hợp Giá chữ thập trên và ổ hướng trên;

2/ Bản vẽ 1F7507-S: 	Tổ hợp Giá chữ thập dưới và ổ hướng dưới;

3/ Bản vẽ 1F7687.0-1: 	Lắp đặt cực từ rotor sheet 1;

4/ Bản vẽ 1F7687.0-2: 	Lắp đặt cực từ rotor sheet 1;

5/ Bản vẽ 1F7797-S: 	Bản vẽ rotor;

6/ Bản vẽ 1F2564.2-S: 	Ổ đỡ chặn;

7/ Bản vẽ  1F7465-S:	Mặt cắt ngang máy phát;

8/ Bản vẽ 1F7695-S:	Các thanh và lõi stator;

9/ Bản vẽ 1F7644-S:	Lắp đặt lõi Stator;

10/ Bản vẽ 1F7696-S:	Lắp đặt Stator;

11/ Bản vẽ 1F7724-S:     	Lắp đặt Vành bằng đồng sheet 1;

12/ Bản vẽ 1F7724-S:     	Lắp đặt Vành bằng đồng sheet 2;

13/ Bản vẽ 1F7580-S:	Lắp đặt cụm chổi than;

14/ Bản vẽ 1F7481-S:	Lắp đặt tấm nắp dưới;

15/ Bản vẽ 1F9112-S:	Lắp đặt vành góp;

16/ Bản vẽ 1F7740-S: 	Nâng rotor và phanh;

17/ Bản vẽ 2F9338-S: 	Sơ đồ nâng cẩu rotor;

18/ bản vẽ 1F7643-S: 	Sơ đồ dây Stator.

2/ Bản vẽ phần tuabin:

Bản vẽ hệ thống tuabin của Nhà sản xuất Voith Siemens Shanghai.

VI. Hồ sơ tài liệu đính kèm trong E-HSDT.

Các hồ sơ tài liệu mà nhà thầu đính kèm trong E-HSDT phải đảm bảo tính trung thực, chính xác. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu phát hiện các hồ sơ tài liệu nhà thầu nộp trong E-HSDT chưa phù hợp với quy định của E-HSMT thì Chủ đầu tư có quyền xác minh và yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp khi cung cấp hồ sơ tài liệu đính kèm theo E-HSDT.

----------------------------------