MỤC LỤC HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	3

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	3

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	3

1.1.	Cơ sở lập BCKTKT.	3

1.2.	Mục tiêu dự án.	4

1.3.	Quy mô dự án.	5

1.4.	Nguồn vốn thực hiện.	5

1.5.	Đặc điểm chính của công trình.	6

1.6.	Phạm vi dự án.	6

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	8

2.1.	Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.	8

2.2.	Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.	9

2.3.	Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:	10

2.4.	Sự cần thiết đầu tư:	10

2.5.	Các phương án kết lưới:	11

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	13

3.1.	Điều kiện tự nhiên.	13

3.2.	Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	13

3.3.	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	15

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	16

4.1.	Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	16

4.2.	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	17

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	18

5.1.	Tuyến đường dây hạ áp	18

5.2.	Các giải pháp kỹ thuật phần điện	18

5.3.	Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	18

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	19

6.1.	Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:	19

6.2.	Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị	20

6.2.1.	Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây trung áp:	20

1.	Thông số kỹ thuật của với FCO 22kV-100, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời:	20

2.	Thông số kỹ thuật của chống sét van 10KA-18KV:	38

3.	Thông số trụ BTLT:	52

4.	Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*1,2m:	63

5.	Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*2m:	65

6.	Thông số kỹ thuật xà thép l75*75*8*2,4m:	67

7.	Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép l50-0,92m:	69

8.	Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép l50 2,1m:	71

9.	Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m	73

10.	Thông số sứ đứng đỡ đường dây 24kV + ty:	75

11.	Thông số kỹ thuật sứ treo:	79

12.	Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV:	81

13.	Thông số kỹ thuật cáp nhôm trần:	87

14.	Thông số kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép bọc 22kV	96

15.	Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:	103

16.	Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ:	107

17.	Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa:	109

18.	Thông số kỹ thuật của đầu cosse ép đồng - nhôm 95mm²	110

19.	Thông số kỹ thuật của đầu cosse ép đồng 240mm²	113

20.	Thông số kỹ thuật của Kẹp nối ép rẽ dạng H.	115

6.2.2.	Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị trạm biến áp phụ tải:	116

1.	Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế:	116

2.	Thông số kỹ thuật MBT 3P 400, 560kVA 22/0,4kV :	122

3.	Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại MCCB tổng 800A	128

4.	Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại MCCB tổng 600A	131

5.	Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại không có MCCB tổng	134

6.2.3.	Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây hạ áp:	138

1.	Thông số kỹ thuật của cáp hạ thế ABC 4x95mm2:	138

2.	Thông số kỹ thuật của kẹp ngừng cáp ABC:	145

3.	Thông số kỹ thuật ống nối:	148

4.	Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm²:	150

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	153

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	154

8.1. Phụ lục tính toán phần điện	154

8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng	155

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	156

9.1.	Qui định chung.	156

9.2.	Địa điểm thực hiện dự án.	156

9.3.	Quy mô dự án.	156

9.4.	Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.	156

9.5.	Các tác động xấu đến môi trường.	156

9.6.	Kế hoạch bảo vệ môi trường.	156

9.7.	Cam kết.	157

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	158

10.1.	Phương thức quản lý dự án:	158

10.2.	Kế hoạch đấu thầu:	158

10.3.	Tiến độ thực hiện.	158

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	159

11.1.	Kết luận:	159

11.2.	Kiến nghị:	159

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	160

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

### CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

#### Cơ sở lập BCKTKT.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CPngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công thương về công bố định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp;

- Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở xây dựng TP.HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện.

- Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC, ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 602/QĐ-ETC ngày 01/5/2025 của Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Văn bản số 2410/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị về áp dụng định mức công tác bọc điểm hở, lắp thiết bị chống động vật trong thi công live line;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 622/PA-PCTP ngày 04/04/2025 dự án: “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế năm 2026” do Công ty Điện lực Tân Phú (nay là Công ty Điện lực Chợ Lớn) lập.

- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026 và Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 – Công ty Điện lực Tân Phú” số HD2500186076_2511111502 ngày 19/11/2025 giữa Công ty Điện lực Chợ Lớn và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát;

- Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát số 213/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

- Căn cứ Phương án kỹ thuật khảo sát số 214/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

- Căn cứ hồ sơ BCKS số 232/2025/HPECT ngày 04/12/2025 công trình: “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Điện lực Chợ Lớn nghiệm thu;

- Căn cứ Văn bản số 56/KTAT ngày 09/1/2026 của Phòng KT&AT - Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc góp ý hồ sơ BCKTKT công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026”.

#### Mục tiêu dự án.

Việc xây dựng dự án “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” nhằm đáp ứng mục tiêu sau đây:

- Hoàn thiện hệ thống lưới điện: Xây dựng, cải tạo các công trình điện theo quy hoạch, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo cung ứng điện năng ổn định: Đảm bảo tính liên tục và ổn định trong cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất, nâng cao chất lượng điện năng, cải thiện khả năng chuyển tải linh hoạt giữa các nhánh lưới.

- Nâng cao an toàn vận hành: Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, ngăn ngừa sự cố có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện, giảm thiểu các điểm mất an toàn trên lưới điện.

- Tăng khả năng cấp điện: Gánh bớt phụ tải của các trạm biến thế đang đầy tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

- Đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các nhiệm vụ chính trị và khách hàng trong khu vực.

- Việc thực hiện dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng và độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của khu vực.

#### Quy mô dự án.

Hạng mục xây dựng mới trạm biến thế:

- XDM TBT công suất 1x400kVA-22/0,4kV (trạm đặt trên trụ BTLT ghép đôi 14m trồng mới): 04 trạm (Khai thác máy biến thế thu hồi từ hạng mục TCCS, không mua sắm mới).

- XDM TBT công suất 1x400kVA-22/0,4kV (trạm đặt trên trụ BTLT ghép đôi 14m hiện hữu): 02 trạm (Khai thác máy biến thế thu hồi từ hạng mục TCCS, không mua sắm mới).

- XDM TBT công suất 1x560kVA-22/0,4kV (trạm đặt trên trụ BTLT ghép đôi 14m trồng mới): 03 trạm (Khai thác máy biến thế thu hồi từ hạng mục TCCS, không mua sắm mới).

- Kéo mới lưới trung thế cáp 3ACV95mm2 b24kV +AC70mm2, chiều dài đơn tuyến 89 mét.

- Kéo mới cáp hạ thế ABC 4x95mm2 chiều dài đơn tuyến 1011 mét.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 sử dụng cho trạm 560 KVA(Dạng 1 lắp 01 MCCB tổng 800A và 04 MCCB 250 bao gồm thanh cái và phụ kiện): 01 bộ.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 sử dụng cho trạm 400 KVA (Dạng 2 lắp 01 MCCB tổng 600A và 04 MCCB 250 bao gồm thanh cái và phụ kiện): 02 bộ.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 sử dụng cho trạm 560 KVA(Dạng 3 lắp 01 MCCB tổng 800A và 02 MCCB 250 bao gồm thanh cái và phụ kiện): 02 bộ.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 sử dụng cho trạm 400 KVA (Dạng 4 lắp 01 MCCB tổng 600A và 02 MCCB 250 bao gồm thanh cái và phụ kiện): 04 bộ.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 (Dạng 5 Tủ phụ lắp 04 MCCB 250A không có MCCB tổng bao gồm thanh cái và phụ kiện): 03 bộ.

- Lắp mới thùng máy cắt hạ thế Composite 600x500x1250 (Dạng 6 Tủ phụ lắp 03 MCCB 250A không có MCCB tổng bao gồm thanh cái và phụ kiện): 03 bộ.

Hạng mục lắp đặt sứ treo, giáp níu gia cố lực căng dây với 25 vị trí trụ, khối lượng như sau:

+ Lắp đặt 242 cái sứ treo tại các vị trí cần gia cố.

+ Lắp mới và thay thế 144 cái giáp níu các loại, phù hợp với tiết diện dây dẫn để đảm bảo an toàn vận hành.

#### Nguồn vốn thực hiện.

Nguồn vốn KHCB.

#### Đặc điểm chính của công trình.

- Hoàn thiện hệ thống lưới điện: Xây dựng, cải tạo các công trình điện theo quy hoạch, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo cung ứng điện năng ổn định: Đảm bảo tính liên tục và ổn định trong cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất, nâng cao chất lượng điện năng, cải thiện khả năng chuyển tải linh hoạt giữa các nhánh lưới.

- Nâng cao an toàn vận hành: Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, ngăn ngừa sự cố có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện, giảm thiểu các điểm mất an toàn trên lưới điện.

- Tăng khả năng cấp điện: Gánh bớt phụ tải của các trạm biến thế đang đầy tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

- Đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các nhiệm vụ chính trị và khách hàng trong khu vực.

- Việc thực hiện dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng và độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của khu vực.

#### Phạm vi dự án.

Phạm vi dự án: “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” được xây dựng trên địa bàn phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, cụ thể:

Hạng mục xây dựng mới trạm biến thế:

| Stt | Tên trạm XDM | Vị trí (trước số nhà, đường) | Công suất | Khu vực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Chinh 581 | Đối diện nhà 581/18 Trường Chinh | 1x560 | Địa bàn phường Tân Sơn Nhì |
| 2 | Bến xe Tây Ninh CC-2 | Hẻm 148 Nguyễn Hữu Dật | 1x400 | Địa bàn phường Tây Thạnh |
| 3 | Phú Lộc 5/1 | Góc đường A và đường Thoại Ngọc Hầu | 1x400 | Địa bàn phường Phú Thạnh |
| 4 | Đỗ Cung 24 | Đối diện hẻm 65 Nguyễn Đỗ Cung | 1x560 | Địa bàn phường Tây Thạnh |
| 5 | Đoàn Giỏi 9 | 502 Tân Kỳ Tân Quý | 1x400 | Địa bàn phường Tây Thạnh |
| 6 | Tây Thạnh 229 | Hẻm 229 Tây Thạnh giao góc đường B2 | 1x400 | Địa bàn phường Tây Thạnh |
| 7 | Đình Thụ 17 | Đối diện nhà 41 Lê Đình Thụ | 1x560 | Địa bàn phường Phú Thọ Hòa |
| 8 | Tân Hóa 411 | Số 411 Kênh Tân Hóa | 1x400 | Địa bàn phường Tân Phú |
| 9 | Cao Lãng 184 | 184 Lê Cao Lãng | 1x400 | Địa bàn phường Tây Thạnh |

Hạng mục lắp đặt sứ treo, giáp níu gia cố lực căng dây:

| STT | Vị trí trụ | Địa chỉ trụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | NTDTHT05C | 10 Trịnh Đình Thảo |
| 2 | NKHVIT36L5L4L3C | 49/56/82 Trịnh Đình Trọng |
| 3 | NKHVIT51C | Đầu hẻm 314 Khuông Việt |
| 4 | NKETHT09L | 523 Kênh Tân Hóa |
| 5 | NHUTLT04L | 19 Huỳnh Thiện Lộc |
| 6 | NKETHT12L | 519 Kênh Tân Hóa |
| 7 | NKETHT25L | 479 Kênh Tân Hóa |
| 8 | NHUTLT16L | 123 Huỳnh Thiện Lộc |
| 9 | NKHVIT33L | 151 Khuông Việt |
| 10 | NKHVIT36L5L4L7L | 49/56/50 Trịnh Đình Trọng |
| 11 | NKHVIT36L7C | 173/40 Khuông Việt |
| 12 | NKHVIT42C | 292 Khuông Việt |
| 13 | NKHVIT43L | 239 Khuông Việt |
| 14 | NKETHT13L | 517 Kênh Tân Hóa |
| 15 | NTDTHT06C | 12 Trịnh Đình Thảo |
| 16 | NKHVIT31L | 115 Khuông Việt |
| 17 | NKHVIT40L | 213 Khuông Việt |
| 18 | NKHVIT41L | 217 Khuông Việt |
| 19 | NKHVIT44C | 296 Khuông Việt |
| 20 | NKHVIT45C1L | 300 Khuông Việt |
| 21 | NKHVIT45CA | 300 Khuông Việt |
| 22 | NKHVIT47C | 308 Khuông Việt |
| 23 | NKHVIT36L2LA | 173/15 Khuông Việt |
| 24 | NKHVIT37L | 185 Khuông Việt |
| 25 | NTDTHT12C | 30 Trịnh Đình Thảo |

### CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

#### Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.

a. Hiện trạng địa lý:

Địa bàn khu vực công trình, có giáp ranh như sau:

- Phía đông giáp phường Tân Sơn, Tân Bình, Bảy Hiền, Tân Hòa.

- Phía tây giáp phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông.

- Phía nam giáp phường Hòa Bình, Bình Thới, Phú Lâm.

- Phía bắc giáp phường Đông Hưng Thuận.

b. Giao thông:

- Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú là các phường nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho công tác vận chuyển cũng như như thi công ngầm hóa lưới điện khu vực.

c.  Khí hậu:

- Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, với đặc trưng chủ yếu là:

+ Nhiệt độ tương đối ổn định, cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình năm khoảng 26,6C. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28.8C (tháng 4), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 24,8C (tháng 12). Tuy nhiên biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vào mùa khô có trị số 8 – 10C.

+ Lượng mưa trung bình năm từ 1.300 mm – 1770 mm, tăng dần lên phía Bắc theo chiều cao địa hình, mưa phân bổ không đều giữa các tháng trong năm, mưa tập trung vào tháng 7,8,9; vào tháng 12,tháng 1 lượng mưa không đáng kể.

+ Độ ẩm không khí trung bình năm khá cao 79,5% cao nhất vào tháng 7,8,9 là 80 – 90%, thấp nhất vào tháng 12,1 là 70%.

+ Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2.100 – 2920 giờ.

- Công trình chủ yếu được thi công trên các tuyến đường có kết cấu ổn định, vận hành trong môi trường điều kiện tự nhiên thuận tiện, các hạng mục bố trí liên tục trên tuyến đường. Các điều kiện khí hậu khác như gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lượng mưa, tần xuất sét, các vấn đề thủy văn như triều cường ... không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

- Căn cứ các đặc điểm trên ta thấy khu vực thi công công trình có điều kiện khí tượng thủy văn tương đối ổn định, không có tình trạng ngập lụt, đủ điều kiện xây dựng công trình

d.  Dân cư:

- Thuộc vùng có khu dân cư tương đối ổn định.

#### Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.

    - Nguồn điện:

- Các trạm biến thế trong công trình cung cấp điện cho khu vực dân cư thuộc địa bàn Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú được cấp điện qua tuyến dây trung thế hiện hữu.

- Các trục chính đều có tiết diện chuẩn 95mm2, 240mm2, các nhánh rẽ có tiết diện chuẩn 50mm2 đảm bảo khả năng mang tải và ổn định trong vận hành.

    - Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng:

- Hiện nay, địa bàn thực hiện công trình có 27 khu vực trạm biến thế có phụ tải tăng cao không thể tăng cường công suất (hoặc TCCS cũng không đáp ứng nhu cầu phụ tải dự kiến tăng thêm thời gian tới) nên cần xây dựng mới trạm biến thế để cấp điện cho một phần phụ tải của các trạm biến thế trên. Chi tiết danh sách như sau:

| Stt | Khu vực trạm | Công suất | Iđm | Imax | % tải | Phương án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA QUEO 3/3 | 1x400 | 580 | 557 | 96 | XDM |
| 2 | BA QUEO 3/6 | 3x100 | 435 | 425 | 98 | XDM |
| 3 | BA QUEO 3/6-2 | 3x100 | 435 | 336 | 77 | XDM |
| 4 | BA QUEO LANG TC | 1x560 | 812 | 597 | 74 | XDM |
| 5 | BEN XE TAY NINH CC-1 | 1x250 | 362 | 288 | 80 | XDM |
| 6 | BEN XE TAY NINH TC | 3x100 | 435 | 420 | 97 | XDM |
| 7 | BEN XE TAY NINH C/C | 1x400 | 580 | 467 | 81 | XDM |
| 8 | PHU LOC 5 | 1x560 | 812 | 719 | 89 | XDM |
| 9 | PHU LOC 5/3 | 3x100 | 435 | 326 | 75 | XDM |
| 10 | TAN KY 118/57 | 3x100 | 435 | 413 | 95 | XDM |
| 11 | TAN KY 2/4TC | 3x100 | 435 | 409 | 94 | XDM |
| 12 | TAN KY 2/2TC | 3x100 | 435 | 413 | 95 | XDM |
| 13 | LE TRONG TAN 41/6A | 1x400 | 580 | 454 | 78 | XDM |
| 14 | TAN KY 484 | 3x100 | 435 | 413 | 95 | XDM |
| 15 | TAN KY 7 | 3x100 | 435 | 404 | 93 | XDM |
| 16 | TAN KY 5/2 | 3x100 | 435 | 301 | 69 | XDM |
| 17 | TAY THANH 10N | 1x400 | 580 | 545 | 94 | XDM |
| 18 | TAY THANH 11TC | 1x560 | 812 | 733 | 90 | XDM |
| 19 | TAY THANH 2NTC | 1x400 | 580 | 533 | 92 | XDM |
| 20 | VUON LAI 1/4 | 3x75 | 326 | 298 | 92 | XDM |
| 21 | VUON LAI 1TC | 1x560 | 812 | 752 | 93 | XDM |
| 22 | VUON LAI 2 | 1x400 | 580 | 508 | 88 | XDM |
| 23 | VUON NGAU 5/1 | 3x100 | 435 | 411 | 95 | XDM |
| 24 | VUON NGAU 5/2 | 1x400 | 580 | 522 | 90 | XDM |
| 25 | VUON NGAU 6/1 | 1x400 | 580 | 528 | 91 | XDM |
| 26 | PHU THO HOA 19 | 1x400 | 580 | 494 | 85 | XDM |
| 27 | PHU THO HOA 19/2 | 3x100 | 435 | 399 | 92 | XDM |

- Bên cạnh đó, hệ thống lưới điện trong khu vực tồn tại nhiều vị trí mối nối chịu lực căng lớn, lâu ngày có dấu hiệu suy yếu. Nhiều giáp níu theo thời gian bị ăn mòn, lỏng lẻo, làm giảm độ bền cơ học của dây dẫn. Dưới tác động của thời tiết như gió lớn, mưa bão hoặc biến động nhiệt độ, các vị trí này càng dễ bị suy giảm độ bền, ảnh hưởng đến an toàn vận hành lưới điện.

#### Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tại các khu vực dân cư mới phát triển do những nguyên nhân sau: dân số phát triển, di cư từ nội thành ra ngoại thành, dân cư phát triển để bổ sung nguồn lao động cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới.

#### Sự cần thiết đầu tư:

Việc xây dựng dự án “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” nhằm đáp ứng mục tiêu sau đây:

- Hoàn thiện hệ thống lưới điện: Xây dựng, cải tạo các công trình điện theo quy hoạch, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo cung ứng điện năng ổn định: Đảm bảo tính liên tục và ổn định trong cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất, nâng cao chất lượng điện năng, cải thiện khả năng chuyển tải linh hoạt giữa các nhánh lưới.

- Nâng cao an toàn vận hành: Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, ngăn ngừa sự cố có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện, giảm thiểu các điểm mất an toàn trên lưới điện.

- Đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các nhiệm vụ chính trị và khách hàng trong khu vực.

- Việc thực hiện dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng và độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của khu vực.

- Tăng khả năng cấp điện: Gánh bớt phụ tải của các trạm biến thế đang đầy tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực, cụ thể:

| Stt | Khu vực trạm | Công suất | Iđm | Imax | % tải | Imax sau khi XDM | % tải sau khi XDM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA QUEO 3/3 | 1x400 | 580 | 557 | 96 | 380 | 66% |
|  | BA QUEO 3/6 | 3x100 | 435 | 425 | 98 | 300 | 69% |
|  | BA QUEO 3/6-2 | 3x100 | 435 | 336 | 77 | 285 | 66% |
|  | BA QUEO LANG TC | 1x560 | 812 | 597 | 74 | 550 | 68% |
|  | TRUONG CHINH 581 (trạm mới) | 1x560 | 812 |  |  | 399 | 49% |
| 2 | BEN XE TAY NINH CC-1 | 1x250 | 362 | 288 | 80 | 250 | 69% |
|  | BEN XE TAY NINH TC | 3x100 | 435 | 420 | 97 | 290 | 67% |
|  | BEN XE TAY NINH C/C | 1x400 | 580 | 467 | 81 | 380 | 66% |
|  | BEN XE TAY NINH CC-2 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 256 | 44% |
| 3 | PHU LOC 5 | 1x560 | 812 | 719 | 89 | 540 | 67% |
|  | PHU LOC 5/3 | 3x100 | 435 | 326 | 75 | 270 | 62% |
|  | PHU LOC 5/1 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 236 | 41% |
| 4 | TAN KY 118/57 | 3x100 | 435 | 413 | 95 | 310 | 71% |
|  | TAN KY 2/4TC | 3x100 | 435 | 409 | 94 | 305 | 70% |
|  | TAN KY 2/2TC | 3x100 | 435 | 413 | 95 | 315 | 72% |
|  | LE TRONG TAN 41/6A | 1x400 | 580 | 454 | 78 | 420 | 72% |
|  | DO CUNG 24 (trạm mới) | 1x560 | 812 |  |  | 431 | 53% |
| 5 | TAN KY 484 | 3x100 | 435 | 413 | 95 | 300 | 69% |
|  | TAN KY 7 | 3x100 | 435 | 404 | 93 | 290 | 67% |
|  | TAN KY 5/2 | 3x100 | 435 | 301 | 69 | 260 | 60% |
|  | DOAN GIOI 9 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 365 | 63% |
| 6 | TAY THANH 10N | 1x400 | 580 | 545 | 94 | 430 | 74% |
|  | TAY THANH 11TC | 1x560 | 812 | 733 | 90 | 600 | 74% |
|  | TAY THANH 2NTC | 1x400 | 580 | 533 | 92 | 435 | 75% |
|  | TAY THANH 229 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 432 | 75% |
| 87 | VUON LAI 1/4 | 3x75 | 326 | 298 | 92 | 210 | 64% |
|  | VUON LAI 1TC | 1x560 | 812 | 752 | 93 | 540 | 67% |
|  | VUON LAI 2 | 1x400 | 580 | 508 | 88 | 400 | 69% |
|  | DINH THU 17 (trạm mới) | 1x560 | 812 |  |  | 408 | 50% |
| 988 | VUON NGAU 5/1 | 3x100 | 435 | 411 | 95 | 305 | 70% |
|  | VUON NGAU 5/2 | 1x400 | 580 | 522 | 90 | 410 | 71% |
|  | VUON NGAU 6/1 | 1x400 | 580 | 528 | 91 | 390 | 67% |
|  | TAN HOA 411 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 415 | 72% |
| 10989 | PHU THO HOA 19 | 1x400 | 580 | 494 | 85 | 380 | 66% |
|  | PHU THO HOA 19/2 | 3x100 | 435 | 399 | 92 | 260 | 60% |
|  | CAO LANG 184 (trạm mới) | 1x400 | 580 |  |  | 253 | 44% |

#### Các phương án kết lưới:

    - Các phương án kết lưới đáp ứng các điều kiện:

a. Yêu cầu truyền tải, phân phối công suất

- Đối với phần đường dây trung thế và đấu nối:

+ Hệ thống lưới điện trung thế trong khu vực sau khi được đấu nối phải đạt được các nhu cầu về kỹ thuật và mỹ quan.

b. Phù hợp với hiện trạng và quy hoạch phát triển điện lực trong tương lai

- Công trình phải phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện bao gồm:

+ Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030”;

+ Căn cứ Quy hoạch chi tiết phát triển Điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035;

+ Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng dất, quy hoạch đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố;

c. Khả thi về mặt tuyến:

- Tuyến dây trung thế xây dựng mới nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Dật thuộc phường Tây Thạnh và đường Kênh Tân Hóa thuộc phường Tân Phú có hành lang an toàn, trương đối thông thoáng, giao thông khá thuận tiện, có hệ thống hạ tầng ổn định, đáp ứng cho tuyến dây đi qua.

    - Phân tích, so sánh và đánh giá kinh tế - kỹ thuật có tính đến điều kiện quy hoạch phát triển để lựa chọn phương án kết lưới hợp lý theo các tiêu chí:

a. Đảm bảo an toàn cung cấp điện:

- Đảm bảo cung cấp điện.

- Đảm bảo tiêu chuẩn vận hành cuả VTTB về điện áp, công suất, dòng ngắt mạch và các thông số kỹ thuật liên quan khác.

- Đảm bảo công suất dự phòng tương ứng cấp điện áp: trung thế 50%.

- Kết nối với nguồn lân cận, mạch vòng kín - vận hành hở cho các tuyến đường trục và nhánh rẽ.

b. Mức độ phù hợp với lưới điện hiện tại cũng như quy hoạch trong tương lai

- Công trình đáp ứng nhu cầu phụ tải trong 10 năm tới.

c. Thuận lợi thi công, quản lý vận hành, tính khả thi về mặt kỹ thuật:

- Có thiết bị đóng cắt chuyển tải có tải tại các vị trí kết nối có khả năng điều khiển, thao tác từ xa đối với thiết bị đóng cắt trung thế, Fis và hệ thống ống kéo cáp viễn thông phục vụ điều kiện vận hành lưới điện.

- Đảm bảo vận hành linh hoạt trong giai đoạn đầu tư và kết nối mở rộng theo quy hoạch sau này.

- Thể hiện đầy đủ và chi tiết phương án, không chuyên điện, chuyên điện, bản vẽ tại các vị trí kết nối lưới điện, vị trí đặt thiết bị điện, vị trí giao cắt các công trình hạ tầng ngầm, giao ngầm-nổi.

d. Ảnh hưởng đến môi trường, nhà của dân cư, cây cối hoa màu...

- Vị trí lắp đặt thiết bị phù hợp với thực địa, không ảnh hướng đến sinh hoạt người dân, an toàn giao thông.

    - Các dự án phát triển lưới điện liên quan:

Trong phạm vi dự án “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” không tồn tại các dự án phát triển lưới điện liên quan.

### CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

#### Điều kiện tự nhiên.

Tham khảo số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD ban hành theo 02/2022/TT-BXD 26-09-2022 của bộ xây dựng, trạm khí tượng thủy văn Tây Ninh. Ta có các số liệu cụ thể như sau:

+ Nhiệt độ ( Xem phụ lục đính kèm):

- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 23,6°C (trang 128 QCVN 02:2022/BXD).

- Nhiệt độ không khí trung bình năm: 27,2°C (trang 120 QCVN 02:2022/BXD).

- Nhiệt độ không khí cao nhất	: 32,7°C (trang 121) QCVN 02:2022/BXD).

- Áp lực gió lớn nhất (vùng Tp HCM): Qo = 95daN/m2(trang 42 QCVN 02:2022/BXD).

- Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua: loại B.

+ Độ ẩm không khí:

- Độ ẩm tương đối thấp nhất mùa khô: 17%

- Độ ẩm tương đối cao nhất mùa mưa: 87%

- Độ ẩm tương đối trung bình năm: 53%

+ Chế độ mưa:

Chế độ mưa chia thành 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04, chế độ thời tiết được qui định bởi ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

- Mùa mưa từ tháng 05-10, chế độ thời tiết được qui định bởi gió mùa Tây nam nên nhiệt độ độ ẩm không khí cao, dẩn đến lượng mưa lớn (chiếm 80%-90% tổng lượng mưa năm).

+ Dông sét:

- Dông sét chỉ xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng tương đối ít 5 – 10 lần trong năm.

+ Thủy văn:

- Khu vực thi công công trình là khu vực tương đối khô ráo, ít hiện tượng ngập úng và lũ lụt hàng năm.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

    - Lựa chọn cấp điện áp:

- Để phù hợp với Quy hoạch chi tiết phát triển Điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035, phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay của Công ty Điện lực Chợ Lớn, phù hợp với quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến dây hiện hữu, dự án chọn cấp điện áp 22/0,4kV.

    - Lựa chọn kết cấu lưới điện:

Trong công trình sử dụng:

- Trung thế: Sử dụng cáp 3ACV95mm2 b24kV +AC70mm2.

- Hạ thế: Sử dụng cáp ABC4x95mm2.

    - Lựa chọn dây dẫn:

Xem thêm chứng minh tại mục Phụ lục tính toán phần điện - Chương 8. Trong đó:

- Phía trung thế: Sử dụng cáp 3ACV95mm2 b24kV +AC70mm2

- Loại cáp:

+ Chọn cáp nổi loại nhôm lõi thép cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE.

- Cấp cách điện:

+ Hiện tại theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM là trong tương lai sẽ đồng nhất cấp điện áp của lưới điện trung thế là 22kV vì vậy chọn cấp điện áp là 24kV cho cáp ngầm, nổi kéo mới.

- Tiết diện cáp: Theo Quy hoạch chi tiết phát triển Điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.

    - Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

- Lựa chọn cách điện 22(24) kV và một số phụ kiện chính: phải tuân thủ theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị do Tổng Công ty Điện lực TP. HCM ban hành.

    - Lựa chọn các giải pháp bảo vệ:

- Sử dụng lắp mới FCO 3pha 24kV 630A OD  đóng cắt và bảo vệ quá tải có dòng định mức lớn >200A.

- Chống sét van 18kV 10kA bảo vệ quá điện áp khí quyển.

    - Lựa chọn giải pháp đấu nối:

- Đấu nối lưới trung thế kéo mới với đường dây trung thế hiện hữu đang mang điện bằng phương pháp live-line.

- Đấu nối nhánh rẽ dây trung thế hiện hữu vào lưới trung thế xây dựng mới bằng phương pháp kẹp quai ép hoặc kẹp hotline clamp bằng phương pháp đấu nối cắt điện, chạy máy phát điện.

- Đấu nối các loại cáp 3ACV240mm2-24kV+AC95mm2, 3ACV150mm2-24kV+AC95mm2, 3ACV95mm2-24kV+AC70mm2, 3ACV50mm2-24kV+AC50mm2 và cáp đồng 3M25m2-24kV-XLPE+ M25mm2 bằng kẹp ép chữ H loại, WR815, WR419, , WR739 và WR189 ; kẹp quai ép (240-300), kẹp quai cu-Al 95-120, kẹp hotline clamp 4/0,  kẹp hotline 25-70.

    - Lựa chọn giải pháp nối đất:

- Dùng cọc tiếp địa F16 nối dài 4,8m chôn sâu 0,8m và dây thép mạ kẽm F8 và dây đồng trần 25mm2; để tiếp địa các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω; dây tiếp địa được luồn trong ống nhựa D27 lắp bằng đai trên thân trụ.

    - Hành lang tuyến:

Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật điện lực được quy định trong bảng sau:

| Điện áp | Đến 22 kV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dây bọc | Dây trần |
| Khoảng cách an toàn phóng điện | 1,0 m | 2,0 m |

Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 4 Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và được quy định trong bảng sau:

| Điện áp | Đến 22 kV |
| --- | --- |
| Khoảng cách an toàn phóng điện | 4,0 m |

Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau:

+ Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;

+  Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

| Điện áp | Đến 22 kV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dây bọc | Dây trần |
| Khoảng cách | 1,0 m | 2,0 m |

+  Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:

| Điện áp | Đến 35 kV |
| --- | --- |
| Khoảng cách | 2,0 m |

+ Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Các vị trí trụ trồng mới được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các vị trí trụ trồng mới đều được UBND Phường thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

3.3.1 Lựa chọn giải pháp thiết kế cột:

- Chọn cột BTLT 14 mét 6,5kN đơn, 14 mét đôi, 14m đôi 2 đoạn để lắp đà và sứ cố định tuyến dây hiện hữu.

3.3.2 Lựa chọn giải pháp thiết kế xà:

- Sử dụng đà lệch 2m; 2,4m và 1,2m để đỡ và dừng dây trung thế.

3.3.3 Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo:

- Móng trụ BTLT 14 mét đơn có kích thước 1m x 1m x 0,6m

- Móng trụ BTLT 14 mét đôi có kích thước 1,2m x 1m x 0,6m

- Móng trụ trạm BTLT 14 mét đôi có kích thước móng 1,4m x 1,2m x 0,7m

3.3.4 Phần mương cáp ngầm trung thế:

- Công trình không thực hiện phần mương cáp ngầm.

### CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

#### Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

4.1.1. Các giải pháp công nghệ chính:

-  Phạm vi cấp điện: Công trình được triển khai xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh Tp.HCM.

- Cấp điện áp: 22/0.4kV

- Công suất trạm biến áp: 400kVA; 560kVA.

- Việc cấp nguồn điện cho các trạm biến áp thông qua lưới điện trung thế hiện hữu cấp nguồn xuống máy biến thế xây dựng mới.

- Sử dụng thùng máy cắt hạ thế composite loại lắp 01 MCCB tổng và 04 MCCB lộ ra bao gồm thanh cái và phụ kiện. Lưu ý: đối với trạm có nhiều hơn 4 lộ ra thì lắp thêm tủ phụ lắp MCCB lộ ra không có MCCB tổng bao gồm thanh cái và phụ kiện.

- Thùng máy cắt hạ thế composite đặt tại trạm để bảo vệ đầu tuyến các lộ ra hạ thế. Cáp xuất hạ thế được luồn trong ống nhựa D114 và được gắn dọc thân trụ bằng collier 114.

4.1.2. Sơ đồ điện chính:

Kiểu trạm trụ ghép 1 máy ba pha:

+ Sơ cấp   : Đấu  .

+ Thứ cấp : đấu Y0 với trung tính nối đất trực tiếp.

+ Số lộ phía cao thế : 1 lộ 3 pha.

+ Số lộ phía hạ thế : có từ 4 đến 6 lộ ra ABC 4x95mm² .

4.1.3. Giải pháp bảo vệ phía trung hạ thế trạm biến thế:

* Lưới trung thế nổi:

- Bảo vệ quá dòng: sử dụng  FCO-100A-24kV và 15k đối với MBT 400kVA và 20k đối với MBT 560kVA.

- Bảo vệ quá điện áp: sử dụng LA-18kV-10kA, vị trí lắp đặt tại trụ trạm, lựa chọn và kiểm tra chống sét van:

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ chống sét từ đường dây trên không vào trạm biến áp. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào các thông số của lưới điện, ta chọn chống sét van:

- Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

- Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

* Trạm hạ thế:

- Đóng cắt bảo vệ:

a. Bảo vệ phía trung thế: Để trạm vận hành một cách tốt nhất sử dụng FCO và LA mới (không sử dụng lại thiết bị cũ).

- Sử dụng 03 cầu chì tự rơi 24kV-100A + 03 chống sét van để đóng cắt, bảo vệ.

Bảng thống kê thiết bị bảo vệ phía trạm như sau:

| STT | CS MBT (KVA) | Số trạm | Số lượng Fuselink | Tổng cộng Fuselink | Loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 6 | 3 | 18 | 15K |
| 2 | 560 | 3 | 3 | 9 | 20K |

b. Bảo vệ phía hạ thế

- Sử dụng Aptomat hạ thế 3 pha tổng 600A-1000V cho MBT 400kVA và 800A-1000V cho MBT 560kVA loại chỉnh định dòng điện cắt tải định mức để đóng cắt bảo vệ chung trạm và Aptomat hạ thế 3 pha 250A-1000V cho các lộ ra hạ thế.

4.1.4. Phương thức đo lường:

* Ðo đếm hạ thế.

- Đo đếm gián tiếp: Sử dụng điện kế điện tử gián tiếp nhiều giá 3 pha kỹ thuật số 3P 5(6)A 220/380V, đo đếm gián tiếp qua TI 400/5A.

* Ðo đếm trung thế: (không đo đếm trung thế).

4.1.5. Giải pháp nối đất:

- Các yêu cầu kỹ thuật: Tiếp địa tại trạm phải có điện trở  4Ω.

- Dùng 2 cọc tiếp địa Φ16 dài 2,4m và dây đồng trần Φ25 kết hợp dây sắt Φ8 để tiếp địa cho các trạm XDM.

+ Đối với trụ hiện hữu và trụ trồng mới: Dây tiếp địa được luồn trong ống PVC Φ27 và được giữ cố định vào thân trụ bằng đai thép+khoá đai.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

4.2.1. Kiểu trạm:

- Trạm trụ ghép 1 máy 3 pha trên trụ BTLT 14m ghép.

4.2.2. Giải pháp bố trí mặt bằng:

* Đối với trạm trụ ghép 1 máy 3 pha.

- Vật tư thiết bị như: máy biến thế, cầu chì tự rơi, chống sét van, đà, máy cắt hạ thế, điện kế,… được bố trí đặt trên trụ BTLT ghép.

4.2.3. Lựa chọn dạng kết cấu móng trạm:

- Đối với trụ trạm xây dựng mới trên trụ BTLT 14m đôi, trụ được chôn sâu 2,4m và đổ khối bê tông 1,4mx1,2mx0,7m mác 250.

### CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

#### Tuyến đường dây hạ áp

- Kéo mới xuất tuyến lưới hạ thế ABC 4x95mm2 tại các trạm xây dụng mới.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần điện

5.2.1. Lựa chọn tiết diện và công nghệ dây dẫn:

- Chọn cấp điện áp làm việc cho cách điện đường dây hạ thế thế, thiết bị : 0,4kV.

- Trong công trình sử dụng cáp kéo mới cáp hạ thế ABC4x95mm² đi trên hàng cột BTLT 8.5m và 10m lắp kẹp treo và kẹp ngừng cáp để đỡ và ngừng cáp.

5.2.2. Lựa chọn cách điện và phụ kiện:

- Sử dụng kẹp ngừng cáp ABC cho các vị trí đầu lộ ra, rẽ nhánh, dừng đầu nhánh, dừng cuối nhánh, đỡ dây tại các vị trí có góc >60º ( số lượng tùy thuộc theo trường hợp và số lộ ra hạ thế).

- Sử dụng kẹp treo cáp ABC cho các vị trí đỡ thẳng.

- Sử dụng 5 cái nối IPC cho 1 vị trí đấu nối.

5.2.3. Các biện pháp bảo vệ:

- Nối đất lặp lại tại vị trí trụ hạ thế:

Dùng 2 cọc tiếp địa F16 dài 2,4m chôn sâu 0,8m và dây thép mạ kẽm F8; để tiếp địa các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω; dây tiếp địa được luồn trong ống nhựa D27 lắp bằng đai trên thân trụ.

#### Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

- Công trình không thực hiện phần xây dựng hạng mục dây hạ áp.

### CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các Quyết định sau:

- Tiêu chuẩn máy biến áp điện lực: IEC 60076

- Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp: IEC 62271-100

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271-200

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102

- Tiêu chuẩn biến dòng điện: IEC 61869-2

- Tiêu chuẩn biến điện áp: IEC 61869-3,5

- Tiêu chuẩn chống sét van: IEC 60099- 4

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn QĐKT.ĐNT-2006

- Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

Phần II: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tập đoàn, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, theo các quyết định, văn bản sau:

- Căn cứ văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối.

- Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị.

- Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS

- Căn cứ quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ quyết định 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt NamThông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95)

- Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép (5574-2018)

Các tiêu chuẩn, quy phạm quản lý chất lượng, được áp dụng như sau:

6.1.1. Về quản lý chất lượng công trình:

a.TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng.

b. TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

c. TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

6.1.2. Về thi công phần móng:

a. TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu.

b. TCVN 2682-2009 	Xi măng pooc lăng.

c. TCVN 7570:2006  	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

d. TCVN  4506:2012  Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

e. TCVN 8826:2011 	Phụ gia hóa học cho bê tông.

f. TCVN 5540-91:  	Bê tông kiểm tra đánh giá độ bền – Quy định chung.

g. TCVN 4085:2011  	Kết cấu gạch đá quy phạm thi công và nghiệm thu.

h. TCVN 4447-2012  	Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.

i. TCVN 9115:2012 	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

j. TCVN 5639-1991  	Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.

k. TCVN 9361:2012  	Thi công nền móng – Thi công và nghiệm thu.

p. TCVN 1765-75 	Thép cacbon kết cấu thông thường – Mác thép yêu cầu kỹ thuật.

6.1.3. Về chế tạo và lắp cột điện:

a. TCXD 170:2007	Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật

b. TCXD 1876-76, TCVN 1945-76  Gia công chế tạo đai ốc.

c. TCVN 5408:2007	Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

d.TCVN 5575:2012	Kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế.

6.1.4. Về lắp ráp dây dẫn, cách điện và phụ kiện.

a. 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện- phần II-Hệ thống đường dẫn điện

b. 11TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện- phần III-Trang bị phân phối và trạm biến áp

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về hệ thống đường dẫn điện;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về trang bị phân phối và trạm biến áp;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về Bảo vệ và tự động ;

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- IEC 99-1: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng điện trở phi tuyến loại có rảnh

- IEC 99-4: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng oxit kim loại không có rảnh.

- IEC 60282-2 high-voltage fuses-part2: expulsion fuses

#### Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

#### Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây trung áp:

##### Thông số kỹ thuật của với FCO 22kV-100, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với FCO 22kV-100, 200A cách điện polymer và dây chì lắp đặt ngoài trời, dùng trên lưới điện trung áp có cấp điện áp 22kV trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

ANSI (American National Standards Institute): Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ.

UL (Underwriters Laboratories): Tổ chức hợp tác giữa các Phòng thử nghiệm.

ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra. FCO (Fuse Cutout): Cầu chì tự rơi.

Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng (theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý:

- Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại mục III-điều kiện chung

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục IV.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 | 1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì theo quy định tại mục IX |  | Đáp ứng |  |
| 5 | 2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
|  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
| 7 | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  | Đáp ứng |  |
| 8 | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện. |  | Đáp ứng |  |
| 10 | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 | a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 | b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
| 13 | c. Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |  |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |  |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Các đầu nối là loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze): + Đối với FCO-100A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 50mm². + Đối với FCO-200A: Sử dụng cho dây dẫn tiết diện đến 95mm². |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục IV.A.4 |  |

- YÊU CẦU CHUNG CỦA DÂY CHÌ SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23inch (584 mm) hoặc > 32inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÂY CHÌ (FUSE LINK) SỬ DỤNG CHO FCO, LBFCO 22kV CÁCH ĐIỆN POLYMER

| TT |  | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 |  | Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  |  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  |  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  |  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |  |
|  |  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | Đến 1.000 |  |
|  |  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  |  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 |  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  |  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  |  | Sơ đồ |  | 3 pha |  |
|  |  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  |  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 24 |  |
|  |  | Tần số | Hz | 50 |  |
| 3 |  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 4 |  | 1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV. |  | Đáp ứng |  |
| 5 |  | 2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. |  | Đáp ứng |  |
| 6 |  | 3. Các yêu cầu về thử nghiệm: |  | Đáp ứng mục VII.3 |  |
|  |  | 4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: |  |  |  |
|  |  | Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 7 |  | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng. |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị. |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp. |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  | Đáp ứng |  |
|  |  | 5. Yêu cầu khác: |  |  |  |
| 11 |  | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV |  |
|  | Chiều dài tổng thể |  |  | > 23inch (584 mm) hoặc > 32inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
|  | Tần số định mức |  | Hz | 50 |  |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
|  | Đầu chì |  |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
|  |  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
|  |  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
|  | Nhãn thiết bị |  |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.3 |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  |  | Theo yêu cầu tại mục VII.4 |  |

##### Thông số kỹ thuật của chống sét van 10KA-18KV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho cấp điện áp 22kV lắp đặt cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

Quy cách kỹ thuật này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, đối với phương pháp lắp đặt khác như pha – pha cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- MC: Máy cắt điện.

- DCL: Dao cách ly.

- DTĐ: Dao tiếp địa.

- TBA: Trạm biến áp

- CSV: Chống sét van

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

- Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

- Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

- Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

- Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

- Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

- MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

- Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

- Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

- Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

- Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

- Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

- Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

- Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

- Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

- Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

- Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

- Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

- Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

- Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

- Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

- Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

- Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

- Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

- Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

- Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

- Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

1. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN 22kV LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại | % | 100 |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | ≤ 1000 |  |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |
|  | 1. Chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | - Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở. |  | Đáp ứng |  |  |
| 2 | - CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường. |  | Đáp ứng |  |  |
| 3 | - Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | 2. Bố trí lắp đặt |  |  |  |  |
| 4 | - CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép. |  | Đáp ứng |  |  |
| 5 | - CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại. |  | Đáp ứng |  |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thí nghiệm |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |  |

##### Thông số trụ BTLT:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

- Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Ký hiệu sản phẩm:

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 ... 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1.  Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm   được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 14 | 11,35 | 2,4 |  |  | - | 8,5 |  |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

- Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

- Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

- Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

- Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài cột;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu |  | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 |  | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột, m: 6 ... 22 - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230; - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 | 230 | Đáp ứng |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  |  |  | - | 8,5 |  |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 |  | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm - Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. - Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |

(*)	: Là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*1,2m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đà 1.2m.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 – 75	: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93	: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408 -2007   : Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 : 2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước	: 75mm x 75mm x 8mm (sai số theo TCKT).

- Chiều dài	: 1.2m (sai số theo TCKT).

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:	70 m

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:  380N/mm²

- Giới hạn chảy		:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:  26%

- Trên bề mặt đà phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẳn, không có vết xước, không khuyết tật...)

- Đo kích thước.

- Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày của lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 2007 | (**) |
| 6 | Vật liệu - Vật liệu : - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001: 2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi trúng thầu Đáp ứng | (*) |
| 7 | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
| 8 | Chiều dài | m | 1.2m. | (*) |
| 9 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
| 12 | Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
| 16 | - Trên bề mặt đà phải có các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất |  | Đáp ứng | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): Là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Xà thép l75*75*8*2m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đà 2m.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 – 75	: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93	: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408 -2007  	: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước	: 75mm x 75mm x 8mm (sai số theo TCKT).

- Chiều dài	: 2m (sai số theo TCKT).

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:	70 m

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:  380N/mm²

- Giới hạn chảy		:  250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	   :  26%

- Trên bề mặt đà phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẳn, không có vết xước, không khuyết tật...)

- Đo kích thước.

- Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày của lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 91 | (**) |
| 6 | Vật liệu - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi trúng thầu Đáp ứng | (*) |
| 7 | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
| 8 | Chiều dài | m | 2m. | (*) |
| 9 | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
| 12 | Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
| 14 | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
| 16 | - Trên bề mặt đà phải có các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất |  | Đáp ứng | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): Là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật xà thép l75*75*8*2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà dài 2,4m .

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước  :  75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài	  : 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm :	70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật :

- Giới hạn bền đứt 				:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt . (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2400 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép l50-0,92m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho thanh chống 0,92m.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 1993: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 -1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép góc CT3 tráng kẽm nóng.

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước: 50mm x 50mm x 6mm

- Chiều dài: 920mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 m

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:	 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (**) |
|  | Vật liệu - Vật liệu : - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001: 2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi dự thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thöôùc + Ñoái vôùi thanh choáng 0,92m |  | 50mm x 50mm x 6mm | (*) |
|  | Chieàu daøi | mm | 920 | (*) |
|  | Beà maët cuûa thanh choáng phaûi trôn nhaün, khoâng coù veát xöôùc vaø khuyeát taät. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình toái thieåu lôùp traùng keõm | m | 70 | (*) |
|  | Lôùp traùng keõm tương đối đều vaø baùm dính chaéc vaøo kim loaïi neàn |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Giôùi haïn beàn ñöùt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giôùi haïn chaûy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Ñoä daõn daøi töông ñoái khi ñöùt. | % | 26 | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): Là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép l50 2,1m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn cơ sở này được áp dụng cho thanh chống 2,1m.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 1993: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 -1997: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép góc CT3 tráng kẽm nóng.

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước:

+ Đối với thanh chống 2,1m: 50mm x50mmx 6mm

- Chiều dài: 2100mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 m

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:	 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	 26%

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 1975 TCVN 1656 - 1993 TCVN 6283-3 - 1997 TCVN 5408 – 2007 hoặc tương đương | (**) |
|  | Vật liệu - Vật liệu : - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001: 2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi trúng thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước + Đối với thanh chống 2,1m |  | 50mm x 50mm x 6mm | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 2100 | (*) |
|  | Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 26 | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): Là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho thanh chống L60x6 dài 0.92m

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283-3 - 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹt.

- TCVN 5408 - 2007: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu tạo:

- Vật liệu: Thép góc CT3 tráng kẽm nóng.

- Nguồn gốc nguyên liêu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước: 60mm x 6mm

- Chiều dài: 920mm.

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt vào đà và trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của thanh chống phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70 (m)

- Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

2. Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 		:	≥ 380N/mm²

- Giới hạn chảy		: 	≥ 250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt		:	≥ 26%

- Trên bề mặt thanh chống phải có in các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Tên Công ty Điện Lực Bình Chánh: PC BINH CHANH

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật ...).

- Đo kích thước.

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử uốn 1800

-  Thử nghiệm độ dày của lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp phủ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 6283-3 - 97 TCVN 5408 - 2007 | (**) |
|  | Vật liệu - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất đà và thanh chống. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | - Thép CT3 tráng kẽm nóng - Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001:2000 ở Việt Nam sản xuất. - Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp khi trúng thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước | mm | 60 x 6 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 920 | (*) |
|  | Bề mặt của thanh choáng phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm tương đối đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 26 | (*) |
|  | Trên bề mặt potelet phải có in các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất |  | Đáp ứng | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): Là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số sứ đứng đỡ đường dây 24kV + ty:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759	: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- TCVN 5408	: Bảo vệ ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

a. Sứ

- Loại: Đỡ đường dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt (pin type insulator).

- Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- Vật liệu cấu thành: Sứ

- Tai và thân sứ đúc thành một khối đồng nhất.

- Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Bán kính cong của rãnh trên 	: 19 mm

- Bán kính cong của rãnh bên: 19 mm

- Đường kính cổ sứ: 23/4 - 33/8 inches (70-86mm)

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm

+ Cấp của cách điện

+ Tên cơ sở sản xuất

+ Năm sản xuất

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

b. Ty sứ:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Kích thước của ty sứ:

+ Tổng chiều dài						:290 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ 	         :45 mm

+ Đường kính phần ven răng lắp vào đà		:22 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào đà: Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8

- Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rondell vênh để bắt ty sứ vào đà sắt.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm	: 55m

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức								: 22 (24) KV

- Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn tối thiểu		: 13KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút tối thiểu:

+ Điều kiện khô								: 75 KV

+ Điều kiện ướt 							: 55 KV

- Độ bền điện áp xung tối thiểu					: 125 KV

- Điện áp phóng điện xung tối thiểu			         	:160 KV

- Khoảng cách rò điện tối thiểu					: 25mm/kV

- Kiểu lắp đặt	: Thẳng đứng hoặc nằm ngang.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai số cho phép là  1%. (*)

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục. (*)

- Thử  tính chịu nhiệt. (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ). (*)

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút. (*)

- Thử nghiệm đánh thủng sứ cách điện bằng điện áp tần số 50Hz. (*)

- Thử điện áp xung duy trì bằng cách đặt các xung tiêu chuẩn 1,2/50 liên tiếp cách nhau không dưới 1 phút, số lượng xung cho mỗi cực tính là 15. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ:

+	Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+	Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)

+	Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+	Khối lượng lớp mạ. (*)

+	Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Loại sứ |  | Đỡ dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt | (*) |
| 9 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng | (*) |
| 10 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ | (*) |
| 11 | Tai sứ và thân vật cách điện đúc thành một khối đồng nhất. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn. |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Bán kính cong của rãnh trên | mm | 19 | (*) |
| 14 | Bán kính cong của rãnh bên | mm | 19 | (*) |
| 15 | Đường kính cổ sứ | mm | 70-86mm | (*) |
| 16 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung : - Tên sản phẩm - Cấp của cách điện - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 17 | Vật liệu làm ty sứ |  | Thép tráng kẽm nóng | (*) |
| 18 | Kích thước của ty sứ: - Tổng chiều dài - Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ - Đường kính phần ven răng lắp vào đà - Chiều dài phần ven răng lắp vào đà | mm mm mm mm | 290 45 22 Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8 (60 – 80) | (*) |
| 19 | Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rong đền vênh để bắt ty sứ vào đà |  | Đáp ứng | (*) |
| 20 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | m | 55 | (*) |
| 21 | Kiểu lắp đặt sứ |  | Thẳng đứng hoặc nằm ngang | (*) |
| 22 | Điện áp định mức | KV | 22 (24) | (*) |
| 23 | Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn | KN | 13 | (*) |
| 24 | Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút + Điều kiện khô + Điều kiện ướt | KV KV | 75 55 | (*) |
| 25 | Độ bền điện áp xung | KV | 125 | (*) |
| 26 | Điện áp phóng điện xung tối thiểu | KV | 160 | (*) |
| 27 | Khoảng cách rò điện tối thiểu | mm/kV | 25 | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật sứ treo:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ treo Polymer 22 (24)kV dùng để dừng đường dây trung thế điện áp đến 22 (24)kV.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 61109	: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V – Definition, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- MÔ TẢ:

- Cấu Tạo:

- Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon với cấu trúc khối kể cả tai cách điện. Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8”

- Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75”

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Thông Số Kỹ Thuật:

- Điện áp định mức (pha – pha, hệ thống Y nối đất)	: 22 (24)kV

- Khoảng cách rò điện					: 25mm/kV

- Điện áp phóng điện tần số công nghiệp:

+	Khô	: 50kV/1phút

+	Ướt	: 50kV/10giây

- Độ bền điện áp xung (BIL)				: 125kV

- Lực phá hủy						: 70kN

- Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai.

- Yêu Cầu Thử Nghiệm Điển Hình:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of composite insulators)

- Kiểm tra ngoại quan (Visual exmination)

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withand voltage test) (*);

- Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test) (*);

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test) (*);

- Kiểm tra khoảng cách rò điện (*);

- Kiểm tra tải trọng tới hạn. (*);

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) (*);

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 (*);

- Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu. (*);

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) (*);

- Thử chống cháy (Flammability test) (*);

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu)

- Bảng Thông Số Kỹ Thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109 hoặc tương đương |
| 2 | Cấu tạo |  |  |
|  | Cách điện treo được chế tạo bằng polyme hay cao su silicon. |  | Đáp ứng |
|  | Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng 5/8” |  | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |
|  | Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0.75” |  | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |
| 3 | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Điện áp định mức (pha-pha, hệ thống sao nối đất) | kV | 22(24) |
|  | Khoảng cách rò |  | 25 mm/kV |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp: + Khô + Ướt |  | 50kV trong 1 phút 50kV trong 10 giây |
|  | Điện áp phóng điện tần số công nghiệp | kV |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kV | 125 |
|  | Điện áp phóng điện xung sét | kV |  |
|  | Lực phá huỷ | kN | 70 |
|  | Nhận dạng cách điện: mỗi cách điện sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất. Ngoài ra, mỗi cách điện treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các kí hiệu này rõ ràng, dễ đọc và không phai. |  | Đáp ứng |

(*) : Là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế.

II. TIÊU CHUẨN :

  - TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995 : Dây trần dùng cho đường dây tải

điện trên không.

  - TCVN 5935-2013: Cáp điện lực cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV)

MÔ TẢ :

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

-	Mặt cắt danh định: 25mm²

- Số lượng sợi cấu thành theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi tối thiểu |
| --- | --- |
| 25 | 7 |

- Yêu cầu về ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh

định được vặn xoắn đồng tâm.

- Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

  - Đặc tính cơ:

| Mặt cắt Danh định [mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy , không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Điện trở một chiều của dây ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20OC, không lớn hơn [/km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9.463 |

- Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp

đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

- Yêu cầu về lớp bọc cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE	: ≥5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ	: 5 mm

- Cấp cách điện	:12,7/22(24)KV

- Điện áp thử tần số công nghiệp:	30KV AC/5phút (thường xuyên), 36KV AC/4giờ (điển hình)

- Điện áp thử xung: 125KV.

- Nhiệt độ

. Nhiệt độ làm việc liên tục	: 90OC

. Nhiệt độ khi tải cưỡng bức	: 105OC

. Nhiệt độ khi ngắn mạch	: 250OC

- Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngoài: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE	: 1,2mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ	: 1mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngoài:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây:

  - Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây: max. 1,4m.

  - Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

  - Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

III. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30KV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

    - Thử chịu xung (125kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30kV trong 15 phút.

    - Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 36kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

    - Đo điện trở của dây dẫn.

    - Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

    - Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi đồng

    - Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

    - Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

    - Đo chiều dày của cách điện.

    - Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

    - Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

    - Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

    - Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

    - Thử ngâm nước đối với cách điện.

    - Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE.

    - Thử độ co ngót của cách điện XLPE.

IV. BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2. | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3. | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4. | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5. | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (**) |
| 6. | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
| 7. | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50, 70, 95, 120, 150, 240 | (*) |
| 8. | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25mm² | Sợi | 7 | (*) |
| 9. | Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng | (*) |
| 10. | Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
| 11. | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12. | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng | (*) |

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng | (*) |
| 14. | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25mm² | N/mm² | 400 | (*) |
| 15. | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25mm² | %. | 1,0 | (*) |
| 16. | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây 25mm² | Lần. | 6 | (*) |
| 17. | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25mm² | /Km | 0,727 | (*) |
| 18. | Lực kéo đứt của dây, không nhỏ hơn: - Dây 25mm² | N | 9.463 | (*) |
| 19. | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 50mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây ở cột bên | (*) |

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
| 20. | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
| 21. | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. | (*) |
| 22. | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Cách điện |  |  |  |
| 23. | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiện , bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
| 24. | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | ≥5,5 | (*) |
| 25. | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
| 26. | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
| 27. | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 36 125 | (*) |
| 28. | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | oC oC oC | 90 105 250 | (*) |
|  | Vỏ bọc ngoài |  |  |  |
| 29. | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | ≥1,2 | (*) |
| 31. | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
| 32. | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất - Ký hiệu “HCMC PC - CU- 22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 33. | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
| 34. | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 35. | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 36. | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95mm | (*) |
| 37. | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000. Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật cáp nhôm trần:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 50/8 mm², 70/11 mm², 95/16 mm², 120/19 mm², 150/19 mm², 185/24 mm², 240/32 mm², 330/43 mm², 400/64 mm²

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh điụnh của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 50/8 | 6 | 3,2 | 1 | 1 | 3,2 | 0 |
| 70/11 | 6 | 3,8 | 1 | 1 | 3,8 | 0 |
| 95/16 | 6 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 150/19 | 24 | 2,8 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |
| 185/24 | 24 | 3,15 | 2 | 7 | 2,1 | 1 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |
| 330/43 | 54 | 2,8 | 3 | 7 | 2,8 | 1 |
| 400/64 | 26 | 4,37 | 2 | 7 | 3,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 50/8-240/32 mm²:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 50/8 | 9,5-10 |
| 70/11 | 11,2-11,7 |
| 95/16 | 13,4-13,8 |
| 120/19 | 14,8-15,3 |
| 150/19 | 16,5-17,2 |
| 185/24 | 18,7-19,2 |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1. Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,2 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 70/11 | 3,8 | 0,04 | 160 | 1,7 | 7 |
| 95/16 | 4,5 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |
| 120/19 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |
| 150/19 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 185/24 | 3,15 | 0,04 | 165 | 1,7 | 8 |
| 150/19 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 8 |
| 330/43 | 2,8 | 0,04 | 170 | 1,6 | 8 |
| 400/64 | 4,37 | 0,05 | 160 | 2,0 | 7 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8 | 3,20 | 0,07 | 1098 | 1274 | 4 | 230 |
| 70/11 | 3,8 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 230 |
| 95/16 | 4,50 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 150/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 185/24 | 2,10 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 150/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |
| 330/43 | 2,80 | 0,07 | 1137 | 1274 | 4 | 230 |
| 400/64 | 4,37 | 0,08 | 1098 | 1176 | 4 | 250 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 50/8 | 0,5951 |
| 70/11 | 0,4218 |
| 95/16 | 0,3007 |
| 120/19 | 0,2440 |
| 185/24 | 0,1540 |
| 150/19 | 0,2046 |
| 240/32 | 0,1182 |
| 330/43 | 0,0869 |
| 400/64 | 0,0741 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 50/8 | 17.112 |
| 70/11 | 24.130 |
| 95/16 | 33.369 |
| 120/19 | 41.521 |
| 150/19 | 46.307 |
| 185/24 | 58.075 |
| 240/32 | 75.050 |
| 330/43 | 103.784 |
| 400/64 | 129.183 |

4. Bành cáp:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành cáp: max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 2000 m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1%

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhoâm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định [tiết diện phần nhôm/tiết diện phần thép] | mm² | 50/8 mm², 70/11 mm²,95/16mm², 120/19 mm², 150/19 mm², 185/24mm², 240/32mm², 330/43 mm², 400/64 mm², | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² | mm mm mm mm mm mm mm | 9,5-10 11,2-11,7 13,4-13,8 14,8-15,3 16,5-17,2 18,7-19,2 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |  |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 6/3,2 6/3,8 6/4,5 26/2,40 24/2,8 24/3,15 24/3,60 54/2,80 26/4,37 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp | 1 1 1 2 2 2 2 3 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 0,04 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 165 160 160 175 170 165 160 170 165 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | % % % % % % % % % | 1,7 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 2,0 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần | 8 7 7 8 8 8 8 8 7 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép: |  |  |  |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm [n]/mm | 1/3,2 1/3,8 1/4,5 7/1,85 7/1,85 7/2,10 7/2,4 7/2,8 7/3,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp | 0 0 0 1 1 1 1 1 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1098 1098 1098 1166 1166 1166 1166 1137 1098 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² | 1274 1176 1176 1313 1313 1313 1313 1274 1176 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² g/m² | 230 250 250 190 190 190 230 230 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép: |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | / km / km / km / km / km / km / km / km / km | 0,5951 0,4218 0,3007 0,2440 0,2046 0,1540 0,1182 0,0869 0,0741 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | N N N N N N N N N | 17.112 24.130 33.369 41.521 46.307 5 .075 75.050 103.784 129.183 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn: - Dây dẫn 50/8 mm² - Dây dẫn 70/11 mm² - Dây dẫn 95/16 mm² - Dây dẫn 120/19 mm² - Dây dẫn 150/19 mm² - Dây dẫn 185/24 mm² - Dây dẫn 240/32 mm² - Dây dẫn 330/43 mm² - Dây dẫn 400/64 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm |  | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp được gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000 m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của cáp nhôm lõi thép bọc 22kV

- PHAÏM VI AÙP DUÏNG :

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng boïc trung theá.

- TIEÂU CHUAÅN :

- TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SÑ1-1995 : Daây traàn duøng cho ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng.

- TCVN 5935-1995 : Caùp ñieän löïc caùch ñieän baèng ñieän moâi raén coù ñieän aùp danh ñònh töø 1KV ñeán 30kV.

- MOÂ TAÛ :

1. Caùc thoâng soá cô baûn :

- Vaät lieäu daãn ñieän 	: Ñoàng

- Maët caét danh ñònh  : 25mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm²,150mm², 240mm².

- Soá löôïng sôïi caáu thaønh theo baûng sau :

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Soá sôïi toái thieåu |
| --- | --- |
| 25 | 7 |
| 50 | 19 |
| 70 | 19 |
| 95 | 19 |
| 120 | 37 |
| 150 | 37 |
| 240 | 61 |

2. Yeâu caàu veà ruoät daãn ñieän :

- Ruoät daãn ñieän cuûa daây bao goàm nhieàu sôïi ñoàng coù cuøng ñöôøng kính danh ñònh ñöôïc vaën xoaén ñoàng taâm.

- Ruoät daãn ñieän cuûa daây phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng.

- Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët.

- Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2a.

- Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1 sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy.

3. Yeâu caàu ñoái vôùi caùc sôïi caáu thaønh:

3.1 Ñaëc tính cô :

| Maët caét Danh ñònh [mm²] | Suaát keùo ñöùt, khoâng nhoû hôn [N/mm²] | Ñoä giaõn daøi töông ñoái, khoâng nhoû hôn [%] | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy , khoâng nhoû hôn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 400 | 1,0 | 6 |
| 70 | 400 | 1,0 | 6 |
| 95 | 400 | 1,0 | 6 |
| 120 | 400 | 1,0 | 6 |
| 150 | 400 | 1,0 | 6 |
| 240 | 400 | 1,0 | 6 |

  - . Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây ôû nhieät ñoä 20C  theo baûng sau :

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Ñieän trôû moät chieàu ôû 20C, khoâng lôùn hôn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7270 |
| 50 | 0,3870 |
| 70 | 0,2680 |
| 95 | 0,1930 |
| 120 | 0,1530 |
| 150 | 0,1240 |
| 240 | 0,0754 |

3.3. Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn theo baûng sau :

| Maët caét danh ñònh [mm²] | Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng nhoû hôn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 35 | 13141 |
| 50 | 17455 |
| 70 | 27115 |
| 95 | 37637 |
| 120 | 46845 |
| 150 | 55151 |
| 240 | 93837 |
| 300 | 107422 |

4. Yeâu caàu veà lôùp boïc caùch ñieän :

Ruoät daãn ñieän ñöôïc boïc lôùp caùch ñieän XLPE maøu töï nhieân ,beân ngoaøi boïc moät lôùp HDPE maøu traéng beàn vôùi tia töû ngoaïi.

Caùc lôùp boïc ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp ñuøn.

- Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp boïc caùch ñieän XLPE			: 5,5 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp boïc caùch ñieän taïi moät ñieåm baát kyø 	: 5 mm

- Ñoä daøy trung bình  cuûa lôùp voû boïc HDPE				: 1,2 mm

- Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi moät ñieåm baát kyø	: 1mm

- Caáp caùch ñieän								:12,7/22KV

- Ñieän aùp thöû taàn soá coâng nghieäp :  30KV AC/5phuùt (thöôøng xuyeân), 36KV AC/4giôø (ñieån hình),

- Ñieän aùp thöû xung : 125KV.

- Nhieät ñoä

. Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc		: 90OC

. Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc		: 105OC

. Nhieät ñoä khi ngaén maïch			: 250OC

5. Kyù hieäu treân beà maët cuûa lôùp voû boïc :

- Teân nhaø saûn xuaát.

- Naêm saûn xuaát

- Kyù hieäu “ HCMC  PC - CU-22KV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng.

- Taát caû caùc kyù hieäu treân phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp in phun vaø in vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät.

6. Baønh daây :

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau :

+ Ñöôøng kính baønh daây  : max. 2,5m.

+ Beà roäng baønh daây        : max. 1,4m.

- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng kính 95mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000m. Ñaûm baûo moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc, khoâng ñöùt ñoaïn.

- CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM :

1. Thöû nghieäm thöôøng xuyeân :

- 	Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Thöû ñieän aùp xoay chieàu taêng cao 30KV trong 05 phuùt.

- Thöû nghieäm ñieån hình :

  - Thöû nghieäm ñieän :

- Thöû chòu xung (125kV, 1.2/50 s) tieáp theo thöû ñieän aùp taàn soá coâng nghieäp 30kV trong 15 phuùt. (*)

- Thöû ñieän aùp cao xoay chieàu taêng cao 36kV trong 04 giôø. (*)

  - Thöû nghieäm khoâng ñieän :

- 	Ño ñieän trôû cuûa daây daãn.  (*)

- 	Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp (*)

- 	Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt  cuûa sôïi ñoàng

- 	Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn (*)

- 	Thöû nghieäm soá laàn beû gaäp cuûa sôïi ñoàng

- Ño chieàu daøy cuûa caùch ñieän. (*)

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô hoïc cuûa caùch ñieän tröôùc vaø sau khi laõo hoùa. (*)

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô cuûa voû boïc tröôùc vaø sau khi laõo hoùa. (*)

- Thöû laõo hoùa boå sung treân caùc maãu daây hoaøn chænh.

- Thöû noùng cho caùch ñieän XLPE vaø voû boïc ngoaøi SE1. (*)

- Thöû ngaâm nöôùc ñoái vôùi caùch ñieän.

- Ño haøm löôïng tro cuûa voû boïc PE

- Thöû ñoä co ngoùt cuûa  caùch ñieän XLPE. (*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

- BAÛNG TOÙM TAÉT CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT :

| STT | MOÂ TAÛ | ÑÔN VÒ | YEÂU CAÀU | CHAØO THAÀU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Haïng muïc |  |  | (*) |
|  | Nhaø saûn xuaát |  |  | (*) |
|  | Nöôùc saûn xuaát |  |  | (*) |
|  | Maõ hieäu |  |  | (*) |
|  | Caùc yeâu caàu kyõ thuaät chung trình baøy trong baûn “YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CHUNG” |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Tieâu chuaån saûn xuaát vaø thöû nghieäm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc töông ñöông | (*) |
|  | Vaät lieäu daãn ñieän |  | Ñoàng | (*) |
|  | Maët caét danh ñònh | mm² | 25, 50, 70, 95, 120, 150, 240 | (*) |
|  | Soá tao toái thieåu caáu thaønh : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | Sôïi | 7 19 19 19 37 37 61 | (*) |
|  | Ruoät daãn ñieän cuûa daây bao goàm nhieàu sôïi ñoàng coù cuøng ñöôøng kính danh ñònh ñöôïc vaën xoaén ñoàng taâm. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Ruoät daãn ñieän cuûa daây phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN 5064-1994, baûng 2a. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông phaùp haøn chaûy. |  | Ñaùp öùng | (*) |
|  | Suaát keùo ñöùt cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | N/mm² | 400 400 400 400 400 400 400 | (*) |
|  | Ñoä giaõn daøi töông ñoái cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | %. | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | (*) |
|  | Soá laàn beû cong maø khoâng gaõy cuûa sôïi ñoàng, khoâng nhoû hôn: - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | Laàn. | 6 6 6 6 6 6 6 | (*) |
|  | Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû 20C, khoâng lôùn hôn : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | /Km | 0,727 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0754 | (*) |
|  | Löïc keùo ñöùt cuûa daây : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² | N | 9463 17455 27115 37637 46845 55151 93837 | (*) |
|  | Ñöôøng kính ngoaøi toái ña cuûa daây (keå caû lôùp boïc caùch ñieän vaø lôùp voû boïc) : - Daây 25mm² - Daây 50mm² - Daây 70mm² - Daây 95mm² - Daây 120mm² - Daây 150mm² - Daây 240mm² |  | Nhaø thaàu phaûi phaùt bieåu ñöôøng kính ngoaøi toái ña cuûa caùc loaïi daây ôû coät beân | (*) |
|  | Vaät lieäu caùch ñieän |  | XLPE maøu töï nhieän , beân ngoaøi boïc moät lôùp HDPE maøu traéng beàn vôùi tia töû ngoaïi | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp caùch ñieän XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp caùch ñieän XLPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 5 | (*) |
|  | Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp voû boïc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Ñoä daøy toái thieåu cuûa lôùp voû boïc HDPE taïi 1 ñieåm baát kyø | mm | 1 | (*) |
|  | Caáp caùch ñieän | kV | 12,7/22 | (*) |
|  | Ñieän aùp thöû - Chòu ñöôïc 5 phuùt - 50Hz (thöû thöôøng xuyeân) - Chòu ñöôïc 4 giôø - 50Hz (thöû ñieån hình) - Xung | kV kV kV | 30 36 125 | (*) |
|  | Nhieät ñoä - Nhieät ñoä laøm vieäc lieân tuïc - Nhieät ñoä khi taûi cöôõng böùc - Nhieät ñoä khi ngaén maïch | OC OC OC | 90OC 105OC 250OC | (*) |
|  | Kyù hieäu treân beà maët caùch ñieän |  | Nhö moâ taû trong tieâu chuaån | (*) |
|  | Phöông phaùp thöïc hieän |  | In phun vôùi möïc in maøu traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät | (*) |
|  | Ñöôøng kính lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 2,5 | (*) |
|  | Beà roäng lôùn nhaát cuûa baønh daây | m | 1,4 | (*) |
|  | Loã giöõa cuûa baønh daây |  | Gia cöôøng baèng theùp taám coù beà daøy khoâng ít hôn 10mm vaø coù theå gaén vaøo truïc coù ñöôøng kính 95mm | (*) |
|  | Chieàu daøi daây quaán treân moãi baønh | m | 1000 . Ñaûm baûo trong moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc , khoâng ñöùt ñoaïn. | (**) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện:

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Mô tả: |  | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo : + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu : Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu: |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện: Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dùng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đầu vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ.

- Phân loại:

+ Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 100.

+ Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giaùp buoäc coù theå ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu hay toå hôïp caùc vaät lieäu baát kyø, ñaûm baûo giaùp buoäc ñaït ñöôïc khaû naêng chòu söùc caêng theo ñuùng thieát keá.

+ Caùc thaønh phaàn caáu taïo phaûi thích hôïp vôùi nhau vaø vôùi daây daãn maø chuùng tieáp xuùc.

+ Caùc vaät lieäu nhöïa phaûi ñöôïc baûo veä moät caùch töông ñöông khoûi caùc aûnh höôûng do böùc xaï maët trôøi.

- Taát caû caùc phaàn cuûa giaùp buoäc phaûi coù khaû naêng hoaëc ñöôïc baûo veä thích hôïp choáng aên moøn trong khí quyeån caû khi löu kho laãn khi vaän haønh. Taát caû caùc phaàn baèng saét theùp tieáp xuùc vôùi khí quyeån khi vaän haønh, ngoaïi tröø khi ñöôïc cheá taïo baèng theùp khoâng ræ, ñeàu phaûi ñöôïc baûo veä baèng phöông phaùp maï noùng vôùi chieàu daøy lôùp maï toái thieåu laø 55m.

- Giaùp buoäc phaûi coù caùc kyù hieäu chæ maõ hieäu cuûa giaùp buoäc, côõ daây vaø coå söù (ñoái vôùi giaùp buoäc coå söù) söû duïng vôùi giaùp buoäc vaø maõ maøu cho daây daãn.

- Thông số kỹ thuật:

- Sứ sử dụng với giáp buộc:

- Ñöôøng kính coå söù ñôõ (Line post insulator): 23/4  33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp buộc đầu sứ:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 150/19 | 120/19 | 95/16 | 70/11 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 16,5-17,2 | 14,8-15,3 | 13,4-13,8 | 11,2-11,7 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5 mm 1,2 mm |  |  |  |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 29,9 -30,6 | 28,2 -28,7 | 26,8 -27,2 | 24,6 - 25,1 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 46,3 | 41,5 | 33,4 | 24,1 | 17,1 |

- Giáp buộc đầu sứ :

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu kéo tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Đối với mỗi loại giáp níu được chào, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

##### Thông số kỹ thuật của cọc tiếp địa:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho cọc tiếp địa dài n x 2,4m

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- UL 467:  Grounding and bonding equipment

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Đo độ dày của lớp đồng (*)

- Thử dòng 5000A trong 9s (*)

- Thử lực kéo đứt và giới hạn chảy (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |
|  | Nước sản xuất |  |
|  | Mã hiệu |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “CC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 hoặc tương đương |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm: + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Cọc thép (Earthing rod): |  |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | ≥ 0,25mm |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | ≥ 2,4 m |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | ≥ 14,2 mm |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | ≥ 75.000 psi |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | ≥ 64.000psi |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng |
|  | Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài cọc, logo của nhà chế tạo, ký hiệu UL | Đáp ứng |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó |
|  | Bulông hướng cọc (driving point): |  |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng |
|  | Khớp nối (coupling unit): |  |
|  | Khớp nối được ven răng bn trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng |

##### Thông số kỹ thuật của đầu cosse ép đồng - nhôm 95mm²

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm: nối cho cáp 95mm².

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt.

- Kích thước phần nối với bản đồng:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 13mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 6mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

- Kích thước phần nối với cáp nhôm:

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm: 40mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tượng ứng

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

2. Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:  5,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt.

- Thử ổn định nhiệt.

- BẢN TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nựứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm: |  | nối cho cáp tiết diện 95mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm tiết diện tương ứng | mm mm mm² mm | 13 01 6 Bằng tiết diện cáp 40 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. | KA | 5,8 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của đầu cosse ép đồng 240mm²

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp đồng vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624 - 81: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

1. Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau:

+ Loại: - Sử dụng nối cáp nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

+ Tiết diện cáp: 240mm2

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 13

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 8mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng: 240mm²

- Kích thước phần nối với cáp đổng:

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép	: 70mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp đồng tiết diện 240mm2.

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Cỡ cáp sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

2. Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây :  14,6KA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (**) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: + Loại + Tiết diện cáp: | mm2 | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm Sử dụng với cáp 240mm | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp đồng tiết diện 240/32mm2 | mm mm mm2 mm | 13 01 8 240 70 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm2] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. | KA | 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của Kẹp nối ép rẽ dạng H.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN:

AS 1154: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu: Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành	: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| WR929 | 150/19-240/32 | 16.5-22.1 | 150/19-240/32 | 16.5-22.1 |
| WR815 | 120/19-240/32 | 14.8-22.1 | 25-50/8 | 6.9-10 |
| WR379 | 95/16 | 13.4-13.8 | 25-50/8 | 6.9-10 |
| WR189 | 25-50/8 | 6.9-10 | 25-50/8 | 6.9-10 |
| WR419 | 70/11-95/16 | 11.2-13.8 | 70/11-95/16 | 11.2-13.8 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ khi sử dụng với dây nhôm lõi thép: 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ khi sử dụng với dây đồng: 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 90OC

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

Việc thử nghiệm được thực hiện cho cả 2 loại dây nhôm lõi thép, dây đồng và cho các tiết diện dây tối thiểu và tối đa của từng rãnh dây:

- Thử chu kỳ nhiệt

- Thử ổn định nhiệt nhánh rẽ dây nhôm (*)

- Thử ổn định nhiệt nhánh rẽ dây đồng (*)

(*)	: các hạng mục bắt buộc thử nghiệm nghiệm thu khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)

#### Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị trạm biến áp phụ tải:

##### Thông số kỹ thuật cáp đồng bọc hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối giữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ thế trên không.

- TIÊU CHUẨN:

TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Yêu cầu chung.

TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70%

- Vật liệu dẫn điện : Đồng ủ

- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt

- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] | Đường kính lớn nhất của ruột dẫn tròn [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6 | 0,727 | 6,6 |
| 35 | 6 | 0,524 | 7,9 |
| 50 | 6 | 0,387 | 9,1 |
| 70 | 12 | 0,268 | 11 |
| 95 | 15 | 0,193 | 12,9 |
| 120 | 18 | 0,153 | 14,5 |
| 150 | 18 | 0,124 | 16,2 |
| 185 | 30 | 0,0991 | 18 |
| 240 | 34 | 0,0754 | 20,6 |
| 300 | 34 | 0,0601 | 23,1 |
| 400 | 53 | 0,0470 | 26,1 |

2. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất Polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Điện áp danh định: 450/750V.

- Độ dày trung bình của lớp cách điện:

| Tiết diện ruột dẫn điện [mm²] | Chiều dày cách điện (Giá trị quy định) [mm] | Điện áp thử nghiệm xoay chiều [V/p] | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70 độ C |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.2 | 2500/5 | 0.0050 |
| 35 | 1.2 | 2500/5 | 0.0043 |
| 50 | 1.4 | 2500/5 | 0.0043 |
| 70 | 1.4 | 2500/5 | 0.0035 |
| 95 | 1.6 | 2500/5 | 0.0035 |
| 120 | 1.6 | 2500/5 | 0.0032 |
| 150 | 1.8 | 2500/5 | 0.0032 |
| 185 | 2.0 | 2500/5 | 0.0032 |
| 240 | 2.2 | 2500/5 | 0.0032 |
| 300 | 2.4 | 2500/5 | 0.0030 |
| 400 | 2.6 | 2500/5 | 0.0028 |

- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo  TCVN 6610-1:2014.

- Màu sắc: Xám nhẹ.

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

+ Đánh số mét: Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải đuợc đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hcm 5 mm. Mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất.

+ Ký hiệu “UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [SIZE] mm² ”

+ Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết.

3. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm (mô tả tham khảo).

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m (nếu số luợng mua> 1000m).

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm điện:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp ở 2500V

- Điện trở cách điện ở 70°C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:

- Kiểm tra sự phù họp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điện:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

- Thử nghiệm sốc nhiệt.

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nhiệm |  | TCVN 6610 -1:2014; TCVN 6610-3:2000; TCVN 6612:2007 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương. | (*) |
|  | 1. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | - Cấp: - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thuờng: - Vật liệu dẫn điện: - Ruột dẫn điện đuợc bện tròn ép chặt: |  | Cấp 2 theo TCVN 6612:2007. 70°C Đồng ủ. Đáp ứng | (*) |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi | 6 6 6 12 15 18 18 30 34 34 53 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km | 0,7270 0,5240 0,3870 0,2680 0,1930 0,1530 0,1240 0,0991 0,0754 0,0601 0,0470 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ ngoài): - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 6,6 7,9 9,1 11 12,9 14,5 16,2 18 20,6 23,1 26,1 | (*) |
|  | - Cách điện: |  |  |  |
|  | - Cách điện phải là hợp chất Polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn. - Điện áp danh định: |  | Đáp ứng 450/750V. | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 | (*) |
|  | Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Điện áp thử trong 5 phút - 50Hz: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | kV V V V V V V V V V V V | 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 | (*) |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 185 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² - Dây 400 mm² | MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km MΩ.km | 0.0050 0.0043 0.0043 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028 | (*) |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện: + Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải đuợc đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hcm 5 mm. Mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. + Tên nhà sản xuất. + Năm sản xuất. + Ký hiệu “UV PVC - 450/750 V - CU - lx [tiết diện ruột dẫn] mm2 Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền với điều kiện thời tiết. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Bành cáp: |  |  |  |
|  | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: + Đường kính + Bề rộng Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm (mô tả tham khảo). Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m (nếu số luợng mua> 1000m). Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn | m m | 2,5 1,4 Nhà thầu mô tả rõ nội dung này Đ Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật MBT 3P 400, 560kVA 22/0,4kV :

  - MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

  - Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

  - Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

  - Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

Vỏ máy biến áp.

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

    - Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

    - Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

    - Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

- Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

- Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

Lõi từ và cuộn dây.

- Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

- Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

- Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

Dầu máy biến áp:

Theo quy định tại Điều 7 tiêu chuẩn này.

Sứ xuyên.

        - Theo quy định tại Điều 8 Tiêu chuẩn này.

        - Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug.

Bộ điều chỉnh điện áp:

- Theo quy định tại Điều 9 Tiêu chuẩn này.

Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA.

- Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

- Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

Nhãn mác

- 1. MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

- 2. Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

  - Loại MBA.

  - Số hiệu tiêu chuẩn.

  - Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

  - Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

  - Năm sản xuất.

  - Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

  - Tần số định mức (Hz).

  - Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

  - Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

  - Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

  - Điện áp ngắn mạch (Uk%).

  - Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

  - Kiểu làm mát.

  - Khối lượng tổng.

  - Thể tích dầu.

  - Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

Quy định về niêm phong:

Theo quy định tại Điều 11 của Tiêu chuẩn này.

Ký hiệu và đánh dấu:

Theo quy định tại Điều 12 của Tiêu chuẩn này.

Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Tiêu chuẩn này.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV). Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

  - Thử nghiệm điện môi.

  - Xác định độ ồn.

  - Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

Công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha 22/0,4 (kV) nên chọn công suất theo dãy sau: 250, 400, 560 (kVA).

Khả năng chịu quá tải: Theo quy định tại Điều 15 của Tiêu chuẩn này.

Tổ đấu dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22/0,4 (kV) có tổ đấu dây là Dyn-11.

Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 250 | 55 | 57 |
| 400 | 60 | 59 |
| 560 | 62 | 61 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75oC (W) | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) |  |  |  |
| 250 | 340 | 2.600 | 4,0 |
| 400 | 433 | 3.820 |  |
| 560 | 580 | 4.810 |  |

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

##### Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại MCCB tổng 800A

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60439-5; ASTM B187M hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm vỏ tủ bằng composite, hệ thống thanh cái (đỏ, vàng, xanh) và các máy cắt hạ thế: - Vỏ tủ. - Máy cắt hạ thế: gồm 01 MCCB 3P-800A (có chỉnh dòng) dùng để đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp; 01 MCCB 3P-250A dùng để đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra hạ thế. - Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản | Đáp ứng | (*) |
|  | 1. Vỏ tủ: |  |  |
|  | 1.1. Cấu trúc |  |  |
|  | Vật liệu: | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh |  |
|  | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. |  |
|  | Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ | 05mm |  |
|  | Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến dòng | Đáp ứng |  |
|  | Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. | Đáp ứng |  |
| - 1.3 | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. | Đáp ứng | (*) |
|  | Màu của vỏ tủ: | Màu xám trắng | (*) |
| - 1.5 | Mặt trước của vỏ tủ có lắp bảng thông tin (bằng thép hoặc mica) thể hiện các nội dung như sau: + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất + “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” + Ký hiệu biển báo sau: + Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện. + Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. | Đáp ứng |  |
| - 1.7 | Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện | Đáp ứng | (*) |
|  | Thanh cái: + Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. + Thanh cái được làm bằng đồng đúc nguyên khối. Các thanh cái đồng phải được mạ niken để đảm bảo không bị oxi hóa trong quá trình vận hành + Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: * Thanh cái đầu vào MCCB 800A có tiết diện tối thiểu 400mm2 cho mỗi pha. Kèm 03 đầu cosse đôi bằng đồng sử dụng cho dây pha tiết diện 300mm2 * Thanh cái đầu ra MCCB 800A có tiết diện tối thiểu 400mm2 cho mỗi pha * Thanh cái đầu vào MCCB 250A có tiết diện tối thiểu 120mm2 cho mỗi pha * Đầu ra MCCB 250A có kèm 12 đầu cosse đồng – nhôm 95mm2 + chụp cách điện phan biệt màu chỉ thị pha * Thanh cái trung tính có tiết diện tối thiểu 300mm2. Kèm 04 đầu cosse đồng nhôm 95mm2. | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấp chống cháy: | FH2-40 | (*) |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong (các lỗ thông gió phải được che lưới chống bụi) | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ kín của tủ | IP 33 | (*) |
|  | Mức cách điện: | 3 kV/min | (*) |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: | 20J | (*) |
|  | - Phụ kiện: + Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn hộp vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm. + Khóa mở cửa tủ. + Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước, cấu tạo tham khảo: (Theo bản vẽ đính kèm) | Đáp ứng (Nhà thầu cung cấp bản vẽ chi tiết về kích thước, cấu tạo và cách bố trí MCCB và phương án đấu nối dây dẫn vào tủ) | (**) |
|  | Hạng mục thử nghiệm |  |  |
|  | Vỏ tủ: - Đo độ dày của tủ. - Thử nghiệm độ bền cơ: + Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) + Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) + Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) + Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) + Thử độ bền của cửa tủ (door strength) + Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) + Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects) + Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) - Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat) - Thử chống cháy (Verification of category of flammability) - Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test) - Thử nghiệm dộ bền điện (Verification of dielectric properties) - Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance) - Thử độ kín của tủ Máy cắt hạ thế: Thử nghiệm theo yêu cầu của quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” được áp dụng theo 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/223 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- QUY CÁCH “MÁY CẮT HẠ THẾ 3 PHA 800A, 250A”

Các thông số kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm điển hình đối với máy cắt hạ thế 3 pha 800A, 250A lắp đặt bên trong tủ điện tổng như trên phải đáp ứng theo quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” theo văn bản 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/2023 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB).

##### Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại MCCB tổng 600A

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60439-5; ASTM B187M hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm vỏ tủ bằng composite, hệ thống thanh cái (đỏ, vàng, xanh) và các máy cắt hạ thế: - Vỏ tủ. - Máy cắt hạ thế: gồm 01 MCCB 3P-630A (600A) (có chỉnh dòng) dùng để đóng cắt và bảo vệ phía thứ cấp máy biến áp; 04 MCCB 3P-250A dùng để đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra hạ thế. - Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản | Đáp ứng | (*) |
|  | 1. Vỏ tủ: |  |  |
|  | 1.1. Cấu trúc |  |  |
|  | Vật liệu: | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh |  |
|  | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. |  |
|  | Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ | 05mm |  |
|  | Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến dòng | Đáp ứng |  |
|  | Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. | Đáp ứng |  |
| - 1.3 | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. | Đáp ứng | (*) |
|  | Màu của vỏ tủ: | Màu xám trắng | (*) |
| - 1.5 | Mặt trước của vỏ tủ có lắp bảng thông tin (bằng thép hoặc mica) thể hiện các nội dung như sau: + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất + “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” + Ký hiệu biển báo sau: + Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện. + Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. | Đáp ứng |  |
| - 1.7 | Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện | Đáp ứng | (*) |
|  | Thanh cái: + Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. + Thanh cái được làm bằng đồng đúc nguyên khối. Các thanh cái đồng phải được mạ niken để đảm bảo không bị oxi hóa trong quá trình vận hành + Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: * Thanh cái đầu vào MCCB 600A có tiết diện tối thiểu 300mm2 cho mỗi pha. Kèm 03 đầu cosse bằng đồng sử dụng cho dây pha tiết diện 240mm2 * Thanh cái đầu ra MCCB 600A có tiết diện tối thiểu 300mm2 cho mỗi pha * Thanh cái đầu vào MCCB 250A có tiết diện tối thiểu 120mm2 cho mỗi pha * Đầu ra MCCB 250A có kèm 12 đầu cosse đồng – nhôm 95mm2 + chụp cách điện phân biệt màu chỉ thị pha * Thanh cái trung tính có tiết diện tối thiểu 300mm2. Kèm 04 đầu cosse đồng - nhôm 95mm2. | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấp chống cháy: | FH2-40 | (*) |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong (các lỗ thông gió phải được che lưới chống bụi) | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ kín của tủ | IP 33 | (*) |
|  | Mức cách điện: | 3 kV/min | (*) |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: | 20J | (*) |
|  | - Phụ kiện: + Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn hộp vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm. + Khóa mở cửa tủ. + Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước, cấu tạo tham khảo: (Theo bản vẽ đính kèm) | Đáp ứng (Nhà thầu cung cấp bản vẽ chi tiết về kích thước, cấu tạo và cách bố trí MCCB và phương án đấu nối dây dẫn vào tủ) | (**) |
|  | Hạng mục thử nghiệm |  |  |
|  | Vỏ tủ: - Đo độ dày của tủ. - Thử nghiệm độ bền cơ: + Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) + Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) + Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) + Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) + Thử độ bền của cửa tủ (door strength) + Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) + Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects) + Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) - Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat) - Thử chống cháy (Verification of category of flammability) - Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test) - Thử nghiệm dộ bền điện (Verification of dielectric properties) - Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance) - Thử độ kín của tủ Máy cắt hạ thế: Thử nghiệm theo yêu cầu của quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” được áp dụng theo 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/223 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- QUY CÁCH “MÁY CẮT HẠ THẾ 3 PHA 630A (600A), 250A”

Các thông số kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm điển hình đối với máy cắt hạ thế 3 pha 800A, 250A lắp đặt bên trong tủ điện tổng như trên phải đáp ứng theo quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” theo văn bản 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/2023 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB).

##### Thông số kỹ thuật thùng bảo vệ máy cắt loại không có MCCB tổng

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60439-5; ASTM B187M hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | (*) |
|  | Thùng bảo vệ máy cắt hạ thế bao gồm vỏ tủ bằng composite, hệ thống thanh cái (đỏ, vàng, xanh) và các máy cắt hạ thế: - Vỏ tủ. - Máy cắt hạ thế: gồm 04 MCCB 3P-250A dùng để đóng cắt và bảo vệ cho lộ ra hạ thế. - Các kết nối dẫn điện bên trong bằng thanh đồng bản | Đáp ứng | (*) |
|  | 1. Vỏ tủ: |  |  |
|  | 1.1. Cấu trúc |  |  |
|  | Vật liệu: | Nhựa tăng cường sợi thủy tinh | (*) |
|  | Phương pháp chế tạo | Phương pháp ép nóng. | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của vỏ tủ tại vị trí bất kỳ | 05mm | (*) |
|  | Tủ được thiết kế có cửa từ phía mặt trước, bao gồm không gian lắp đặt máy cắt hạ thế và biến dòng | Đáp ứng | (*) |
|  | Cửa tủ phải có bộ gài chống tự đóng cửa, bản lề và khóa làm bằng thép không rỉ. | Đáp ứng | (*) |
| - 1.3 | Bề mặt bên trong và ngoài tủ phải phẳng. Bề mặt bên trong phải có gân nhằm tăng cường khả năng chịu lực của tủ. | Đáp ứng | (*) |
|  | Màu của vỏ tủ: | Màu xám trắng | (*) |
| - 1.5 | Mặt trước của vỏ tủ có lắp bảng thông tin (bằng thép hoặc mica) thể hiện các nội dung như sau: + “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH” + Ký hiệu nhà sản xuất, năm sản xuất + “TỦ ĐIỆN HẠ THẾ” + Ký hiệu biển báo sau: + Mặt ngoài tủ phải có bảng tên tủ điện. + Độ cao chữ tối thiểu là 20mm. Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. | Đáp ứng | (*) |
|  | Mặt bên trong cửa phải có sơ đồ mạch điện của tủ. | Đáp ứng |  |
| - 1.7 | Hệ thống thanh cái 3 pha được bọc cách điện và cho phép đấu nối cáp xuất từ phía thứ cấp máy biến áp bằng cáp đồng bọc hạ thế có tiết diện 300mm2 vào tủ bằng đầu cosses và có thể lắp đầu cosses vào thanh cái bằng bu lông. Phải có tấm ngăn cách giữa các pha bằng vật liệu cách điện | Đáp ứng | (*) |
|  | Thanh cái: + Hệ thống thanh cái được lắp đặt bên trong tủ có khả năng chịu được dòng điện ổn định động 52,5 kA. + Thanh cái được làm bằng đồng đúc nguyên khối. Các thanh cái đồng phải được mạ niken để đảm bảo không bị oxi hóa trong quá trình vận hành + Tiết diện mặt cắt dẫn điện tối thiểu: * Thanh cái đầu vào MCCB 250A có tiết diện tối thiểu 120mm2 cho mỗi pha * Đầu ra MCCB 250A có kèm 12 đầu cosse đồng – nhôm 95mm2 + chụp cách điện phân biệt màu chỉ thị pha * Thanh cái trung tính có tiết diện tối thiểu 300mm2. Kèm 04 đầu cosse đồng - nhôm 95mm2. | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấp chống cháy: | FH2-40 | (*) |
|  | Tủ được thiết kế có thể lắp đặt ngoài trời và có các khe tản nhiệt nhằm đảm bảo khả năng vận hành đúng định mức của thiết bị lắp đặt bên trong (các lỗ thông gió phải được che lưới chống bụi) | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ kín của tủ | IP 33 | (*) |
|  | Mức cách điện: | 3 kV/min | (*) |
|  | Độ bền va đâp tại bất kỳ vị trí nào của vỏ tủ: | 20J | (*) |
|  | - Phụ kiện: + Tủ được cung cấp kèm theo đầy đủ phụ kiện để cố định tủ trên trụ BTLT 14m, bao gồm giá để gắn hộp vào trụ bằng bu lông với khoảng cách giữa 2 lỗ trụ là 425mm. + Khóa mở cửa tủ. + Các tấm cách điện phân pha của máy cắt hạ thế | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước, cấu tạo tham khảo: (Theo bản vẽ đính kèm) | Đáp ứng (Nhà thầu cung cấp bản vẽ chi tiết về kích thước, cấu tạo và cách bố trí MCCB và phương án đấu nối dây dẫn vào tủ) | (**) |
|  | Hạng mục thử nghiệm |  |  |
|  | Vỏ tủ: - Đo độ dày của tủ. - Thử nghiệm độ bền cơ: + Thử nghiệm tải tỉnh (static load withstand) + Thử nghiệm chống sốc (shock load withstand) + Thử nghiệm chống xoắn (Torsional withstand) + Thử nghiệm chống va đập (impact force withstand) + Thử độ bền của cửa tủ (door strength) + Thử chống xâm nhập của vật kim loại (metal insert strength) + Thử sốc cơ gây ra bởi vật có cạnh sắc nhọn (resistance to mechanical shock impacts induced by sharp-edged objects) + Thử độ bền cơ của đáy tủ (test of mechanical strength of the base) - Thử khả năng chịu nhiệt bất thường (Verification of resistance to abnormal heat) - Thử chống cháy (Verification of category of flammability) - Thử chịu nhiệt khô (Dry heat test) - Thử nghiệm dộ bền điện (Verification of dielectric properties) - Thử chống ăn mòn và lão hóa (Verification of corrosion and ageing resistance) - Thử độ kín của tủ Máy cắt hạ thế: Thử nghiệm theo yêu cầu của quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” được áp dụng theo 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/223 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB). | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

- QUY CÁCH “MÁY CẮT HẠ THẾ 3 PHA 250A”

Các thông số kỹ thuật và yêu cầu thử nghiệm điển hình đối với máy cắt hạ thế 3 pha 800A, 250A lắp đặt bên trong tủ điện tổng như trên phải đáp ứng theo quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ áp” theo văn bản 99/QĐ-HDTV ngày 05/09/2023 (Chương II. MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB).

#### Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị đường dây hạ áp:

##### Thông số kỹ thuật của cáp hạ thế ABC 4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

- AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ:

- Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

- Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

- Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

- Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

- Tiết diện danh định của lõi : 4x95mm2

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

- Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

+ Đánh dấu mét : Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu : “EVNHCMC PC  - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

- Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

+ Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

- Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 +  0,2mm; Chiều cao 0,5 +  0,1mm

- Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 +  0,1mm; Chiều cao 0,3 +  0,1mm

Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x95mm2: 	20 gân nổi

+ Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

+ Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

- Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |
| --- | --- | --- |
|  |  | 95 |
| Số lõi | Lõi | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 190 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |
| Chiều dài bành cáp | M | 500 |

- Bành cáp :

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính :  2500mm.

+ Chiều rộng  :  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20KVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

- Thử nghiệm điển hình :

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện :

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện :

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử  độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp :

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C. (*)

d. Thử nghiệm đối với cáp :

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |  | (*) |
|  | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |  |  |
|  | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |  |  |
|  | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x50mm2; 4x70mm2; 4x95mm2; 4x120mm2; 4x150mm2 |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |  |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. - Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x95mm2: 20 gân nổi |  |  |
|  | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |  |
|  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |  |  |
|  |  |  | 95 |  |  |  |
|  | Số lõi | Lõi | 4 |  |  |  |
|  | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |  |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |  |  |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |  |  |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |  |  |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |  |  |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |  |  |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |  |  |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |  |  |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |  |  |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |  |  |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |  |  |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |  |  |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |  |  |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 190 |  |  |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |  |  |  |
|  | Chiều dài bành cáp | m | 500 |  |  |  |
|  | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính : + Chiều rộng : + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |  |  |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

- Thử  độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Đo độ dày cách điện. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

##### Thông số kỹ thuật của kẹp ngừng cáp ABC:

- PHẠM VI ÁP DỤNG :

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN :

- AS 3766 : Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408 : Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

  - Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện (2)4x25mm2, (2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2,  2(4)x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.

  - Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện.

  - Kẹp ngừng ép chặt lên cả các lõi của cáp ABC hạ thế bằng 02 bu lông thép.

  - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết  nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào.

  - Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin).

  - Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành .

  - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

- Thông số kỹ thuật:

  - Lực phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phút

  - Độ bền điện áp giữa các phần mang điện    	: 4kV trong 1phút

  - Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm 	   	: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

  - Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nh sản xuất Nước sản xuất M hiệu |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95 mm2, tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |
|  | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
|  | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dày thanh thép |  |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766): : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² : | kN | 45,22 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :

  - Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766. (*)

  - Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408 :

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ.

##### Thông số kỹ thuật ống nối:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối không chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- MÔ TẢ:

- Ống nối không chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm)

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 6 |
| --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 225 |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 5,80 |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,2 |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1.  Thử độ bền cơ khí

2.  Thử chu kỳ nhiệt

3.  Thử ổn định nhiệt

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các tho số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 1154, TCVN 3624 hoặc tương đương |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 6: | sử dụng cho cáp nhôm 95mm² |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] | 95 |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 225 |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 5,80 |
|  | Lực giữ dây sau khi nối [N] trong 1 phút (không tuột dây) | 1,2 |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

##### Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm²:

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² dùng cho cáp ABC hạ thế.

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, AS 1154, TCVN 3624 | (**) |
| 6 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. | (*) |
| 7 | Vật liệu thân kẹp |  | Bao bọc bằng 1 lớp Polymer có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. | (*) |
| 8 | Loại kẹp |  | Bulon | (*) |
| 9 | Loại bulon |  | ốc siết bứt đầu bằng Polymer pha sợi thủy tinh bảo đảm 2 lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. | (*) |
| 10 | Số bulon : + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-35mm² |  | 02 01 | (*) |
| 11 | Lưỡi ngàm |  | Bao bọc bởi 1 lớp Polymer và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. | (*) |
| 12 | Số lưỡi ngàm : + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² |  | 03 | (*) |
| 13 | Nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp kèm theo để chống thấm nước vào cáp nối. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  | Đáp ứng | (*) |
| 14 | Bulon, đai ốc, lông đền được cấu thành từ thép không rĩ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  | Đáp ứng | (*) |
| 15 | Nối bọc cách điện được dùng để nối cáp có tiết diện: + Đối với nối bọc cách điện (IPC) 95-95mm² . Trục chính . Nhánh rẽ | mm² | 35 – 95 35 – 95 | (*) |
| 16 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm tiết diện lớn nhất 95mm² có khả năng tải dòng điện liên tục là 225A. |  | Đáp ứng | (*) |
| 17 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. | (*) |
| 18 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở tần số 50Hz trong 1 phút, trong nước ( nối bọc cách điện phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm ) | kV | 6 | (*) |
|  | Nối bọc cách điện phải thích hợp khi sử dụng tại vùng biển |  | Đáp ứng | (*) |
| 19 | Bắt buộc cung cấp hàng mẫu |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

(**)	: là các yêu cầu không cơ bản

### CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

#### 8.1. Phụ lục tính toán phần điện

- Phụ lục tính toán nối đất, chống sét.

#### 8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

- Phụ lục giải trình bê tông móng trụ

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ trung thế trồng mới

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ hạ thế hiện hữu

- Phụ lục tính toán chống lật, chống lún trụ đơn, trụ trạm trồng mới

### CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### Qui định chung.

- Căn cứ Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Do đường dây trung thế trong công trình đang thực hiện có cấp điện áp <110kV; theo “phụ lục 5 - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy” thì không phải thiết kế và thẩm duyệt về PC&CC.

#### Địa điểm thực hiện dự án.

Khu vực thực hiện công trình nằm trên Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

#### Quy mô dự án.

Xem CHƯƠNG 1, MỤC 1.3. QUY MÔ DỰ ÁN

#### Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

Xem CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ.

#### Các tác động xấu đến môi trường.

Các ảnh hưởng của tuyến đường dây trung thế đến môi trường:

+ Trong phạm vi đường cáp trung thế (22-35kV) sẽ gây ra cho môi trường xung quanh một điện từ trường. Vì thế sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến con người và các công trình viễn thông lân cận.

+ Trong quá trình đào móng trụ sẽ gây ra sạt, lún, ảnh hưởng đến nền, móng công trình lân cận, ảnh hưởng đến an toàn.

+ Với phạm vi xây dựng công trình không lớn thì mức độ ảnh hưởng của công trình với môi trường xung quanh ở mức nhẹ và chỉ ảnh hưởng tạm thời.

#### Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Trong quá trình đào móng, dựng trụ phải có biện pháp phù hợp tránh gây sạt, lở các công trình lân cận.

- Trong quá trình quản lý vận hành, đơn vị quản lý phải luôn đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cũng như những tác động về điện từ trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

- Tất cả các thiết bị tại công trường phải được trang bị hệ thống cách âm. Trường hợp quá ồn, cơ quan chức năng sẽ tư vấn chọn thời gian thích hợp để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

- Khu vực đào xới có phát sinh bụi, vì vậy phải tưới nước để tránh bụi bảo vệ môi trường.

- Công trường phải được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp mỗi ngày. Bùn đất rơi vãi trên đường do xe chở phải được dọn sạch để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Bảo đảm an toàn cho người và công trình, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đô thị, các công trình lân cận và bên trên; có các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước ngầm và môi trường địa chất đô thị.

#### Cam kết.

- Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

### CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

#### Phương thức quản lý dự án:

1. Chủ đầu tư.

- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM – Công ty Điện lực Chợ Lớn.

- Địa chỉ liên lạc: 1A Thuận Kiều, Phường Chợ Lớn, TP. HCM.

- Điện thoại: 02838550390 – Fax: 02822220558

2. Hình thức quản lí dự án.

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

3. Tư vấn thiết kế.

- Công ty TNHH Tư Vấn XDĐ & TM Hưng Phát.

- Địa chỉ liên lạc: 72 đường số 40, Phường Tân Hưng, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 22125.270 - Fax: (08) 5433.3061

#### Kế hoạch đấu thầu:

- Tư vấn giám sát: theo kết quả đấu thầu.

- Cung cấp VTTB: A hoặc B cấp.

- Xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng.

#### Tiến độ thực hiện.

- Công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” bắt đầu xây dựng từ quý I năm 2026.

- Thời gian hoàn tất BCKTKT: 01/2026.

- Thời gian hoàn tất duyệt BCKTKT: 02/2026.

### CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### Kết luận:

- Việc xây dựng công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026” là hết sức cần thiết và cấp bách để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của khu vực. Nâng cao chất lượng, sự ổn định và an toàn cho hệ thống điện, giảm tổn thất của lưới điện. Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như của Thành phố. Hơn nữa, các trạm biến áp sẽ tạo sự chủ động về nguồn điện cho phường, giảm tối đa sự phụ thuộc, hỗ trợ từ các địa phương lân cận.

#### Kiến nghị:

- Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tại các khu vực dân cư mới phát triển do những nguyên nhân sau: dân số phát triển, di cư từ nội thành ra ngoại thành, dân cư phát triển để bổ sung nguồn lao động cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới.

- Đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng và giảm tổn thất trên lưới điện.

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

- Đảm bảo tính linh hoạt chuyển tải lẫn nhau giữa các tuyến dây trong cung cấp điện.

- Nâng cao tính linh hoạt của lưới điện, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và vận hành kinh tế nhất. Đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng.

- Với những lý do cấp bách và cần thiết nêu trên vì thế kiến nghị cần đầu tư công trình để khắc phục, cải thiện cũng như nâng cao chất lượng điện năng của Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú và các khu vực lân cận.

### CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ