[ATTACHMENT 1]

REQUEST FOR PROPOSAL

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Ref: VAPCO/PS-50182-8

To: Potential Bidders

Copy to:

Subject: Supply of Unit 1 minor overhaul services- Non-Destructive Examination/ Cung cấp các dịch vụ tiểu tu Tổ máy 1- dịch vụ kiểm tra không phá hủy

- Date: 15 April 2026/ Ngày 15/04/2026

- InstructionS to the participating bidders

Chỉ dẫn đối với các nhà thầu tham gia

  - General information

Thông tin chung

Vung Ang II Thermal Power LLC (VAPCO), the Owner of 2 x 600MW ultra super-critical imported coal-fired thermal Power Plant in Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Vietnam that is being undertaken on a build-operate-transfer basis under Vietnam law, issuing this Request for Proposal (RFP) to invite bidders, who are interested in contracting with VAPCO for the supply of Unit 1 minor overhaul services as detailed in Annex 01.

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện đốt than nhập khẩu trên siêu tới hạn với công suất 2 x 600MW tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đang thực hiện dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao theo pháp luật Việt Nam, ban hành Thư mời chào giá (RFP) này để mời các Nhà thầu quan tâm đến việc ký hợp đồng với VAPCO để cung cấp dịch vụ tiểu tu Tổ máy 1 với mô tả chi tiết như ở Phụ Lục 01.

The service is expected to commence in November 2026.

Dịch vụ dự kiến được bắt đầu trong tháng 11 năm 2026.

  - Compliance with RFP requirements

Tuân thủ các yêu cầu của Thư mời chào giá

The participating bidders shall prepare and submit a Proposal in compliance with the procedures and requirements as outlined in this RFP.  Any omission may give VAPCO a reason to reject or unfavorable evaluation of the Proposal. The participating bidders will be deemed to have fully understood and accepted all the contents of the RFP. Upon submission of a Proposal, the bidders are deemed to have agreed to fully comply with the Contract’s General Terms and Conditions as attached to the RFP.

Các bên tham gia sẽ chuẩn bị và nộp Bản chào tuân thủ các quy trình và yêu cầu như được quy định trong Thư mời chào giá này. Bất kỳ sự sai sót nào có thể khiến VAPCO có lý do từ chối hoặc đánh giá bất lợi cho báo giá. Các bên tham gia sẽ được coi là đã hiểu hoàn toàn và chấp nhận tất cả các nội dung trong Thư mời chào giá. Sau khi nộp Bản chào, khi đó thầu được coi là đã đồng ý tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện chính của Hợp đồng như được đính kèm trong Thư mời chào giá.

  - Confidentiality

Bảo mật

The prices in the Proposal must be issued independently, and not be consulted, communicated, or negotiated with any other bidders.

Các giá trong Bản chào của nhà thầu phải được chào độc lập, không được tham khảo, liên lạc hoặc thỏa thuận với bất kỳ nhà thầu nào khác;

The prices stated in the Proposal have not been intentionally disclosed by the bidder and will not be knowingly disclosed, directly or indirectly, to any other participant before the Proposal submission deadline. Furthermore, these prices have not been used, and will not be used, to influence or induce any other person or company to submit, refrain from submitting, or otherwise restrict competition in any way.

Các mức giá nêu trong Bản chào chưa từng được nhà thầu cố ý tiết lộ và sẽ không được tiết lộ có chủ đích, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ bên tham gia nào khác trước thời hạn nộp Bản chào. Hơn nữa, các mức giá này chưa từng và sẽ không được sử dụng để tác động hoặc lôi kéo bất kỳ cá nhân hay công ty nào nộp, không nộp hồ sơ hoặc hạn chế cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào.

Participating bidders must not disclose the RFP to any third parties who are not directly involved in the preparation of the Proposal.

Những người tham gia không được tiết lộ Thư mời chào giá cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan trực tiếp đến việc làm báo giá.

  - Withdrawal of procurement

Thu hồi yêu cầu mua sắm

VAPCO reserves the right, at any time and without any liability to the participants, to cancel, delay or extend this procedure or to change the scope of the procurement.

VAPCO có quyền, bất cứ lúc nào và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên tham gia, trong việc hủy bỏ, trì hoãn hoặc gia hạn thủ tục này hoặc thay đổi phạm vi mua sắm.

  - Language

Ngôn ngữ

The documents shall be prepared in English and Vietnamese. If there is any difference or inconsistency between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Các tài liệu được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

  - Currency and Payment

Tiền tệ và thanh toán

The price shall be quoted in Vietnamese Dong, exclusive of VAT.

Giá được chào giá bằng đồng Việt Nam, chưa bao gồm thuế GTGT.

Payment shall be made in Vietnamese Dong.

Thanh toán được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

- Procedures for RFP

Thủ tục mời chào giá

  - Clarification of bidding information

Làm rõ thông tin mời thầu

The participating bidders are requested to study and carefully check the contents of the bidding information and other relevant information. The bidders may send an email to VAPCO’s PIC: Mr. Pham Ngoc Thach, at thach.pham@vapco.com.vn (copying: Mr. Ha Jong Woo, at jeff.ha@vapco.com.vn) or an official letter to VAPCO regarding the unclear contents at least 5 days before the due date of letter of Proposal submission. Written clarifications or feedback via email (as the case may be) will be provided by VAPCO no later than 1 day before the due date of Proposal submission.

Nhà thầu tham gia được yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng nội dung của thông tin mời thầu và các thông tin liên quan khác. Các Nhà thầu có thể gửi email cho VAPCO: Ông Phạm Ngọc Thạch theo địa chỉ thach.pham@vapco.com.vn (cc cho ông Ha Jong Woo tại jeff.ha@vapco.com.vn) hoặc thư chính thức đến VAPCO về các nội dung không rõ ít nhất 5 ngày trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ chào giá. Giải thích bằng văn bản hoặc phản hồi bằng email (tuỳ trường hợp cụ thể) sẽ được VAPCO cung cấp không muộn hơn 1 ngày hết hạn nộp bản chào.

At any time, before 3 days before the due date of Proposal submission, VAPCO has the right to amend or add to the bidding information. The amendment or supplement shall be communicated in writing to all participating bidders and the bidders shall be obliged to comply with such addition or amendment.

Vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá 3 ngày. VAPCO có quyền sửa đổi, bổ sung thông tin mời thầu. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu tham gia và các nhà thầu có nghĩa vụ tuân thủ việc bổ sung, sửa đổi đó.

  - Submission of Proposal

Nộp Bản chào

Each bidder will finalize and fill out the form given in Item 4.

Mỗi nhà thầu tham gia sẽ hoàn thiện và điền vào biểu mẫu tại Mục 4.

Bidders are required to submit supporting documents for each Technical Evaluation Criteria as follows:

- Certificate of business registration

- Reference contracts and completion certificates to supply non-destructive examination service to thermal power plants

- Proposed technical personnel and manpower plan including CVs of key personnel, organization chart, manpower mobilization plan

- Methodology and work execution plan including technical proposal, work procedures, Gantt chart/ schedule

- List of tools, equipment, and technical resources including tool/ equipment list, ownership/lease documentation

- Documentary proof for safety, quality assurance, and HSE management including HSE policy, ISO certifications, incident records, safety training programs

Các nhà thầu phải nộp các giấy tờ chứng minh đối với từng tiêu chí đánh giá kỹ thuật như sau:

- Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu

- Các hợp đồng và chứng nhận hoàn thành tham chiếu cho việc cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy cho nhà máy nhiệt điện

- Kế hoạch đề xuất cho việc huy động nhân công và nhân lực kỹ thuật, bao gồm CV, sơ đồ tổ chức và kế hoạch huy động nhân lực,

- Biện pháp thi công và kế hoạch triển khai công việc bao gồm đề xuất kỹ thuật, các quy trình làm việc, bảng tiến độ Gantt

- Danh mục thiết bị, công cụ dụng cụ và nguồn lực kỹ thuật, bao gồm danh mục và giấy tờ chứng minh sở hữu

- Các tài liệu về an toàn, đảm bảo chất lượng và quản lý HSE, bao gồm chính sách HSE, chứng chỉ ISO, báo cáo tai nạn và các kế hoạch đào tạo an toàn

Bidders are required to attach a Letter of Confirmation that by submitting the Proposal, they have understood and accepted all major terms and conditions of Part III- Key Terms and Conditions, Annex 01- Scope of Service, and Annex 03- Contract Form of this RFP.

Các nhà thầu phải đính kèm Thư xác nhận rằng bằng việc nộp Thư chào giá, họ đã hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản chính của Phần III- Điều kiện và Điều khoản chính, Phụ lục 01- Phạm vi Dịch vụ và Phụ lục 03- Mẫu hợp đồng.

The Proposal Form and other documents shall be submitted by email to the following address no later than the deadline to:

Bản chào sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ sau không muộn hơn thời hạn:

Mr. Pham Ngoc Thach / Procurement & Contract Leader,

Vung Ang II Thermal Power LLC,

Address : Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh,

Email: thach.pham@vapco.com.vn,  Phone No: 0986040681,

Copying: Mr. Ha Jong Woo, GA & Contract Manager,

Email: jeff.ha@vapco.com.vn

The Proposal Form will be encrypted to ensure that it won’t be opened before the time specified in Item 3 below.

Bản chào giá sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo không được mở trước thời gian quy định trong Điều 3 sau đây.

Email subject: The bidders are kindly requested to clearly state the bidding package’s name and the bidder's name (e.g.: "Proposal for supply of Unit 1 minor overhaul services / "Bidder's name").

Tiêu đề thư: Nhà thầu ghi rõ tên gói thầu và tên nhà thầu (ví dụ: “Bản chào cho việc cung cấp dịch vụ tiểu tu Tổ máy 1 / "Tên nhà thầu”).

(The bidder may contact Mr. Pham Ngoc Thach for confirmation of the sent email/ Nhà thầu có thể liên hệ với Ông Phạm Ngọc Thạch để xác nhận email đã gửi thành công).

  - Deadline for submission of the Proposal

Thời hạn nộp bản chào giá:

The due date for Proposal submission is 17:00, 07 May 2026

Ngày hết hạn nộp bản chào giá: 17:00, ngày 07/05/2026

The bidder will share the password to open the pdf file of the Proposal Form via email by 09:00, 08 May 2026.

Nhà thầu sẽ gửi mật khẩu để mở Bản chào giá qua email vào 9:00 ngày 08/05/2026.

  - Validity period

Thời hạn hiệu lực

The Proposal shall be offered and valid for 120 days from the due date of Proposal document submission. VAPCO may request to extend the validity time of the Proposal and notify it in writing. The extension time shall not exceed 15 days. If the bidder fails to accept the extension of the validity time, its Proposal will not be considered for evaluation.

Chào giá được đưa ra và có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá. VAPCO có thể yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực của chào giá và thông báo bằng văn bản, thời gian gia hạn sẽ không vượt quá 15 ngày. Trường hợp nhà thầu tham gia không chấp nhận gia hạn thời gian hiệu lực thì chào giá đó sẽ không được xem xét để đánh giá.

  - Bid evaluation and award criteria

Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn

Proposal evaluation

Đánh giá Bản chào

The bidders' Proposal will be considered and evaluated when they fully meet the above criteria, and the document is submitted as prescribed in Item 2.2 before the deadline or subject to VAPCO’s decision.

Bản chào của Nhà thầu chỉ được xem xét đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên và nộp bộ hồ sơ như quy định tại Mục 2.2 trước thời điểm đóng thầu hoặc theo quyết định của VAPCO.

- Technical evaluation

Đánh giá về kỹ thuật

- Financial evaluation:

Đánh giá về tài chính

The bidder with the highest combined score from both technical and financial evaluations will be selected as the preferred bidder and invited to enter the contract negotiation stage.

Nhà thầu nào đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh giá kỹ thuật và tài chính sẽ được chọn vào giai đoạn thương thảo hợp đồng.

- Award Criteria

Tiêu chí lựa chọn

VAPCO will award the Contract to the bidder with the highest combined score from both technical and financial evaluations and favourable terms after negotiation.

VAPCO sẽ ký hợp đồng với Nhà thầu đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh giá kỹ thuật và tài chính và các điều khoản phù hợp nhất sau khi đàm phán.

VAPCO has the right to adjust the Scope of Service at its discretion.

VAPCO có thể điều chỉnh Phạm vi Dịch vụ theo quyền quyết định của mình.

  - Announcement of evaluation result

Thông báo kết quả đánh giá

The evaluation result might be announced to all participants after the decision on approval of the result. In the notice of the evaluation result, VAPCO is not obligated to explain the reasons for the unsuccessful bidders.

Kết quả đánh giá có thể được thông báo cho các bên tham gia sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá cuối cùng. Trong thông báo kết quả đánh giá, VAPCO không có nghĩa vụ giải thích lý do đối với các nhà thầu không được lựa chọn.

  - VAPCO’s option

Tùy chọn của VAPCO

VAPCO reserves the right, without any liability to the parties, to modify or withdraw this RFP at any time, to increase or decrease the Scope of Service included in the Contract or request to restart the procedure when deemed valid is of the greatest interest to VAPCO and rejects any or all the Proposals. No claim regarding any modification, withdrawal, or restart of the process will be accepted by VAPCO. VAPCO also has the option to award the Contract to an acceptable participant, whichever is in the best interest of the company.

VAPCO bảo lưu quyền, mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên tham gia, sửa đổi hoặc rút lại Yêu cầu chào giá này bất cứ lúc nào, để tăng hoặc giảm phạm vi công việc được đưa vào Hợp đồng hoặc yêu cầu khởi động lại thủ tục khi được coi là hợp lệ được VAPCO quan tâm nhất và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các đề xuất. Không có yêu cầu bồi thường liên quan đến bất kỳ sửa đổi, rút lui hoặc khởi động lại quá trình sẽ được VAPCO chấp nhận. VAPCO cũng có tùy chọn để trao hợp đồng cho bên tham gia chấp nhận được, tùy theo điều kiện nào là tốt nhất cho lợi ích của công ty.

  - Compliance in bidding

Tuân thủ trong đấu thầu

The bidders must comply with the provisions of the law on anti-corruption, anti-bribery, and anti-monopoly and commit to bidding standards to ensure healthy competition, fairness, and transparency.

Các nhà thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, chống hối lộ, chống độc quyền và cam kết các tiêu chuẩn đấu thầu đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, công bằng và minh bạch.

- Key terms and conditions

Điều khoản và điều kiện chính

  - Contract term

Thời hạn Hợp đồng

The Contract shall come into effect upon signing and shall remain in force until both parties have fulfilled their contractual obligations.

Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực cho đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng

  - Contract price

Giá trị Hợp đồng

The Contract price is based on a fixed-unit price.

Giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở đơn giá cố định.

  - Payment

Thanh toán

Total payment will be made within 30 days from the date of receiving the valid payment documents as outlined in the Contract Form.

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.

- Proposal form

Mẫu bản chào giá

Bidders are encouraged to submit their Proposals using the following form as per Annex 02.

Nhà thầu được khuyến nghị nộp bản chào theo mẫu ở Phụ Lục 02 sau đây.

Annex 01_ SCOPE OF SERVICE/

PHỤ LỤC 01_ phạm vi DỊCH VỤ

- SCOPE OF SERVICE

| No. | Description | Unit | Unit Price (VND) | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visual Testing (VT) |  |  |  |
|  | VT (CSWIP/CWI certification) | Man/day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 2 | Ultrasonic Thickness Measurement (UTM) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 200 points/day | Point |  |  |
|  | In case of quantity is < 200 points/day | Team/day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 3 | Ultrasonic Testing (UT) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 25 m/day | Meter |  |  |
|  | In case of quantity is < 25 m/day | Team /day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 4 | Magnetic Particle/ Liquid Penetrant Testing (MT/PT) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 50 joints/day | Joint |  | For tube, piping, structure |
|  | In case of quantity is < 50 joints/day | Team /day |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 30 m/day | Meter |  | For steel structure |
|  | In case of quantity is < 30 m/day | Working day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 5 | Positive Material Identification (PMI) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 30 joints/day | Joint |  |  |
|  | In case of quantity is < 30 joints/day | Team /day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 6 | Hardness Testing (HT) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 60 points/day | Point |  |  |
|  | In case of quantity is < 60 points/day | Team /day |  |  |
|  | Mob and demob (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 7 | Radiographic Testing (RT) for Welder coupons at Contractor's shop |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 15 films/day | Film |  |  |
|  | In case of quantity is < 15 films/day | Team /day |  |  |
|  | Radiographic Testing (RT) at site of VAPCO |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 25 films/day | Film |  |  |
|  | In case of quantity is < 25 films/day | Team/day |  |  |
|  | Mob and demob and transportation equipment (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 8 | Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 50 tubes/day | Tube |  |  |
|  | In case of quantity is < 50 tubes/day | Team /day |  |  |
|  | Mob and demob and transportation equipment (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 9 | Preheat/ Post Weld Heat Treatment (PWHT) |  |  |  |
|  | Preheat/PWHT | Shift |  |  |
|  | Mob and demob and transportation equipment (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  | Max: 3 PWHT machines |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 10 | Eddy Current Testing (ECT) for Heater, Condenser |  |  |  |
|  | In case of quantity is ≥ 1,400 m/day | Meter |  |  |
|  | In case of quantity is < 1,400 m/day | Team /day |  |  |
|  | Borescope (if requirement) | Working day |  |  |
|  | Mob and demob and transportation equipment (Shop to Vung Ang) | Time/ Team & equip. |  |  |
|  | Accommodation | Team/day |  |  |
| 11 | Helium Leak Test (01 Unit) |  |  |  |
|  | Helium test fr Condenser | Day |  |  |
|  | Helium test fr Turbine | Day |  |  |
| 12 | Borescope |  |  |  |
|  | Borescope fr boiler | Day |  |  |
|  | Borescope fr turbine | Day |  |  |
|  | Mob and demob and travelling fee (Hai Phong -Vung Ang) | Team/Time (go+back) |  |  |

- GENERAL REQUIREMENTS

To complete the NDE service, the Contractor must:

Để hoàn thành dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDE), Nhà thầu phải:

- The Contractor shall submit list of equipment and material for VAPCO’s approval, who supply materials or items, fabricate equipment, perform special operations (i.e., Welding, NDE, Heat treatment,) but not limited to. The Contractor submit the list equipment must show proof of ownership, proved by notarized documents.

Nhà thầu phải trình danh sách thiết bị và vật tư để VAPCO phê duyệt, bao gồm các thiết bị/vật tư phục vụ cho việc cung cấp vật liệu, chế tạo thiết bị hoặc thực hiện các công việc đặc biệt (ví dụ: hàn, kiểm tra không phá hủy (NDE), xử lý nhiệt, v.v., nhưng không giới hạn). Danh sách thiết bị do Nhà thầu trình phải chứng minh quyền sở hữu, được xác nhận bằng các tài liệu công chứng hợp lệ.

- The Contractor shall prepare and implement the training and qualification schedule for employee individual. The Contractor shall ensure that their training and qualification records shall be available at any time for VAPCO’s review.

Nhà thầu phải lập và triển khai kế hoạch đào tạo và chứng nhận năng lực cho từng nhân viên. Nhà thầu phải đảm bảo rằng hồ sơ đào tạo và chứng nhận năng lực của nhân viên luôn sẵn sàng để VAPCO kiểm tra bất kỳ lúc nào.

- The NDE procedure (RT/UT/MT/PT/HT/PMI/PWHT/PAUT/ECT/ Tube Thickness UTM) shall be submitted for VAPCO’s prior review and approval. The NDE procedure shall include the test method, acceptance criteria, applied standards, NDT level III (International) reviewed and approved.

Quy trình NDE (RT/UT/MT/PT/HT/PMI/PWHT/PAUT/ECT/ đo chiều dày ống bằng UTM) phải được trình VAPCO xem xét và phê duyệt trước. Quy trình NDE phải bao gồm phương pháp kiểm tra, tiêu chí chấp nhận, tiêu chuẩn áp dụng, và phải được chuyên gia NDT Level III (quốc tế) xem xét và phê duyệt.

- NDE operators shall be qualified and certified by an authorized organization (ASNT TC-1A or EN 9712). Contractor shall maintain and submit the NDE operator qualification records suitable SNT-TC-1A, 2016 or EN 9712.

Nhân viên thực hiện NDE phải được đào tạo và chứng nhận bởi tổ chức có thẩm quyền theo ASNT SNT-TC-1A hoặc EN ISO 9712.
Nhà thầu phải duy trì và cung cấp hồ sơ chứng nhận năng lực của nhân viên NDE phù hợp với SNT-TC-1A (2016) hoặc EN 9712.

- At least one NDT level III expert must be on duty at the project during the duration of the work.

Ít nhất một chuyên gia NDT Level III phải có mặt tại dự án trong suốt thời gian thực hiện công việc.

- The thickness and material in accordance with type of gamma or x-ray source which is used in the project.

Chiều dày và vật liệu kiểm tra phải phù hợp với loại nguồn gamma hoặc X-ray được sử dụng trong dự án.

- Radiation Safety Procedure system, Isotope equipment and licenses shall be submitted for approval in accordance with LAW ON ATOMIC ENERGY (No. 18/2008/QH12) and related regulations.

Hệ thống quy trình an toàn bức xạ, thiết bị nguồn đồng vị phóng xạ và các giấy phép liên quan phải được trình phê duyệt theo Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam 2008 và các quy định liên quan.

- RSO (Radiographic Safety Officer) must have Radiation incident response certificate issued by a competent state agency.

RSO (Cán bộ an toàn bức xạ) phải có chứng chỉ ứng phó sự cố bức xạ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- All personnel performing radiation work must have a radiation safety training certificate issued by the National Nuclear Radiation Safety Board.

Tất cả nhân sự thực hiện công việc liên quan đến bức xạ phải có chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ do cơ quan quản lý an toàn bức xạ quốc gia cấp.

- There must be a plan and evidence of the facility's annual radiation incident response drills.

Phải có kế hoạch và bằng chứng về việc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hằng năm của đơn vị/cơ sở.

- Incase Welding/ PWHT QC inspector is mobilized. The inspector has minimum 5 year on QC/ Welding supervision. Responsible for verifying all these documents are correct including welding procedure, PWHT procedure, method statement. To be In-charge of monitoring and inspection job in all welding/ PWHT process and evaluate the fit up, the welding job and PWHT to make sure the welding line is good quality as standard.

Trong trường hợp huy động QC Inspector cho công việc hàn/PWHT, thanh tra phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong QC/giám sát hàn. Người này chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính chính xác của các tài liệu bao gồm: quy trình hàn (Welding Procedure), quy trình PWHT và Method Statement. Đồng thời phụ trách giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình hàn và PWHT, đánh giá fit-up, quá trình hàn và xử lý nhiệt sau hàn, nhằm đảm bảo chất lượng đường hàn đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

- Incase of Eddy Current Testing (ECT) service has been provided: the project manager has 10 years’ experience for ECT with ASNT NDT-ECT level III. The ECT report shall be reviewed by ECT level III. The remaining lifetime of tube shall be evaluated calculated by software, the manpower to analysis shall be got API 510 certificate. ECT operator has level I certificate or higher and more than 03 years ECT experience. VAPCO will review the CV and conduct the interview. Contractor prepare 02 ECT modernized machine to guarantee

Trong trường hợp cung cấp dịch vụ ECT:
Project Manager phải có 10 năm kinh nghiệm về ECT và có chứng chỉ NDT-ECT Level III theo ASNT SNT-TC-1A. Báo cáo ECT phải được ECT Level III xem xét. Tuổi thọ còn lại của ống phải được đánh giá và tính toán bằng phần mềm chuyên dụng; nhân sự thực hiện phân tích phải có chứng chỉ API 510. Operator ECT phải có chứng chỉ Level I trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ECT. VAPCO sẽ xem xét CV và tiến hành phỏng vấn nhân sự. Nhà thầu phải chuẩn bị 02 máy ECT hiện đại để đảm bảo thực hiện công việc.

- Daily report to VAPCO supervisor/Engineer and provide final report after job is completed.

Nhà thầu phải báo cáo hằng ngày cho Supervisor/Kỹ sư của VAPCO và cung cấp báo cáo cuối cùng sau khi hoàn thành công việc.

- In case it is necessary to speed up the progress, the contractor must work 24/24 if required.

Trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu phải làm việc 24/24 khi được yêu cầu.

- Work safely at all steps of work: Material transportation, erection, dismantling under VAPCO EHS Policy.

Tất cả các bước công việc phải được thực hiện an toàn, bao gồm vận chuyển vật tư, lắp đặt, tháo dỡ, tuân thủ chính sách EHS của VAPCO.

- Delivery schedule

Tiến độ cung cấp dịch vụ

- Contractor must be available for manpower and NDE, PWHT equipment within 24 hours right after received information from VAPCO.

Nhà thầu phải sẵn sàng cung cấp nhân lực và thiết bị NDE, PWHT trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo từ VAPCO.

- Working time

Thời gian làm việc

- Working time: 8 hours per day.

Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày.

- Overtime will be charged to the Contractor if any equipment operates more than 8 hour per day on weekday and or if any Equipment is operated on Sunday or Public holiday. Overtime charges shall be calculated according to Viet Nam regulation.

Chi phí làm thêm giờ sẽ được tính nếu có bất kỳ thiết bị nào vận hành quá 8 giờ/ngày trong ngày làm việc, hoặc thiết bị vận hành vào Chủ nhật hoặc ngày lễ. Chi phí làm thêm giờ sẽ được tính theo quy định của pháp luật

- Requirement for certificate

Yêu cầu về chứng chỉ

- All calibration certificate of NDE equipment/tool, NDE operator certificate must be submitted to VAPCO in-charge engineer to check and verify before service started.

Tất cả chứng chỉ hiệu chuẩn của thiết bị/dụng cụ NDE và chứng chỉ nhân sự NDE phải được nộp cho kỹ sư phụ trách của VAPCO để kiểm tra và xác nhận trước khi bắt đầu dịch vụ.

- The above service price includes the supervisors, technicians/ equipment & tools, heavy equipment, consumables, … which are needed to complete the job.

Đơn giá dịch vụ bao gồm các chi phí về nhân công, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, xe cộ, và vât tư tiêu hao…cần thiết để thực hiện công việc.

Annex 02_ PROPOSAL FORM

PHỤ LỤC 02_ BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ

(Company letterhead/Tiêu đề công ty)

Date/ Ngày tháng:

To: VUNG ANG II THERMAL POWER LLC (VAPCO)

Kính gửi: CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II (VAPCO)

Attn: Mr. Pham Ngoc Thach, Procurement & Contract Leader

Attn: Mr. Ha Jong Woo– GA & Contract Manager

We, _____(your company name)_______, undersigned, hereby offer to supply Unit 1 overhaul services- non-destructive examination service to Vung Ang II Thermal Power LLC in compliance with VAPCO’s RFP #VAPCO/PS-50182-8 dated 15 April 2026.

Chúng tôi, ____(tên đơn vị)________, ký tên dưới đây, chào giá cung cấp các dịch vụ tiểu tu Tổ máy 1-  dịch vụ kiểm tra không phá hủy cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tuân thủ Yêu cầu chào giá của VAPCO số VAPCO/PS-50182-8 ngày 15/04/2026.

| No. Số | Item* Hạng mục | Unit and Quantity Đơn vị và Số lượng | Completion time Thời gian hoàn thành | Unit price Đơn giá (VND) | Total price Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Total Price (excluding VAT)/ Tổng Giá trị (chưa bao gồm VAT) |  |  |  |  |  |

* Bidders to quote the corresponding items covered under each item of the Scope of Service

- Terms and conditions/ Các điều khoản và điều kiện:

The price is exclusive VAT but inclusive of all applicable taxes, duties or other applicable expenses

Giá chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí liên quan khác.

Total payment will be made within 30 days of receiving the valid payment documents as outlined in the Contract Form.

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.

- Contact Person/ Đầu mối liên hệ:

Contact person	:			Position

Đầu mối liên hệ: 			Chức danh

Telephone	: 			Email:

Số điện thoại: 				Email:

|  | Legal representative of Bidder Người đại diện pháp lý của Nhà thầu [Full name, position, signature and seal [Họ tên, chức vụ, chữ ký và con dấu] |
| --- | --- |

Annex 03_ CONTRACT FORM

PHỤ LỤC 03_ MẪU HỢP ĐỒNG

(from the next page/ từ trang sau)