Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Ngọc Hà trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội.

Cải tạo lưới điện hạ thế sau các TBA Ngọc Hà 3B, Số 8 Dốc Ngọc Hà, Ngọc Hà 1, Ngọc Hà 11, Ngọc Hà 2, Ngọc Hà 3, Ngọc Hà 4 như sau:

- Lắp đặt 1737m ống nhựa xoắn HDPE-D160/125.

- Lắp đặt 1268m ống nhựa xoắn  HDPE-D105/80.

- Lắp đặt 2395m ống nhựa xoắn HDPE-D50/40.

- Lắp đặt 13 Tủ Pillar 400A-(1200x725x425mm)-1 mặt.

- Lắp đặt 23 Tủ Pillar 400A-(1200x425x425mm)-2 mặt.

- Kéo mới 1972m Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 6m Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 174m Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 1860m Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 263m Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2- giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE.

- Kéo mới 70m Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Kéo mới 827m Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2- không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Kéo mới 3078m Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2- không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Lắp đặt 764m Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2.

- Trồng mới và thay thế: 08 BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0-Thân liền, BTLT-NPC.I-8,5-190-11-Thân liền

- Trồng mới và thay thế: 04 BTLT-NPC.I-6,5-160-3.0-Thân liền

Khối lượng vật tư A cấp cho công trình:

| STT | Tên thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Phần thiết bị hạ thế |  |  |
| 1 | Tủ Pillar-400A-(1200x725x425mm)-1 mặt | Tủ | 13 |
| 2 | Tủ Pillar-400A-(1200x425x425mm)-2 mặt | Tủ | 23 |
| II | Phần vật liệu hạ thế |  |  |
| 1 | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 1972 |
| 2 | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép-cách điện XLPE | Mét | 174 |
| 3 | Hộp đầu cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt AM | Bộ | 67 |
| 4 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 1 |
| 5 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 6 |
| 6 | Hộp nối cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | Bộ | 5 |
| 7 | Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | Bộ | 1 |
| 8 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | Mét | 764 |
| 9 | Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 1860 |
| 10 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Mét | 263 |
| 11 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 70 |
| 12 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | 827 |
| 13 | Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Mét | 3077 |
| 14 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x70mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 140 |

- Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

- Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1. YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tàng (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 60 ngày

- Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ thuật:

Các giải pháp kỹ thuật và trình tự thi công được nêu chi tiết trong thuyết minh - hồ sơ thiết kế - file đính kèm HSMT. Nhà thầu căn cứ làm cơ sở để đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư.

  - Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Thực hiện theo Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025;

- Và các văn bản liên quan.

  - Yêu cầu về trình độ tay nghề: Nhà thầu phải bố trí nhân lực thi công có trình độ tay nghề phù hợp với tính chất công việc, với số lượng phù hợp với biện pháp thi công và đáp ứng tiến độ thực hiện gói thầu.

  - Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu nhà thầu cung cấp: Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

  - Nội dung công việc quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Lập và thông báo cho Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của Nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của Nhà thầu.

- Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung  sau:

- Nguồn gốc, chất lượng vật tư đưa vào công trình, cấp phối bê tông.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

- Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 12, NĐ 06 và các quy định của hợp đồng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

- Thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng xây dựng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình và các quy định của Pháp luật.

- Kịp thời báo cho chủ đầu tư/đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

- Có biện pháp tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

- Lưu đầy đủ các hồ sơ liên quan đến vật tư thiết bị đầu vào (chứng chỉ xuất xưởng, kiểm định máy móc thi công… cũng như máy móc thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cho công trình).

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh,...do nhà thầu phụ thực hiện.

- Lập, cập nhật nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế.

- Xử lý khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công việc, đề nghị Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA/đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Báo cáo Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

- Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 13, NĐ 06.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. Trong quá trình giám sát thi công, nghiệm thu công trình chưa phát hiện ra, nhưng nếu phát hiện ra trong quá trình vận hành, Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về việc thi công sai thiết kế, sử dụng sai vật liệu, vật tư thiết bị (do nhà thầu cung cấp).

  - Đối với các loại vật liệu, nguyên liệu, phụ kiện do nhà thầu xây lắp đưa vào công trình (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho tư vấn giám sát, Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ và khối lượng vật liệu, nguyên liệu, phụ kiện (sau đây viết tắt là vật liệu) sử dụng cho công trình mà nhà thầu sẽ chuyển tới công trường trước ít nhất 01 ngày. Nhà thầu chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến nguồn gốc (xuất xứ) các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo thông số kỹ thuật và quy cách vật liệu theo quy định.

- Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra nguồn khai thác (xuất xứ), chất lượng vật liệu thông qua hóa đơn xuất kho/hoặc hợp đồng mua bán vật liệu của nhà thầu; chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật liệu; so sánh với nguồn gốc vật liệu và thông số kỹ thuật do nhà thầu đăng ký và đã được Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA phê duyệt trước đó. Nếu đạt yêu cầu theo thiết kế, hợp đồng, các bên ký biên bản chấp thuận sử dụng vật liệu cho công trình.

- Trường hợp có nghi ngờ về nguồn gốc hoặc chất lượng vật liệu, TVGS thông báo ngay cho Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA đề nghị cho thí nghiệm đối chứng để xác minh nguồn gốc và chất lượng vật liệu. Công việc chỉ tiếp tục khi có kết quả thí nghiệm đối chứng.

- Khi nhận được đề nghị của TVGS, trong vòng 02 ngày, Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA phải trả lời ngay việc chấp thuận thí nghiệm đối chứng hay không để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Kiểm tra khối lượng đúng, đủ theo thông báo của Nhà thầu xây dựng.

- Kiểm tra và yêu cầu Nhà thầu chấp hành điều kiện bảo quản vật liệu trên công trường đúng quy định.

- Các nội dung kiểm tra được ghi vào nhật ký thi công, lập phiếu kiểm tra. Các thông báo của nhà thầu được lập thành văn bản gửi Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA theo quy định.

  - Nhật ký thi công (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- Nhật ký thi công xây dựng công trình được ghi theo hình thức Nhật ký thi công điện tử.

- Trách nhiệm ghi và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình: thực hiện theo quy định, đồng thời thiết lập, khai thác và lưu trữ thông tin nhật ký thi công xây dựng công trình trên phần mềm IMIS.

- Trường hợp chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phát hành văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thì các văn bản này lưu trữ như một phần của nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Các hình ảnh hiện trạng công trình trong quá trình thi công điển hình phải được chụp ảnh lưu hồ sơ và quay video (đặc biệt đối với các bộ phận công trình ngầm, bị che khuất... việc quay video là bắt buộc trước khi chuyển sang công việc tiếp theo). Các hình ảnh điển hình công trình bao gồm nhưng không hạn chế:

- Mặt bằng hố móng sau khi đào hoàn thiện, đặc biệt tại các vị trí xử lý điều chỉnh thiết kế, cho phép nghiệm thu để đổ bê tông kết cấu che khuất, trừ các hồ móng kênh mương theo tuyến, dọc đường giao thông.

- Hình ảnh thể hiện hình dạng khối đổ bê tông.

- Các hình ảnh điển hình trước khi xử lý và sau khi kết thúc xử lý sự cố.

- Các hình ảnh điển hình khác liên quan đến công tác chuyển bước thi công, chuyển giai đoạn thi công mà sau đó sẽ bị che khuất bởi kết cấu công trình.

- Các hình ảnh khác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra, giám sát công trình.

- Hình ảnh chụp và được lưu trữ theo định dạng được các bên thỏa thuận trước khi thi công, phải gắn với thời gian và vị trí thực (trừ trường hợp vị trí thi công không đủ điều kiện để định vị như công tác thi công ngầm) và được lưu trữ cùng nhật ký thi công. Trên hình chụp phải thể hiện được tên hạng mục/vị trí, các kích thước chính, các nội dung chính mong muốn thể hiện để lưu giữ (chiều sâu, chiều rộng, mặt nghiêng, vết nứt, lộ đá… Các hình ảnh đó được trích xuất những nội dung cần thiết đưa vào hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu nghiệm thu và hồ sơ hoàn công hạng mục/công trình.

  - An toàn lao động (Căn cứ phụ lục III – Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý thi công công trình xây dựng - Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo quyết định 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025):

- An toàn lao động đối với công việc xây lắp chưa liên quan đến việc cắt điện (xây dựng các trạm biến áp, đường dây, lắp đặt các thiết bị…) mới chưa thực hiện đấu nối vào hệ thống đang vận hành:

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng với các tiêu chuẩn an toàn sau:

- Phải được huấn luyện, cấp thẻ An toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

- Phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động phải được kiểm định theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với công việc xây lắp liên quan đến việc cắt điện, đấu nối với hệ thống đang vận hành; cắt điện từng phần để đại tu sửa chữa, thí nghiệm định kỳ thiết bị:

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng, đủ yêu cầu như sau:

- Phải được huấn luyện an toàn, kiểm tra xếp bậc an toàn và cấp thẻ an toàn điện theo quy định.

- Dụng cụ an toàn phải được kiểm định, thí nghiệm, thử nghiệm theo quy định.

- Biển báo An toàn điện thực hiện theo Quy trình an toàn điện do Tập đoàn, Tổng công ty ban hành.

- Đối với tổ chức và thi công: Thực hiện theo phương án được duyệt, tuân thủ theo Quy trình an toàn điện do Tổng công ty ban hành.

- An toàn lao động đối với công trình xây dựng dân dụng/ kiến trúc

- Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng với các tiêu chuẩn an toàn sau:

- Phải được huấn luyện, cấp thẻ An toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

- Phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Đối với máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động phải được kiểm định theo Luật An toàn vệ sinh lao động.

- Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm.

- Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây (Chi tiết theo danh mục đính kèm):

| DANH MỤC BẢN VẼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục hồ sơ | Kích thước |  | Ghi chú |
| 1 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 3B | 26005 | 1 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 2 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ SỐ 8 DỐC NGỌC HÀ | 26005 | 2 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 3 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 1 | 26005 | 3 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 4 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 11 | 26005 | 4 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 5 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 2 | 26005 | 5 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 6 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 3 | 26005 | 6 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 7 | MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG TBA NGỌC HÀ 4 | 26005 | 7 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 8 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 3B | 26005 | 8 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 9 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ SỐ 8 DỐC NGỌC HÀ | 26005 | 9 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 10 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 1 | 26005 | 10 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 11 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 11 | 26005 | 11 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 12 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 2 | 26005 | 12 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 13 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 3 | 26005 | 13 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 14 | MẶT BẰNG ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 4 | 26005 | 14 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 15 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 3B | 26005 | 8A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 16 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ SỐ 8 DỐC NGỌC HÀ | 26005 | 9A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 17 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 1 | 26005 | 10A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 18 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 11 | 26005 | 11A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 19 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 2 | 26005 | 12A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 20 | MẶT BẰNG CÔNG TƠ SAU CẢI TẠO TBA NGỌC HÀ 3 | 26005 | 13A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 21 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TBA 3 VÀ 3B | 26005 | SĐ1S-1 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 22 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TBA SỐ 8 DỐC NGỌC HÀ | 26005 | SĐ1S-2 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 23 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TBA NGỌC HÀ 1 VÀ 11 | 26005 | SĐ1S-3 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 24 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TBA NGỌC HÀ 2 | 26005 | SĐ1S-4 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 25 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TỦ PILLAR 725X425X1200 | 26005 | 15 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 26 | TỦ PILLAR 725X425X1200 | 26005 | 16 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 27 | MÓNG TỦ VÀ TIẾP ĐỊA TỦ PILLAR 725X425X1200 | 26005 | 17 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 28 | SƠ ĐỒ 1 SỢI TỦ PILLAR 425X425X1200 | 26005 | 15A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 29 | TỦ PILLAR 425X425X1200 | 26005 | 16A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 30 | MÓNG TỦ VÀ TIẾP ĐỊA TỦ PILLAR425X425X1200 | 26005 | 17A | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 31 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA ASPHALT (1) | 26005 | 18 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 32 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA ASPHALT (2) | 26005 | 19 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 33 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG NHỰA ASPHALT (3) | 26005 | 20 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 34 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG ĐƯỜNG BTXM (1) | 26005 | 21 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 35 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG ĐƯỜNG BTXM (2) | 26005 | 22 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 36 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG ĐƯỜNG BTXM (3) | 26005 | 23 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 37 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI ĐƯỜNG ĐƯỜNG BTXM (4) | 26005 | 24 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 38 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH BLOCK (1) | 26005 | 25 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 39 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH BLOCK (2) | 26005 | 26 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 40 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH TERAZO (1) | 26005 | 27 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 41 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH TERAZO (1) | 26005 | 28 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 42 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH TERAZO (1) | 26005 | 29 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 43 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH ĐỎ (1) | 26005 | 30 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 44 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ GẠCH ĐỎ (2) | 26005 | 31 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 45 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ ĐÁ LÁT (1) | 26005 | 32 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 46 | MƯƠNG CÁP HẠ ÁP DƯỚI HÈ BTXM (1) | 26005 | 33 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 47 | MÓNG CỘT HẠ THẾ | 26005 | 34 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 48 | TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CỘT HẠ THẾ | 26005 | 35 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 49 | XÀ NÁNH KÉP 1.2 CỘT LT ĐƠN | 26005 | 36 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 50 | XÀ NÁNH KÉP 1.2 CỘT LT KÉP DỌC | 26005 | 37 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 51 | XÀ NÁNH KÉP 1.5 CỘT LT ĐƠN | 26005 | 38 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 52 | BIỂN TÊN LỘ | 26005 | 39 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 53 | GIA ĐỠ 1 CÁP LÊN CỘT LT ĐƠN | 26005 | 40 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 54 | GIÁ ĐỠ 1 CÁP LÊN CỘT H ĐƠN | 26005 | 41 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 55 | XÀ ĐỠ HÒM CÔNG TƠ | 26005 | 42 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 56 | XÀ KÉP ĐỠ 2 HÒM CÔNG TƠ TRÊN CỘT LT ĐƠN | 26005 | 43 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 57 | XÀ KÉP ĐỠ 3 HÒM CÔNG TƠ TRÊN CỘT LT ĐƠN | 26005 | 44 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 58 | XÀ KÉP ĐỠ 4 HÒM CÔNG TƠ TRÊN CỘT LT ĐƠN | 26005 | 45 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 59 | XÀ KÉP ĐỠ 6 HÒM CÔNG TƠ TRÊN CỘT LT ĐƠN | 26005 | 46 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 60 | XÀ KÉP ĐỠ 6 HÒM CÔNG TƠ TRÊN CỘT LT KÉP | 26005 | 47 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 61 | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HÒM 4 CÔNG TƠ 1 PHA COMPOSITE | 26005 | 48 | phát hành ngày 15/03/2026 |
| 62 | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HÒM 1 CÔNG TƠ 3 PHA COMPOSITE | 26005 | 49 | phát hành ngày 15/03/2026 |

Phụ lục

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(file tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo)