## 01. cáp trần AC (hidden)
Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây dẫn AC 70/11
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994/ SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC61089:1997 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Loại dây dẫn |  | AC 70/11
5 | Tiết diện danh định | mm2 | Nhôm/thép
| - Dây 70/11 | “ | 70/11
6 | Số sợi /đường kính sợi nhôm | Sợi/mm
| - Dây 70/11 | “ | 6/3,80
7 | Số sợi /đường kính sợi thép | Sợi/mm
| - Dây 70/11 | “ | 1/3,80
8 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
9 | Bội số bước xoắn |  | 10÷15
10 | Thông số kỹ thuật của phần nhôm:
| Sai số cho phép của đường kính sợi nhôm | mm
| - Dây 70/11 | “ | ± 0,04
| Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi nhôm | N/mm2
| - Dây 70/11 | “ | ≥160
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi nhôm | %
| - Dây 70/11 | “ | ≥1,8
11 | Thông số kỹ thuật của phần thép:
| Sai số cho phép của đường kính sợi thép | mm
| - Dây 70/11 | “ | ± 0,08
| Suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi thép | N/mm2
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 1.176
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi thép | %
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 4
| Khối lượng lớp mạ kẽm của đường kính sợi thép | g/m2
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 250
12 | Điện trở DC ở 20°C: | W/km
| - Dây 70/11 | “ | ≤ 0,4218
13 | Trọng lượng cáp (không kể mỡ) | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | Nêu cụ thể
14 | Trọng lượng mỡ | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | ≥ 6,6
15 | Trọng lượng gần (bao gồm cả mỡ) | kg/km
| - Dây 70/11 | “ | Nêu cụ thể
16 | Lực kéo đứt của dây | N
| - Dây 70/11 | “ | ³ 24.130
17 | Nhiệt độ nhỏ giọt tối thiểu mỡ bảo vệ | °C | 105

## 02. cáp bọc AC (hidden)
Phụ lục 2. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây dẫn bọc nhôm lõi thép
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Loại dây dẫn |  | 1 lõi, ruột nhôm lõi thép, có lớp bọc cách điện, có lớp bảo vệ phía ngoài bằng nhựa HDPE
4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] | kV | 18/30(36)
6 | Tiết diện danh định | mm2 | 50/8
7 | Số sợi /đường kính sợi nhôm | Sợi/mm | 6/3,20
8 | Số sợi /đường kính sợi thép | Sợi/mm | 1/3,20
9 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
10 | Thông số kỹ thuật của phần nhôm:
| Sai số cho phép của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
| Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi nhôm | N/mm2 | ≥ 165
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi nhôm | % | ≥ 1,7
11 | Thông số kỹ thuật của phần thép:
| Sai số cho phép của đường kính sợi thép | mm | ± 0,07
| Suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi thép | N/mm2 | ≥ 1.274
| Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi thép | % | ≥ 4
| Khối lượng lớp mạ kẽm của đường kính sợi thép | g/m2 | ≥ 230
12 | Điện trở DC ở 20°C: | W/km | ≤ 0,5951
13 | Lực kéo đứt tối của dây nhôm lõi thép | N | ³ 17.112
14 | Độ dày trung bình lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3 (Lớp bán dẫn trong được đùn đồng thời với lớp cách điện XLPE trong môi trường kín)
15 | Độ dày cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
16 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
17 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
18 | Nhiệt độ làm việc cho phép của dây dẫn theo IEC 502:
| Liên tục | °C | 90
| Ngắn mạch trong 5 giây | °C | 250
19 | Điện áp thử theo IEC 502
| Tần số 50Hz trong 1 phút | kV | ≥ 40
| Xung | kV | ≥ 170
20 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt |  | Hãng sản xuất; năm SX; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp XLPE; Số đếm đơn vị mét

## 03. cáp nhôm bọc (hidden)
Phụ lục 3. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp nhôm AL/XLPE/HDPE 1*50 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất sứ, nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ
4 | Quy cách sản phẩm |  | Dây lõi nhôm nhiều sợi bện tròn cấp 2 ép chặt, bọc cách điện XLPE, lớp vỏ ngoài bọc cách điện HDPE
5 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013
6 | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001
7 | Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất |  | Yêu cầu
8 | Biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện |  | Yêu cầu
10 | Chiều dầy danh định của lớp vỏ ngoài cùng HDPE(hoặc PVC) mầu đen |  | Độ dày ≥ 1,8mm; Hàm lượng các bon ≥ 2%
10 | Độ dày lớp bán dẫn trong |  | ≥ 0,3mm
11 | Điện áp định mức |  | 35kV
12 | Chiều dầy danh định lớp cách điện XLPE (đùn ép đồng thời với lớp bán dẫn trong) |  | ≥ 4,3mm
13 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn |  | 90oC
14 | Điện trở cách điện của cáp |  | > 50.000 Ω/km
17 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
- | Tiết diện danh định | mm2 | 50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn | mm | 7/8,6
- | Đường kính ngoài gần đúng | mm | 20.9
- | Chiều dầy cách điện XLPE danh định | mm | 4.3
- | Chiều dầy danh định của vỏ ngoài HDPE | mm | 1.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C | Ω/km | 0.641
- | Dòng điện phụ tải cho phép không nhỏ hơn | A | Nêu rõ

## 04 Cap ngầm (hidden)
Phụ lục 04. Yêu cầu kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/HDPE/DSTA/XLPE/W-3x240mm - 24kV
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất xứ |  | Ghi rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu |  | Ghi rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013.
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Ruột dẫn |  | Ruột dẫn sợi nhôm bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.
6 | Vật liệu cách điện |  | XLPE/PVC/DSTA/PVC
7 | Cấu trúc cáp (9 lớp) |  | - Lõi cáp bện cấp 2 sợi nhôm ép chặt, chống thấm dọc; - Lớp bán dẫn trong đùn ép đồng thời với lớp XLPE; - Lớp cách điện chính XLPE; - Lớp bán dẫn ngoài (có khả năng bóc tách theo tiêu chuẩn); - Màng kim loại phi từ tính ( màn chắn đồng). - Lớp độn định hình. - Lớp vỏ bên trong (PVC); - Lớp bảo vệ cơ học bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép ( DSTA); - Vỏ bảo vệ bên ngoài chịu tác động môi trường và tia cực tím.
8 | Chống thấm dọc cho cáp |  | + Chống thấm tại ruột dẫn bằng bột chống thấm, điền đều trong quá trình bện ruột dẫn. + Chống thấm tại màn chắn đồng bằng các băng chống thấm. Với cáp 1 pha yêu cầu có 2 lớp băng chống thấm trong và ngoài lớp màn chắn đồng. + Băng và hạt chống thấm là loại có đặc tính cơ - nhiệt phù hợp với đặc tính của cáp, không gây ăn mòn kim loại.
9 | Màn chắn đồng |  | - Màn chắn đồng của mỗi pha cáp được chế tạo bằng băng đồng có độ dầy ≥ 0,127mm và độ gối mép ≥15%. - Màn đồng của 3 pha được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha) như sau: + ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2 + ≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 tới 300mm2 + ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện 400mm2
10 | Lớp bán dẫn ngoài |  | - Lớp bán dẫn ngoài phải đảm bảo độ bám dính trên bề mặt lớp cách điện XLPE và đảm bảo các yêu cầu về khả năng thử bóc tách theo Điều 19.21 tiêu chuẩn TCVN 5935-2:2013, IEC 60502-2.
11 | Lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng |  | Nhựa dẻo PVC hoặc HDPE, có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại.
12 | Điện áp định mức Uo/Uđm(Um) | kV | 12/20(24)
13 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
14 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50ms) | kVpeak | 125
15 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu ( 4giờ, 50Hz) | kV | 48
16 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng ( 5 phút, 50Hz) | kV | 42
17 | Số sợi của ruột dẫn theo IEC 60228. | Sợi | 30
18 | Điện trở ruột dẫn tối đa ở 200C theo IEC 60228. | Ω/km | 0.125
19 | Đường kính nhỏ nhất, lớn nhất của lõi dẫn (IEC 60228). | mm | 17,8-19,2
20 | Chiều dày lớp vỏ bọc bên trong (Cáp 22kV/ 35kV) | mm | 2,0/2,3
21 | Chiều dày lớp vỏ bọc bên ngoài (Cáp 22kV/ 35kV) | mm | 3,7/4,2
22 | Đường kính ngoài của cáp | mm | 88
23 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp: | °C
| - Liên tục |  | 90
| - Ngắn mạch trong 5 sec |  | 250
24 | Nhiệt độ, độ ẩm tương đối | °C/ % | 50/ 100
25 | Bán kính cong tối thiểu của cáp | mm | 10D (D: Đường kính ngoài của sợi cáp)
26 | Chiều dài danh định cuộn cáp | m | 500
27 | Phân biệt pha | m | Ba lõi của cáp ngầm được phân biệt bằng các dải băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi.
28 | Đánh dấu dây dẫn |  | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cap, các thông tin sau được in bằng mực không phai:
- Nhà sản xuất (NSX)
- Năm sản xuất: Ghi 4 số
- Loại cáp:
- Tiết diện danh định (mm2)
- Điện áp định mức:
- Số mét dài của dây dẫn…
29 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | TCVN 4766-89. Lưu ý cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang trống. Ghi nhãn như sau:
- Tên nhà sản xuất /ký hiệu hàng hóa
- Ký hiệu cáp
- Chiều dài dây (m)
- Khối lượng (kg)
- Tháng năm sản xuất
- Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển…
30 | Thử nghiệm |  | 1. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu cung cấp trong hồ sơ chào thầu gồm các hạng mục: Tiết diện các sợi lõi dẫn điện, điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20 độ C, khả năng chống thấm dọc, chiều dày và cơ tính của lớp XLPE, chiều dày các lớp bọc, đo tổn hao điện môi, điện trở suất của các lớp bán dẫn, tiết diện lớp màn chắn đồng, các chỉ tiêu lão hóa của lớp XLPE và lớp ngoài cùng, các chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50HZ.
2. Thử nghiệm thông thường của nhà sản xuất: Đo điện trở 1 chiều quy đổi về của 1km dây dẫn ở 20 độ C, thử nghiệm phóng điện cục bộ, thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 5 phút.
3. Thử nghiệm nghiệm thu: Được thực hiện bởi ETC1, mẫu thử lấy từ lô hàng, các hạng mục theo các hạng mục thử nghiệm điển hình.
Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra và thử nghiệm một số hạng mục cơ bản trước khi nhận hàng bao gồm: Các thông số trên lô quấn, tiết diện các sợi lõi dẫn điện, điện trở 1 chiều, quy đổi về của 1km cáp ở 20 độ C, chiều dày lớp cách điện, thử nghiệm cách điện, độ mới các sợi nhôm.

## 05 Day AV (hidden)
Phụ lục 05. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp nhôm AV 50mm; Cáp nhôm AV 70mm
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 5935-1:2013, TCVN 6614 hoặc tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Loại vật liệu |  | Nhôm
6 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm² | 1x50
1x70
1x95
7 | Số sợi/Đường kính sợi nhôm
| 1x50mm² | mm² | 7/3,0
| 1x70mm² | mm² | 19/2,13
8 | Đường kính ruột dẫn
| 1x50mm² | mm² | 7,7 - 8,6
| 1x70mm² | mm² | 9,3 - 10,2
9 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
10 | Độ dày của lớp cách điện
| 1x50mm² | mm | 1.4
| 1x70mm² | mm | 1.4
11 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1KM ở 20°C
| 1x50mm² | Ω/km | 0.641
| 1x70mm² | Ω/km | 0.443

## 06 Cap van xoan (hidden)
Phụ lục 06. Yêu cầu kỹ thuật
Cáp vặn xoắn
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất, nước SX |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
4 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
6 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn |  | 2x50; 2x70; 4x50; 4x70; 4x95; 4x120
7 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 2x50 | Sợi | 7
| Al/XLPE 2x70 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x50 | Sợi | 7
| Al/XLPE 4x70 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x95 | Sợi | 19
| Al/XLPE 4x120 | Sợi | 19
8 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 | mm | 7.7-8.6
| Al/XLPE 2x70 | mm | 9.3-10.2
| Al/XLPE 4x50 | mm | 7.7-8.6
| Al/XLPE 4x70 | mm | 9,3 - 10,2
| Al/XLPE 4x95 | mm | 11,3-11,9
| Al/XLPE 4x120 | mm | 12,8-13,5
9 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 2x50 | Ω/km | ≤ 0,641
| Al/XLPE 2x70 | Ω/km | ≤ 0,443
| Al/XLPE 4x50 | Ω/km | ≤ 0,641
| Al/XLPE 4x70 | Ω/km | ≤ 0,443
| Al/XLPE 4x95 | Ω/km | ≤ 0,320
| Al/XLPE 4x120 | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
11 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | > 2
12 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 2x50 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 2x70 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x50 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x70 | mm | ≥1,5
| Al/XLPE 4x95 | mm | ≥1,7
| Al/XLPE 4x120 | mm | ≥1,7
13 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
14 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | > 200/> 150
15 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
16 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
17 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
18 | Nhiệt độ làm việc lâu dài |  | > 90oC
19 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch |  | > 250oC
20 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 |  | ≥ 7
| Al/XLPE 2x70 |  | ≥ 9,8
| Al/XLPE 4x50 |  | ≥ 7
| Al/XLPE 4x70 | kN | ≥ 9,8
| Al/XLPE 4x95 | kN | ≥13,3
| Al/XLPE 4x120 | kN | ≥16,8
21 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 2x50 | kN | ≥ 14,0
| Al/XLPE 2x70 | kN | ≥ 19,6
| Al/XLPE 4x50 |  | ≥ 28,0
| Al/XLPE 4x70 | kN | ≥ 39,2
| Al/XLPE 4x95 | kN | ≥ 53,2
| Al/XLPE 4x120 | kN | ≥ 67,2
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2.2

## 07 Dây đồng 1x4 (hidden)
Phụ lục 07. Yêu cầu kỹ thuật:
Dây đồng mềm 1*4mm
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935, IEC 60502-1, TCVN 6612-2007 hoặc tương đương
5 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
6 | Loại cáp |  | Cáp treo hạ thế 1 lõi đồng, vỏ bọc PVC.
7 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
8 | Loại ruột dẫn |  | Dây đồng bện xoắn kiểu ép
9 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 1x4
10 | Số sợi/Đường kính sợi đồng | Số/mm | 7/0,85
11 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC
12 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 0.8
13 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trên 1km ở 20oC | W/km | ≤ 4.61

## 08 Cáp đồng hạ thế (hidden)
Phụ lục 08. Yêu cầu kỹ thuật:
Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x50, 1x70, 1x95, 1x185
TT | Mô tả | Yêu cầu
A | YÊU CẦU CHUNG
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
B | YÊU CẦU CỤ THỂ
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 50mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 7,7 ÷ 8.6mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,0 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,387Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 70mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 9,3 ÷ 10,2mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,268Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
III | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 95mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 11,0 ÷ 12,0mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,2 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,193Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
IV | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x185 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 185mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 15,3 ÷ 16,8mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,6 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,3 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,0991Ω/km
9 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
V | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 2x10 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 Sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 3,6-4,0 mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,83Ω/km
9 | Các thông số khác | đảm bảo
VI | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6614
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 2x16 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 Sợi
| + Đường kính ruột dẫn | 4,6-5,2 mm
6 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
7 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
8 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,15 Ω/km
9 | Các thông số khác | đảm bảo
VII | Cáp Cu/XLPE/PVC M3x25 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1
4 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn(01 phút, 50Hz) | ≥ 3,5
5 | Vật liệu vỏ và chất liệu cách điện | PVC/XLPE
6 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | 90
7 | Đường kính
| + Ruột dẫn lõi cáp | 5.6-6,5
| + Tổng sợi cáp | 20,7-22,5
8 | Chiều dày danh định
| + Chiều dày cách điện | 0.9
| + Chiều dày vỏ bọc | 1.6
9 | Điện trở 1 chiều lớn nhất ở 20oC | 0.727
10 | Dòng điện liên tục cho phép | 100
VIII | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 3x16 + 1x10 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi ruột dây pha | ≥ 7Sợi
| + Số sợi mỗi ruột dây trung tính | ≥ 7Sợi
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20 0C | 1,15 Ω/km
7 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trung tính ở 20 0C | 1,83 Ω/km
8 | Vật liệu cách điện | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày theo tiêu chuẩn IEC 60502 hoặc tương đương.
9 | Bề dày cách điện | Dây pha/ dây trung tính: 0,7 / 0,7
10 | Sợi độn | PP
11 | Vỏ cáp | Bằng PVC, màu xám nhạt, bền với tia tử ngoại
12 | Bề dày vỏ cáp | 1,6 mm
13 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa
| + Vận hành bình thường | 70 oC
| + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | 160 oC
IX | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 mm2
1 | Mã hiệu | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60502, 60228; TCVN 6610:2000, 5935-1995 hoặc tương đương
3 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
4 | Tiết diện danh định | 3x70+1x50 mm2
5 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi ruột dây pha | ≥ 19Sợi
| + Số sợi mỗi ruột dây trung tính | ≥ 7Sợi
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn pha ở 20 0C | 0,268 Ω/km
7 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn trung tính ở 20 0C | 0,387 Ω/km
8 | Vật liệu cách điện | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày theo tiêu chuẩn IEC 60502 hoặc tương đương.
9 | Bề dày cách điện | Dây pha/ dây trung tính: 1,1 / 1,0
10 | Sợi độn | PP
11 | Vỏ cáp | Bằng PVC, màu xám nhạt, bền với tia tử ngoại
12 | Bề dày vỏ cáp | 1,8 mm
13 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa
| + Vận hành bình thường | 70 oC
| + Vận hành ngắn mạch không quá 5s | 160 oC

## 09 Dây cầu 1x16 (hidden)
Phụ lục 09. Yêu cầu kỹ thuật
1.Dây điện M 1x16mm2 bọc PVC
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Loại vật liệu | Đồng
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | 1x16
5 | Số sợi/ Đường kính sợi đồng
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
6 | Đường kính ruột dẫn
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
7 | Loại vật liệu cách điện | PVC
8 | Độ dày lớp cách điện
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
9 | Điện trở 1 chiều trên 1km ở 20 độ C
| 1x6 | Nhà thầu đề xuất
| 1x16 | Nhà thầu đề xuất
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1995, TCVN 6612-2007
11 | Đánh mã ký hiệu | Cáp phải được đánh mã ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi chủng loại, tiết diện, nhà SX, năm SX

## 10 Sứ VHĐ (hidden)
Phụ lục 10. Yêu cầu kỹ thuật
Sứ đứng gốm VHD
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Sứ đứng gốm 24kV cả ty
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 22 kV
6 | Điện áp vận hành lớn nhất | 24 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | ≥ 125 kV
8 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện khô | ≥ 75 kV
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện ướt | ≥ 55 kV
10 | Điện áp đánh thủng | ≥ 160 kV
11 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 13 kN
12 | Chiều dài đường rò | ≥ 600 mm
13 | Vật liệu chế tạo | Gốm nung, tráng men
14 | Ty sứ, đai ốc, vòng đệm | Thép mạ kẽm nhúng nóng
I | Sứ đứng gốm 35kV cả ty
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 35 kV
6 | Điện áp vận hành lớn nhất | 38,5 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | ≥ 190 kV
8 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện khô | ≥ 110 kV
9 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp trong 1 phút điều kiện ướt | ≥ 85 kV
10 | Điện áp đánh thủng | ≥ 200 kV
11 | Lực phá hủy cơ học khi chịu uốn | ≥ 16 kN
12 | Chiều dài đường rò | ≥ 962,5 mm
13 | Vật liệu chế tạo | Gốm nung, tráng men
14 | Ty sứ, đai ốc, vòng đệm | Thép mạ kẽm nhúng nóng
Note on C16: Duy: Theo CV 714/EVNNPC-KT
Note on C31: Duy: Theo CV 714/EVNNPC-KT

## 1. Máy cắt SF6
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 145kV, 3150A, 31.5kA/1s bao gồm cả trụ đỡ kẹp cực và phụ kiện
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-100
5 | Chủng loại | 3 pha, lắp đặt ngoài trời
6 | Môi trường dập hồ quang | Khí SF6
7 | Cấu trúc buồng dập hồ quang | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank)
8 | Điện áp danh định | 110 kV
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 145 kV
10 | Dòng điện định mức | ≥ 3150 A
10 | Tần số định mức | 50 Hz
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | ≥ 31,5 kArms
12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | ≥ 78,75 kApeak
13 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | ≥ 31,5 Arms (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
14 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | ≥ 140 Arms (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
15 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | ≥ 400 Arms (Tiêu chuẩn IEC 62271-100)
16 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | Nêu cụ thể
17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | Nêu cụ thể
18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥ 1 giây
19 | Chu trình thao tác định mức | O-0,3sec-CO-3min-CO
20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | ≥ 550 kVpeak
21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | ≥ 230 kVpeak
22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) | 1.5
23 | Sứ cách điện máy cắt:
23.1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62155 hoặc tương đương
23.2 | Vật liệu | Sứ gốm nâu
23.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | ≥ 31 mm/kV
23.4 | Tổng chiều dài đường rò | Nêu cụ thể
23.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | Nêu cụ thể
23.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | Nêu cụ thể
24 | Cơ cấu hoạt động | 3 pha
25 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ≤ 35 ms
26 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức
27 | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | ≥ 1.100 mm
28 | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | ≥ 1.100 mm
29 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | ≥ 2.500 lần
30 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | Nêu cụ thể
31 | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | ≥ 10.000 lần
32 | Giá trị điện áp thao tác:
32.1 | Động cơ tích năng | 220/110 (+10%; -15%) VDC
32.2 | Mạch đóng | 220/110 (+10%; -15%) VDC
32.3 | Mạch cắt | 220/110 (+10%; -15%) VDC
32.4 | Sấy và chiếu sáng | 220 (+10%; -15%) VAC
33 | Số lượng tiếp điểm phụ:
33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) | ≥ 12 NO
33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) | ≥ 12 NC
34 | Số lượng cuộn cắt | 2 cuộn
35 | Số lượng cuộn đóng | 1 cuộn
36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cắt (On/Off Indicator) | Có
37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động | Nêu cụ thể
38 | Tổng trọng lượng của máy cắt | Nêu cụ thể
39 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt:
39.1 | Mã hiệu | Nêu cụ thể
39.2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể
39.3 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể
39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung
39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ | IP55
39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa | Có
39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt | Có
39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) | Có
39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) | Có
39.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) | Có
39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ | Có
39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) | Có
39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng | Có
39.14 | Cơ cấu tích năng | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay)
40 | Hệ thống khí SF6:
40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí | - Loại bù nhiệt - Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2
40.2 | Van một chiều nạp và xả khí SF6 | Có
40.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | < 0,5/năm %
40.4 | Độ tinh khiết | > 98,5% thể tích %
40.5 | Nhiệt độ điểm sương | Theo IEC 60376
40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | Nêu cụ thể
40.7 | Mật độ khí SF6 định mức | Nêu cụ thể
40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | Nêu cụ thể
40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | Nêu cụ thể
41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông
42 | Giá đỡ máy cắt:
42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
42.1 | Vật liệu | Thép mạ kẽm nhúng nóng
43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn:
43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể
43.2 | Vật liệu | Hợp kim nhôm
43.3 | Kích thước | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế
43.4 | Bu-lông kẹp cực | Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
44 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm | Tiếng Việt/ tiếng Anh
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 2. Tủ hợp bộ 22kV
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ hợp bộ 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt
1 | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200
2 | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí
3 | Môi trường làm việc |  | Theo yêu cầu tại Điều 4
4 | Số pha |  | 3 pha
5 | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | theo thiết kế tính chọn
6 | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM)
7 | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
10 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50
11 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125
12 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
13 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng
14 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 2.000
15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế
16 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
17 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
18 | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng
19 | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ.
20 | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
21 | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
22 | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
23 | Các yêu cầu kỹ thuật khác |  | Theo yêu cầu tại Điều 5
II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100
2 | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện
3 | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24
4 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50
5 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125
6 | Dòng điện định mức của Máy cắt | A
7 | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | ≥ 2.500
8 | Tủ xuất tuyến, tự dùng | A | ≥ 630
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2)
11 | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | Yêu cầu nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của Nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của Máy cắt)
12 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế
13 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1
14 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
15 | Khả năng đóng cắt dòng điện dung
| Máy cắt tổng, phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5
| Máy cắt tụ bù | A | ≥ 400
16 | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO (xác định t’ theo thiết kế)
17 | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể
| Thời gian đóng | ms
| Thời gian cắt | ms
18 | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15
19 | Số cuộn đóng |  | 1
20 | Số cuộn cắt |  | ≥ 1
21 | Nguồn cung cấp
| Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
| Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt
| Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%)
22 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC
23 | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có
24 | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có
25 | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có
26 | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có
27 | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có
III | Máy biến dòng điện
| Điện áp danh định | kV | 22
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2
2 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
3 | Số pha |  | 3
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24
6 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125
8 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03
9 | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir)
10 | Tủ lộ tổng, phân đoạn | A | 2.500 (tùy chọn theo thiết kế)
11 | Tủ xuất tuyến | A | ≥ 600 (tùy chọn theo thiết kế)
12 | Tủ tự dùng | A | 100
13 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | Lựa chọn theo thiết kế
14 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1
15 | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
16 | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16
17 | Tỷ số biến định mức
18 | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | 1600-2000-2500/1/1/1A hoặc các tỉ số khác theo thiết kế
19 | Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A, hoặc các tỉ số khác theo thiết kế
20 | Tủ tự dùng |  | 50-100/1/1A
21 | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
22 | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir
23 | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 1
24 | Dung lượng | VA | ≥ 10
25 | Cấp chính xác |  | 0.5
26 | Dung lượng | VA | ≥ 10
27 | Cấp chính xác |  | 5P20
| Máy biến dòng điện thứ tự không |  | Áp dụng cho lưới trung tính cách ly (tùy chọn lắp đặt theo thiết kế)
28 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2
29 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
30 | Kiểu |  | Hình xuyến có khả năng tách rời (split core), đường kính trong ≥ 150mm hoặc hình khối chữ nhật rỗng, kích thước bao kín khoang cáp tủ hợp bộ
31 | Mức cách điện | kV | Theo thiết kế
32 | Tần số định mức | Hz | 50
33 | Dòng điện định mức cuộn thứ cấp | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
34 | Số cuộn dây thứ cấp |  | 1
35 | Tỉ số biến đổi |  | 30/1A hoặc 50/1A
36 | Dung lượng | VA | ≥ 1
37 | Cấp chính xác |  | 5P20
Dao nối đất
38 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102
39 | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh
40 | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay (hoặc bằng điện, tùy chọn theo thiết kế)
41 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000
42 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC
Rơle bảo vệ và đo lường
43 | Relay bảo vệ tủ lộ tổng, phân đoạn, xuất tuyến và tự dùng
44 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255
45 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul
46 | Dòng định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
47 | Điện áp định mức | VAC | 110
48 | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt
49 | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế
50 | Số lượng BI/BO |  | Đáp ứng
| Ngăn lộ tổng, phân đoạn |  | theo thiết kế tính chọn
| Ngăn xuất tuyến, tự dùng |  | theo thiết kế tính chọn
51 | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 hoặc lựa chọn theo thiết kế
52 | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 hoặc lựa chọn theo thiết kế
53 | Các chức năng bảo vệ
| + Tủ lộ tổng và phân đoạn |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 25, 74, FR.
| + Tủ xuất tuyến và tự dùng |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74
| + Tủ máy cắt 22kV cho tụ bù |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 50Ub, FR và 74
54 | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ |  | Theo quy định về thiết kế mẫu của EVNNPC
55 | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |  | tùy chọn theo thiết kế
| + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) |  | Đáp ứng
56 | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm:
| + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng |  | Đáp ứng
| + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng
| + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng
57 | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng
58 | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng
59 | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850
60 | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2
| Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Nêu cụ thể
61 | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng
62 | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1
| Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tùy chọn lắp đặt theo thiết kế
63 | Chủng loại |  | Số/đa chức năng
64 | Dòng vào định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
65 | Nguồn cung cấp | VDC | 220 hoặc tùy theo nguồn vị trí lắp đặt
66 | Cấp chính xác |  | 1,5
67 | Đo các thông số (I, V, P, Q, cosj, f, vector…) |  | Đáp ứng
68 | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Lựa chọn theo thiết kế
IV | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021
1.2 | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có
1.3 | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có
2 | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có
V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Khoản 6 Điều 6 của yêu cầu kỹ thuật này
| Tổng hợp |  | Đạt/ Không đạt

## 3. Tủ biến điện áp thanh cái (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ biến điện áp thanh cái
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
| Điện áp danh định | kV | 22
I | Yêu cầu kỹ thuật chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-200
2 | Môi trường làm việc |  | Theo yêu cầu tại Điều 4
3 | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | Lựa chọn theo thiết kế
4 | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | PM
5 | Tần số định mức | Hz | 50
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50
8 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 125
9 | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng
10 | Dòng điện định mức của thanh cái | A | ≥ 2.000 (hoặc theo thiết kế)
1 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế
2 | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1
3 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm
4 | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng
5 | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ
II | Máy biến điện áp
| Điện áp danh định | kV | 22
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3
2 | Loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy)
3 | Kiểu |  | Kiểu kéo ra được kèm cơ cấu di chuyển (Withdrawable type)
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24
6 | Điện áp định mức sơ cấp | kV | ≥ 22/√3
7 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | ≥ 50
8 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125
9 | Tỷ số biến |  | 22:√3/0,11:√3/0,11:√3 hoặc các tỉ số khác theo thiết kế
10 | Hệ số quá điện áp định mức (Fv) |  | 1,2 liên tục; 1,5 trong 30 giây
11 | Điện áp cuộn thứ cấp | VAC | 110 hoặc lựa chọn theo vị trí lắp đặt
12 | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 1
13 | Dung lượng | VA | ≥ 20
14 | Cấp chính xác |  | 0.5
15 | Số cuộn thứ cấp cho bảo vệ |  | 1
16 | Dung lượng | VA | ≥ 20
17 | Cấp chính xác |  | 3P
III | Bộ cầu chì bảo vệ VT
| Điện áp danh định | kV | 22
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7999-1:2009, IEC 60282-1
2 | Chủng loại |  | Đơn pha, dạng ống, lắp đặt trong nhà
3 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
4 | Dòng điện định mức
5 | Đế cầu chì | A | ≥ 100
6 | Dây chảy | A | Phù hợp bảo vệ VT
IV | Dao nối đất
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102
2 | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh
3 | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay
4 | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000
5 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC
V | Rơle bảo vệ và đo lường
A | Relay bảo vệ tủ biến điện áp thanh cái
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255
2 | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul
3 | Dòng định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
4 | Điện áp định mức | VAC | 110
5 | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo theo thiết kế
6 | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế
7 | Số lượng Input/Output |  | Lựa chọn theo thiết kế
8 | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8
9 | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4
10 | Chức năng bảo vệ chính |  | 27/59, 59N, 81, FR
11 | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường. |  | Lựa chọn theo thiết kế
| + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (pin, phần cứng và phần mềm). |  | Đáp ứng
12 | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm:
| + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng
| + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng
| + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems”) |  | Đáp ứng
13 | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất |  | Đáp ứng
14 | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng
15 | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850
16 | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports) |  | ≥ 2
17 | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45) |  | Nêu cụ thể
18 | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng
19 | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1
B | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tùy chọn theo thiết kế
1 | Chủng loại |  | Số/đa chức năng
2 | Dòng vào định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế
3 | Nguồn cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt
4 | Cấp chính xác |  | 1.5
5 | Đo các thông số (I, V, P, Q, cos φ, f, vector…). |  | Đáp ứng
6 | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Lựa chọn theo thiết kế
C | Các thiết bị khác
1 | Đồng hồ đo điện áp (loại chia vạch), chỉ thị kim |  | Có
2 | Khóa lựa chọn điện áp (pha – pha, pha – đất) |  | Có
3 | Hệ thống sấy tự động chống ngưng tụ, chiếu sáng. |  | Có
4 | Thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực (Chức năng dập cộng hưởng sắt từ cho mạch tam giác hở thứ cấp VT trung tính cách ly) |  | Có Nêu rõ tên, mã hiệu thiết bị và tài liệu kỹ thuật
VI | Phụ kiện kèm theo
1 | Tay quay thao tác |  | Có
2 | Dụng cụ di chuyển xe VT |  | Có
3 | Các dụng cụ phụ trợ khác (trọn bộ theo thiết kế) |  | Có
4 | Hệ thống thanh cái kết nối và các phụ kiện đồng bộ đi kèm |  | Có
| Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Khoản 6 Điều 6 của yêu cầu kỹ thuật này
| Tổng hợp |  | Đạt/ Không đạt

## 3. Tủ Đo lường (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ đo lường 38,5kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
3 | ISO cho hàng hóa |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
7 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
8 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà kèm chức năng đấu nối thanh cái
9 | Thanh cái |  | Thanh cái đồng- dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
9.1 | Khoảng cách pha-pha | mm | Nêu cụ thể
9.2 | Khoảng cách pha- đất | mm | Nêu cụ thể
9.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái |  | Nêu cụ thể
10 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
11 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥70
12 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥170
13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥25
14 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | ≥ 62,5
15 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP4X
16 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
16.1 | Cao | mm | < 2500
16.2 | Rộng | mm | < 1200
16.3 | Sâu | mm | < 2600
17 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển (cơ và điện) |  | Có
18 | Partition class |  | PM
19 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
20 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ, không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau. Áp suất do sự cố phát sinh hồ quang thoát lên theo hướng đỉnh tủ. |  | IAC A FLR
II | Biến điện áp |  | Loại kéo ra được
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Loại |  | Trong nhà, cách điện Epoxy
4 | Điện áp định mức/ Điện áp lớn nhất |  | 38.5/40.5 kV
5 | Tổ đấu dây |  | Yn/Yn/Yn/C
6 | Tỷ số |  | 38.5/√3/0.11/√3/0.11/√3/ 0.11/3
Cấp chính xác, công suất
| Cuộn 1 |  | 0.5-50VA
| Cuộn 2,3 |  | 3P-50VA
7 | Điện áp thử nghiệm xung (1.2/50µm) |  | ≥170kV
8 | Điện áp thử ở tần số 50Hz |  | ≥70 kV/1 phút
9 | Hệ số quá điện áp định mức
- | Liên tục | Lần | 1.2
- | 08 giờ | Lần | 1.9
10 | Phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chức năng đo đếm điện năng theo quy định |  | Yêu cầu
III | Cầu chì bảo vệ loại 1 pha |  | Loại kéo ra khi cần thay thế
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
3 | Loại |  | H.R.C
4 | Điện áp định mức |  | 40.5 kV
5 | Điện áp thử nghiệm xung (1.2/50µm) |  | ≥170kV
6 | Điện áp thử ở tần số 50Hz |  | ≥70 kV/1 phút
7 | Dòng định mức của dây chảy |  | Nêu cụ thể
IV | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
3 | Kiểu |  | Đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kA | ≥62,5
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | ≥25
6 | Phân loại độ bền điện |  | E1
(Classification)
7 | Thiết bị liên động |  | Có
VI | Rơ le bảo vệ
1 | Rơ le bảo vệ quá áp thấp áp (F27/59)
| Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255
| Kiểu rơle |  | Kỹ thuật số
| Dòng định mức | A | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
| Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể
| Số đầu vào nhị phân |  | Nêu cụ thể
| Số đầu ra nhị phân |  | > 10
| Số đèn tín hiệu | cái | > 8
Gồm các chức năng:
| + Bảo vệ quá/thấp điện áp (F27/59); |  | Đáp ứng
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
| Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể
| Giao thức phù hợp tiêu chuẩn |  | IEC 61850
| Có chức năng giám sát trạng thái máy cắt. |  | Có
Giao thức truyền thông
| - System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850 ( hỗ trợ Edition 2), IEC 62439/PRP/HSR, IEEE 802.1D/RSTP
+ Số lượng: 2 Cổng
| - System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
2 | Rơ le sa thải phụ tải theo tần số
| Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61850, IEC 60255
| Kiểu rơle |  | Kỹ thuật số
| Dòng định mức | A | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn)
| Điện áp định mức Un |  | 100 - 120VAC
| Nguồn cung cấp |  | 150 - 240VDC
| Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) |  | 220VDC (Dải làm việc: 150 - 240Vdc)
| Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể
| Số đầu vào nhị phân |  | Nêu cụ thể
| Số đầu ra nhị phân |  | > 10
| Số đèn tín hiệu | cái | > 8
| Số lượng đầu vào analog |  | Nêu cụ thể
| Số lượng đầu và digital lập trình được |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số lượng đầu ra digital lập trình được |  | >6
| Số lượng tần số độc lập lập trình được |  | >4
| Number of independent df/dt setting |  | >2
| Number of time delay setting |  | Nhà thầu quy định rõ
| Số nhóm cài đặt |  | >04
Gồm các chức năng:
| + Sa thải phụ tải theo tần số 4 cấp (F81); |  | Đáp ứng
| + Bảo vệ chạm đất hạn chế tác động F64 |  | Đáp ứng
| + Ghi và lưu trữ sự kiện, sự cố với bộ nhớ không xóa được. |  | Đáp ứng
| + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle |  | Đáp ứng
| + Các chức năng khác... |  | Nêu cụ thể
| Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể
| Giao thức phù hợp tiêu chuẩn |  | IEC 61850
| Có chức năng giám sát trạng thái máy cắt. |  | Có
Giao thức truyền thông
| - System Interface (rear port) |  | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector
+ Protocol: IEC 61850 ( hỗ trợ Edition 2), IEC 62439/PRP/HSR, IEEE 802.1D/RSTP
+ Số lượng: 2 Cổng
| - System Interface (font port) |  | Cổng USB/RS232/RJ45
| Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) |  | Yêu cầu
| Đồng bộ thời gian |  | + Protocol: SNTP
| Môi trường làm việc |  | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C
+ Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing)
| Cài đặt được thời gian cắt 0 (s) |  | Đáp ứng
| Cài đặt được ngưỡng khóa điện áp 0,7 Uđm |  | Đáp ứng
VI | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ Mimic |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ: Khóa chuyển mạch, nút reset, rơ le trung gian, test block, MCCB, điện trở sấy, đèn |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
| Tổng hợp |  | Đạt/ Không đạt

## 4. Tủ cầu dao, cầu chì (hidden)
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ cầu dao, cầu chì 38,5kV (Tủ tự dùng)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
| ISO cho hàng hóa |  | ISO 9001 hoặc tương đương
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Kéo ra được, thanh cái đơn, lắp trong nhà
5 | Thanh cái |  | - Thanh cái đồng- dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái
6 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
7 | Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (50Hz) trong 1 phút | kV | ≥70
8 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (1,2/50µs) | kV | ≥170
9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
10 | Khả năng chịu đựng dòng điện đỉnh | kA | 63
11 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP41
12 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2500
| Rộng | mm | <1200
| Sâu | mm | <2600
13 | Thiết bị đóng cắt chính phải có liên động điều khiển theo tiêu chuẩn IEC62271-200 |  | Có
14 | Partition class |  | PM
15 | Sự liên tục cung cấp điện của tủ |  | LSC 2B
16 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ, không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau. Hướng thoát hồ quang theo hướng đỉnh tủ. |  | IAC A FLR
II | Dao cắm phân đoạn
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-62271-100
4 | Kiểu |  | 3 pha, lắp đặt trong nhà, có thể kéo ra được
5 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
6 | Dòng điện định mức | A | ≥1250
7 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA | 25(1s)
8 | Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | 63
9 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm | >560
III | Dao nối đất
1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
3 | Kiểu |  | 3 pha thao tác bằng tay, đóng nhanh
4 | Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kA | 63
5 | Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
6 | Thiết bị liên động
| Liên động điện |  | Có
| Liên động cơ khí |  | Có
7 | Phân loại độ bền điện |  | E1
(Classification)
IV | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
| Tổng hợp |  | Đạt/ Không đạt

## 5. Tủ MC liên lạc (hidden)
Bảng 05. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ máy cắt liên lạc 38,5kV-1250A, 25kA/1s
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Vỏ tủ
1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất |  | Nêu rõ
2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ
| ISO cho hàng hóa |  | ISO 9001 hoặc tương đương
| Type test |  | Ghi rõ tên đơn vị thí nghiệm, ngày thí nghiệm
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
4 | Kiểu |  | Cầu dao-cầu chì, trong nhà
5 | Thanh cái |  | Thanh cái đồng- dòng định mức ≥1600A, bọc cách điện
5.1 | Khoảng cách pha-pha | mm
5.2 | Khoảng cách pha- đất | mm
5.3 | Vật liệu cách điện bọc thanh cái
6 | Điện áp định mức | kV | 38,5/40,5
7 | Cầu dao phụ tải
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100
| Điện áp định mức cầu dao | kV | 38.5
| Dòng cắt tải định mức | A | >200
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
| Dòng ngắn mạch đỉnh | kA | 63
| Kiểu truyền động cầu dao |  | Bằng tay
8 | Cầu chì
| Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282
| Điện áp định mức | kV | 38.5
| Dòng điện định mức cầu chì | A | 200
| Dây chảy cầu chì loại | A | 10
9 | Kiểu truyền động cầu dao |  | Bằng tay
10 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP41
11 | Kích thước (mm) (tham khảo) | mm
| Cao | mm | < 2500
| Rộng | mm | <1200
| Sâu | mm | <2600
12 | Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ, không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau. Hướng thoát hồ quang theo hướng đỉnh tủ. |  | IAC A FLR
13 | Dao nối đất
| Hãng sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ không ghi tương đương
| Kiểu |  | 3 pha thao tác bằng tay, đóng nhanh
| Dòng điện ngắn mạch đỉnh | kA | 63
| Chịu đựng dòng ngắn mạch | kA/1s | 25
Thiết bị liên động
| Liên động cơ khí |  | Có
| Phân loại độ bền điện |  | E1
(Classification)
14 | Yêu cầu khác
1 | Sơ đồ nổi (mimic diagram) |  | Có
2 | Các phụ kiện cho đấu nối đầy đủ |  | Có
3 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
| Tổng hợp |  | Đạt/ Không đạt

## 6. Đầu cos đồng (hidden)
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Đầu cos đồng M95
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cos đồng M95
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 2 lỗ
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 420 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 7,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 12,5 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; - Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; - Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 7. Cáp điều khiển (hidden)
Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp cấp nguồn Cu(2x4)PVC/PVC/FR/PVC-0,6/1kV; Cáp điều khiển Cu(4x4)PVC/SC/FR/PVC-0,6/1kV; Cáp điều khiển Cu(19x1,5)PVC/SC/FR/PVC-0,6/1kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Điện áp định mức | 450/750V
4 | Đặc tính chống gặm nhấm | Đáp ứng
5 | Đặc tính chống cháy | Tiêu chuẩn IEC-3/C
6 | Lõi cáp | Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.
7 | Lớp cách điện: | phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp
7.1 | Tiết diện danh định của lõi dẫn là 1.5mm2 đến 4mm2 | Chiều dầy vỏ bọc cách điện: 0,8mm
7.2 | Tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16mm2 | Chiều dầy vỏ bọc cách điện: 1mm
8 | Vỏ cáp | - Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm ± 0,1mm. - Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều). - Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.
9 | Tiết diện dây dẫn
| Mạch nguồn AC 3 pha | ≥2,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch nguồn AC 1 pha | ≥2,5mm2
| Mạch nguồn DC | ≥2,5mm2
| Mạch điều khiển AC | ≥2,5mm2
| Mạch điều khiển DC | ≥1,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch bảo vệ DC | ≥1,5mm2
| Mạch báo tín hiệu và các mạch khác | 1,5-2,5mm2 (Tùy theo từng mạch)
| Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A | ≥4mm2
| Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A | ≥2,5mm2
| Mạch thứ cấp của biến điện áp | ≥2,5mm2
| Mạch sấy và chiếu sáng | ≥2,5mm2
| Cáp nối đất | Vàng xanh (≥2,5mm2)
| Tổng hợp | Đạt/ Không đạt

## 12 Tâm ốp 16 (hidden)
Phụ lục 12. Yêu cầu kỹ thuật
Tấm ốp cột đk 16
STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Phát biểu rõ
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007 hoặc tương đương
3 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
5 | Bề mặt của bulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
6 | Đường kính móc | mm | ≥ 16
7 | - Chiều dài tối thiểu tấp ốp | mm | 3
8 | Lực phá hủy tối thiểu |  | 90 kN
9 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
10 | Biên bản thử nghiệm |  | Có Biên bản thí nghiệm Type test

## 18 Kẹp siết cáp (hidden)
Phụ lục 18. Yêu cầu kỹ thuật
Kẹp siết cáp
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
1 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
3 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x25mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 4x150 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
4 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
5 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
6 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
7 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
8 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
9 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | Mm | ≥ 3 mm
10 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp |  | ≥ 70 kN
11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút |  | 6 KV
12 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
13 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
14 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
15 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
16 | Thử tải động |  | Đáp ứng
17 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ kích thước kẹp ngừng |  | Kèm theo

## 19 Kẹp treo cáp (hidden)
Phụ lục 19. Yêu cầu kỹ thuật
Kẹp treo cáp
STT | Mô tả | Yêu cầu
1 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng | ISO 9001
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . 4x120 mm2 | Đáp ứng
4 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. | Đáp ứng
5 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. | Đáp ứng
6 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất Trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm | Đáp ứng
7 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. | Đáp ứng
8 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. | Đáp ứng
9 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | 70 kN
10 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | 6 kV
11 | Chịu được nhiệt độ cao | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
12 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
13 | Thử độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
14 | Thử toàn bộ kẹp treo: -Thử nghiệm tải tĩnh - Thử chu kỳ nhiệt - Thử độ trượt của dây | Đáp ứng

## Mạ kẽm nhúng nóng (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)