# PHỤ LỤC V: YÊU CẦU KỸ THUẬT

### Tủ chỉnh lưu 380VAC/220VDC-100A/ tủ nạp

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Loại tủ: trong nhà

- Kết cấu vỏ tủ:

+ Cấp bảo vệ IP41

+ Màu sơn: RAL 7032

- Làm mát: Tự nhiên hoặc cưỡng bức (quạt hút)

- Nhiệt độ:

+ Lưu kho: -250C- 500 C

+ Làm việc liên tục cho phép: 00- 400C

+ Làm việc tốt nhất: 200-250C

- Độ ẩm môi trường: đến 90%

Tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 60146-1-1; IEC 60529, IEC 60255-1

Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện được điều khiển bằng Thyristor: Công nghệ vi xử lý và kỹ thuật số: độ phân giải 0.35 độ/bước(256/90)

- Điện áp đầu vào: 220VAC± 10%(1Pha);380VAC±10%(3 Pha)

- Tần số 50Hz ± 5%

- Điện áp làm việc: 220V

- Sai số: ±1V(cho tủ 220VDC,63A)

- Dòng điện : 20-150A (hoặc lớn hơn tùy theo yêu cầu)

- Bộ nạp phải có công suất và điện áp đủ để nạp điện cho ắc quy đến 90% dung lượng danh định trong thời gian không quá 8h (khi trước đó hệ thống ắc quy đã được phóng điện hết theo quy trình)

- Đầu vào và đầu ra: bảo vệ bằng MCB,MCCB và bằng cả phần mềm

- Giám sát và cảnh báo bằng tín hiệu đèn và tín hiệu âm thanh:

+ Các chế độ nạp: BOOT, FLOAT, AUTO;

+ Sự cố mạch nguồn: A-B-C,A-C-B;

+ Điện áp nạp cao, thấp: V.Max,V.min;

+ Chạm đất: EARTH;

+ Bộ nạp bị sự cố;

+ Lỗi hệ thống ắc quy: BATERRY…

- Kết nối máy tính giám sát: Cổng RS232 hoặc RS 485, RS232 qua Model, qua mạng điện thoại.

- Các thiết bị bảo vệ tích hợp:

+ Trip điện áp cao: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi quá áp DC

+ Trip điện áp thấp: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi thấp áp DC

- Các thiết bị đo lường:

+ A,V cho mạch đầu vào chính;

+ A, V cho ắc quy;

+ A, V cho phụ tải (tủ DC);

- Đầy đủ phụ kiện phục vụ cho lắp đặt. Có mạch giáng áp để đảm bảo an toàn cho hệ thống rơ le bảo vệ.