## 1. Cap ngam 22
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400mm2 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x50 mm2.
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức Uo/Uđm (Umax) | 12,7/22(24) kV
6 | Ruột dẫn điện
6.1 | Cấu trúc ruột dẫn | Được cấu trúc từ nhiều tao nhôm (hoặc đồng) tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt
6.2 | Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (waterblocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn | Đáp ứng
6.3 | Số và tiết diện danh định của ruột dẫn điện
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400 mm2 | 3x400 mm2
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400mm2 | 3x400 mm2
| Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x50 mm2 | 3x50 mm2
6.4 | Điện trở một chiều của ruột dẫn tại t = 20oC
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400 mm2 | ≤ 0,0778 /km
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400mm2 | ≤ 0,0778 /km
| Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x50 mm2 | ≤ 0,387 /km
6.5 | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường | 90oC
7 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện
8 | Lớp cách điện
8.1 | Cấu trúc | Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn
8.2 | Vật liệu cách điện | XLPE
8.3 | Chiều dày danh định của lớp cách điện | 5,5 mm
9 | Màn chắn cách điện
9.1 | Cấu trúc | Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp màn chắn kim loại
9.2 | Lớp bán dẫn phi kim loại | Phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước
9.3 | Lớp màn chắn kim loại
9.3.1 | Cấu trúc | Được quấn áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
9.3.2 | Vật liệu chế tạo | Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm; Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm; Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng
9.3.3 | Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau | Đảm bảo tiết diện màn đồng (cả ba pha): ≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện tới 120mm2; ≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện 400mm2.
10 | Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm | Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại
11 | Lớp bọc bên trong và chất độn
11.1 | Cấu trúc | Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn
11.2 | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn | Phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện
11.3 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong | ≥ 2 mm
11.4 | Vật liệu của vỏ bọc | PVC
12 | Áo giáp
12.1 | Cấu trúc | Áo giáp của cáp ngầm làm bằng dải băng kép (DSTA), được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50% chiều rộng của dải băng
12.2 | Vật liệu | Dải băng phải là thép mạ kẽm
12.3 | Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp | 0,8 mm
13 | Lớp vỏ bọc bên ngoài
13.1 | Cấu trúc | Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn
13.2 | Vật liệu vỏ bọc bên ngoài
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400 mm2 | PVC
| Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x400mm2 | FR-PVC (chống cháy)
| Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x50 mm2 | PVC
13.3 | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài | Được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài
13.4 | Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ | Không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm
14 | Điện áp chịu đựng
14.1 | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (sóng 1,2/50µs) | 125 kVpeak
14.2 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | 48 kV
14.3 | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm xuất xưởng (5 phút, 50Hz) | 42 kV
15 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV(24)”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo
16 | Đánh dấu chiều dài | Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm
17 | Chiều dài cáp tối thiểu trên lô (bành) cuốn cáp | 250 m và phù hợp với chiều dài từng đoạn cáp theo thiết kế
18 | Màu vỏ cáp | Màu cam
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on C32: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C52: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C53: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp
Note on C54: Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 thực hiện định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp

## 2. Phụ kiện cáp 22
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng trong nhà; Hộp nối cáp ngầm 22 kV; Đầu cáp T-plug 22 kV; Đầu cáp Elbow 22 kV
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 hoặc tương đương
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013)
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
4.1 | Loại cáp | Cáp ngầm 12,7/22(24) kV
4.2 | Điện áp | 12,7/22(24) kV
4.3 | Vật liệu làm lõi cáp | Nhôm hoặc đồng
4.4 | Vật liệu cách điện | XLPE
4.5 | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm
4.6 | Màn chắn kim loại | Loại băng đồng (Bề rộng tối thiểu của băng đồng 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng)
4.7 | Giáp thép | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
B | Yêu cầu cụ thể
I | Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng trong nhà
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Thành phần cho một hộp đầu cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây tiếp địa | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm; Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.4 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
4.6 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông. Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
II | Hộp nối cáp ngầm 22 kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Chôn ngầm, loại quấn băng đổ nhựa Resin
3 | Thành phần cho một hộp nối cáp:
3.1 | Thành phần gồm | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
3.2 | Dây nối màn chắn đồng | Dây đồng mềm, nhiều sợi; Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
3.3 | Nhựa cách điện và chất đóng rắn | Được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác
3.4 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch | Có đầy đủ
3.5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp nối cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp
4 | Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp
4.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
4.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
4.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
4.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
4.5 | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt | Đáp ứng
5 | Phụ kiện ống nối kèm theo | 03 ống nối loại xiết bứt đầu bu lông; Ống nối phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
III | Hộp đầu cáp T-plug
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc
3.1 | Đối với Đầu cáp 3 pha T-plug | Dùng cho cáp 3 lõi bao gồm: 01 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Giáp bảo vệ cáp | Bằng đai thép mạ kẽm kiểu băng kép (DSTA)
5 | Thiết kế của T-plug
5.1 | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối | Đáp ứng
5.2 | Được thiết kế để để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng | Đáp ứng
5.3 | Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) | Đảm bảo lắp đặt phù hợp trong tủ RMU
6 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
7 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp T-pug
7.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
7.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
7.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
7.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
7.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
8 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo | 03 đầu cosses loại xiết bứt đầu bu lông; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa; Tiết diện tương ứng với từng loại cáp
IV | Hộp đầu cáp Elbow
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Loại | Co rút nguội, sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc
3.1 | Đối với Đầu cáp 1 pha Elbow | Dùng cho cáp 1 lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện/ đầu cực MBA
3.1 | Đối với Đầu cáp 3 pha Elbow | Dùng cho cáp 3 lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 3 elbows để đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện/ đầu cực MBA
4 | Thiết kế của Elbow
4.1 | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối | Đáp ứng
4.2 | Được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện/ đầu cực MBA | Đáp ứng
5 | Quy cách đóng gói | Mỗi hộp đầu cáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp
6 | Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp Elbow
6.1 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05 phút và/ hoặc 4Uo/15 phút | 57 kVAC/05 phút và/ hoặc 51 kVDC/15 phút
6.2 | Độ bền điện áp xung | 125 kVp
6.3 | Phóng điện cục bộ | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo
6.4 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C) | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
6.5 | Khoảng cách rò tối thiểu | 20 mm/kV
7 | Phụ kiện đầu cosses kèm theo
7.1 | Đối với Đầu cáp 1 pha Elbow | 01 đầu cosses 50mm2; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa
7.1 | Đối với Đầu cáp 3 pha Elbow | 03 đầu cosses 50mm2; Đầu cosses phải có mỡ bảo vệ đi kèm để chống oxy hóa
Note on A2: Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN