Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Thay thế dao cách ly 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng các DCL 110kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sửa chữa giàn tụ bù T301: Thay các bình tụ vận hành nhiều năm bị rỉ dầu bằng các bình tụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành. Tận dụng lại khung giá đỡ, thanh cái đấu nối bình tụ.

- Thay thế tủ hợp bộ MC tủ xuất tuyến 472, 474, 476, 478 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ MC hợp bộ 22kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng tại các tủ 476, 478).

- Thay thế tủ TUC42 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le điện áp tại tủ TUC42).

- Thay thế tủ hợp bộ cấp điện cho MBA TD 42 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng tại tủ 442).

- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa DCL 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3; sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV: 472, 474, 476, 478, 442, TUC42 và giàn tụ bù T301 tại trạm 110kV Quỳnh Phụ | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 60 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

+ Tập 5: Kiểm định trạng bị hệ thống điện.

+ Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ thế.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- - Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC;

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 272/QĐ-EVN Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 24/7/2019.

Và, hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của cán bộ giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình.

c. Chủ đầu tư, cán bộ giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra.

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng.

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công.

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

3.1.1 Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

3.1.2 Chứng chỉ chất lượng:

- Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất các trang thiết bị thuộc phạm vi của hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Các thông số kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện được lựa chọn, đề xuất phải thể hiện rõ trên catalogue hoặc trên website chính thức của nhà sản xuất.

- Các thiết bị, phụ kiện chính phải được các đơn vị thử nghiệm độc lập cấp chứng chỉ hoặc cấp các biên bản thử nghiệm; các thiết bị, phụ kiện khác phải có đủ biên bản thử nghiệm điển hình (Type Test) hoặc thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) để công nhận thiết bị, phụ kiện đạt tiêu chuẩn theo các thông số kỹ thuật đã công bố.

- Các thiết bị sử dụng cho mạch đo đếm (TU, TI, công tơ) cần phải có quyết định phê duyệt mẫu còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền.

3.1.3 Các yêu cầu chung về công tác thiết kế, lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật chính của các thiết bị:

- Với các dao cách ly cần thay thế: Cần khảo sát hiện trường cụ thể để xác định vị trí lắp đặt, kích thước phù hợp với kích thước móng trụ hiện có (Do hạng mục này tận dụng lại móng cũ).

- Với mương cáp và tủ MK: Cần khảo sát hiện trường cụ thể để xác định vị trí thi công, kích thước phù hợp.

- Với các tủ điều khiển bảo vệ tận dụng lại các rơ le hiện có: Cần khảo sát cụ thể các rơ le hiện tại để mở ô trống lắp rơ le cho phù hợp.

- Sau khi thi công hoàn thành ở hiện trường, nhà thầu cung cấp hàng hóa (hoặc nhà thầu thi công theo thỏa thuận giữa các bên) phải cấp đủ bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành các thiết bị thay mới.

## 3.1.4. Yêu cầu cụ thể của từng thiết bị:

### A. Yêu cầu kỹ thuật DCL 110kV

a. Dao cách ly:

- Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc bằng động cơ điện.

- Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

- Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay và/hoặc bằng động cơ điện.

b. Tủ truyền động:

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55 hoặc tương đương.

- Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

+ Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

c. Các yêu cầu thao tác:

- DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

- Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

- Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép.

d. Bố trí lắp đặt:

- DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

e. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

- Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

- Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) hoặc tương đương phát hành, theo IEC 62271-102 hoặc tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Các thí nghiệm bổ sung mạch phụ trợ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 2 | Thí nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DTĐ(Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 3 | Thí nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 4 | Vận hành trong khi tải cơ khí định mức đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) | Theo tải cơ khí | x | x |
| 5 | Thí nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 6 | Thí nghiệm trên thiết bị liên động (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 7 | Thí nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn +40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 8 | Thí nghiệm xác minh việc làm việc chính xác của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 9 | Thí nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus-transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái (b) | x |  |
| 12 | Thí nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng (Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 13 | Thí nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

f. Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

- Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các mỡ bôi trơn.

- Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

g. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ).

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

h. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

        - Bảng thông số kỹ thuật chính của dao cách ly ngoài trời 110kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang; - DCL có thể không trang bị DTĐ, trang bị 01 hoặc 02 DTĐ (tương ứng với DCL) tùy theo tính toán thiết kế |
| 6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 7 | Bộ truyền động |  |  |
| 7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250 (Phụ thuộc vào tính toán thiết kế, lựa chọn thông số trong dãy quy định tại IEC60059 hoặc tương đương) |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5 |
| 13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550 |
| 15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630 |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265 |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (tùy môi trường lắp đặt, lựa chọn theo tính toán thiết kế) |
| 18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 18.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha | mm | ≥ 1.100 |
| 19 | Nguồn tự dùng |  |  |
| 19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55 hoặc tương đương |
| 24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC) |
| 24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |
| 25 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Số lượng: theo tính toàn thiết kế |
| 26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

C. Thông số yêu cầu kẹp cực cho dây ACSR:

C1. Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1- của Mỹ hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 - 1995 hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007 hoặc tương đương.

C2. Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 25kA với lưới điện trung áp 31,5kA với lưới điện 110kV |

C3. Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

- Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc.

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 3 | Kiểu loại | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN hoặc tương đương |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | ACSR…, đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp | M…. |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

### D. Thông số kỹ thuật tủ hợp bộ.

- Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ hợp bộ

- Yêu cầu chung

- Tủ hợp bộ được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tương đương, loại lắp đặt trong nhà (Indoor).

- Tủ hợp bộ được chế tạo kiểu có vỏ bọc bằng kim loại (metal - enclosed), cách điện giữa các phần mang điện áp cao với nhau và với đất bằng không khí (ngoại trừ buồng cắt của máy cắt); các thiết bị bên trong như MC, CT, VT, Relay … được chế tạo và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn IEC tương ứng và theo các yêu cầu nêu trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật. Cấp độ bảo vệ của vỏ tủ tối thiểu IP 4X theo IEC 60529 hoặc tương đương.

- Các thiết bị đóng cắt (MC, Cầu dao cắm), hoặc đo lường (VT) được lắp trên xe kéo, hoặc toàn bộ kết cấu của chúng được lắp trên hệ thống khung đỡ có bánh xe để có thể di chuyển được ra/vào (withdrawable) các vị trí “Làm việc”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ.

- Các tủ được thiết kế phù hợp để có thể ghép nối với nhau thành dãy tủ từ cả hai phía. Các tủ nằm ở phía ngoài cùng của các dãy tủ (nằm ở phía đầu dãy và cuối dãy của hệ thống tủ) phải có tấm chắn để che kín các mặt hở cuối cùng của dãy tủ.

- Các tủ cùng dãy ngăn cách với nhau bằng vách ngăn kim loại. Phần kết nối thanh cái với nhau thông qua các sứ xuyên. Giữa các khoang nhất thứ với nhau và với tủ lân cận, kể cả khoang thanh cái, vách ngăn phải đảm bảo độ kín ngăn được áp lực hồ quang sinh ra khi có sự cố. Thiết kế dãy tủ cũng như mỗi tủ đơn lẻ phải đạt được các thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng.

- Tủ được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đáp ứng yêu cầu phân loại hồ quang nội bộ IAC (Classification IAC) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tương đương.

- Các tủ được thiết kế mức tiếp cận trong vận hành (Types of accessibility) loại A theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tương đương (Mức cho phép các nhân viên vận hành được phân quyền công tác trên thiết bị).

- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ (Internal Arc Classification): Không hạn chế tiếp cận tủ từ mặt trước, mặt bên và mặt sau (IAC A FLR).

- Trường hợp tủ được trang bị các lỗ thông khí, thoát hơi, quan sát hoặc sử dụng cho các yêu cầu về thử nghiệm đo lường khác thì các vị trí đó phải được bố trí hoặc che chắn sao cho đạt đến cấp bảo vệ IP 4X hoặc tương đương theo IEC 60529 hoặc tương đương và các yêu cầu khác tương tự quy định cho vỏ bọc toàn khối.

- Khoang thanh cái, khoang đấu nối cáp và khoang chứa các thiết bị nhất thứ phải trang bị cơ cấu giải phóng áp suất do hồ quang nội bộ sinh ra trong trường hợp sự cố ở bên trong tủ, hướng giải phóng áp suất phải thoát lên phía nóc tủ để đảm bảo an toàn cho người vận hành và các thiết bị lân cận.

- Khoang đấu nối cáp phải lắp đặt ô cửa quan sát (thủy tinh cường lực) và các ô cửa sổ chức năng để phục vụ mục đích chụp ảnh nhiệt, đo PD online (bằng cảm biến âm thanh). Các cửa sổ này phải đảm bảo tuân thủ thiết kế của tủ đã được type test theo IEC 62271-200 hoặc tương đương.

Các ô cửa sổ chức năng có thể được lắp thêm vào vỏ tủ sau khi tủ đã được type test (hoặc đã vận hành) nhưng phải đảm bảo các điều kiện: (i) Không vi phạm khoảng cách phóng điện; (ii) Chịu được thử nghiệm điển hình hạng mục thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) như yêu cầu tại Điều 3.

- Tủ hợp bộ bao gồm các ngăn chính sau:

+ Ngăn thanh cái.

+ Ngăn thiết bị đóng cắt (MC, Dao cắm), hoặc ngăn biến điện áp thanh cái (VT).

+ Ngăn đấu nối cáp, lắp đặt CT, DNĐ.

+ Ngăn hạ thế: bao gồm tất cả khóa điều khiển, tín hiệu chỉ thị, hợp bộ đo lường, rơle bảo vệ, công tơ đo đếm, hàng kẹp, áp tô mát ....

- Vỏ tủ và các vách ngăn được sử dụng kim loại (class PM theo IEC 62271- 200 hoặc tương đương). Vỏ tủ được nối đất đảm bảo chắc chắn để đảm bảo an toàn trong vận hành. Tất cả các thao tác vận hành trên thiết bị chỉ được thực hiện khi cửa tủ của các ngăn có điện áp cao đã được đóng kín.

Vỏ tủ có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn theo yêu cầu thiết kế, lắp đặt; độ dày vỏ tủ đảm bảo các yêu cầu về thử nghiệm chung của tủ.

- Ngăn chứa thiết bị có thể kéo ra được phải có cửa chắn (kiểu sập), để ngăn cách phần mang điện với phần không mang điện. Cửa chắn có khả năng hoạt động và khoá độc lập. Cửa chắn sẽ tự động mở/đóng nhờ liên động cơ khí khi di chuyển xe kéo. Bộ cửa chắn phải được gắn nhãn và có sơn theo qui định phân biệt tương ứng cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn cáp, cửa chắn giữa ngăn chứa thiết bị và ngăn thanh cái ở vị trí dễ nhìn thấy khi mở cửa tủ. Cửa chắn bằng kim loại phải được tiếp địa liên tục.

- Trang bị đầy đủ cảm biến và bộ sấy để chống ngưng tụ, tự động làm việc theo nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ theo giá trị cài đặt trước. Các cảm biến và điện trở sấy ưu tiên lắp đặt tại khoang ẩm thấp nhất như khoang cáp lực. Tùy theo yêu cầu thực tế vận hành, môi trường lắp đặt, có thể trang bị thêm bộ sấy tại khoang thiết bị đóng cắt, khoang thanh cái, ... cũng như trang bị các bộ điều khiển kèm màn hình thể hiện trạng thái đóng mở heater, hiển thị nhiệt độ và độ ẩm.

- Bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ hợp bộ phải phù hợp với yêu cầu tại Mục 6.11 của tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021 hoặc tương đương, đảm bảo không phai mờ trong suốt vòng đời thiết bị.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, nối đất, các bulông, đai ốc...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng.

- Yêu cầu về cách điện

Tất cả các bộ phận chịu điện áp định mức của tủ phải có cùng mức cách điện và đạt được các thử nghiệm chịu điện áp chung theo tiêu chuẩn. Chiều dài đường rò của tất các chi tiết cách điện trong tủ đều phải đạt mức 12,7mm/kV hoặc mức 16mm/kV tùy theo điều kiện môi trường thực tế thiết kế, lắp đặt.

- Yêu cầu về nối đất

- Tất cả các bộ phận kim loại không mang điện của tủ hợp bộ phải được kết nối chắc chắn với hệ thống nối đất.

- Mạch nối đất của thiết bị đóng cắt phải có khả năng chịu được dòng ngắn mạch cực đại với thời gian chịu ngắn mạch định mức tại điểm dự định để kết nối với hệ thống nối đất trạm.

- Nếu một dây dẫn nối đất chuyên dụng (dây đồng) được sử dụng như mạch nối đất của thiết bị đóng cắt, tiết diện không được nhỏ hơn 30 mm2.

- Trong mỗi tủ, phải bố trí 01 thanh nối đất bằng đồng nguyên chất, tiết diện tối thiểu 95 mm2, chiều dài phù hợp với chiều rộng tủ và 01 thanh để kết nối giữa 2 tủ liền kề với nhau và nối vào hệ thống nối đất của trạm. Trên thanh nối đất đã được khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn các bu-lông, đai ốc để đấu nối các dây nối đất của các bộ phận, chi tiết theo yêu cầu phải nối đất an toàn và làm việc của tủ.

- Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thanh cái và thanh dẫn, phụ kiện:

- Thanh cái chính kết nối các tủ hợp bộ được lắp bên trong ngăn thanh cái phải đáp ứng dòng định mức ≥ 2.000A (cấp 22kV) hoặc ≥ 1.250A (cấp 35kV). Các thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ phải đáp ứng dòng định mức tương ứng với dòng định mức của thiết bị đóng cắt cùng ngăn lộ. Riêng ngăn MC tổng, MC liên lạc/phân đoạn thanh dẫn kết nối các thiết bị trong tủ tương đương dòng định mức thanh cái. Tủ hợp bộ sử dụng cho các trạm cắt có thể lựa chọn dòng định mức thanh cái phù hợp yêu cầu vận hành theo thiết kế.

- Các thanh cái, thanh dẫn, điểm nối có thể được bọc kín bằng vật liệu cách điện loại chịu nhiệt, chống cháy kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái và phụ kiện của chúng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng, đồng thời phải đảm bảo thuận tiện trong việc thay thế, mở rộng tủ hợp bộ.

- Kết nối thanh cái, thanh dẫn giữa các tủ hợp bộ và giữa các khoang mang điện áp cao trong tủ hợp bộ phải thông qua các sứ xuyên. Sứ xuyên phải là loại chống phóng điện cục bộ và ngăn được hồ quang khi có sự cố.

- Yêu cầu kỹ thuật của khóa liên động và khóa an toàn

- Từng tủ chức năng phải có đủ các cơ cấu khóa liên động để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình). Các yêu cầu về khóa liên động được chế tạo và thử nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tương đương và phải đảm bảo an toàn cho người vận hành khi thực hiện công tác tại tủ hợp bộ.

- Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác hoặc các nút, lẫy đóng cắt Máy cắt, DNĐ phải được trang bị cơ cấu khóa móc để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật của các chỉ thị trạng thái

- Trạng thái đóng, cắt của Máy cắt, Dao nối đất đã tác động được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan (như cờ chỉ thị - Flag, đèn …).

- Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng, được nêu tại Mục 6.13 của tiêu chuẩn IEC 62271-1:2017 hoặc tương đương.

- Cơ cấu chỉ thị trạng thái của Dao nối đất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập tại Mục 6.104.3 của tiêu chuẩn IEC 62271-102:2018 hoặc tương đương.

- Yêu cầu kỹ thuật của bộ phát hiện và chỉ báo điện áp (VDIS)

Bộ VDIS phải sử dụng loại 3 pha, có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG có sự hiện diện của điện áp mỗi pha tại vị trí cần xác định, tích hợp 3 chân cắm phục vụ thử nghiệm điện áp hay kiểm tra phóng điện cục bộ, có tối thiểu 01 tiếp điểm đầu ra để liên động chống đóng dao tiếp địa khi có điện. Bộ VDIS được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62271-213:2021 hoặc tương đương.

- Yêu cầu kỹ thuật của bảng điều khiển

- Tại tủ phải trang bị đầy đủ các khóa điều khiển theo chức năng, các rơle bảo vệ, đồng hồ đo lường, sơ đồ mạch nhất thứ (sơ đồ mimic); riêng với khóa chọn lựa vị trí Tại chỗ/Từ xa (LOCAL/REMOTE), khi đặt ở vị trí “Local” sẽ ngăn cấm thao tác đóng MC từ bất cứ nguồn điều khiển từ xa nào trong hệ thống điều khiển.

- Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; đồng hồ đo lường đa chức năng, rơle bảo vệ ... phải được bố trí tập trung ở mặt trước tủ chức năng và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ.

- Yêu cầu về ngăn cáp của các tủ chức năng có đấu nối cáp trung thế

- Ngăn cáp của các tủ có đấu nối cáp trung thế phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung thế từ phía dưới đáy tủ đi lên và có vách (hoặc cửa mở) để tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện. Đối với tủ loại có cửa mở tiếp cận từ phía sau, phải có cơ cấu liên động để đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Kích thước ngăn cáp phải đảm bảo lắp đặt, đấu nối nhiều sợi cáp cho mỗi pha (tối đa đến 03 sợi cáp/pha).

- Trong ngăn cáp của tủ hợp bộ có thiết kế để đấu nối cáp trung thế phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng sợi cáp ngầm (cáp 1 pha hoặc cáp 3 pha) trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

- Tấm đáy ngăn cáp bằng kim loại tương tự các vách ngăn khác của tủ, sau khi hoàn thiện (lắp đặt cáp) phải đảm bảo chức năng ngăn động vật và hơi ẩm xâm nhập, đảm bảo ngăn hồ quang thoát xuống đáy tủ khi có sự cố.

- Yêu cầu về ngăn hạ thế:

- Ngăn hạ thế của các tủ được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt các thiết bị như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, hàng kẹp, áp tô mát, … đảm bảo chức năng vận hành của tủ và có cửa mở ở phía trước để tiếp cận vào bên trong ngăn một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị và phụ kiện.

- Các thiết bị chính như rơle bảo vệ, công tơ, bộ VDIS, khóa điều khiển, khóa lựa chọn chế độ, đèn, cờ chỉ thị phải được gắn trên mặt trước cửa tủ để đảm bảo quan sát được toàn bộ các tín hiệu, chỉ thị và thực hiện các thao tác điều khiển đóng cắt, thay đổi chế độ vận hành mà không cần phải mở cửa tủ.

- Các thiết bị bên trong như Áp tô mát, hàng kẹp,... được gắn trên ray (kiểu DINrail), định vị bằng các miếng hãm, các Áp tô mát được đánh dấu, gán nhãn cụ thể, rõ ràng theo từng chức năng cấp nguồn được thiết kế; Các hạng kẹp mạch dòng điện, điện áp, mạch cấp nguồn AC, DC,… được bố trí theo các nhóm chức năng, ngăn cách giữa các nhóm bằng các tấm chắn cách điện.

- Cáp nhị thứ nội bộ tủ được đấu nối, định vị chắc chắn, tiết diện phù hợp theo mạch chức năng và có gắn chỉ danh ở cả 02 đầu. Cáp nhị thứ đấu nối cho biến dòng điện, biến điện áp lên hàng kẹp và cáp nguồn điều khiển máy cắt phải được bảo vệ trong ống nhựa mềm lõi thép hoặc ống nhựa mềm lắp trong hộp luồn cáp kim loại.

- Có bố trí lỗ đi cáp ở 02 bên vách tủ (hoặc trên nóc tủ) để đấu nối cáp nhị thứ liên ngăn. Trường hợp cáp nhị thứ đi trên nóc tủ, phải bố trí máng cáp có nắp che để đảm bảo an toàn trong vận hành và ngăn hồ quang xâm nhập khi có sự cố.

- Yêu cầu chung của thiết bị bảo vệ, đo lường của tủ điện hợp bộ

- Rơ le bảo vệ:

- Các tủ máy cắt phải được lắp đặt rơle bảo vệ kỹ thuật số; riêng rơle của tủ máy cắt tổng, theo thiết kế, có thể yêu cầu cung cấp rơ-le kèm theo máy cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ điều khiển bảo vệ MBA.

- Tủ biến điện áp thanh cái được lắp rơle bảo vệ tần số điện áp; mạch tín hiệu điện áp cấp cho rơle theo thiết kế của dự án.

- Yêu cầu cụ thể của rơ-le bảo vệ được quy định tại khoản 1, Điều 4 của Yêu cầu kỹ thuật này.

- Thiết bị đo lường:

- Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị đồng hồ đo lường đa chức năng (multifuntions metter) có khả năng lập trình; tín hiệu đo lường phải đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của TBA;

- Đồng hồ đo lường sử dụng cho hệ thống điều khiển TBA truyền thống phải có giao thức truyền thông Modbus hoặc IEC 61850 hoặc tương đương để kết nối với thiết bị đầu cuối tại trạm.

- Đối với các trạm có thiết kế hệ thống điều khiển TBA tích hợp mức Station bus hoặc mức Process bus và khai thác các tín hiệu đo lường từ rơle, BCU thì không yêu cầu đồng hồ đo lường phải có giao thức truyền thông.

- Tủ biến điện áp thanh cái được trang bị đồng hồ đa chức năng hoặc đồng hồ chỉ thị kim để đo điện áp thanh cái trung áp tương ứng, kèm theo khóa lựa chọn điện áp pha phù hợp.

- Công tơ đo đếm điện năng:

- Máy cắt ngăn lộ tổng và các ngăn xuất tuyến được trang bị công tơ đo đếm điện năng kiểu điện tử nhiều biểu giá; Đơn vị sử dụng có thể yêu cầu cung cấp công tơ kèm theo tủ đóng cắt, hoặc trang bị riêng cùng với tủ công tơ đo đếm điện năng của TBA.

- Đối với ngăn máy biến áp tự dùng, việc đo đếm điện năng có thể đo ở phía hạ áp của MBA.

- Yêu cầu kỹ thuật của công tơ và các thiết bị đo xa áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật Công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu công tơ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017 và các quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Yêu cầu kỹ thuật của các tủ chức năng

- Yêu cầu kỹ thuật của tủ Máy cắt hợp bộ

  - Máy cắt phải là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, máy cắt được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

  - Giắc cắm kết nối để điều khiển đóng cắt máy cắt bằng điện phải được gắn cố định vào tủ và kết nối với máy cắt (hoặc ngược lại) bằng chân cắm kiểu Plugs-jacks. Phải có cơ cấu khóa đảm bảo chắc chắn giắc cắm không bị tuột do các rung động khi thao tác đóng/cắt máy cắt hoặc khi ngắn mạch và có thể mở cơ cấu khóa để đưa máy cắt ra vị trí sửa chữa một cách dễ dàng.

  - Trang bị cơ cấu cắt máy cắt ở vị trí “Vận hành” bằng cơ khí, thao tác bằng tay trong trường hợp sự cố nguồn điện cung cấp. Việc thao tác phải đáp ứng cắt được máy cắt mà không cần bất cứ điều kiện thao tác phụ trợ khác; cơ cấu này phải có chỉ thị bằng nhãn, hoặc màu sắc riêng biệt và được thiết kế có khả năng chống thao tác nhầm.

  - Lắp đặt đủ 03 bộ biến dòng điện 1 pha để cấp tín hiệu dòng điện cho mạch bảo vệ, đo lường. Đối với tủ máy cắt xuất tuyến sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, có thể được lắp 01 bộ biến dòng thứ tự không để cấp tín hiệu cho bảo vệ chạm đất độ nhạy cao {SEF} theo yêu cầu thiết kế. Thông số kỹ thuật chi tiết của các loại biến dòng điện được nêu trong bảng thông số kỹ thuật thiết bị.

  - Trang bị dao nối đất loại 03 pha, thao tác bằng cơ khí. Truyền động cơ khí kiểu lò xo tích năng tác động nhanh, được trang bị các cơ cấu liên động cơ/điện, khóa chốt để ngăn ngừa các thao tác nhầm. DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

  - Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 1.

  - Máy cắt:

- Loại 03 pha, truyền động bằng lò xo tích năng tác động nhanh, dập hồ quang bằng chân không.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 hoặc tương đương và có số lần đóng cắt cơ khí an toàn ít nhất là 10.000 lần (Class M2 theo IEC 62271-100 hoặc tương đương).

- Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ truyền động máy cắt phải được trang bị các bộ phận:

+ Các nút ấn “OPEN/CLOSE” để thao tác đóng/cắt tại chỗ máy cắt bằng cơ khí.

+ Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

+ Hệ thống tiếp điểm phụ trạng thái máy cắt và chỉ báo vị trí máy cắt/dao nối đất cho yêu cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

+ Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo tại chỗ: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

+ Có chỉ báo trạng thái của máy cắt: dạng biểu tượng hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái đóng/cắt của máy cắt.

  - Những yêu cầu thao tác:

- Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa thao tác đóng máy cắt.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: chống đóng cắt nhiều lần liên tục, mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và mạch bảo vệ động cơ tích năng.

- Nội bộ ngăn MC phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện liên động sau:

+ Khi đưa MC ra hoặc vào vị trí vận hành, MC phải ở trạng thái cắt.

+ Không thể thực hiện các thao tác đóng/cắt trừ khi MC đã ở đúng các vị trí “Vận hành” hoặc “Thử nghiệm” (vị trí cách ly).

+ Liên động nối đất: Chỉ thực hiện đóng được dao nối đất khi MC đã cắt và ở vị trí cách ly. Khi dao nối đất đã đóng mới có thể mở cửa ngăn mang điện (như
khoang cáp, khoang lắp đặt VT,... và cánh cửa mặt sau tủ (áp dụng đối với tủ với thiết kế có cánh cửa mặt sau tủ).

  - Yêu cầu về rơle bảo vệ: Tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 4.

Một số thông số chính của rơle bảo vệ được quy định cụ thể tại các bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng của Yêu cầu kỹ thuật này.

  - Yêu cầu về nguồn DC cấp cho tủ máy cắt lộ tổng trung thế:

Tủ phải được thiết kế để lắp đặt một đường/tuyến cáp cấp nguồn riêng (nguồn thứ 2); Sử dụng cáp loại có chức năng chống cháy, đi từ tủ phân phối DC lên trần của phòng điều khiển rồi xuống tủ máy cắt (để tránh việc bị ảnh hưởng khi có cháy nổ trong khoang tủ máy cắt hoặc bên dưới mương cáp).

  - Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định tại Điều 1.

- Yêu cầu kỹ thuật của tủ cầu dao cắm

  - Cầu dao cắm là kiểu kéo ra được, cho phép di chuyển cầu dao vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” bên trong tủ hợp bộ. Trong trường hợp cần thiết, cầu dao cắm được đưa ra vị trí “Sửa chữa” bằng xe thao tác.

  - Cầu dao cắm phải được cung cấp các cặp tiếp điểm phụ (NO/NC) cho yêu
cầu đấu nối mạch điều khiển, bảo vệ, chỉ thị, liên động.

  - Không trang bị DNĐ cho tủ cầu dao cắm nhưng hệ thống liên động của tủ này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chỉ thực hiện đưa xe kéo của Cầu dao cắm từ vị trí "Thử nghiệm" vào vị trí "Vận hành" hoặc ngược lại khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

- Chỉ có thể mở cửa ngăn mang điện và cánh cửa ngăn cáp của tủ khi máy cắt liên lạc đã cắt và đã đưa ra vị trí "Thử nghiệm".

  - Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định tại Điều 1.

- Yêu cầu kỹ thuật của tủ biến điện áp thanh cái

- Tủ biến điện áp thanh cái được lắp đủ 03 bộ biến điện áp (VT) 1 pha cho đủ 3 pha, các VT được lắp trên xe kéo và có thể kéo ra được, cho phép di chuyển vào/ra ở các vị trí “Vận hành”, “Thử nghiệm” và “Sửa chữa”.

- Sử dụng cầu chì cao thế bảo vệ các VT, cực đấu phía sơ cấp của VT được đấu nối trực tiếp đến cầu chì bảo vệ. Cơ cấu lắp cầu chì phải đảm bảo kiểm tra, thay thế dễ dàng khi đã đưa xe kéo lắp VT ra vị trí “Sửa chữa”.

- Các yêu cầu đối với VT lắp trong tủ:

- Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính nối đất trực tiếp, các mạch 3 pha phía thứ cấp của các VT được tổ hợp theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

- Đối với bộ 3 VT 1 pha sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly, các VT phải có 01 cuộn thứ cấp cho đo điện áp dư, tổ hợp theo sơ đồ tam giác hở và nối đất tại 1 điểm để cấp tín hiệu điện áp cho mạch báo tín hiệu chạm đất và mạch bảo vệ chạm đất; Trang bị thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực. Các cuộn thứ cấp còn lại của các VT được tổ hợp mạch 3 pha theo sơ đồ sao (Y) có dây trung tính và phải nối đất (1 điểm) tại điểm trung tính này này để cấp tín hiệu điện áp cho đo lường, bảo vệ.

- Bảo vệ cho mạch điện phía thứ cấp của VT bằng áp tô mát loại 1 pha 2 cực (cho tổ hợp mạch tam giác hở) và loại 3 pha 4 cực (cho tổ hợp mạch nối sao (Y), có tiếp điểm phụ báo trạng thái ON/OFF của áp tô mát.

- Trang bị 01 bộ dao nối đất loại 03 pha để thực hiện chức năng nối đất thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ cùng thanh cái với tủ biến điện áp này.  DNĐ được thiết kế đảm bảo độ bền điện tối thiếu cấp E1 theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- Truyền động đóng/cắt DNĐ của tủ này là loại thao tác bằng tay, được trang bị lò xo tích năng có cơ cấu tác động nhanh, đảm bảo khi thao tác đóng bằng tay không bị phụ thuộc vào tốc độ và lực thao tác của người vận hành.

- DNĐ phải được trang bị các liên động cơ khí và điện để đảm bảo chỉ đóng được DNĐ khi bộ VT của tủ biến điện áp thanh cái này và các máy cắt trên cùng thanh cái đã kéo ra vị trí “Thử nghiệm”, thanh cái chính của hệ thống tủ hợp bộ trên đó lắp tủ đo lường thanh cái này đã không còn điện (thông qua tiếp điểm phụ của bộ VDIS lắp tại tủ đo lường thanh cái này).

- Trang bị bộ VDIS theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 1.

- Yêu cầu về rơle bảo vệ trong tủ biến điện áp thanh cái: Tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4.

Một số thông số chính của rơle bảo vệ được quy định cụ thể tại các bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng của Yêu cầu kỹ thuật này.

- Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định tại Điều 1.

- Yêu cầu kỹ thuật Tủ nối, tủ nâng thanh cái:

Tùy theo yêu cầu thiết kế, có thể trang bị thêm tủ nối, tủ nâng thanh cái để liên kết các phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ hợp bộ có thiết kế kích thước lắp đặt khác nhau hoặc các phân đoạn thanh cái không nằm trên một dãy:

- Thanh cái lắp bên trong tủ phải đáp ứng dòng định mức tối thiểu tương đương dòng định mức của thanh cái tủ hợp bộ.

- Thiết kế lắp đặt của tủ phải đảm bảo kết nối được với các phân đoạn thanh cái cần kết nối mà không phải cải tạo, thay đổi kết cấu của các hệ thống tủ hợp bộ hiện hữu.

- Các thanh cái có thể được bọc kín bằng vật liệu cách điện loại chịu nhiệt, chống cháy kèm theo đầy đủ các phụ kiện để kết nối và cách điện; các thanh cái và phụ kiện của chúng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, phải đảm bảo mức cách điện theo cấp điện áp tương ứng.

- Các yêu cầu khác: Tuân thủ quy định tại Điều 1.

- Phụ kiện

- Dụng cụ di chuyển xe kéo (xe thao tác):

- Đối với các loại MC, Cầu dao cắm, VT không trực tiếp kéo ra bằng bánh xe lăn thì phải được cung cấp xe thao tác kèm theo để di chuyển MC, Cầu dao cắm, VT ra vị trí “Sửa chữa”.

- Xe thao tác phải được trang bị các chốt, khóa... để cố định thiết bị
trong quá trình thao tác, di chuyển nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên vận
hành.

- Mỗi chủng loại tủ phải có tối thiểu 01 xe thao tác tương ứng. Nếu số lượng tủ cùng loại ≥ 05 tủ, phải trang bị/cung cấp thêm 01 cái tương tự.

- Trọn bộ phụ kiện phục vụ vận hành tủ hợp bộ: Cần thao tác cơ khí, tay quay tích năng lò xo, tay quay xe kéo (xe thao tác)…

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

- Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo tủ (nếu có).

- Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ và mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các hư hỏng thường gặp.

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết; Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng. Yêu cầu biên bản thử nghiệm xuất xưởng, phải thể hiện đầy đủ và chi tiết tất cả các thông số, kết quả đo của các hạng mục đã thử nghiệm.

- Các yêu cầu về thử nghiệm

Tủ hợp bộ và các thiết bị đóng cắt, đo lường bên trong phải được thử nghiệm
điển hình và thử nghiệm thường xuyên các hạng mục theo tiêu chuẩn IEC tương
ứng.

1. Các yêu cầu về thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn IEC 62271-200 hoặc tương đương, bao gồm nhưng không hạn chế các hạng mục sau:

a.	Thử nghiệm độ bền điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

b. Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

c. Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

d. Kiểm tra ngoại quan (Design and visual checks).

e. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

2. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Type tests):

2.1. Tủ hợp bộ: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 hoặc tương đương. Trong đó, các hạng mục liên quan đến thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong phải do đơn vị thử nghiệm là thành viên thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) hoặc tương đương thực hiện.

Tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 62271-200 hoặc tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

a. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

c. Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

d. Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

e. Kiểm tra về cấp độ bảo vệ (Verification of the protection).

f. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation tests).

g. Thử nghiệm hồ quang nội bộ (Internal arc test).

h. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

Ghi chú:

- Các tủ chức năng không lắp đặt thiết bị đóng cắt (ngăn đo lường, ngăn tủ nối) không thực hiện các hạng mục liên quan đến đóng/cắt thiết bị.

- Tủ điện được thử nghiệm điển hình sẽ đại diện cho các tủ điện cùng chủng loại, mã hiệu của nhà sản xuất, có cùng thiết kế kết cấu cũng như chủng loại thiết bị đóng cắt chính trong tủ.

2.2. Máy cắt: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 hoặc tương đương. Trong đó, các hạng mục liên quan đến thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch phải do đơn vị thử nghiệm là thành viên thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL) hoặc tương đương thực hiện.

Thiết bị máy cắt bên trong tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 62271-100 hoặc tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

a. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

b. Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

c. Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

d. Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

e. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical and environmental tests).

g. Kiểm tra bức xạ tia X quang (nếu là loại tiếp điểm dập hồ quang trong buồng chân không) (X-radiation test procedures for vacuum interrupters).

2.3. Máy biến dòng điện (CT), máy biến điện áp (VT): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 hoặc tương đương.

Các thiết bị CT, VT trong tủ hợp bộ được thử nghiệm theo IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương (máy biến dòng điện) và IEC 61869-1, IEC61869-3 hoặc tương đương (máy biến điện áp cảm ứng), gồm các hạng mục chính sau:

a. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

b. Thử nghiệm chịu đựng điện áp xung trên cực sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

c. Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

d. Thử nghiệm dòng thời gian ngắn - đối với CT (Short-time current tests).

e. Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch - đối với VT (Short circuit witchstand capability test).

Lưu ý: Biến dòng thứ tự không (ZCT) được thử nghiệm các hạng mục (a), (c) và (d).

2.4. Cầu dao cắm: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 hoặc tương đương.

Thử nghiệm với Cầu dao cắm theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, IEC 62271-102 hoặc tương đương, gồm các hạng mục sau:

a. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric test).

b. Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

c. Thử nghiệm dòng liên tục (Continuous current test) hoặc Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests).

d. Thử nghiệm dòng chịu đựng đỉnh và dòng chịu đựng thời gian ngắn (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

2.5. Dao nối đất: Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 hoặc tương đương.

Thử nghiệm với Dao nối đất trong tủ hợp bộ: theo tiêu chuẩn IEC 62271-102, 62271- 200 hoặc tương đương, cho hạng mục sau: Thử nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DNĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches). Thử nghiệm theo cấp E1.

- Yêu cầu kỹ thuật của rơle bảo vệ và các phụ kiện chính:

- Rơle bảo vệ

- Rơle bảo vệ sử dụng loại kỹ thuật số, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60255 hoặc tương đương.

- Đối với rơle có yêu cầu tích hợp chức năng BCU, phải được trang bị màn hình và có thể cấu hình hiện thị sơ đồ mimic của ngăn lộ trong rơ-le.

- Có khả năng cấu hình, cài đặt các chức năng trong rơle. Có tiếp điểm đầu vào/đầu ra và có thể cấu hình được để phục vụ lập trình logic điều khiển, gửi tín hiệu cho hệ thống SCADA.

- Có các phím điều khiển thiết bị đóng cắt ngăn lộ, màn hình LCD hiển thị sơ đồ mimic và các đèn Led để báo tín hiệu điều khiển, giám sát.

- Nguồn nuôi rơle sử dụng nguồn ngoài; Đồng thời rơle phải được trang bị nguồn dự phòng, lắp đặt bên trong (Pin CMOS hoặc tụ điện) để tự cấp nguồn trong trường hợp mất nguồn bên ngoài.

- Có chức năng đo lường, hiển thị thông số vận hành; Lưu trữ và hiển thị thông tin nhiễu loạn, thông tin sự cố và có khả năng cài đặt chỉnh định, truy xuất, khai thác thông tin vận hành, sự cố và giải trừ sự cố tại chỗ tại vị trí lắp đặt vận hành và từ xa.

- Tùy thuộc thiết kế, phải quy định cụ thể các thông số sau (có thể tham khảo các văn bản liên quan tại phụ lục):

- Các chức năng bảo vệ, điều khiển.

- Cổng kết nối và giao thức truyền thông.

- Số lượng đầu vào/đầu ra (input/output) đáp ứng danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế đảm bảo dự phòng > 20%.

- Dung lượng ghi sự cố/sự kiện vận hành.

- Các file cấu hình rơ le, BCU, … phục vụ cho việc cấu hình xây dựng HMI và phần mềm (có bản quyền), cáp kết nối chuyên dụng phục vụ công tác cấu hình, truy xuất và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính.

- Cầu chì ống bảo vệ VT

- Cầu chì ống được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) hoặc tương đương, phù hợp công suất VT cần bảo vệ.

- Cầu chì ống được thiết kế để dễ dàng lắp đặt, thay thế.

- CT và VT

- Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Các CT, VT lắp đặt trong các tủ hợp bộ là loại cảm ứng điện từ (Inductive), được sản xuất, thử nghiệm theo bộ tiêu chuẩn IEC 61869 hoặc tương đương.

- Các CT, VT phải được thiết kế và lắp đặt ở các vị trí thuận tiện trong quá trình kiểm tra, kiểm định định kỳ khi đã đưa tủ hợp bộ vào vận hành; đảm bảo dễ dàng thay thế riêng các phần tử CT hoặc VT khi chúng bị hư hỏng mà không phải thay thế bất kỳ phụ kiện nào lân cận có liên quan (như sứ xuyên, hộp đầu cáp …).

- Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

- Các yêu cầu về thử nghiệm kiểm soát chất lượng và kiểm định:

- Các tủ điện hợp bộ cũng như các thiết bị trong tủ được thực hiện các thử nghiệm kiểm soát chất lượng theo các văn bản quy định hiện hành của EVNNPC.

- Các thiết bị trong tủ phải được kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 01/02/2025 và hoặc các quy định khác tương đương. Ngoài ra các thiết bị phục vụ đo đếm điện, theo thực tế sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật về đo lường.

- Các bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của các tủ chức năng

### Bảng 1: Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của tủ máy cắt

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |  |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ máy cắt |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng chính |  | IEC 62271-200 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Trong nhà, vỏ bọc bên ngoài bằng kim loại, cách điện không khí |  |
|  | Môi trường làm việc |  | Theo yêu cầu tại mục 4.1 Điều kiện chung |  |
|  | Số pha |  | 3 pha |  |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | theo thiết kế tính chọn |  |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | Vách ngăn kim loại (PM) |  |
|  | Mức tiếp cận trong sửa chữa (Loss of service continuity category) |  | LSC 2B hoặc tương đương |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (01 phút) | kV | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |  |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16 |  |
|  | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |  |
|  | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 2.000 (hoặc theo thiết kế) |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh. | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |  |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ. |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt |  |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt |  |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật khác |  | Theo yêu cầu tại Điều 1 |  |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của Máy cắt |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-1, IEC 62271-100 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | 3 pha chung 1 bộ truyền động, dập hồ quang bằng chân không. Tích năng lò xo bằng tay và bằng điện |  |
|  | Điện áp định mức/điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | ≥ 22/24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz/01 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Dòng điện định mức của Máy cắt | A |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | ≥ 2.000; 2.500 (hoặc theo thiết kế) |  |
|  | Tủ xuất tuyến, tự dùng | A | ≥ 630; 800; 1.250 (hoặc theo thiết kế) |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí (không bảo dưỡng) | Lần | ≥ 10.000 (class M2) |  |
|  | Số lần đóng cắt với dòng ngắn mạch định mức | Lần | Yêu cầu nêu cụ thể (đồng thời phải cung cấp tài liệu của Nhà sản xuất có thể hiện số lần cắt ngắn mạch của Máy cắt) |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Khả năng đóng cắt dòng điện dung |  |  |  |
|  | Máy cắt tổng, phân đoạn, xuất tuyến, tự dùng (Đóng/cắt dung dẫn cáp ngầm) | A | ≥ 31,5 |  |
|  | Máy cắt tụ bù | A | ≥ 400 |  |
|  | Chu trình đóng cắt cơ bản |  | O-3s-CO-3min-CO; hoặc O-0,3s-CO-t’-CO (xác định t’ theo thiết kế) |  |
|  | Thời gian đóng/cắt tại điện áp nguồn định mức | ms | Yêu cầu nêu cụ thể |  |
|  | Thời gian đóng | ms |  |  |
|  | Thời gian cắt | ms |  |  |
|  | Thời gian tích năng lò xo ở điện áp nguồn định mức | s | ≤ 15 |  |
|  | Số cuộn đóng |  | 01 |  |
|  | Số cuộn cắt |  | ≥ 1 |  |
|  | Nguồn cung cấp |  |  |  |
|  | Điện áp mạch thao tác | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt |  |
|  | Điện áp mạch cấp nguồn mô tơ tích năng lò xo | VDC | 220 (+10%; -15%) hoặc theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt |  |
|  | Điện áp mạch sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 6 NO + 6 NC |  |
|  | Bộ đếm số lần thao tác |  | Có |  |
|  | Chỉ thị trạng thái máy cắt (Đóng/Mở). |  | Có |  |
|  | Chỉ thị trạng thái lò xo tích năng |  | Có |  |
|  | Nút nhấn đóng / cắt máy cắt |  | Có |  |
|  | Cơ cấu liên động, khóa, chốt xe máy cắt (withdrawable) ở vị trí làm việc, vị trí thử nghiệm. |  | Có |  |
| III | Máy biến dòng điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |  |
|  | Số pha |  | 03 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Điện áp làm việc cao nhất | kV | 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn sơ cấp | kV | ≥ 50 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) cuộn sơ cấp | kVpeak | ≥ 125 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút cuộn thứ cấp | kV | ≥ 03 |  |
|  | Dòng điện định mức lớn nhất phía sơ cấp (Ir) |  |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn | A | 2.500 (tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Tủ xuất tuyến | A | ≥ 600 (tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Tủ tự dùng | A | 100 |  |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kA rms | Lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | s | ≥ 1 |  |
|  | Khả năng chịu dòng đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |  |
|  | Chiều dài đường rò bề mặt tiếp xúc không khí của các cách điện rắn trong tủ | mm/kV | - Khu vực môi trường thông thường: ≥ 12,5 - Khu vực gần biển, nguồn ô nhiễm: ≥ 16 |  |
|  | Tỷ số biến định mức |  |  |  |
|  | Tủ lộ tổng, phân đoạn |  | 1600-2000-2500/1/1/1A hoặc các tỉ số khác theo thiết kế |  |
|  | Tủ xuất tuyến |  | 200-400-600/1/1A, hoặc các tỉ số khác theo thiết kế |  |
|  | Tủ tự dùng |  | 50-100/1/1A |  |
|  | Dòng điện thứ cấp định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Khả năng chịu quá dòng liên tục |  | 1,2 × Ir |  |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 10 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 hoặc tương đương |  |
|  | Máy biến dòng điện thứ tự không |  | Áp dụng cho lưới trung tính cách ly (tùy chọn lắp đặt theo thiết kế) |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |  |
|  | Kiểu |  | Hình xuyến có khả năng tách rời (split core), đường kính trong ≥ 150mm hoặc hình khối chữ nhật rỗng, kích thước bao kín khoang cáp tủ hợp bộ |  |
|  | Mức cách điện | kV | Theo thiết kế |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện định mức cuộn thứ cấp | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Số cuộn dây thứ cấp |  | 01 |  |
|  | Tỉ số biến đổi |  | 30/1A hoặc 50/1A |  |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 1 |  |
|  | Cấp chính xác |  | 5P20 hoặc tương đương |  |
|  | Dao nối đất |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |  |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay (hoặc bằng điện, tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC |  |
|  | Rơle bảo vệ và đo lường |  |  |  |
|  | Relay bảo vệ tủ lộ tổng, phân đoạn, xuất tuyến và tự dùng |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul |  |
|  | Dòng định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Điện áp định mức | VAC | 110 |  |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt |  |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế |  |
|  | Số lượng BI/BO |  | Đáp ứng |  |
|  | Ngăn lộ tổng, phân đoạn |  | - Số lượng BI ≥ 18 và lập trình được - Số lượng BO ≥ 8 và lập trình được |  |
|  | Ngăn xuất tuyến, tự dùng |  | - Số lượng BI ≥ 18 và lập trình được - Số lượng BO ≥ 8 và lập trình được |  |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Các chức năng bảo vệ |  |  |  |
|  | + Tủ lộ tổng và phân đoạn |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 25, 74, FR. |  |
|  | + Tủ xuất tuyến và tự dùng |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 79/25, 59N, FL, FR, F46BC, 81 và 74 |  |
|  | + Tủ máy cắt 22kV cho tụ bù |  | 67/67N, 50/51, 50/51N, 50BF, 27/59, 59N, 50Ub, FR và 74 |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hệ thống rơ le nhị thứ |  | Theo quy định về thiết kế mẫu của EVNNPC |  |
|  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường và điều khiển mức ngăn (BCU) |  | tùy chọn theo thiết kế |  |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng |  |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (phần cứng và phần mềm) |  | Đáp ứng |  |
|  | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm: |  |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng |  | Đáp ứng |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |  |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems” hoặc tương đương) |  | Đáp ứng |  |
|  | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất. |  | Đáp ứng |  |
|  | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng |  |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 hoặc tương đương |  |
|  | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports): |  | ≥ 2 |  |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45 hoặc tương đương) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |  |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1 |  |
|  | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tùy chọn lắp đặt theo thiết kế |  |
|  | Chủng loại |  | Số/đa chức năng |  |
|  | Dòng vào định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |  |
|  | Nguồn cung cấp | VDC | 220 hoặc tùy theo nguồn vị trí lắp đặt |  |
|  | Cấp chính xác |  | 1,5 |  |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, cosj, f, vector…) |  | Đáp ứng |  |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Lựa chọn theo thiết kế |  |
| IV | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |
|  | Bộ phát hiện và chỉ báo điện áp 3 pha (VDIS) | Trọn bộ | Có |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-213:2021 hoặc tương đương |  |
|  | Tiếp điểm phụ cho mạch liên động |  | Có |  |
|  | Cổng phục vụ đo kiểm điện áp 3 pha |  | Có |  |
|  | Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo hợp bộ (tay quay, đòn thao tác...). Xe thao tác máy cắt |  | Có |  |
| V | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Khoản 6 Điều 2 của yêu cầu kỹ thuật này |  |

### Bảng 2: Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ biến điện áp thanh cái

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-200 hoặc tương đương |
|  | Môi trường làm việc |  | Theo yêu cầu tại mục 4.1 Điều kiện chung |
|  | Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) | mm | Lựa chọn theo thiết kế |
|  | Kiểu vách ngăn phân vùng (partition class) |  | PM |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24 |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp định mức (50Hz) giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét định mức giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 125 |
|  | Vật liệu làm thanh cái |  | Đồng |
|  | Dòng điện định mức của thanh cái | A | ≥ 2.000 (hoặc theo thiết kế) |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Inm) | kArms | Lựa chọn theo thiết kế |
|  | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
|  | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch đỉnh | kApeak | ≥ 2,5 × Inm |
|  | Loại tiếp cận và cấp chịu hồ quang bên trong (IAC-AFLR) |  | Đáp ứng |
|  | Hướng thoát hồ quang |  | Lên phía trên nóc tủ |
| II | Máy biến điện áp |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | 1 pha, lắp đặt trong nhà, cách điện rắn (cycloaliphatic, nhựa đúc Epoxy) |
|  | Kiểu |  | Kiểu kéo ra được kèm cơ cấu di chuyển (Withdrawable type) |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 24 |
|  | Điện áp định mức sơ cấp | kV | ≥ 22/√3 |
|  | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút | kV | ≥ 50 |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVp | ≥ 125 |
|  | Tỷ số biến |  | 22:√3/0,11:√3/0,11:√3 hoặc các tỉ số khác theo thiết kế |
|  | Hệ số quá điện áp định mức (Fv) |  | 1,2 liên tục; 1,5 trong 30 giây |
|  | Điện áp cuộn thứ cấp | VAC | 110 hoặc lựa chọn theo vị trí lắp đặt |
|  | Số cuộn thứ cấp cho đo lường |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 20 |
|  | Cấp chính xác |  | 0,5 |
|  | Số cuộn thứ cấp cho bảo vệ |  | 01 |
|  | Dung lượng | VA | ≥ 20 |
|  | Cấp chính xác |  | 3P hoặc tương đương |
| III | Bộ cầu chì bảo vệ VT |  |  |
|  | Điện áp danh định | kV | 22 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7999-1:2009, IEC 60282-1 hoặc tương đương |
|  | Chủng loại |  | Đơn pha, dạng ống, lắp đặt trong nhà |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
|  | Dòng điện định mức |  |  |
|  | Đế cầu chì | A | ≥ 100 |
|  | Dây chảy | A | Phù hợp bảo vệ VT |
| IV | Dao nối đất |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-1, IEC 62271-102 hoặc tương đương |
|  | Chủng loại |  | Tích năng lò xo, tác động nhanh |
|  | Bộ truyền động |  | Truyền động 03 pha, thao tác bằng tay |
|  | Số lần đóng cắt cơ khí, không bảo dưỡng |  | ≥ 2.000 |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | ≥ 2NO + 2 NC |
| V | Rơle bảo vệ và đo lường |  |  |
| A | Relay bảo vệ tủ biến điện áp thanh cái |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 hoặc tương đương |
|  | Chủng loại |  | Kỹ thuật số, vi xử lý, cấu trúc modul |
|  | Dòng định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |
|  | Điện áp định mức | VAC | 110 |
|  | Điện áp nguồn tự dùng cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo theo thiết kế |
|  | Số đầu vào tương tự (U, I) |  | Đáp ứng mạch chức năng theo thiết kế |
|  | Số lượng Input/Output |  | Lựa chọn theo thiết kế |
|  | Số đèn tín hiệu | cái | ≥ 8 |
|  | Số nhóm bảo vệ |  | ≥ 4 |
|  | Chức năng bảo vệ chính |  | 27/59, 59N, 81, FR |
|  | Tích hợp chức năng giám sát, đo lường. |  | Lựa chọn theo thiết kế |
|  | + Đo lường: U, I, P, Q, cosj… |  | Đáp ứng |
|  | + Tự giám sát và chuẩn đoán lỗi rơle (pin, phần cứng và phần mềm). |  | Đáp ứng |
|  | Ghi sự cố, sự kiện (FR) với bộ nhớ không xóa được, gồm: |  |  |
|  | + Chức năng ghi thông tin nhiễu loạn (Disturbance Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + Chức năng ghi thông tin sự cố (Fault Record) dạng sóng. |  | Đáp ứng |
|  | + File định dạng tiêu chuẩn Comtrade (phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60255-24:2013/IEEE Std C37.111-2013 “Measuring relays and protection equipment – Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems” hoặc tương đương) |  | Đáp ứng |
|  | Dung lượng bộ nhớ lưu sự kiện, sự cố: ≥ 05 sự cố với khung thời gian/chu kỳ ghi lớn nhất hoặc ≥ 500 thông tin sự kiện mới nhất |  | Đáp ứng |
|  | Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác đọc và phân tích dữ liệu sự cố thông qua máy tính và cáp chuyên dụng |  | Đáp ứng |
|  | Giao thức truyền thông chính: (Communications Protocols) |  | IEC 61850 hoặc tương đương |
|  | Số lượng cổng truyền thông (Communications Ports) |  | ≥ 2 |
|  | Dual 100BASE-FX (LC) hoặc 10/100BASE-TX copper (RJ45 hoặc tương đương) |  | Nêu cụ thể |
|  | Đồng bộ thời gian thực theo giao thức SNTP hoặc IRIG-B (theo thiết kế) |  | Đáp ứng |
|  | Cổng kết nối và giao tiếp với PC |  | ≥ 1 |
| B | Hợp bộ đo lường đa chức năng: |  | Tùy chọn theo thiết kế |
|  | Chủng loại |  | Số/đa chức năng |
|  | Dòng vào định mức | A | 1 hoặc lựa chọn theo thiết kế |
|  | Nguồn cung cấp | VDC | 220 hoặc lựa chọn theo nguồn vị trí lắp đặt |
|  | Cấp chính xác |  | 1,5 |
|  | Đo các thông số (I, V, P, Q, cos φ, f, vector…). |  | Đáp ứng |
|  | Loại cổng và giao thức kết nối |  | Lựa chọn theo thiết kế |
| C | Các thiết bị khác |  |  |
| 1 | Đồng hồ đo điện áp (loại chia vạch), chỉ thị kim |  | Có |
| 2 | Khóa lựa chọn điện áp (pha – pha, pha – đất) |  | Có |
| 3 | Hệ thống sấy tự động chống ngưng tụ, chiếu sáng. |  | Có |
| 4 | Thiết bị khử từ dư khi có chạm đất hoặc giao động điện áp trên mạch động lực (Chức năng dập cộng hưởng sắt từ cho mạch tam giác hở thứ cấp VT trung tính cách ly) |  | Có Nêu rõ tên, mã hiệu thiết bị và tài liệu kỹ thuật |
| VI | Phụ kiện kèm theo |  |  |
|  | Tay quay thao tác |  | Có |
|  | Dụng cụ di chuyển xe VT |  | Có |
|  | Các dụng cụ phụ trợ khác (trọn bộ theo thiết kế) |  | Có |
|  | Hệ thống thanh cái kết nối và các phụ kiện đồng bộ đi kèm |  | Có |
|  | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Đầy đủ theo yêu cầu tại Khoản 6 Điều 2 của yêu cầu kỹ thuật này |

E. Yêu cầu đối với tụ bù lắp đặt tại thanh cái 35 kV trong trạm biến áp:

| TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1.1 | Điều kiện làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt độ max +450C |
| 1.2 | Độ ẩm lớn nhất | % | 100 |
| 1.3 | Độ cao lắp đặt | m | 1000 |
| 1.4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO | 9000 hoặc tương đương |
| 1.5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 60871-1 và IEC 60871-2 hoặc tương đương |
| 1.6 | Biên bản thử nghiệm |  | Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp |
| II | Thông số kỹ thuật giàn tụ |  |  |
| 2.1 | Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) | kVpeak | 190 |
| 2.2 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 40,5 |
| 2.3 | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn | kV | 80 |
| 2.4 | Công suất giàn tụ | MVAr | Công suất giàn tụ tùy thuộc vào tính toán thiết kế |
| III | Tụ điện |  | 1 pha 2 sứ |
| 3.1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3.2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3.3 | Loại (mã hiệu) |  | Nêu cụ thể |
| 3.4 | Điện áp định mức (Un) | kV | Điện áp định mức của bình tụ tùy thuộc vào tính toán thiết kế |
| 3.5 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3.6 | Công suất định mức | kVAr | Công suất của bình tụ tùy thuộc vào tính toán thiết kế (6MVAr) |
| 3.7 | Cách điện |  | Dầu |
| 3.8 | Chất điện môi |  | non-PCB |
| 3.9 | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤ 0,1 (ở 200C), phải có biên bản thử nghiệm chứng minh (Giá trị này sau khi tính toán đã loại trừ điện trở xả) |
| 3.10 | Điện trở phóng |  | Tụ có điện trở phóng bên trong. Sau khi cắt tụ ra khỏi lưới điện áp giữa 2 cực tụ giảm xuống còn 75 V sau 10 phút (phải có biên bản thử nghiệm chứng minh) |
| 3.11 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  | U = 1,1 Uđm: 12 giờ trong 24 giờ U = 1,15 Uđm: 30 phút trong 24giờ U = 1,2 Uđm: 5 phút U = 1,3 Uđm: 1phút |
| 3.12 | Khả năng quá dòng liên tục |  | I = 1,3 Iđm |
| 3.13 | Vật liệu làm vỏ |  | Thép không gỉ |
| 3.14 | Chiều dài dòng rò của sứ cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 3.15 | Kích thước | mm |  |
| 3.16 | Trọng lượng | kg |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
| 4.1 | Catalogue của nhà sản xuất |  | Có |
| 4.2 | Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v. |  | Có |

#### F. Nguồn điện tự dùng

- Nguồn điện tự dùng xoay chiều 380/220V được cấp từ sau tủ phân phối AC hiện có.

- Nguồn điện một chiều: Được cấp từ hệ thống tủ nạp & ắc quy kín 220 VDC hiện có.

### G. Thông số kỹ thuật yêu cầu của cáp nhị thứ:

Các tiêu chuẩn áp dụng

IEC 173 hoặc tương đương: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

IEC 227-2, IEC 811 hoặc tương đương: Cáp cách điện bằng PVC.

IEC 228 hoặc tương đương: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

Tiêu chuẩn chung

Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC).

Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

Lõi cáp: Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 hoặc tương đương và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287 hoặc tương đương. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện: Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện không được nhỏ hơn giá trị quy định sau: Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

Vỏ cáp:

Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn:

Cáp cấp nguồn từ tủ AC, DC ra các tủ MK, dãy tủ xuất tuyến trung thế: 4 mm2.

Cáp cấp nguồn từ tủ AC, DC tới ngăn lộ tổng trung thế: 2 mm2.

Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2

Cáp mạch áp: 2,5mm2

Cáp mạch dòng: 4,0mm2

Toàn bộ cáp nhị thứ phải có lớp màn đồng chống nhiễu.

Lưu ý: Cáp nhị thứ đấu nối nội bộ bên trong các tủ MC hợp bộ trung áp thay mới và cáp nhị thứ đấu nối bên ngoài vào trong tủ phải có màu sắc khác nhau.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:

4.1. Công tác chuẩn bị.

4.1.1. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình

Sau khi thi công lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm thí nghiệm (bước 3) trước khi đóng điện vận hành.

4.1.2. Đường vận chuyển cơ giới

Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. Toàn bộ chi phí cho phần bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu) Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

4.1.3. Công tác vận chuyển từ kho của Nhà thầu ra công trường:

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tỉnh trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù họp.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đứng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

4.2. Bu lông các loại

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm được chế tạo theo TCVN (hoặc tương đương).

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch cho phép theo phương ngang là ± 2mm.

- Chênh lệch cao độ trên đỉnh bu lông chân cột là 20 mm.

- Bulông phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

4.3. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.4. Công tác nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng (về công tác phòng chống cháy nổ).

- Trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong công trường và các vùng lân cận.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh

- Vệ sinh công trường

- Vệ sinh ăn ở cho công nhân tại công trường.

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Các chất thải rắn tạo ra từ việc thi công phải được đưa đi chỗ khác. Đơn vị thi công phải đảm bảo hoàn trả lại hiện trường như ban đầu.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi thi công, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng- 1996 hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương.

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255- 86 trong quá trình thi công (hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương).

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền.

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991 hoặc tương đương.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Xử lý tại nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:

- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường).

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường.

- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công trường.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:

- Tổ chức mặt bằng công trường.

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công.

- Các kho chứa

- Biện pháp tổ chức thi công

- Biện pháp cắt điện để thi công

- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:

- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình

- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết bị.

- Biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BVTC. 01 | Sửa chữa DCL 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3; sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV: 472, 474, 476, 478, 442, TUC42 và giàn tụ bù T301 tại trạm 110kV Quỳnh Phụ |  |