MỤC LỤC HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	4

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	4

CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH	4

1.1. Cơ sở lập BCKTKT.	4

1.2. Mục tiêu dự án.	6

1.3. Quy mô dự án.	6

1.4. Nguồn vốn thực hiện.	6

1.5. Đặc điểm chính của công trình.	6

1.6. Phạm vi dự án.	7

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ	9

2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.	9

2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.	9

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:	10

2.4. Sự cần thiết đầu tư:	10

2.5. Các phương án kết lưới:	10

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP	12

3.1. Điều kiện tự nhiên.	12

3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	12

3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	13

3.4. Các giải pháp kỹ thuật chi tiết thi công Mương cáp hở có ảnh hướng đến các hạ tầng lân cận:	16

3.5 Các giải pháp kỹ thuật phần SCADA của thiết bị LBS.	16

CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP	18

4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.	18

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.	18

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP	19

5.1. Tuyến đường dây hạ áp	19

5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện	19

5.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng	19

CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ	20

6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:	20

6.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị	21

6.2.1 Thông số kỹ thuật thuốc hàn Cadweld:	21

6.2.2 Thông số kỹ thuật của LBS loại khí SF6 dùng cho lưới điện 22kV:	22

6.2.3 Thông số kỹ thuật của chống sét van cho cấp điện áp 22kV:	28

6.2.4 Thông số kỹ thuật của ống sắt tráng kẽm D150:	43

6.2.5 Thông số kỹ thuật của giá đỡ đầu cáp ngầm trung thế:	46

6.2.6 Thông số kỹ thuật của sứ treo Polymer 22 (24)kV:	50

6.2.7 Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ:	53

6.2.8 Thông số kỹ thuật của móc treo chữ U18:	55

6.2.9 Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2:	58

6.2.10 Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25, 50mm2:	63

6.2.11 Thông số kỹ thuật của cáp nhôm trần AC 120mm2:	66

6.2.12 Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV 95-240mm2:	71

6.2.13 Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 24kV 240mm2:	75

6.2.14 Thông số kỹ thuật của dây nhôm lỗi thép bọc 22(24)kV ACV 240mm2:	80

6.2.15 Thông số kỹ thuật của đà thép 1,2m; 2m; 2,4m:	87

6.2.16 Thông số kỹ thuật của kẹp nối rẽ dạng H (WR419, WR815, WR929):	90

6.2.17 Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:	93

6.2.18 Thông số kỹ thuật của sứ đỡ dây 22 (24)kV:	97

6.2.19 Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ:	101

6.2.20 Thông số kỹ thuật của bộ giáp buộc + dây chống rơi dây ACV240mm2:	106

6.2.21 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 25mm2:	112

6.2.22 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 50mm2:	115

6.2.23 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 95mm2:	118

6.2.24 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 240mm2:	121

6.2.25 Thông số kỹ thuật của cosse Cu-Al 240mm2:	123

6.2.26 Thông số kỹ thuật của cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2 loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng:	127

6.2.27 Thông số kỹ thuật của hộp nối cáp 3*240mm2- 24KV (màn chắn băng đồng - đổ keo):	148

6.2.28 Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp thẳng 24kV 3*240mm2 OD (màn chắn băng đồng):	152

6.2.29 Thông số kỹ thuật của trụ bê tông ly tâm 14m:	157

6.2.30 Thông số kỹ thuật cáp hạ thế ABC4x95mm2:	168

6.2.31 Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC hạ thế:	176

6.2.32 Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC hạ thế:	178

6.2.33 Thông số kỹ thuật của ống nối cáp ABC:	181

6.2.34 Thông số kỹ thuật của dây duplex 2x10mm2:	183

6.2.35 Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC):	188

6.3 Yêu cầu kỹ thuật của ống và vật liệu xây dựng	192

6.3.1 Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE D150:	192

6.3.2 Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật:	198

6.3.3 Thông số kỹ thuật của băng cảnh báo cáp ngầm:	200

6.3.4 Thông số kỹ thuật của dấu hiệu cáp ngầm:	203

6.3.5 Thông số kỹ thuật của gạch không nung:	203

6.3.6 Thông số kỹ thuật của gạch lát vỉa hè – gạch Terazo:	204

6.3.7 Thông số kỹ thuật của thép:	207

6.3.8 Thông số kỹ thuật của bê tông nhựa nóng và nhũ tương:	207

6.3.9 Thông số kỹ thuật của xi măng:	213

6.3.10 Thông số kỹ thuật của cát:	215

6.3.11 Thông số kỹ thuật Cát dùng cho công tác bê tông:	217

6.3.12 Thông số kỹ thuật của cấp phối đá dăm:	218

CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ	221

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	222

8.1. Phụ lục tính toán phần điện	222

8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng	223

CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	224

9.1. Qui định chung.	224

9.2. Địa điểm thực hiện dự án.	224

9.3. Quy mô dự án: Xem chi tiết Chương 1: Quy mô công trình.	224

9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:	224

9.5. Các tác động xấu đến môi trường;	224

9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:	224

9.7. Cam kết.	224

CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU	225

10.1. Phương thức quản lý dự án:	225

10.2. Kế hoạch đấu thầu:	225

10.3. Tiến độ thực hiện.	225

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	226

11.1. Kết luận:	226

11.2. Kiến nghị:	226

CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ	227

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

### CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH

#### 1.1. Cơ sở lập BCKTKT.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CPngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đường bộ và điều 7 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính về việc an hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

- Văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công thương về công bố định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp;

- Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở xây dựng TP.HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

- Quyết định số 32/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành bộ định mức dự toán công tác thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu hệ thống Scada;

- Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện.

- Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

- Quyết định số 423/QĐ-EVNHCMC, ngày 23/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc phát hành đơn giá tính toán chỉnh định rơ le cấp điện áp ≤ 35kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thực hiện ;

- Căn cứ quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 2451/QĐ-DVĐL ngày 02/04/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá thi công live – line năm 2025;

- Quyết định số 602/QĐ-ETC ngày 01/5/2025 của Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

- Văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS.

- Văn bản số 2410/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị về áp dụng định mức công tác bọc điểm hở, lắp thiết bị chống động vật trong thi công live line;

- Căn cứ Phương án đầu tư số 940/PA-PCTP ngày 16/05/2025 dự án: “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty Điện lực Tân Phú (nay là Công ty Điện lực Chợ Lớn) lập.

- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026 và Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 – Công ty Điện lực Tân Phú” số HD2500186076_2511111502 ngày 19/11/2025 giữa Công ty Điện lực Chợ Lớn và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát;

- Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát số 215/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

- Căn cứ Phương án kỹ thuật khảo sát số 216/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

- Căn cứ Hồ sơ Báo cáo khảo sát do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện và Thương mại Hưng Phát lập đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn nghiệm thu.

- Căn cứ Văn bản số 28/KTAT ngày 07/1/2026 của Phòng KT&AT - Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc góp ý hồ sơ BCKTKT công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú”.

#### 1.2. Mục tiêu dự án.

Việc đầu tư xây dựng dự án: “ Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ” nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xử lý các mối nối chịu lực căng dây tồn tại trên tuyến dây hiện hữu hoặc đấu nối rẽ vào trụ đỡ dây hiện hữu và thay thế giáp níu tại vị trí sử dụng kẹp ngừng dây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cho các khu vực tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị…;

- Tạo vẻ mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận Tân Phú;

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, ngăn ngừa sự cố lưới điện, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Đảm bảo các tuyến dây có đủ thiết bị giao liên có chức năng SCADA tại phân đoạn cuối và xem xét bổ sung thêm tại các phân đoạn giữa nhằm tăng hiệu quả chuyển tải để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 (có khả năng chuyển tải toàn bộ các khu vực không chịu ảnh hưởng khi xảy ra sự cố ở bất cứ phân đoạn nào).

- Kết nối các vị trí cuối lưới trung thế bằng cáp ngầm và lắp các thiết bị LBS, Recloser, tủ RMU có chức năng SCADA để tạo mạch vòng nhằm giảm thiểu phạm vi mất điện khi công tác, sự cố, cắt đột xuất…

#### 1.3. Quy mô dự án.

+  Hạng mục cải tạo, kéo mới lưới trung thế nổi, ngầm:

- Cải tạo lưới trung thế nổi từ cáp 3ACV95mm2 b24kV + AC50mm2 thành 3ACV240mm2 b24kV + AC120mm2, chiều dài đơn tuyến 958 mét.

- Lắp đặt LBS 22kV - 630A loại kín trên trụ hiện hữu (có chức năng kết nối Scada): 01 Cái.

- Lắp đặt LBS 22kV - 630A loại kín trên trụ hiện hữu (không có chức năng kết nối Scada): 01 Cái.

- Kéo mới cáp trung thế ngầm 3M240mm2-24kV-XLPE, dài đơn tuyến: 265 mét.

- Đào tái lập mương cáp trung thế ống xoắn HDPE D195/150, dài đơn tuyến: 265 mét.

- Trồng mới trụ 14m đơn 8,5kN 2 đoạn: 04 trụ

+ Hạng mục xử lý mối nối chịu lực căng dây 32 vị trí trụ với khối lượng:

- Lắp mới 326 cái sứ treo, lắp mới 198 cái giáp níu các loại phù hợp với tiết diện dây dẫn bằng phương pháp live-line.

#### 1.4. Nguồn vốn thực hiện.

Nguồn vốn KHCB.

#### 1.5. Đặc điểm chính của công trình.

Việc đầu tư xây dựng dự án: “ Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ” nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xử lý các mối nối chịu lực căng dây tồn tại trên tuyến dây hiện hữu hoặc đấu nối rẽ vào trụ đỡ dây hiện hữu và thay thế giáp níu tại vị trí sử dụng kẹp ngừng dây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cho các khu vực tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị…;

- Tạo vẻ mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận Tân Phú;

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, ngăn ngừa sự cố lưới điện, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Đảm bảo các tuyến dây có đủ thiết bị giao liên có chức năng SCADA tại phân đoạn cuối và xem xét bổ sung thêm tại các phân đoạn giữa nhằm tăng hiệu quả chuyển tải để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 (có khả năng chuyển tải toàn bộ các khu vực không chịu ảnh hưởng khi xảy ra sự cố ở bất cứ phân đoạn nào).

- Kết nối các vị trí cuối lưới trung thế bằng cáp ngầm và lắp các thiết bị LBS, Recloser, tủ RMU có chức năng SCADA để tạo mạch vòng nhằm giảm thiểu phạm vi mất điện khi công tác, sự cố, cắt đột xuất…

#### 1.6. Phạm vi dự án.

+ Hạng mục cải tạo dây Tăng cường tiết diện dây trung thế nổi và nối tuyến cáp ngầm trung thế được thực hiện trên địa bàn phường Phú Thạnh với hướng tuyến như sau:

- Cáp ngầm trung thế kéo mới cáp 3M240mm2 sẽ đi theo lộ trình: Xuất phát từ trụ trạm Phú Thọ Hòa 21/1 đi trong hẻm 364 Thoại Ngọc Hầu ra đường Trần Quang Cơ tới trụ N.TQC/T12C. Trong đó có đoạn tuyến từ vị trí trạm Phú Thọ Hòa 21/1 đến trụ N.TQC/T12C có sử dụng cáp 3M240mm2 với chiều dài đơn tuyến 265 mét và lắp LBS scada để phân đoạn, đóng cắt.

- Tăng cường tiết diện dây từ 3ACV95mm2 24kV+AC50 lên 3ACV240mm2 24kV + AC120m2, Tuyến dây An Dương Vương phân đoạn từ NR Bình Long 3 (trụ N-TQC/T21C) đến trụ N-TQC/T01C dài đơn tuyến 725 mét và đoạn tuyến dây Phan Chu Trinh phân đoạn nhánh rẽ vào trạm Phú Thọ Hòa (trạm Phú Thọ Hòa 21/1) dài đơn tuyến 233 mét.

+ Hạng mục xử lý các mối nối chịu lực căng dây, xử lý 32 vị trí được thực hiện rải rác trên các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

| STT | Tên trụ | Vị trí trụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | NLEVPT04L | 51 Lê Văn Phan |
| 2 | NLUBBT16C10L | 36/14 Lũy Bán Bích |
| 3 | NLUBBT16C10LA | 36/14 Lũy Bán Bích |
| 4 | NLUBBT16C9C | Đối diện 36/15 Lũy Bán Bích |
| 5 | NLUBBT28C | Giao lộ Lũy Bán Bích và Nguyễn Trọng Quyền |
| 6 | NLUMNT06L3L | Đối diện 14/5/4A Lương Minh Nguyệt |
| 7 | NLUTVT11L | 61 Lương Thế Vinh |
| 8 | NLUTVT12L | 67 Lương Thế Vinh |
| 9 | NLUTVT14L | 91 Lương Thế Vinh |
| 10 | NLUBBT15L8L | 35 Trần Văn Cẩn |
| 11 | NLUMNT06C | 20C Lương Minh Nguyệt |
| 12 | NLUMNT08C | 26 Lương Minh Nguyệt |
| 13 | NLUTVT13C | 68 Lương Thế Vinh |
| 14 | NLUTVT18C | 112 Lương Thế Vinh |
| 15 | NKETHT106L | Giao lộ Kênh Tân Hóa và Nguyễn Trọng Quyền |
| 16 | NLUBBT04L3L | 37/7 Lũy Bán Bích |
| 17 | NLUBBT15L2L | 3 Trần Văn Cẩn |
| 18 | NLUBBT15L5L | 13 Trần Văn Cẩn |
| 19 | NLUMNT11C | 48 Lương Minh Nguyệt |
| 20 | NLUTVT10L | 49 Lương Thế Vinh |
| 21 | NBUCHT10L2L | 17/3 Bùi Cẩm Hổ |
| 22 | NBUCHT10L3L-4L | Kế trụ NBUCHT10L2L |
| 23 | NBUCHT10L5L | Công viên Kênh Tân Hóa |
| 24 | NKETHT117L | Đầu hẻm 43 Kênh Tân Hóa |
| 25 | NLUBBT16C7C | Đối diện 36/13 Lũy Bán Bích |
| 26 | NLUBBT16C6C | Đối diện 36/7 Lũy Bán Bích |
| 27 | NTRDTT17C1LA | Đối diện 200/6 Trịnh Đình Trọng |
| 28 | NTRDTT13L | 149 Trịnh Đình Trọng |
| 29 | NTRDTT19C7L | 137/25 Trịnh Đình Trọng |
| 30 | NTRDTT19C | 204A Trịnh Đình Trọng |
| 31 | NTRDTT22L | Đối diện 270 Trịnh Đình Trọng |
| 32 | NHOXNT08C | 62 Hoàng Xuân Nhị |

### CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

#### 2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện.

Địa bàn khu vực công trình, có giáp ranh như sau:

- Phía đông giáp phường Tân Bình, Bảy Hiền.

- Phía tây giáp phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông.

- Phía nam giáp phường Hòa Bình, Bình Thới, Phú Lâm.

- Phía bắc giáp phường Tân Sơn Nhì.

a. Địa chất:

- Khu vực này ít xảy ra động đất, địa chấn vật lý.

- Khu vực quy hoạch, giai đoạn 2 hầu hết là đất ruộng, dừa nước và sông rạch, chủ yếu là đất phù sa nhiễm phèn và mặn, gồm cát, bùn sét, trộn lẫn rác, bã thực vật. Sức chịu tải yếu ≤ 0,7kg/cm2.

b.  Khí hậu:

- Khu vực nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, với đặc trưng chủ yếu là:

- Nhiệt độ tương đối ổn định, cao đều trong năm và ít thay đổi, trung bình năm khoảng 26,6oC. Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28.8oC (tháng 4), nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất 24,8oC (tháng 12). Tuy nhiên biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vào mùa khô có trị số 8 – 10oC.

- Lượng mưa trung bình năm từ 1.300 mm – 1770 mm, tăng dần lên phía Bắc theo chiều cao địa hình, mưa phân bổ không đều giữa các tháng trong năm, mưa tập trung vào tháng 7,8,9; vào tháng 12,tháng 1 lượng mưa không đáng kể.

- Độ ẩm không khí trung bình năm khá cao 79,5% cao nhất vào tháng 7,8,9 là 80 – 90%, thấp nhất vào tháng 12,1 là 70%.

- Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 2.100 – 2920 giờ.

- Công trình chủ yếu được thi công trên các tuyến đường có kết cấu ổn định, vận hành trong môi trường điều kiện tự nhiên thuận tiện, các hạng mục bố trí liên tục trên tuyến đường. Các điều kiện khí hậu khác như gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lượng mưa, tần xuất sét, các vấn đề thủy văn như triều cường ... không ảnh hưởng đến hoạt động của công trình.

- Căn cứ các đặc điểm trên ta thấy khu vực thi công công trình có điều kiện khí tượng thủy văn tương đối ổn định, không có tình trạng ngập lụt, đủ điều kiện xây dựng công trình

c.  Dân cư:

Thuộc vùng có khu dân cư tương đối ổn định.

#### 2.2. Hiện trạng nguồn và lưới điện khu vực dự án.

2.2.1. Nguồn điện:

Về lưới trung thế: Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn công trình đều đã được phủ kín lưới điện trung thế 22kV xuất phát từ các trạm trung gian.

2.2.2. Đánh giá tình hình nguồn và lưới hiện trạng:

Lưới trung thế: Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn công trình đều đã được phủ kín lưới điện trung thế 22kV xuất phát từ các trạm trung gian. Lưới trung thế có cấu trúc dạng mạch tia, tiết diện dây chủ yếu là cáp nhôm bọc 24kV có tiết diện 240mm2 cho đường trục và từ 50 ÷ 150mm2 cho nhánh rẽ và các trạm biến thế.

Còn tồn tại một số vị trí mối nối chưa được dừng 02 mặt và đang sử dụng kẹp ngừng dây.

- Khu vực thực hiện kết nối mạch vòng trung thế:

+ Tuyến dây An Dương Vương phân đoạn từ FCO NR Bình Long 3 đến LBFCO NR Trần Quang Cơ hiện hữu tiết diện dây 3VXAs95mm2 + As50 đã vận hành từ năm 2007 đến nay.

+ Tuyến dây Phan Chu Trinh phân đoạn nhánh rẽ vào trạm Phú Thọ Hòa hiện hữu tiết diện 3VXAs95mm2 + As50 đã vận hành từ năm 2005 đến nay.

2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

- Khu vực thực hiện kết nối mạch vòng trung thế:

+ Tuyến dây An Dương Vương phân đoạn từ FCO NR Bình Long 3 đến LBFCO NR Trần Quang Cơ hiện hữu tiết diện dây 3VXAs95mm2 + As50 đã vận hành từ năm 2007 đến nay.

+ Tuyến dây Phan Chu Trinh phân đoạn nhánh rẽ vào trạm Phú Thọ Hòa hiện hữu tiết diện 3VXAs95mm2 + As50 đã vận hành từ năm 2005 đến nay.

#### 2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án:

Tốc độ gia tăng phụ tải tại các trạm biến áp nêu trên là cao do đô thị hóa, cở sở hạ tầng phát triển, đồng thời các xưởng sản xuất được di dời ra các vùng ven ngoại thành. Do đó, để có thể đảm bảo an toàn cho tình hình gia tăng phụ tải trên địa bàn cần thiết phải có kế hoạch xử lý các mối nối chịu lực căng dây tồn tại trên tuyến dây hiện hữu hoặc đấu nối rẽ vào trụ đỡ dây hiện hữu và thay thế giáp níu tại vị trí sử dụng kẹp ngừng dây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cho các khu vực tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị…; kết nối các vị trí cuối lưới trung thế bằng cáp ngầm và lắp các thiết bị LBS, Recloser, tủ RMU có chức năng SCADA để tạo mạch vòng nhằm giảm thiểu phạm vi mất điện khi công tác, sự cố, cắt đột xuất.

#### 2.4. Sự cần thiết đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng dự án: “ Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ” nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xử lý các mối nối chịu lực căng dây tồn tại trên tuyến dây hiện hữu hoặc đấu nối rẽ vào trụ đỡ dây hiện hữu và thay thế giáp níu tại vị trí sử dụng kẹp ngừng dây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cho các khu vực tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị…;

- Tạo vẻ mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận Tân Phú;

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, ngăn ngừa sự cố lưới điện, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Đảm bảo các tuyến dây có đủ thiết bị giao liên có chức năng SCADA tại phân đoạn cuối và xem xét bổ sung thêm tại các phân đoạn giữa nhằm tăng hiệu quả chuyển tải để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 (có khả năng chuyển tải toàn bộ các khu vực không chịu ảnh hưởng khi xảy ra sự cố ở bất cứ phân đoạn nào).

- Kết nối các vị trí cuối lưới trung thế bằng cáp ngầm và lắp các thiết bị LBS, Recloser, tủ RMU có chức năng SCADA để tạo mạch vòng nhằm giảm thiểu phạm vi mất điện khi công tác, sự cố, cắt đột xuất…

#### 2.5. Các phương án kết lưới:

- Lắp sứ treo và giáp níu cho các vị trí mối nối đang chịu lực căng dây chưa được dừng dây 02 mặt bằng phương pháp line-line giúp đảm bảo an toàn và hạn chế gián đoạn cấp điện.

- Thu hồi kẹp ngừng dây các loại hiện hữu trên lưới điện tại các vị trí thay giáp níu.

- Kết nối nhánh rẽ Phu Tho Hoa 21/1 tuyến dây Phan Chau Trinh thuộc TTG Tân Bình 2 với NR Bình Long 3 tuyến dây An Dương Vương TTG Tân Bình 2, cụ thể:

+ Tăng cường tiết diện dây từ 3VXAs95mm2 24kV + As50 lên 3VXAs240mm2 24kV + As95m2 tuyến dây An Dương Vương phân đoạn từ FCO NR Bình Long 3 đến LBFCO NR Trần Quang Cơ.

+ Tăng cường tiết diện dây từ 3VXAs95mm2 24kV + As50 lên 3VXAs240mm2 24kV + As95mm2 mm2 tuyến dây Phan Chu Trinh phân đoạn nhánh rẽ vào trạm biến thế Phu Tho Hoa 21/1.

+ Kéo mới  cáp ngầm trung thế 3M240mm2-24kV-XLPE nhằm tạo mạch vòng để chuyển tải qua lại giữa 02 tuyến dây khi có sự cố để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1, do tuyến đường này có chiều rộng nhỏ (2m5) không thể thực hiện kéo lưới trung thế nổi.

### CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

#### 3.1. Điều kiện tự nhiên.

3.1.1. Điều kiện khí hậu tính toán:

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam “Tải trọng và tác động”, TCVN 2737:2006, quy phạm trang bị điện 11 TCN 18-2006 hiện hành, tiêu chuẩn “Số liệu khí hậu dùng cho thiết kế xây dựng”.

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất: 15oC

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm: 30oC

+ Nhiệt độ không khí cao nhất: 40oC

+ Nhiệt độ không khí gió cực đại: 25oC

+ Nhiệt độ không khí có giông: 25oC

+ Áp lực gió lớn nhất: Qo=83daN/m2

+ Vùng địa hình khu vực tuyến đi qua: loại B

3.1.2. Tuyến đường dây trung áp.

Các vị trí cải tạo đầu trụ được khảo sát lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

Vị trí đặt thiết bị đóng cắt phải rộng rãi thông thoáng đảm bảo dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chửa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn về điện.

#### 3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

3.2.1. Lựa chọn cấp điện áp:

Để phù hợp với Quy hoạch phát triển trên địa bàn Phường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Phú giai đoạn 2016-2025 định hướng đến 2035”, phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay của Công ty Điện lực Chợ Lớn, phù hợp với quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến dây hiện hữu, dự án chọn cấp điện áp 22/0,4kV.

3.2.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện:

- Trong công trình có lưới trung thế nổi hiện hữu 3ACV240-b24kV+AC95mm2, 3ACV95-b24kV+AC50mm2.

3.2.3. Lựa chọn dây dẫn:

- Loại cáp hiện hữu đang sử dụng loại nhôm lõi thép cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE.

3.2.4. Lựa chọn cách điện và phụ kiện.

- Sử dụng sứ treo Polymer cho các vị trí ngừng lưới. sứ treo được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng sứ đứng 24kV cho các vị trí đỡ lưới, sứ đứng được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng giáp buộc đầu sứ đơn (đôi) cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 95/16; 240/32mm².

3.2.5. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ.

- Lựa chọn và kiểm tra chống sét van:

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ chống sét từ đường dây trên không vào trạm biến áp, thiết bị. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào thông số của lưới điện, ta chọn chóng sét van:

- Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

- Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

- Từ đó ta chọn LA  18kV- 10kA.

- Lựa chọn đóng cắt cho tuyến cáp: sử dụng LBS, ngoài trời.

3.2.6. Lựa chọn giải pháp đấu nối.

+ Hạng mục cải tạo dây Tăng cường tiết diện dây trung thế nổi và nối tuyến cáp ngầm trung thế: Thi công bằng biện pháp cắt điện, chạy máy phát điện để cung cấp điện liên tục cho khách hàng.

+ Hạng mục xử lý các mối nối chịu lực căng dây: Thi công bằng biên pháp Live line, không cắt điện đấu nối với tuyến dây trung thế hiện hữu.

3.2.7. Lựa chọn giải pháp nối đất.

- Dùng cọc tiếp địa F16 dài 2,4m nối đôi và dây đồng trần 25mm2; 50mm2 kết hợp dây sắt phi 8 để tiếp địa các vị trí trụ có gắn thiết bị và đầu cáp lên, tiếp địa lặp lại, đảm bảo điện trở đất đo được đạt yêu cầu < 10Ω, dây tiếp địa được luồn dọc trong thân trụ đến thiết bị.

3.2.8. Hành lang tuyến.

- Các vị trí thi công được khảo sát tìm vị trí lắp đặt ở các vị trí thông thoáng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến mặt tiền nhà ở của nhân dân và đảm bảo vẻ mỹ quan của thành phố.

3.2.9. Các biện pháp bảo vệ khác: Không có.

#### 3.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

3.3.1. Lựa chọn giải pháp thiết kế cột.

Lắp dựng cột: Sử dụng cột BTLT 14m 8,5kN cho các vị trí trụ đỡ dây.

Lưới trung thế:

- Sử dụng trụ BTLT 14m hiện hữu để đỡ vật tư thiết bị. Lưới trung thế kéo mới được bố trí trên đà 2m và 2,4m đối với lưới 3 pha.

3.3.2. Lựa chọn giải pháp thiết kế xà.

- Sử dụng đà lệch 2m và đà đối xứng 2,4m để đỡ và dừng dây trung thế.

3.3.3. Lựa chọn giải pháp thiết kế móng cột, móng néo, dây néo.

- Trong công trình thực hiện lắp thiết bị đóng cắt có chức năng scada trên trụ hiện hữu, không trồng mới trụ, do đó không thực hiện gia cố móng cột, móng néo, dây néo.

3.3.4. Phần mương cáp ngầm trung thế :

Xây dựng mương cáp theo quy định của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Căn cứ nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đường bộ và điều 7 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mương cáp hở xây dựng mới:

* Bố trí công trường :

- Lập rào chắn và biển hướng dẫn luồng giao thông hai đầu điểm công tác, lập rào chắn dọc theo tuyến cáp. Nếu thi công ban đêm rào chắn phải có phản quang, đèn hiệu, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

- Tổ chức nguời giám sát, hướng dẫn giao thông khi thi công.

- Chuẩn bị nhân lực thi công.

- Chuẩn bị máy cắt bêtông, búa đục bêtông, cuốc, xuổng đào, xúc đất.

- Chuẩn vị xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi công trường sau khi đào.

* Biện pháp cắt mặt đường :

- Vạch hai đường kích thước bề rộng miệng mương cáp trên mặt đường như thiết kế.

- Dùng mắy cắt bêtông chuyên dụng để cắt 2 đường thẳng song song.

- Dùng búa máy đục lớp nhựa đường và lớp đá bên dưới.

- Trước tiên đào phải đào thăm dò để xác định các công trình ngầm khác (nếu có) trước khi đào hàng loạt.

- Mương cáp có độ sâu <1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp không phải mở miệng rộng, mà đào thẳng từ trên xuống tới độ sâu H.

- Mương cáp có độ sâu >1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp phải mở miệng rộng, tỉ lệ mở taluy 1:0.25.

- Dùng cuốc, xuổng đào lớp đất nén bên dưới lớp đá mặt đường.

- Xúc lớp bêtông nhựa, đá gom lại thành đống (dùng xe thồ) trong hành lang thi công và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông;

- Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết;

* Tái lập hoàn trả kết cấu hạ tầng hiện trạng như sau:

- Mặt đường nhựa hiện hữu Eyc > 155Mpa:

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5cm.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 25cm, K ≥ 0,98.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 30cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Mặt đường hẻm kết cấu bê tông xi măng:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M300, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 20cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Kết cấu vỉa hè loại 2:

+ Gạch lát Terrazzo.

+ Vữa đệm M75 dày 1,5cm.

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M150, dày 5cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+ Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 3:

+ Gạch bê tông tự chèn chất lượng cao M400, dày 10cm

+ Cát hạt trung đầm chặt K ≥ 0,95, dày 30cm

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 4:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M200, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

* Trình tự thi công các lớp tái lập mương cáp:

- Mương cáp tái lập vỉa hè gạch Terrazzo, bê tông xi măng,...:

+ Sau khi đào mương đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,9 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp đến độ cao thiết kế thì đổ lớp đất đào dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại II (đá mi) (dày 10cm) trường hợp Eyc>155Mpa, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,95 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Đổ lớp bê tông đá 1x2cm M150 (dày 5cm) theo đúng thiết kế.

+ Thi công tiếp lớp vữa đệm M75 (dày 1,5cm) theo đúng thiết kế.

+ Tiếp tục lát lớp gạch Terrazzo dày 3cm (vỉa hè hiện hữu là gạch Terrazzo)

+ Tiếp tục đổ lớp bê tông đá 1x2cm M200 dày 10cm (vỉa hè hiện hữu là bê tông xi măng)

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Mương cáp tái lập bê tông nhựa nóng:

+ Sau khi đào đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K=0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Sau khi đặt lớp băng báo hiệu cáp ngầm điện lực, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Trãi lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại II (đá mi) (dày 30cm Eyc>155Mpa), đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại I (dày 25cm Eyc>155Mpa), đầm chặt đạt độ chặt k≥0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt hạt trung (BTNC 19) dày 7cm.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa tiêu chuẩn 0,5kg/m2 (dùng để tái lập tạm mặt đường).

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt BTNC 12,5 để tái lập tạm dày 5cm.

+ Tiến hành cào bóc lớp mặt mặt đường bê tông nhựa nóng BTNC C12,5 dày 5cm, bề rộng phui cào xem chi tiết theo bản vẽ thiết kế từng loại mương.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt hạt mịn (BTNC 9,5) dày 5cm.

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Mương cáp tái lập bê tông xi măng:

+ Sau khi đào đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K=0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Sau khi đặt lớp băng báo hiệu cáp ngầm điện lực, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Trãi lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại I (dày 20cm) đầm chặt đạt độ chặt k≥0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Tiếp tục đổ lớp bê tông đá 1x2cm M300 dày 10cm (mặt đường là bê tông xi măng)

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm:

+ Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường như sau:

1- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất.

3- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m.

4- Tại các vị trí bẻ góc, qui định: 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp và 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

#### 3.4. Các giải pháp kỹ thuật chi tiết thi công Mương cáp hở có ảnh hướng đến các hạ tầng lân cận:

* Về hạ tầng trụ điện, trạm biến áp hiện hữu: Trong dự án thực hiện đào tái lập mương cáp hở lưới lòng đường, đảm bảo khoảng cách an toàn <1m so với chân trụ hiện hữu.

* Về hạ tầng chiếu sáng, cây xanh,...: Trong dự án thực hiện đào tái lập mương cáp hở lưới lòng đường, đơn vị tư vấn đã phối hợp chủ đầu tư gởi văn bản, hồ sơ thiết kế cho Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM lấy ý kiến hướng tuyến và đã được thống nhất hướng tuyến bởi đơn vị Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM qua văn bản số 3205/TTQLHTKT-HTTN ngày 31/12/2025, cụ thể:

+ Đối với hệ thống cáp chiếu sáng hiện hữu trên vỉa hè đường Trần Quang Cơ có giao chéo với tuyến cáp ngầm trung thế kéo mới, khoảng cách thiết kế đảm bảo giữa 2 hạ tầng từ 0,5m-0,6m và đào bằng biện pháp thủ công.

+ Đối với hệ thống cây xanh: Tuyến cáp ngầm xây dựng mới không đi gần làm ảnh hướng đến hệ thống cây xanh, đảm bảo an toàn cho cây xanh đô thị.

#### 3.5 Các giải pháp kỹ thuật phần SCADA của thiết bị LBS.

3.5.1. Yêu cầu chung:

- LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

- Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

- Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

3.5.2. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

- Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

3.5.3. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

- Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

### CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

##### 4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

- Công trình không thực hiện phần điện hạng mục trạm biến áp.

##### 4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng.

- Công trình không thực hiện phần xây dựng hạng mục trạm biến áp.

### CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

##### 5.1. Tuyến đường dây hạ áp

- Công trình không thực hiện xây dựng mới, cải tạo phần dây hạ áp.

##### 5.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện

- Loại cáp sử dụng: Cáp ABC4x95mm2 cho các vị trí thay trụ hạ thế thành trung thế, kéo tái lập lưới điện hiện trạng.

- Giải pháp bố trí dây dẫn trên cột: Sử dụng móc treo dây mắc điện dừng dây tại trụ.

- Giải pháp đấu nối: Sử dụng kẹp IPC 95-35mm2, IPC 95-95mm2  đấu nối trực tiếp lên lưới điện ABC4x95mm2 hiện hữu.

##### 5.3. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

- Công trình không thực hiện phần xây dựng hạng mục dây hạ áp.

### CHƯƠNG 6: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ - THIẾT BỊ

#### 6.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện:

Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các Quyết định sau:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271-200

- Tiêu chuẩn dao cách ly: IEC 62271-102

- Tiêu chuẩn chống sét van: TCCS 13:2021/EVN

- Tiêu chuẩn cách điện: TCCS 15:2021/EVN.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn QĐKT.ĐNT-2006

- Quy phạm trang bị điện:

Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 về việc Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị;

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ văn bản số 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 V/v phổ biến và áp dụng quy cách kỹ thuật máy biến áp phân phối, mắt cắt tự đóng lại, dao cắt tải, cột điện bê tông ly tâm, máy cắt hạ thế.

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Các tiêu chuẩn, quy phạm quản lý chất lượng, được áp dụng như sau:

1. Về quản lý chất lượng công trình:

a. TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

b. TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

c. TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

2. Về thi công phần móng:

a. TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công, nghiệm thu.

b. TCVN 2682-2009 	Xi măng pooc lăng.

c. TCVN 7570:2006  	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

d. TCVN  4506:2012  Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

e. TCVN 8826:2011 	Phụ gia hóa học cho bê tông.

f. TCVN 5540-91:  	Bê tông kiểm tra đánh giá độ bền – Quy định chung.

g. TCVN 4085:2011  	Kết cấu gạch đá quy phạm thi công và nghiệm thu.

h. TCVN 4447-2012  	Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.

i. TCVN 9115:2012 	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

j. TCVN 5639-1991  	Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu.

k. TCVN 9361:2012  	Thi công nền móng – Thi công và nghiệm thu.

p. TCVN 1765-75 	Thép cacbon kết cấu thông thường – Mác thép yêu cầu kỹ thuật.

3. Về chế tạo và lắp cột điện:

a. TCXD 170:2007 Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật

b. TCXD 1876-76, TCVN 1945-76  Gia công chế tạo đai ốc.

c. TCVN 5408:2007Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

d. TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế.

4. Về lắp ráp dây dẫn, cách điện và phụ kiện.

a. 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện- phần II-Hệ thống đường dẫn điện

b. 11TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện- phần III-Trang bị phân phối và trạm biến áp

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về quy định chung;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về hệ thống đường dẫn điện;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về trang bị phân phối và trạm biến áp;

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18-2006 về Bảo vệ và tự động ;

- TCVN 8090:2009: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không – dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

- IEC 99-1: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng điện trở phi tuyến loại có rảnh

- IEC 99-4: Chống sét van dùng cho hệ thống điện xoay chiều, dạng oxit kim loại không có rảnh.

- IEC 60282-2 high-voltage fuses-part2: expulsion fuses

#### 6.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

Đặc tính kỹ thuật của vật tư - thiết bị.

##### 6.2.1 Thông số kỹ thuật thuốc hàn Cadweld:

- Nguyên lý là kết hợp trộn đầy chất hàn và tác nhân phát cháy trong một khuôn hàn. Sự phân huỷ của ôxyt đồng do nhôm tạo ra đồng xỉ và ôxyt nhôm tại nhiệt độ cao hơn 2000oC.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 38mm2 hoặc cáp đồng trần 50mm2.

- Thuốc hàn hóa nhiệt: Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, hoặc phi 16 với cáp đồng trần 70mm2.

- Dùng cho hệ thống tiếp địa an toàn điện, chống sét. Hàn nối cọc đồng-thép/cọc đồng thép, cọc đồng-thép/cáp đồng, cáp đồng/ cáp đồng hoặc cọc thép, thép nhúng mạ kẽm….

- Được đóng thành từng hộp phù hợp với từng mối hàn.

- Truyền dẫn sét tốt và không bị gia tăng điện trở theo thời gian.

- Không bị ăn mòn, oxy hoá, bền vĩnh cửu.

- Chủng loại từ 45g, 65g, 90g, 115g, 150g, 200g.

- Sử dụng được với nhiều loại khuôn khác nhau của các hãng khác nhau.

- Mỗi lọ gồm bao gồm:

+ Bột thuốc hàn 90g: 1 lọ

+ Thuốc mồi: 1 lọ + Đĩa: 1 Cái

##### 6.2.2 Thông số kỹ thuật của LBS loại khí SF6 dùng cho lưới điện 22kV:

- YÊU CẦU CHUNG:

- LBS phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, vận hành bằng động cơ, có tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt). Thiết bị có khả năng truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Nguồn điện cấp cho động cơ là 24 VDC với cáp nguồn để đấu nối tủ điều khiển và LBS.

- LBS phải bao gồm tủ điều khiển có chứa các thiết bị SCADA như: mạch điều khiển, các ngõ tín hiệu vào/ra, khóa chọn chế độ từ xa/tại chỗ, thiết bị viễn thông v.v. Tủ điều khiển được lắp trên thân cột điện bê tông ly tâm gần mặt đất và được kết nối với LBS bằng cáp tín hiệu điều khiển. Nguồn 24 VDC cấp cho tủ điều khiển được lấy từ ắc quy và bộ nạp được cấp nguồn từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ. Ắc quy 24 VDC, bộ nạp phải được lắp đặt sẵn trong tủ điều khiển.

- Vỏ tủ điều khiển phải làm bằng thép không gỉ, dày tối thiểu 1 mm, cấp bảo vệ IP 54, được thiết kế thông gió và cách nhiệt để hoạt động tốt trong điều kiện làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Cổng kết nối trên LBS, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa LBS và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

- Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa LBS. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

- LBS hoàn chỉnh phải bao gồm đầy đủ các bộ phận và phụ kiện kèm theo bao gồm: cách điện, kẹp cực đấu nối dây, nhãn thiết bị, giá lắp, bu lông, đai ốc, vòng đệm, tủ điều khiển, cáp kết nối v.v.

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm độ bền điện môi cho mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

+ Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuit).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

+ Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

+ Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical operation test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test)

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

+ Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).

+ Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

+ Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).

+ Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).

+ Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.

+ Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).

+ Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e:  Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS

- Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

- PHẦN MỀM KÈM THEO THIẾT BỊ

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS:

- Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển LBS.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

- Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện- Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

- PHỤ KIỆN KÈM THEO THIẾT BỊ

- Mỗi LBS, tủ điều khiển LBS cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

1: LBS:

+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng LBS.

+ Sáu (06) kẹp cực phù hợp đấu nối LBS với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

+ Móc thao tác đóng/cắt LBS bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

+ Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng” “Cắt” của LBS, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

+ Cơ cấu khóa thao tác khi áp suất khí thấp với bộ chỉ thị cảnh báo áp suất khí thấp nhìn thấy được, hoặc có đồng hồ đo áp suất khí với chỉ thị cảnh báo áp suất thấp (áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6).

+ Giá lắp LBS đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

+ Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng LBS (bằng Tiếng Việt).

2: Tủ điều khiển LBS:

+ Một (01) tủ điều khiển.

+ Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10m.

+ Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

+ Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển LBS (bằng Tiếng Việt).

+ Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

- CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT, BẢN VẼ KÈM THEO

1: Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật LBS, tủ điều khiển.

2: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

3: Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- YÊU CẦU KHÁC

- Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức | kV | > 24 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 16 (Đơn vị lựa chọn theo giá trị dòng ngắn mạch tính toán tại vị trí lắp đặt thiết bị) |
| 10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125 |
| 12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50 |
| 13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 16 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 1,5 |
| 15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA. |
| 18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | > 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì |
|  |  |  | > 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1) |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím |
| 20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 (Tùy chọn theo môi trường khu vực lắp đặt) |
| 22 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 23 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 23.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 5 |
| 23.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 |
| 24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

- BẢNG YÊU CẦU ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT TỦ ĐIỀU KIỂN LBS

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. |
| 6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ) |
| 15 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 7 |
| 16 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 5 |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 8 |

##### 6.2.3 Thông số kỹ thuật của chống sét van cho cấp điện áp 22kV:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy cách kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chống sét van cho cấp điện áp 22kV lắp đặt cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- Quy cách kỹ thuật này quy định cho việc lắp đặt chống sét van giữa pha – đất, đối với phương pháp lắp đặt khác như pha – pha cần tính toán lại các điều kiện để lựa chọn chống sét van cho phù hợp.

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho chống sét van để bảo vệ cho các đối tượng như MBA, biến dòng điện, biến điện áp, thanh cái v.v. và chỉ áp dụng cho chống sét van có vỏ cách điện bằng vật liệu polymer.

2. Đối tượng áp dụng:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trược thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

- Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- MC: Máy cắt điện.

- DCL: Dao cách ly.

- DTĐ: Dao tiếp địa.

- TBA: Trạm biến áp

- CSV: Chống sét van

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc

- Chống sét van không khe hở ôxit kim loại (metal-oxide surge arrester without gaps): Là loại chống sét van có gắn các điện trở phi tuyến ôxit kim loại mà không tích hợp các khe phóng điện.

- Vỏ chống sét van (housing arrester): Bộ phận cách điện bên ngoài của chống sét van có nhiệm vụ cung cấp khoảng cách, dòng rò cần thiết và bảo vệ các bộ phận bên trong với môi trường.

- Chống sét van vỏ sứ (porcelain-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu sứ cách điện.

- Chống sét van vỏ polymer (polymer-housed arrester): Chống sét van có vỏ bằng vật liệu polymer.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

- Distribution class arrester: Theo định nghĩa của IEC là dùng cho cấp điện áp nhỏ hơn 52kV

Chú thích 1: Chống sét van phân phối có thể có dòng phóng điện danh định In 2,5 kA; 5 kA hoặc 10 kA.

Chú thích 2: Chống sét van phân phối được phân loại là "Cấp phân phối DH", "Cấp phân phối DM" và "Cấp phân phối DL”.

- Station class arrester: Theo định nghĩa của IEC là được sử dụng trong trạm biến áp để bảo vệ thiết bị do quá điện áp, đặc biệt là không chỉ sử dụng trong các hệ thống có điện áp lớn hơn 52 kV.

- Chú thích 1: Chống sét van trạm có thể có dòng phóng điện danh định In 10 kA hoặc 20 kA.

- Chú thích 2: Chống sét van trạm được phân loại là "Cấp trạm SH", "Cấp trạm SM" và "Cấp trạm SL".

- MO resistor: Là một phần của chống sét van, có đặc tính dòng điện và điện áp là không tuyến tính, điện trở giảm thấp khi quá áp, điện trở rất cao tại điện áp tần số công nghiệp định mức.

- Điện áp định mức của chống sét (Rated Voltage - Ur)

Điện áp định mức của chống sét là giá trị hiệu dụng cho phép tối đa của điện áp tần số công nghiệp đặt vào hai cực chống sét mà tại đó chống sét được thiết kế để vận hành đúng các điều kiện được thiết lập trong các thí nghiệm chu kỳ làm việc (Operating duty test).

Mặc dù các thử nghiệm là khác nhau giữa IEC và ANSI, trong thực tế các định mức được xác định bởi các nhà sản xuất khác nhau và thông thường Ur  1,25 UCOV.

- Điện áp làm việc liên tục Uc của chống sét (Continuous Operating Voltage – COV hay MCOV theo tiêu chuẩn IEEE): Là giá trị hiệu dụng của điện áp ở tần số công nghiệp tối đa được thiết kế có thể đặt lâu dài trên 2 cực của chống sét.

- Quá điện áp tạm thời (Temprory Overvoltage – TOV).

Quá điện áp do thao tác hoặc do tình trạng làm việc không bình thường của lưới điện duy trì với thời gian có giới hạn.

Hệ số quá điện áp tạm thời (T = UTOV/UCov): là tỷ số giữa quá điện áp tạm thời và điện áp làm việc liên tục, trong một số trường hợp là điện áp định mức Ur).

- Dòng điện quy chuẩn Iref (Reference Current)

Dòng điện quy chuẩn là giá trị đỉnh của thành phần điện trở dòng điện tần số công nghiệp được sử dụng để xác định điện áp quy chuẩn của chống sét. Dòng điện quy chuẩn phải đủ lớn để có thể bỏ qua các ảnh hưởng của điện dung tản của chống sét tại giá trị điện áp quy chuẩn đo được và được quy định bởi nhà sản xuất. Theo IEC60099-4 thì dòng điện quy chuẩn cho phép khi đặt điện áp xoay chiều tần số công nghiệp vào 2 cực của chống sét là tương đương với mật độ dòng điện khoảng (0,05 mA-1,0 mA)/cm2 của tiết diện đĩa MOV.

- Điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage)

Điện áp quy chuẩn là giá trị đỉnh của điện áp tần số công nghiệp chia cho  được sử dụng cho chống sét để đạt dòng điện quy chuẩn. Điện áp quy chuẩn của một tổ hợp nhiều chống sét ghép lại là tổng số của các điện áp quy chuẩn thành phần.

- Dòng điện liên tục (continuous current Ic): Dòng điện chạy qua chống sét van khi đang mang điện, có thể gọi là dòng dò chống sét van.

- Điện áp dư (Residual voltage – Ures): Giá trị điện áp đỉnh xuất hiện trong quá trình CSV phóng dòng điện sét, giá trị của điện áp dư phụ thuộc vào dạng sóng của chống sét và giá trị của dòng điện.

- Mức chịu đựng điện áp xung (Lightning impulse protective level, dạng xung 8/20µ, tại dòng 10kA Upl): Điện áp chịu đựng lớn nhất của CSV tại dòng điện phóng (discharge current) định mức. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Mức chịu đựng điện áp xung thao tác (Switching impulse protective level -Ups): Điện áp chịu đựng lớn nhất đối với xung thao tác. Tương ứng với điện áp dư Ures tại dòng phóng định mức In.

- Xung dòng điện sét (Lightning current impulse): Xung dòng điện với dạng sóng 8/20µs.

- Dòng điện phóng định mức (Nominal discharge current of an arrester In): Dòng điện đỉnh được sử dụng để phân loại chống sét van

- Xung dòng điện đỉnh (High current impulse Ihc): Là giá trị dòng điện phóng đỉnh có dạng xung 4/10µs dùng để kiểm tra khả năng ổn định của chống sét van khi có sét đánh trực tiếp.

- Xung dòng điện thao tác (Switching current impulse (Isw): Giá trị đỉnh của dòng điện phóng với thời gian đầu sóng kéo dài 30µs và nhỏ hơn 100 µs.

- Xung dòng điện kéo dài (Long-duration current impulse (Ild)): Là một dạng sóng hình chữ nhật hoặc vuông, Độ dài của xung có liên quan tới cấp phóng của chống sét van cấp 2-5.

- Dòng điện ngắn mạch (Short-circuit current): Dòng điện tần số công nghiệp thử nghiệm cao nhất có thể phát triển như là dòng điện ngắn mạch, mà không gây ra nổ vỡ vỏ hay tạo ra bất kỳ ngọn lửa trong thời gian xác định, dưới các điều kiện thử nghiệm được chỉ định.

- Đánh giá khả năng phóng lặp lại - Qrs (repetitive charge transfer rating): Khả năng phóng dòng điện tích quy định lớn nhất của Chống sét van, dưới dạng một xung tác động đơn hoặc nhóm xung có thể chuyển qua chống sét van mà không gây ra hư hỏng cơ khí hoặc sự xuống cấp không thể chấp nhận của các điện trở MO.

- Quá điện áp sườn trước chậm (slow-front overvoltage-SFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 20 µs đến 5.000 µs, và thời gian đuôi sóng < 20 ms.

- Quá điện áp sườn trước nhanh (fast-front overvoltage-FFO): Quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh trong khoảng 0,1 µs đến 20 µs, và thời gian đuôi sóng < 300 µs.

- Quá điện áp sườn trước rất nhanh (very-fast-front overvoltage-VFFO): quá điện áp thoáng qua thường là một chiều, với thời gian đạt đỉnh < 0,1 µs, và có hoặc không có các dao động xếp chồng ở tần số 30 kHz < f < 100MHz.

- Độ không ổn định nhiệt của chống sét van (thermal runaway of an arrester): Trạng thái do tổn hao điện tích lũy của chống sét van vượt quá khả năng tản nhiệt của vỏ và các mối nối, làm gia tăng nhiệt các phần tử điện trở, dẫn đến sự hư hỏng chống sét van.

- Độ ổn định nhiệt của chống sét van (thermal stability of an arrester): Một chống sét van ổn định nhiệt nếu sau khi làm việc, nhiệt độ bị tăng lên, sau đó nhiệt độ của các phần tử điện trở giảm xuống theo thời gian trong khi chống sét van vẫn đang đặt ở điện áp vận hành liên tục trong điều kiện môi trường quy định.

- Đánh giá về khả năng truyền nhiệt - Qth (thermal charge transfer rating - Qth): Điện lượng quy định lớn nhất có thể chuyển qua chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Đánh giá theo năng lượng nhiệt - Wth (thermal energy rating - Wth): Năng lượng quy định lớn nhất (tính bằng kJ/kV theo điện áp định mức Ur) được đưa vào chống sét van hoàn chỉnh hoặc phân đoạn chống sét van trong vòng 03 phút mà không gây ra mất ổn định nhiệt khi thử nghiệm phục hồi nhiệt cho chống sét van.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Hệ số phối hợp cách điện là Tỉ số giữa điện áp chịu đựng xung xét (theo từng cấp điện áp)/Điện áp dư lớn nhất với xung sét tiêu chuẩn 8/20μs - 10kA (Bil/res).

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | ≤ 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- YÊU CẦU CHUNG

- 1. Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2. Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại.

3. Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

4. Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

6. Yêu cầu khác

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

  - Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

  - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN 22kV LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CHỐNG SÉT VAN LẮP ĐẶT CHO TBA/THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT PHÂN PHỐI 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐIỀU KIỆN CHUNG |  |  |  |
| 1 | 1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | oC | 45 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | oC | 0 |  |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
|  | Độ ẩm cực đại | % | 100 |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | m | ≤ 1000 |  |
|  | Vận tốc gió lớn nhất | km/h | 160 |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để lựa chọn tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống | kV | 22 |  |
|  | Sơ đồ nối |  | 3 pha/1pha |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) | kV | ≥ 125 |  |
|  | Tần số | Hz | 50 |  |
| B | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
|  | - 1. Chống sét van |  |  |  |
| 1 | - Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở. |  | Đáp ứng |  |
| 2 | - CSV có vỏ làm bằng vật liệu Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Bên trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường. |  | Đáp ứng |  |
| 3 | - Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ. |  | Đáp ứng |  |
|  | 2. Bố trí lắp đặt |  |  |  |
| 4 | - CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép. |  | Đáp ứng |  |
| 5 | - CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại. |  | Đáp ứng |  |
| 6 | 3. Các yêu cầu về thí nghiệm |  | Đáp ứng mục IV.3 |  |
| C | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |  |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |
| 1 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- QCVN QTĐ-5: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- TCVN 6099-1: 2007 Kỹ thuật thí nghiệm điện áp cao – Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thí nghiệm.

- TCVN 5408: 2007 -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.

- IEC 60099-7 Glossary of terms and definitions from IEC publications 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 and 61643-341.

- IEC 60099-4 – part 6 Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems.

- IEC 60099-5 Part 5: Selection and application recommendations

- High voltage surge arresters Buyer's guide của hãng ABB

- High voltage surge arresters Buyer's guide của hãng Siemens.

- IEEE Std C62.22-2009 - IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems

- IEEE Std C62.11-2012 Standard for Metal – Oxide-Surge Arrester for AC Power Circuit (>1kV)

- IEEE Std 1299/C62.22.1-1996 IEEE Guide for the Connection of Surge Arresters to Protect Insulated, Shielded Electric Power Cable Systems

- IEC 60185-1; 2; 3 (Edition 1.0; 2008-10): Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions.

- IEC60529 (Edition 2.2; 2013-08): Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

- IEEE C37.06 (6 November 2009): Preferred Ratings and Related Required Capabilities for Voltages Above 1000 V.

##### 6.2.4 Thông số kỹ thuật của ống sắt tráng kẽm D150:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống thép mạ kẽm, dùng để bọc cáp ngầm dựng tại trụ BTLT.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5890: Vật liệu kim loại, ống, thử nong rộng.

- TCVN 5891: Vật liệu kim loại, ống (mặt cắt ngang), thử uốn.

- TCVN 5894: Ống thép, hệ thống dung sai.

- TCVN 1829: Ống kim loại, phương pháp thử cuốn mép.

- TCVN 1830: Ống kim loại, phương pháp thử nén bẹp;

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- ASTM A53: Ống dẫn nước, gas, dẫn khí, hơi nước và dầu áp suất thấp

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ  ISO 9001 ở - Việt Nam sản xuất.

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ.

- Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh,…

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Chiều dài ống: 6m/1 ống

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 150m

- Kích thước ống:

| Đường kính trong danh nghĩa (Nominal size) | Đường kính ngoài trung bình [mm] (Outside diameter) | Độ dày thành ống [mm] (Wall thickness) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước | Kích thước | Dung sai |
| 150 | 168,28 | 3,404 | ±8% |

- Giới hạn bền đứt 				:  380 N/mm²

- Giới hạn chảy					:  250 N/mm²

- Độ dãn dài tương đối (Elongation %)	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra bề mặt

- Kiểm tra kích thước (*)

- Giới hạn bền đứt (*)

- Giới hạn chảy (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |  |  | (*) |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm | TCVN 5890; TCVN 5891; TCVN 5894; TCVN 1829; TCVN 1830; TCVN 5408; ASTM A53 |  |  | (*) |
|  | Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Thép CT3 tráng kẽm nóng |  |  | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn cáp vào. | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như lồi lõm, phồng rộp, nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Các đầu ống phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không sắc cạnh. | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền. | Đáp ứng |  |  | (*) |
|  | Kích thước ống: | 6m/ ống |  |  | (*) |
|  | Đường kính trong danh nghĩa của ống (nominal size) theo A53 | Đường kính ngoài trung bình [mm] | Độ dày thành ống [mm] |  |  |
|  |  |  | Kích thước | Dung sai |  |
|  | 150 | 168,28 | 3,404 | ±8% |  |
|  | Giới hạn bền đứt | 380 N/mm2 |  |  | (*) |
|  | Giới hạn chảy | 250 N/mm2 |  |  | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | 26 % |  |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước (*)

- Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

- Giới hạn bền đứt (*)

- Giới hạn chảy (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt (*)

##### 6.2.5 Thông số kỹ thuật của giá đỡ đầu cáp ngầm trung thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giá đỡ hộp đầu cáp ngầm trung thế lên trụ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 6283: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước thép góc:

+	Loại 70mm x 70mm x 7mm Chiều dài: 500mm

+	Loại 60mm x 60mm x 6mm Chiều dài: 200mm

- Kích thước thép dẹp:

+	Loại 80mm x 8mm Chiều dài: 400mm

+	Loại 60mm x 6mm Chiều dài: 250mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Các phụ kiện đi kèm theo bộ giá đỡ hộp đầu cáp trung thế:

+ Boulon: 02 boulon M16x250mm

02 boulon M12x50mm

+ Rondell: 04 rondell vuông 18

02 rondell vuông 14

+ Đai ốc: 02 cái M16

02 cái M12

- Tất cả các phụ kiện phải phù hợp theo tiêu chuẩn riêng của từng loại.

* Yêu cầu về bề mặt và lớp tráng kẽm của giá đỡ hộp đầu cáp trung thế:

Bề mặt của giá đỡ phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 70m

Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 			:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước thép góc: - Loại 70x70x7mm dài - Loại 60x60x6mm dài | mm mm | 500 200 | (*) |
|  | Kích thước thép dẹp: - Loại 80x8mm dài - Loại 60x6mm dài | mm mm | 400 250 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt giá đỡ hộp đầu cáp trung thế vào trụ phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm của đà | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |
|  | Phụ kiện: |  |  |  |
|  | Boulon |  | 02 boulon M16x250mm 02 boulon M12x50mm | (*) |
|  | Rondell |  | 04 rondell vuông 18 02 rondell vuông 14 | (*) |
|  | Đai ốc |  | 02 cái M16 02 cái M12 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

##### 6.2.6 Thông số kỹ thuật của sứ treo Polymer 22 (24)kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ treo Polymer 22 (24)kV dùng để dừng đường dây trung thế điện áp đến 22 (24)kV.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- IEC 61109	: Composite insulators for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V – Definition, test methods and acceptance criteria.

- IEC 62217: Polymeric insulators for indoor and outdoor use with a nominal voltage greater than 1000V - Definitions, test methods and acceptance criteria

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon với cấu trúc khối kể cả tai cách điện. Vật cách điện polymer được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109.

- Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8”

- Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75”

- Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức (pha – pha, hệ thống Y nối đất): 22 (24)kV

- Khoảng cách rò điện: 600mm

- Điện áp phóng điện tần số công nghiệp:

+	Khô: 50kV/1phút

+	Ướt: 50kV/10giây

- Độ bền điện áp xung (BIL)	: 125kV

- Lực phá hủy			: 70kN

- Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phải.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra việc ghi nhãn cách điện (Identification of composite insulators)

- Kiểm tra ngoại quan (Visual exmination)

- Thử nghiệm thường xuyên về cơ (Mechanical routine test)

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử chịu đựng điện áp xung sét khô (Dry lightning impulse withand voltage test) (*);

- Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test) (*);

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test) (*);

- Kiểm tra khoảng cách rò điện (*);

- Kiểm tra tải trọng tới hạn. (*);

- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) (*);

- Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 (*);

- Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu. (*);

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) (*);

- Thử chống cháy (Flammability test) (*);

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 61109 hoặc tương đương | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Sứ treo được chế tạo bằng polymer hay silicon rubber hoặc hỗn hợp silicon |  | Đáp ứng | (*) |
| 9 | Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đường kính 5/8” |  | Đáp ứng | (*) |
| 10 | Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) với đường kính lỗ 0,75” |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Lõi cách điện được chế tạo bằng sợi thủy tinh. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Điện áp định mức | kV | 22 (24) | (*) |
| 13 | Khoảng cách rò điện | mm/kV | 25 | (*) |
| 14 | Điện áp chịu dựng tần số công nghiệp: + Khô trong 1 phút + Ướt trong 10 giây | kV kV | 50 50 | (*) |
| 15 | Điện áp phóng điện tần số công nghiệp: |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 16 | Điện áp chịu dựng xung sét (BIL) | kV | 125 | (*) |
| 17 | Điện áp phóng điện xung sét (BIL) |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
| 18 | Lực phá hủy | kN | 70 | (*) |
| 19 | Nhận dạng sứ treo: Mỗi sứ treo sẽ được đánh dấu trên thân cách điện hay trên phần kim loại, với tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Ngoài ra mỗi sứ treo được đánh dấu lực kéo đứt. Các ký hiệu này rõ ràng, dễ đọc, không phai. |  | Đáp ứng | (*) |

(*)	: là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử điện áp tần số công nghiệp trong điều kiện ướt (Wet power frequency test) (*);

- Thử tải cơ khí theo thời gian (Mechanical load time test) (*);

- Kiểm tra khoảng cách rò điện (*);

- Kiểm tra tải trọng tới hạn. (*);

##### 6.2.7 Thông số kỹ thuật của sứ ống chỉ:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ ống chỉ.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Loại: Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống (spool insulator).

- Điều kiện sử dụng	: lắp đặt ngoài trời.

- Vật liệu cấu thành	: sứ

- Bề mặt sứ ống chỉ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Kích thước:

+ Chiều cao tối đa của sứ					: 72mm

+ Đường kính ngoài tối đa của sứ				: 72mm

+ Đường kính trong tối đa của sứ				: 20mm

+ Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ	: 16mm

- Trọng lượng của sứ	: 0,4kg

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm.

+ Tên cơ sở sản xuất.

+ Năm sản xuất.

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

- Thông số kỹ thuật:

- Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn					:  15KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút	:  25kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút	:  12kV

- Chiều dài dòng rò điện								:  50mm

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục.

- Thử tính chịu nhiệt.

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn.

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759:1993 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Loại sứ |  | Đỡ đường dây bên hông sứ, kiểu ống | (*) |
| 8 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời | (*) |
| 9 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ | (*) |
| 10 | Bề mặt sứ phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn |  | Đáp ứng | (*) |
| 11 | Kích thước: - Chiều cao tối đa của sứ - Đường kính ngoài tối đa của sứ - Đường kính trong tối đa của sứ - Bán kính tối đa của phần đỡ dây bên hông sứ | mm mm mm mm | 72 70 20 16 | (*) |
| 12 | Trọng lượng của sứ | Kg | 0,4 | (*) |
| 13 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung: - Tên sản phẩm - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 14 | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời |  | Đáp ứng | (*) |
| 15 | Lực phá hủy cơ học quy định khi uốn | KN | 15 | (*) |
| 16 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái khô trong một phút | kV | 25 | (*) |
| 17 | Độ bền điện áp tần số 50Hz ở trạng thái ướt trong một phút | kV | 12 | (*) |
| 18 | Chiều dài dòng rò điện | mm | 50 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và trạng thái ướt trong 1 phút.

- Thử nghiệm chiều dài dòng rò điện.

##### 6.2.8 Thông số kỹ thuật của móc treo chữ U18:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho móc treo chữ U.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Móc treo có dạng chữ U với chốt.

- Vật liệu chế tạo: thép mạ kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Đường kính chốt (steel pin)					: 16mm

- Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U		:  50mm

- Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U		:  25mm

- Lực phá hủy								:  75KN.

- Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm				:  55m.

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài.

- Kiểm tra kích thước

- Thử nghiệm điển hình:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp mạ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 5408 | (*) |
|  | - Vật liệu: - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất boulon + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của móc treo chữ U phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Cấu trúc |  | Móc treo có dạng chữ U với chốt | (*) |
|  | Đường kính chốt | mm | 16 | (*) |
|  | Khoảng cách từ trục tâm chốt đến đáy móc U | mm | 50 | (*) |
|  | Khoảng cách giữa 2 cạnh song song của móc U | mm | 25 | (*) |
|  | Lực phá hủy | KN | 75 | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của lớp tráng kẽm | m | 55 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử lực phá hủy. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm (*)

##### 6.2.9 Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 25mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế sử dụng nối rẽ từ lưới trung thế đến thiết bị LBS, recloser, DS, biến điện áp, biến điện, máy biến thế, ...

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5935-1995: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30 kV.

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện chịu được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6 | 0,727 |

2. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

3. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cch điện XLPE: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện:12,7/22(24) kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 30 kV AC/5phút (thường xuyên), 38 kV AC/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục	: 90OC

+ Nhiệt độ khi tải cưỡng bức	: 105OC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch		: 250OC

4. Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngồi:

- Vật liệu làm vỏ bọc ngồi: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE				: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

5. Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngồi:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

- Đo chiều dày của cách điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

- Thử độ co ngót của cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Số tao tối thiểu cấu thnh: - Dây 25 mm² | Sợi | 6 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25 mm² | /Km | 0,727 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 25 mm² | mm |  | (*) |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Cách điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiên, bên ngoài bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất - Ký hiệu “HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000. Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.10 Thông số kỹ thuật của cáp đồng trần 25, 50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho dây đồng trần.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

- Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Mặt cắt danh định: 25mm², 50mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
| 50 | 7 | 3,0 | 1 |

- Yêu cầu về kết cấu:

- Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

- Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

- Đặc tính cơ:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Đường kính sợi đồng [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2,13 | 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
| 50 | 3,0 | 0,02 | 400 | 1,0 | 7 |

- Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 25 | 0,7336 |
| 50 | 0,3688 |

- Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 25 | 9463 |
| 50 | 17455 |

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây	: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây		: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn (*)

- Đo đường kính của sợi đồng (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp. (*)

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (*)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50, 70 |
| 9 | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Sợi | 7 7 |
| 10 | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | 2,13 3,0 |
| 11 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Lớp | 1 1 |
| 12 | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |
| 16 | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |
| 17 | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | 0,02 0,02 |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | N/mm² | 400 400 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | %. | 1,0 1,0 |
| 20 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | Lần. | 6 7 |
| 21 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | /Km | 0,7336 0,3688 |
| 22 | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | N | 9463 17455 |
| 23 | Đường kính ngoài của dây: - Dây dẫn 25mm² - Dây dẫn 50mm² | mm | Nhà thầu phải trình bày thông số này ở cột bên cạnh |
| 24 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
| 25 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
| 26 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
| 27 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |

(*): là các yêu cầu cơ bản

(**): là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.11 Thông số kỹ thuật của cáp nhôm trần AC 120mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

- MÔ TẢ:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 95/16mm.

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh điụnh của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 120/19 | 26 | 2,4 | 2 | 7 | 1,85 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 120/19mm²:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 120/19 | 14,8-15,3 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95/16 | 2,4 | 0,03 | 175 | 1,5 | 8 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120/19 | 1,85 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 190 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20C theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 120/19 | 0,2440 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 120/19 | 41.521 |

4. Bành cáp

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành cáp	: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 2000m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM

1.Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Đo đường kính của sợi nhôm, sợi thép

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

2.Thử nghiệm điển hình:

- Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1% (*)

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

(*): cc hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hng hĩa (Bin bản thử nghiệm điển hình phải đính km theo hồ sơ cho hng)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 120/19mm² | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 120/19mm2: - Dây dẫn 120/19mm2 | mm | 14,8-15,3 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  | (*) |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 120/19mm2 | [n]/mm | 26/2,40 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 120/19mm2 | Lớp | 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 |  | 0,03 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | N/mm² | 175 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | % | 1,5 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | Lần | 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép |  |  | (*) |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 120/19mm2 | [n]/mm | 7/1,85 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 120/19mm2 | Lớp | 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | mm | 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | N/mm² | 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | N/mm² | 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | g/m² | 190 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của ACSR |  |  | (*) |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | / km | 0,2440 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 120/19mm2 | N | 41.521 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn: - Dây dẫn 120/19mm2 |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 2000m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

(**): là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.12 Thông số kỹ thuật của dây đồng bọc 24kV 95-240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng 1 lõi bọc cách điện 0,6.1kV sử dụng làm cáp xuất hạ thế và cáp đấu rẽ từ lưới hạ thế ABC đến hộp domino.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện trịn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 95 | 15 | 0,193 |
| 240 | 34 | 0,0754 |

2. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp cách điện:

| Mặt cắt danh định [mm²] | Độ dày trung bình của lớp cách điện [mm] |
| --- | --- |
| 95 | 1.6 |
| 240 | 2.2 |

- Cấp cách điện				: 450/750 V

- Điện áp thử				: 2,5 kVac / 5 phút

- Nhiệt đo làm việc liên tục	: 70OC

- Màu sắc					: Xám nhẹ

3. Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “HCMC PC - UV PVC – 450/750 V - CU - 1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

4. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m.

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên: Đo điện trở của dây dẫn

2. Thử nghiệm điển hình:

- Thử nghiệm theo TCVN5064:

  - Đo đường kính của sợi đồng

  - Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp.

  - Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

  - Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

  - Thử nghiệm độ dn di tương đối khi đứt của sợi đồng

  - Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

- Thử nghiệm điện theo TCVN 6610-3:

  - Điện trở ruột dẫn

  - Thử nghiệm điện áp

  - Đo điện trở cách điện ở 70C

- Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước theo TCVN 6610-3:

  - Kiểm tra sự ph hợp với các yêu cầu về kết cấu

  - Đo chiều dày cách điện.

  - Đo đường kính ngoài

- Tính chất cơ học của cách điện theo TCVN 6610-3:

  - Thử nghiệm kéo trước lão hóa

  - Thử nghiệm kéo sau lão hóa

  - Thử nghiệm tổn hao khối lượng

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ caotheo TCVN 6610-3

- Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp theo TCVN 6610-3:

  - Thử nghiệm uốn đối với cách điện

  - Thử nghiệm va đập đối với cách điện

- Thử nghiệm sốc nhiệt theo TCVN 6610-3

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa theo TCVN 6610-3

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nêu cụ thể | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 6610-3 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 95 mm² - Dây 240 mm² | Sợi Sợi | 15 34 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây ở 20C, không lớn hơn: - Dây 95 mm² - Dây 240 mm² | /Km /Km | 0,1930 0,0754 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ ngoài): - Dây 95 mm² - Dây 240 mm² | mm mm |  | (*) |
|  | Lớp cách điện: |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cách điện |  | PVC | (*) |
|  | Độ dy trung bình của lớp cách điện - Dây 95 mm² - Dây 240 mm² | mm mm | 1,6 2,2 | (*) |
|  | Cấp cách điện | V | 450/750 | (*) |
|  | Điện áp thử trong 5 phút - 50Hz | kV | 2,5 | (*) |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục | OC | 70OC | (*) |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000 m. Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.13 Thông số kỹ thuật của cáp đồng bọc 24kV 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế sử dụng nối rẽ từ lưới trung thế đến thiết bị LBS, recloser, DS, biến điện áp, biến dịng điện, máy biến thế,...

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5935-1995: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30 kV.

- MÔ TẢ:

- Ruột dẫn điện:

- Vật liệu dẫn điện: Đồng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện chịu được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [ mm²] | Số tao dy tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
| 240 | 34 | 0,0754 |

2. Yêu cầu về lớp màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: ≥0,0635 mm

3. Yêu cầu về lớp cách điện:

- Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cch điện XLPE			: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ: 5 mm

- Cấp cách điện									:12,7/22(24) kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp: 30 kV AC/5phút (thường xuyên), 38 kV AC/4giờ (điển hình)

- Điện áp thử xung: 125 kV.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt độ làm việc liên tục		: 90OC

+ Nhiệt độ khi tải cưỡng bức		: 105OC

+ Nhiệt độ khi ngắn mạch			: 250OC

4. Yêu cầu về lớp vỏ bọc ngồi:

- Vật liệu lm vỏ bọc ngồi: HDPE mu đđen bền với tia tử ngoại.

- Lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE				: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1 mm

5. Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc ngồi:

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất

- Ký hiệu “HCMC PC - CU-22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5 m.

+ Bề rộng bành dây      : max. 1,4 m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30 kV trong 05 phút.

- Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125 kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30 kV trong 15 phút.

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 38 kV trong 04 giờ.

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn.

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi đồng

- Đo chiều dày của cách điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu dây hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1.

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE

- Thử độ co ngót của cách điện XLPE.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hng hĩa cho thầu v điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng | (*) |
|  | Số tao tối thiểu cấu thnh: - Dây 240 mm² | Sợi | 34 | (*) |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dy 240 mm² | /Km | 0,0754 | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ bọc): - Dây 240 mm² | mm |  | (*) |
|  | Màn chắn ruột dẫn điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày | mm | ≥0,0635 | (*) |
|  | Cách điện |  |  |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | XLPE màu tự nhiên, bên ngồi bọc một lớp HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | kV kV kV | 30 38 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi tải cưỡng bức - Nhiệt độ khi ngắn mạch | OC OC OC | 90 105 250 |  |
|  | Vỏ bọc ngồi: |  |  |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt cách điện - Tên nhà sản xuất. - Năm sản xuất. - Ký hiệu “HCMC PC – CU - 22(24) kV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²” - Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000. Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.14 Thông số kỹ thuật của dây nhôm lỗi thép bọc 22(24)kV ACV 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây nhôm lõi thép bọc 22(24)kV dùng cho đường dây tải điện trên không.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc dây dẫn từ trong ra ngoài bao gồm ruột dẫn điện, màn chắn ruột dẫn điện, cách điện và vỏ bọc ngoài.

A. Ruột dẫn điện:

1. Các thông số cơ bản:

- Vật liệu dẫn điện:  Nhôm.

- Mặt cắt danh định: 95/16mm², 240/32mm².

- Số lượng sợi cấu thành, đường kính sợi cấu thành và số lớp xoắn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/ Thép[mm²] | Phần nhôm |  |  | Phần thép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn | Số sợi | Đường kính danh định của sợi [mm] | Số lớp xoắn |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 2 | 7 | 2,4 | 1 |

2. Yêu cầu về kết cấu:

- Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm.

- Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b.

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi.

- Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 95/16-240/32 mm².

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính ngoài [mm] |
| --- | --- |
| 240/32 | 21,5-22,1 |

3. Yêu cầu đối với các sợi cấu thành:

3.1 Đặc tính cơ:

- Các sợi nhôm:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi nhôm [mm] | Sai số đường kính. không lớn hơn [mm] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Số lần bẻ cong mà không gãy, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 3,6 | 0,04 | 160 | 1,7 | 8 |

- Các sợi thép:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Đường kính sợi thép [mm} | Sai số đường kính, không lớn hơn [mm] | Ưng suất khi giãn 1%, không nhỏ hơn [N/mm²] | Suất kéo đứt, không nhỏ hơn [N/mm²] | Độ giãn dài tương đối, không nhỏ hơn [%] | Khối lượng lớp mạ kẽm, không nhỏ hơn [g/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240/32 | 2,4 | 0,06 | 1166 | 1313 | 4 | 230 |

3.2. Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 20oC theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Điện trở một chiều ở 20C, không lớn hơn [ / km] |
| --- | --- |
| 240/32 | 0,1182 |

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau:

| Mặt cắt danh định Nhôm[mm²]/Thép[mm²] | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn [N] |
| --- | --- |
| 95/16 | 33.369 |
| 240/32 | 75.050 |

B. Màn chắn ruột dẫn điện:

- Vật liệu cấu tạo: Bán dẫn

- Yêu cầu chế tạo:

+ Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

+ Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để để thuận tiện khi thi công mối nối.

- Độ dày: 0,6mm

C. Cách điện:

- Vật liệu cấu tạo: XLPE màu tự nhiên

- Yêu cầu chế tạo: Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng.

- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE				: 5,5 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ 	: 5 mm

- Cấp cách điện										: 12,7/22kV

- Điện áp thử tần số công nghiệp 						:  32KVAC/5phút (thường xuyên), 36KV AC/4giờ (điển hình),

- Điện áp thử xung									: 125kV.

- Nhiệt độ

- Nhiệt độ làm việc liên tục							: 90OC

- Nhiệt độ khi tải cưỡng bức							: 105OC

- Nhiệt độ khi ngắn mạch								: 250OC

D. Vỏ bọc ngoài:

- Vật liệu cấu tạo: HDPE màu đen bền với tia tử ngoại

- Yêu cầu chế tạo: định hình bằng phương pháp đùn

- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE: 1,2 mm

- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ: 1mm

- Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu “HCMC PC - ACSR-22KV XLPE/HDPE -1x [SIZE] mm²”

+ Cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm. Mỗi bành cáp có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

E. Bành cáp

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành cáp	: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành cáp		: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành:

+ Đối với dây 240/32mm²: không nhỏ hơn 1000m

- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:

1. Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở của dây dẫn

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao 30KV trong 05 phút.

2. Thử nghiệm điển hình:

  - Thử nghiệm điện:

- Thử chịu xung (125kV, 1.2/50 s) tiếp theo thử điện áp tần số công nghiệp 30kV trong 15 phút. (*)

- Thử điện áp cao xoay chiều tăng cao 36kV trong 04 giờ. (*)

  - Thử nghiệm không điện:

- Đo điện trở của dây dẫn. (*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp, đường kính các lớp (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của sợi nhôm, sợi thép (*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (*)

- Thử nghiệm lực kéo của sợi thép khi độ giãn dài là 1% (*)

- Độ giãn dài tương đối của sợi thép (*)

- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép (*)

- Thử nghiệm số lần bẻ gập của sợi nhôm (*)

- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép (*)

- Đo chiều dày của cách điện. (*)

- Đo chiều dày của màn chắn ruột dẫn điện.

- Thử để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa. (*)

- Thử lão hóa bổ sung trên các mẫu cáp hoàn chỉnh.

- Thử nóng cho cách điện XLPE và vỏ bọc ngoài SE1. (*)

- Thử ngâm nước đối với cách điện.

- Đo hàm lượng tro của vỏ bọc PE.

- Thử độ co ngót của cách điện XLPE. (*)

(*): các hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm (Biên bản thử nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064, TCVN 5935 hoặc tương đương | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm | (*) |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 240/32mm² | (*) |
|  | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2b. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ và được bôi mỡ hoặc không bôi mỡ chống gỉ. Lớp mỡ phải đồng đều không có chỗ khuyết. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện 240/32: - Dây dẫn 240/32mm² | mm | 21,5-22,1 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  | (*) |
|  | Số sợi nhôm/đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 240/32mm² | [n]/mm | 24/3,6 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32mm² | Lớp | 2 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32mm² |  | 0,04 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 160 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | % | 1,7 | (*) |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | Lần | 8 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật phần thép |  |  | (*) |
|  | Số sợi thép/đường kính sợi thép: - Dây dẫn 240/32mm² | [n]/mm | 7/2,4 | (*) |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 240/32mm² | Lớp | 1 | (*) |
|  | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | mm | 0,06 | (*) |
|  | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 1166 | (*) |
|  | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | N/mm² | 1313 | (*) |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn | % | 4 | (*) |
|  | Khối lượng lớp ma kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | g/m2 | 230 | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật của ACSR |  |  |  |
|  | Điện trở DC của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | / km | 0,1182 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 240/32mm² | N | 75.050 | (*) |
|  | B. Màn chắn ruột dẫn điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dể dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để để thuận tiện khi thi công mối nối. |  |
|  | Độ dày: | mm | 0,6 |  |
|  | C Cách điện: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | XLPE màu tự nhiện | (*) |
|  | Yêu cầu chế tạo: |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn cùng lúc trong môi trường vô trùng. |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 5 | (*) |
|  | Cấp cách điện | KV | 12,7/22 | (*) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung | KV kV kV | 30 36 125 | (*) |
|  | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | OC OC | 90OC 160OC | (*) |
|  | D. Vỏ bọc ngoài: |  |  |  |
|  | Vật liệu cấu tạo: |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
|  | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 | (*) |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 | (*) |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp bọc cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn | (*) |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt | (*) |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc): - Dây dẫn 240/32mm² |  | Nhà thầu phải phát biểu đường kính ngoài tối đa của các loại dây dẫn ở cột bean | (*) |
|  | E. Bành cáp: |  |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành cáp | m | 2,5 | (*) |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành cáp | m | 1,4 | (*) |
|  | Lỗ giữa của bành cáp |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành + Đối với dây 240/32mm² |  | 2000m 1000m Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | (**) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

(**): là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.15 Thông số kỹ thuật của đà thép 1,2m; 2m; 2,4m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đà dài 2,0m và 2,4m.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 1765: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu: Thép CT3 tráng kẽm nóng

- Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất.

- Kích thước: 75mm x 75mm x 8mm

- Chiều dài: 1200mm; 2000mm; 2400mm

- Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo phải được thực hiện theo bản vẽ đính kèm.

- Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm:70 m

- Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền.

- Thông số kỹ thuật:

- Giới hạn bền đứt 			:  380N/mm²

- Giới hạn chảy				:   250N/mm²

- Độ dãn dài tương đối khi đứt	:   26%

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử uốn 1800

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt. (*)

+ Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+ Khối lượng lớp phủ. (*)

+ Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước.

- Giới hạn bền đứt.

- Giới hạn chảy.

- Độ dãn dài tương đối khi đứt.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 TCVN 1656 TCVN 5408 | (*) |
|  | Vật liệu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng | (*) |
|  | Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3: Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 ở Việt Nam sản xuất. |  | Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép | (*) |
|  | Kích thước | mm | 75 x 75 x 8 | (*) |
|  | Chiều dài | mm | 1200; 2000; 2400 | (*) |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo theo đúng bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của đà phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | m | 70 | (*) |
|  | Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 380 | (*) |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 250 | (*) |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt | % | 26 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử:

- Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo kích thước. (*)

- Giới hạn bền đứt. (*)

- Giới hạn chảy. (*)

- Độ dãn dài tương đối khi đứt. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (*)

##### 6.2.16 Thông số kỹ thuật của kẹp nối rẽ dạng H (WR419, WR815, WR929):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối rẽ dạng chữ H dùng cho dây dẫn trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- MÔ TẢ:

- Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR).

- Kiểu: Dạng chữ H, loại ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu cấu thành	: hợp kim nhôm đồng nhất.

- Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá.

- Cái nối rẽ có 2 rãnh A và B với 2 kích cỡ như sau:

| Loại | Rãnh A |  | Rãnh B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] | Tiết diện dây [mm2] | Đường kính dây [mm] |
| 1 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 | 70/11-95/16 | 11,2-13,8 |
| 2 | 120/19-240/32 | 11,2-13,8 | 25-50/8 | 6,9-10 |
| 3 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 | 150/19-240/32 | 16,5-22,1 |

- Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương.

- Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của kẹp nối rẽ.

+ Cỡ dây sử dụng [mm2]

+ Các vị trí ép.

+ Cỡ đai ép

- Dòng điện ổn định nhiệt:

+ Khi sử dụng với dây nhôm lõi thép	: 62 x tiết diện phần nhôm của nhánh rẽ lớn nhất

+ Khi sử dụng với dây đồng		: 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất

- Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức	: 900C

- Nhà thầu có thể chào các dạng mối nối khác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong phần mô tả nêu trên và chứng minh sự tiện lợi, đơn giản trong lúc thi công lắp đặt.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Nơi sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 AS 1154 hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ: dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H, ép bằng kềm thủy lực. |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  | (*) |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
| A | Khi sử dụng kẹp nối rẽ cho nhánh rẽ là dây nhôm lõi thép: |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-50/8 | 11,2-13,8 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |  |
| B | Khi sử dụng kẹp nối rẽ có kích thước các rãnh đáp ứng yêu cầu như trong mục A (sử dụng cho dây nhôm lõi thép) cho nhánh rẽ là dây đồng: |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 10: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi tháp: - Loại 6 - Loại 7 - Loại 10 | KA KA KA | 3,1 5,9 14,9 |  | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng: - Loại 6 - Loại 7 - Loại 10 | A | Tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng) |  | (*) |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức | 0C | 90 |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. (*)

- Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.17 Thông số kỹ thuật của giáp níu dùng cho đường dây trên không:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp níu dùng cho đường dây trên không

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần.

- Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ:

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Dây nhôm lõi thép sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 95/16 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 13,4-13,8 | 9,5-210 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5mm 1,2mm |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 26,8 -27,2 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 33,4 | 17,1 |

- Cáp thép trần sử dụng với giáp níu:

| Tiết diện dây [mm2] | 70 |
| --- | --- |
| Số tao/đường kính mỗi tao [mm] | 7/3,5 |
| Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] | 10,5 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,8 |

- Giáp níu:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength):  85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

- Phụ kiện:

- Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) hay cáp thép trần. | Nhà thầu phải mô tả rõ loại dây sử dụng với giáp níu được chào | (*) |
|  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: + Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Tất cả các phần của giáp níu phải được bọc lớp bán dẫn và có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. - Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55m. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ: + Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn. + Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Dây dẫn sử dụng với giáp níu: Thông số dây nhôm lõi thép bọc 22kV: - Tiết diện dây [mm²] - Đường kính ngoài tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dày lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngoài HDPE - Đường kính ngoài tối đa của dây bọc 22kV[mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp níu được chào | (*) |
|  | Thông số cáp thép trần: - Tiết diện dây [mm²] - Số tao/đường kính mỗi tao [mm] - Đường kính ngoài tối đa của cáp [mm] - Lực kéo đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a |  |
|  | Giáp níu: |  |  |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. | (*) |
|  | Phụ kiện: Yếm dạng U (clevis thimble) với kích thước phù hợp với lích thước dây sử dụng với giáp níu. Yếm dạng U (clevis thimble). | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh.

##### 6.2.18 Thông số kỹ thuật của sứ đỡ dây 22 (24)kV:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho sứ cách điện đỡ đường dây 22kV có chân kim loại (ty sứ), không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 4759: Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35KV.

- TCVN 5408: Bảo vệ ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng

- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

a. Sứ

- Loại: Đỡ đường dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt (pin type insulator).

- Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng.

- Vật liệu cấu thành: Sứ

- Tai và thân sứ đúc thành một khối đồng nhất.

- Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn.

- Bán kính cong của rãnh trên: 19 mm

- Bán kính cong của rãnh bên: 19 mm

- Đường kính cổ sứ: 23/4 - 33/8 inches (70-86mm)

- Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm

+ Cấp của cách điện

+ Tên cơ sở sản xuất

+ Năm sản xuất

- Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời.

b. Ty sứ:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm.

- Kích thước của ty sứ:

+ Tổng chiều dài						: 290 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ 		: 45 mm

+ Đường kính phần ven răng lắp vào đà		: 22 mm

+ Chiều dài phần ven răng lắp vào đà: Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8

- Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rondell vênh để bắt ty sứ vào đà sắt.

- Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm: 55m

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức						: 22 (24) KV

- Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn tối thiểu	: 13KN

- Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút tối thiểu:

+ Điều kiện khô					: 75 KV

+ Điều kiện ướt 					: 55 KV

+ Độ bền điện áp xung tối thiểu		: 125 KV

+ Điện áp phóng điện xung tối thiểu	: 160 KV

+ Khoảng cách rò điện tối thiểu		: 25mm/kV

+ Kiểu lắp đặt					: Thẳng đứng hoặc nằm ngang.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra bề mặt sứ cách điện bằng cách mắt thường.

- Kiểm tra kích thước, trọng lượng.

- Thử nghiệm điển hình:

- Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai số cho phép là  1%. (*)

- Thử nghiệm bằng dòng tia lửa điện liên tục. (*)

- Thử tính chịu nhiệt. (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ). (*)

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút. (*)

- Thử nghiệm đánh thủng sứ cách điện bằng điện áp tần số 50Hz. (*)

- Thử điện áp xung duy trì bằng cách đặt các xung tiêu chuẩn 1,2/50 liên tiếp cách nhau không dưới 1 phút, số lượng xung cho mỗi cực tính là 15. (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ:

+	Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy. (*)

+	Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt. (*)

+	Độ dày trung bình của lớp mạ. (*)

+	Khối lượng lớp mạ. (*)

+	Độ bền bám dính của lớp mạ. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 4759 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
| 7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 8 | Loại sứ |  | Đỡ dây trên đỉnh sứ, kiểu chốt | (*) |
| 9 | Điều kiện sử dụng |  | Lắp đặt ngoài trời, không sử dụng ở vùng ven biển và vùng ô nhiễm nặng | (*) |
| 10 | Vật liệu cấu thành |  | Sứ | (*) |
| 11 | Tai sứ và thân vật cách điện đúc thành một khối đồng nhất. |  | Đáp ứng | (*) |
| 12 | Bề mặt sứ cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại, gắn các phần tử của sứ cách điện, phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt nhăn. |  | Đáp ứng | (*) |
| 13 | Bán kính cong của rãnh trên | mm | 19 | (*) |
| 14 | Bán kính cong của rãnh bên | mm | 19 | (*) |
| 15 | Đường kính cổ sứ | mm | 70-86mm | (*) |
| 16 | Trên bề mặt sứ cách điện phải chỉ dẫn các nội dung: - Tên sản phẩm - Cấp của cách điện - Tên cơ sở sản xuất - Năm sản xuất Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ ngoài trời. |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
| 17 | Vật liệu làm ty sứ |  | Thép tráng kẽm nóng | (*) |
| 18 | Kích thước của ty sứ: - Tổng chiều dài - Chiều dài phần ven răng lắp vào sứ đỡ - Đường kính phần ven răng lắp vào đà - Chiều dài phần ven răng lắp vào đà | mm mm mm mm | 290 45 22 Phù hợp để lắp đặt vào đà sắt L75x75x8 (60 –80) | (*) |
| 19 | Ty sứ được cung cấp kèm theo đầy đủ đai ốc và rong đền vênh để bắt ty sứ vào đà |  | Đáp ứng | (*) |
| 20 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | m | 55 | (*) |
| 21 | Kiểu lắp đặt sứ |  | Thẳng đứng hoặc nằm ngang | (*) |
| 22 | Điện áp định mức | KV | 22 (24) | (*) |
| 23 | Lực phá hủy cơ học qui định khi uốn | KN | 13 | (*) |
| 24 | Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút + Điều kiện khô + Điều kiện ướt | KV KV | 75 55 | (*) |
| 25 | Độ bền điện áp xung | KV | 125 | (*) |
| 26 | Điện áp phóng điện xung tối thiểu | KV | 160 | (*) |
| 27 | Khoảng cách rò điện tối thiểu | mm/kV | 25 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Khoảng cách cách điện theo bề mặt sứ được đo bằng dây không co dãn và dụng cụ đo có sai - số cho phép là  1%. (*)

- Thử nghiệm điện áp duy trì ở tần số 50Hz trong trạng thái khô và dưới mưa trong 1 phút. (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn của sứ đã gắn chân kim loại (ty sứ). (*)

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm của ty sứ (*)

##### 6.2.19 Thông số kỹ thuật của giáp buộc đầu sứ:

- PHẠM VI P DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho giáp buộc đầu sứ dứng cho đường dây trên không.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS1154.3: Insulator and conductor fittings for overhead power lines.

- Performance and general requirements for helical fittings.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lõi thép trần, dây nhôm lõi thép bọc (vỏ bọc ngoài là HDPE) vào đầu vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ.

- Phân loại:

+ Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 100.

+ Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 200, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100.

- Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp buộc cá thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mịn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hnh. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu l 55m.

- Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn.

- Thông số kỹ thuật:

- Sứ sử dụng với giáp buộc:

- Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator): 23/4  33/8 inches (70-86mm)

- Dây nhôm lỗi thép sử dụng với giáp buộc đầu sứ:

| Tiết diện dây [mm2] | 240/32 | 95/16 | 50/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Đường kính ngoài của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] | 21,5-22,1 | 13,4-13,8 | 9,5-10 |
| Độ dày lớp bọc 22kV - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5m 1,2m |  |  |
| Đường kính ngoài của dây bọc 22KV [mm] | 34,9 -35,5 | 26,8 -27,2 | 23,1 -23,4 |
| Lực kéo đứt [kN] | 75,1 | 33,4 | 17,1 |

- Giáp buộc đầu sứ:

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Sức chịu ko tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60 m. Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Đối với mỗi loại giáp níu được cho, nhà thầu phải cung cấp 01 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật riêng biệt.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS1154.3 | (*) |
|  | Mô tả: |  | (*) |
|  | Giáp buộc được sử dụng để buộc dây nhôm lỗi thép trần, dây nhôm lỗi thép bọc (vỏ bọc ngồi l HDPE) vào đỉnh hoặc cổ vật cách điện đỡ hay vật cách điện kiểu ống chỉ. | Đáp ứng | (*) |
|  | Phân loại: + Loại 1: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đơn, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 10o. + Loại 2: Giáp buộc dây trên đầu vật cách điện - loại đôi, sử dụng để buộc dây dẫn lên đầu vật cách điện đặt thẳng đứng thích hợp với đường dây có góc đến 20o, trong đó góc đường dây tại mỗi sứ không quá 100. | Nhà thầu phải trình bày rõ giáp buộc cho thầu thuộc loại nào trong 04 loại yêu cầu trong hồ sơ mời thầu | (*) |
|  | Giáp buộc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn, vật cách điện đỡ và đảm bảo an toàn trong vận hành. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm quy định trong tiu chuẩn này, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu. | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu cấu tạo: + Giáp buộc có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp buộc đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. + Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. + Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các phần của giáp buộc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mịn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hnh. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dây lớp mạ tối thiểu l55m. | Đáp ứng | (*) |
|  | Giáp buộc phải có các ký hiệu chỉ mã hiệu của giáp buộc, cỡ dây và cổ sứ (đối với giáp buộc cổ sứ) sử dụng với giáp buộc và mã màu cho dây dẫn. | Đáp ứng | (*) |
|  | Thông số kỹ thuật: |  | (*) |
|  | Sứ sử dụng với giáp buộc: |  | (*) |
|  | Đường kính cổ sứ đỡ (Line post insulator) | 23/4 33/8 inches (70-86mm) | (*) |
|  | Dây nhôm lỗi thép sử dụng với giáp buộc |  | (*) |
|  | Thơng số dây nhôm lỗi thép: - Tiết diện dy [mm2] - Đường kính ngồi tối đa của ruột dẫn đối với dây trần hay bọc [mm] - Độ dây lớp bọc 22kV [mm]: + Cách điện XLPE + Vỏ ngồi HDPE - Đường kính ngồi tối đa của dy bọc 22KV [mm] - Lực ko đứt [kN] | Đáp ứng phần III, mục 2.a Nhà thầu phải nêu rõ các thông số của loại dây sử dụng tương ứng với mỗi loại giáp buộc được cho | (*) |
|  | Giáp buộc: |  | (*) |
|  | Hướng xoắn (direction of helix) p dụng cho tất cả cc loại dy | Hướng phải (right hand). | (*) |
|  | Sức chịu ko tối thiểu của giáp buộc sau khi lắp đặt hòan chỉnh phải đủ để giữ đoạn dây dẫn bị đứt trong một khoảng trụ 60m. | Nhà thầu phải phát biểu thông số này để làm cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm điển hình và thử nghiệm nghiệm thu theo AS 1154, mục 3.3.1. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm cc hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hng hĩa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

- Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (*)

##### 6.2.20 Thông số kỹ thuật của bộ giáp buộc + dây chống rơi dây ACV240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn này được áp dụng cho Bộ dây hỗ trợ chống rơi dây dẫn trung thế khi dây dẫn bị đứt.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6099-1 – Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao – Phần 1: Định nghĩa và yêu cầu thử nghiệm.

- IEC 60071-1:2019 – Insulator co-ordination – Part 1: Definitions, principals and rules.

- AS 1154-3 - 2009 – Insulator and conductor fittings for overhead power line – Part 3: Performent and general requirements for helical fittings.

- JIS C3801-1 - 2020 – Testing method for insulators - Part 1: Insulators for overhead line

Hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

* Lưu ý: Áp dụng các phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn tại thời điểm mua sắm.

- MÔ TẢ:

- Điều kiện môi trường làm việc:

| Điều kiện | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt bộ dây hỗ trợ so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Nhà sản xuất phải có văn bản cam kết bộ dây hỗ trợ và phụ kiện được cung cấp phải tuân thủ điều kiện thời tiết và sử dụng phù hợp tại TPHCM.

- Cấu tạo :

- Bộ dây hỗ trợ bao gồm dây hỗ trợ và 2 giáp buộc (tương thích với loại dây dẫn sử dụng).

- Bộ dây hỗ trợ được làm từ vật liệu cách điện thích hợp (nhựa silicon hoặc tương đương) nhưng phải đảm bảo khả năng chịu lực căng của dây dẫn khi bị đứt dây.

- Hai đầu dây hỗ trợ có các đầu nút kẹp dây hỗ trợ (đầu thắt nút, kẹp ép dây,…).

- Giáp buộc (tương thích với loại dây dẫn sử dụng) sẽ buộc đầu nút kẹp vào dây dẫn, đảm bảo không làm hư hỏng dẫy dẫn và an toàn trong vận hành.

- Thông số kỹ thuật :

- Điện áp làm việc tối thiểu (giữa 2 đầu nút kẹp dây hỗ trợ): 24kV

- Độ bền điện áp tần số 50Hz trong một phút tối thiểu

+ Điều kiện khô						: 70kVrms

+ Điều kiện ướt 					: 70kVrms

- Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) tối thiểu	: 170kVpeak

- Chiều dài kể cả các đầu nút kẹp dây

+ Loại 1 (dùng cho khoảng cách dây < 700mm)	: 700mm

+ Loại 2 (dùng cho khoảng cách dây < 1000mm)	: 1000mm

- Trọng lượng 								: ≤ 600g.

- Lực giữ dây tối thiểu trong thời gian tối thiểu		: 0,5kN trong 2 giờ.

- Phụ kiện:

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh bao gồm: 2 giáp buộc bằng vật liệu phi kim (tương thích với loại dây dẫn sử dụng), 2 đầu nút kẹp, các vòng nệm cao su,…

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt.

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị của nhà sản xuất.

- Vị trí lắp đặt dây hỗ trợ:

- Tùy vào thực tế tuyến dây dẫn trung thế (chiều dài khoảng cột, các vị trí có khả năng đứt dây dẫn cao, yêu cầu về ngăn ngừa dây pha bị đứt rơi chạm vào hệ thống khác bên dưới như đất, dây hạ thế, dây viễn thông), cần xem xét bố trí lắp đặt bộ dây hỗ trợ dọc theo tuyến dây dẫn trong các khoảng trụ cho phù hợp.

- Các bộ dây hổ trợ được treo vào 2 dây dẫn của 2 pha thuộc tuyến đường dây trung thế trên không, định vị giữa khoảng cột với khoảng cách giữa 2 bộ dây hỗ trợ đều nhau là L để hổ trợ chống rơi dây dẫn khi bị đứt dây pha.

- Khoảng cách bố trí lớn nhất giữa các bộ dây hỗ trợ đặt dọc trên cùng 1 cặp dây dẫn trong các trường hợp như sau:

- Trường hợp tuyến dây trung thế đi trên dây dẫn hạ thế hoặc cáp viễn thông, yêu cầu khi đứt dây dẫn trung thế không được chạm vào dây dẫn hạ thế và cáp viễn thông: L = h1 – h2 – D – 1

- Trường hợp tuyến dây trung thế không đi trên dây dẫn hạ thế hoặc cáp viễn thông, yêu cầu khi đứt dây dẫn trung thế không được rơi xuống đất: L = h1 – D – 3

Trong đó:

L: khoảng cách giữa 2 bộ dây hỗ trợ đặt dọc trên cùng 1 cặp dây dẫn (m)

h1: chiều cao treo dây dẫn trung thế (m)

h2: chiều cao treo dây dẫn hạ thế/cáp viễn thông (m)

D: chiều dài bộ dây hỗ trợ (m)

Theo đó, đối với từng tuyến dây cụ thể cần phải tiến hành khảo sát xác định các kích thước tương ứng trên để quyết định khoảng cách bố trí các bộ dây hỗ trợ cho từng trường hợp yêu cầu.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra ngoại quan, cấu tạo

- Kiểm tra nhãn hình dạng, kích thước và trạng thái hoàn thiện bằng mắt và các thiết bị phù hợp.

- Thử nghiệm tính năng chịu tải cho cả bộ dây hổ trợ chống rơi (gồm giáp buộc, dây hỗ trợ và đầu nút dây).

- Gắn một thanh tròn đường kính thích hợp vào bộ dây hổ trợ chống rơi (gồm giáp buộc, dây hỗ trợ và đầu nút dây) thông qua giáp buộc, áp dụng tải trọng kéo tối thiểu 0,5kN trong 2 giờ giữa các đồ gá.”

- Thử nghiệm tính năng chịu điện áp tần số công nghiệp ở trạng thái khô và ướt trong thời gian 1 phút giữa 2 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm.

- Thử nghiệm tính năng chịu điện áp xung sét (1,2/50µs) giữa 2 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm.

- BẢNG tóm tắt các yêu cầu kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Yêu cầu | Thông tin của nhà thầu/nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| A | XUẤT XỨ HÀNG HÓA |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu trình bày cụ thể |  |
| B | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | - TCVN 6099-1 - IEC 60071-1:2019 - AS 1154-3 – 2009 - JIS C3801-1 - 2020 - Hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác. *Lưu ý: Áp dụng các phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn tại thời điểm mua sắm. |  |
| C | ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC | Nhà sản xuất phải có văn bản cam kết bộ dây hỗ trợ và phụ kiện được cung cấp phải tuân thủ điều kiện thời tiết và sử dụng phù hợp tại TPHCM |  |
| 4 | Môi trường | Ngoài trời |  |
| 5 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |  |
| 6 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |  |
| 7 | Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |
| 8 | Độ ẩm cực đại | 100% |  |
| 9 | Độ cao lắp đặt bộ dây hỗ trợ so với mực nước biển | Đến 1000 m |  |
| 10 | Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |  |
| D | MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |  |  |
| 13 | Bộ dây hỗ trợ bao gồm đoạn dây hỗ trợ và 2 giáp buộc (tương thích với loại dây dẫn sử dụng). | Đáp ứng |  |
| 14 | Bộ dây hỗ trợ được làm từ vật liệu cách điện (nhựa silicon hoặc tương đương) thích hợp nhưng phải đảm bảo khả năng chịu lực căng của dây dẫn khi bị đứt dây. | Đáp ứng |  |
| 15 | Hai đầu dây hỗ trợ có các đầu nút kẹp dây hỗ trợ (đầu thắt nút, kẹp ép dây,…) | Đáp ứng |  |
| 16 | Giáp buộc (tương thích với loại dây dẫn sử dụng) sẽ buộc đầu nút kẹp vào dây dẫn, đảm bảo không làm hư hỏng dẫy dẫn và an toàn trong vận hành. | Đáp ứng |  |
| 17 | Điện áp làm việc tối thiểu (giữa 2 đầu dây hỗ trợ) | 24 kV |  |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp trong một phút tối thiểu +Điều kiện khô + Điều kiện ướt | 70kVrms 70kVrms |  |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) tối thiểu | 170 kVpeak |  |
| 20 | Chiều dài kể cả các đầu nút kẹp dây + Loại 1 (dùng cho khoảng cách dây < 700mm) + Loại 2 (dùng cho khoảng cách dây < 1000mm) | 700mm 1000mm |  |
| 21 | Trọng lượng | ≤ 600g. |  |
| 22 | Lực giữ dây tối thiểu trong thời gian tối thiểu | 0,5kN trong 2 giờ |  |
| 23 | Phụ kiện |  |  |
|  | - Cung cấp đầy đủ các phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh bao gồm: 2 giáp buộc bằng vật liệu phi kim (tương thích với loại dây dẫn sử dụng), 2 đầu nút kẹp, các vòng nệm cao su,… | Đáp ứng |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt. | Đáp ứng |  |
|  | - Cung cấp tài liệu kỹ thuật thiết bị của nhà sản xuất. | Đáp ứng |  |
| E | VỊ TRÍ lắp đặt Khoảng cách lớn nhất L (m) giữa 2 bộ dây hỗ trợ đặt dọc trên cùng 1 cặp dây dẫn, trong đó: h1: chiều cao treo dây dẫn trung thế (m) h2: chiều cao treo dây dẫn hạ thế/cáp viễn thông (m) D: chiều dài bộ dây hỗ trợ (m) | Cần khảo sát xác định các kích thước này để bố trí các bộ chống rơi theo các trường hợp yêu cầu. |  |
| 11 | Trường hợp tuyến dây trung thế đi trên dây dẫn hạ thế hoặc cáp viễn thông, yêu cầu khi đứt dây dẫn trung thế không được chạm vào dây dẫn hạ thế và cáp viễn thông: L = h1 – h2 – D – 1 | Đáp ứng |  |
| 12 | Trường hợp tuyến dây trung thế không đi trên dây dẫn hạ thế hoặc cáp viễn thông, yêu cầu khi đứt dây dẫn trung thế không rơi xuống đất: L = h1 – D – 3 | Đáp ứng |  |
| F | THỬ NGHIỆM |  |  |
| 24 | Kiểm tra ngoại quan, cấu tạo. | Cung cấp Biên bản kiểm tra |  |
| 25 | Thử nghiệm tính năng chịu tải với tải trọng kéo tối thiểu 0,5kN trong 2 giờ cho cả bộ dây hổ trợ chống rơi (gồm giáp buộc, dây hỗ trợ và đầu nút dây). | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |
| 26 | Thử nghiệm tính năng chịu điện áp duy trì tần số 50Hz ở trạng thái khô và ướt trong 1 phút giữa 2 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm. | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |
| 27 | Thử nghiệm tính năng chịu điện áp xung sét (1,2/50µs) giữa 2 đầu nút kẹp. Sau đó, tiến hành thử nghiệm lại tính năng chịu tải. Các kết quả thử nghiệm phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của từng hạng mục thử nghiệm. | Cung cấp Biên bản thử nghiệm |  |

##### 6.2.21 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 25mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 25mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 25mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 9mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông	: 2,5mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng: 25mm

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây: 5,1kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) siết bằng bu lông | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện |  | 25 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng |  | 9 mm 01 2,5 mm Bằng tiết diện cáp nối 25 mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây |  | 5,1 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.22 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 50mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 50mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm, phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện: 50mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 		: 11mm

+ Số lỗ bắt bulông 				: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông: 3,5mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng: 40mm

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây: 7,8kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Phù hợp sử dụng để nối với cáp đồng có tiết diện | mm2 | 50 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm | 11 mm 01 3,5 mm Bằng tiết diện cáp nối 40 mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | kA | 7,8 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.23 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 95mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm.

Loại:

+ Loại 1: 95mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 		: 13 - 19 mm

+ Số lỗ bắt bulông 				: 01

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông: 8 mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng: 70mm

Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loai 1: 95mm²		: 9,9kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Loại: + Loai 1: 95mm² | mm2 | Sử dụng cáp đồng 95 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm | 13 - 19 mm 01 8 mm Bằng tiết diện cáp nối 70 mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây + Loai 1: 95mm² | kA | 9,9 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.24 Thông số kỹ thuật của cosse đồng 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối cáp đồng có tiết diện 240mm² vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), ép bằng kềm ép thủy lực

- Vật liệu chế tạo: Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện - tương đương đồng.

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau: Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm.

Loại:

+ Loại 1: 240mm²

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, khơng bị rỗ mặt.

- Kích thước:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 19mm

+ Số lỗ bắt bulông 					: 02

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 8mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng phải bằng tiết diện cáp

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp đồng	: 70mm

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:

+ Loai 1: 240mm²: 24,9 kA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624-81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm) ép bằng kềm ép | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng có độ dẫn điện tối thiểu là 99,9% hoặc hợp kim đồng có độ dẫn điện tương đương đồng | (*) |
|  | Cáp đấu nối: |  | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm | (*) |
|  | Loại: + Loai 1: 240mm² | mm2 | Sử dụng cáp đồng 240 mm² | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kích thước: - Đường kính lỗ bắt bulông - Số lỗ bắt bulông - Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ - Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm mm | 19 mm 02 8 mm 32mm Bằng tiết diện cáp nối 70 mm | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu đầu cosse - Cỡ cáp sử dụng [mm²] - Các vị trí ép - Cỡ đai ép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây + Loai 1: 240mm² | kA | 24,9 kA | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.25 Thông số kỹ thuật của cosse Cu-Al 240mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse sử dụng để nối đầu cáp nhôm lõi thép tiết diện đến 240mm2 vào bản cực thiết bị bằng đồng.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- AS 1154.1-1985: Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines (section 5-nontension fittings)

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kềm thủy lực.

- Vật liệu chế tạo: Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm

- Sử dụng nối cáp có đặc tính sau:

+ Loại: Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm

+ Tiết diện cáp: 240/32mm2

- Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa.

- Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt

- Kích thước phần nối với bản đồng:

+ Đường kính lỗ bắt bulông 			: 19mm

+ Số lỗ bắt bulông 				: 02

+ Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông 	: 8mm

+ Khoảng cách giữa tâm 2 lỗ			: 32mm

+ Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng: 240mm²

- Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép:

+ Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép: 70mm

+ Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240mm2.

- Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của đầu cosse

+ Các vị trí ép

+ Cỡ đai ép

+ Cỡ cáp sử dụng [mm²]

- Thông số kỹ thuật:

- Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây:  14,6KA

- Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài. (*)

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nứơc sản xuất |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 | (*) |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm), một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm lõi thép ép bằng kềm thủy lực. | (*) |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm | (*) |
|  | Cáp đấu nối: + Loại + Tiết diện cáp: | mm2 | Cáp nhôm lõi thép, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm 240/32 | (*) |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng: + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng - Kích thước phần nối với cáp nhôm lõi thép: + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp nhôm lõi thép + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp nhôm lõi thép tiết diện 240/32mm2 | mm mm mm2 mm mm | 19 02 8 240 70 Đáp ứng | (*) |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu: + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm2] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây | KA | 14,6 | (*) |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước. (*)

- Thử chu kỳ nhiệt (*)

- Thử ổn định nhiệt (*)

##### 6.2.26 Thông số kỹ thuật của cáp ngầm XLPE 24KV 3M240mm2 loại chống thấm nước có màn chắn băng đồng:

- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy cách kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV loại 3 lõi, chống thấm nước, màn chắn sợi đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.

- THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

Trong quy cách kỹ thuật này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

- IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

- ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

- Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

- Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dang một hệ thống điện.

- Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): là trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

- Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế để làm việc.

- Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

- ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- YÊU CẦU CHUNG

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Chiều dài cáp tham khảo:

+ cáp 3x240: 250m

- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Người mua có thể quy định cụ thể vật liệu chống thấm nước.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 240 | 30 | 34 | 0,125 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Đối với cáp 20/35kV: 8,8 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV | 20 (Uo)/35 kV |
| --- | --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV | 38,5 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV | 180 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp:

- Lớp sợi đồng.

- Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng:

+ Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm;

+ Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.

Ghi chú:

Người mua phải quy định cụ thể tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60649:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, talking into account non-adiabatic heat effects.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

- Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn:

- Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết.

- Vật liệu:

+ Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Kích thước danh nghĩa của dây:

+ Dây tròn làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 10 | 0,8 |
| 10 | 15 | 1,25 |
| 15 | 25 | 1,6 |
| 25 | 35 | 2,0 |
| 35 | 60 | 2,5 |
| 60 |  | 3,15 |

Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%.

+  Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt.

Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ:

-  Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Hạng mục |  |  |  | Yêu cầu |  | Chào thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Điều kiện chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  | 45oC |  |  |  |
|  | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  | 0oC |  |  |  |
|  | Khí hậu |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm |  |  |  |
|  | Độ ẩm cực đại |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển |  |  |  | Đến 1000 m |  |  |  |
|  | Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Sơ đồ nối |  |  |  | 3 pha 4 dây |  |  |  |
|  | Chế độ nối đất trung tính |  |  |  | Nối đất trực tiếp |  |  |  |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Tần số (Hz) |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3. Chứng chỉ chất lượng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Yêu cầu chung: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cấu trúc cáp Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 03 ruột dẫn điện chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn của ruột dẫn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chất độn |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong (inner covering). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách (separation sheath). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Công nghệ sản xuất: Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp tham khảo: + cáp 3x240: 250m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành (m) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đặc tính kỹ thuật của cáp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt: |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 30 | 34 |  |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] tương ứng với tiết diện danh định của ruột dẫn điện: |  |  |  | Nhôm | Đồng |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | 0,125 | 0,0754 |  |  |
|  | Đường kính ruột dẫn điện[mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong điều kiện làm việc bình thường và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) |  |  |  | 90C |  |  |  |
|  | - Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện (mm) |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường ngoài lớp màn chắn lõi [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Danh nghĩa (tn) đối với cáp 12,7/22kV: |  |  |  | 5,5 mm |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15 |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện áp định mức |  |  |  | 12,7 kV (Uo)/22 kV |  |  |  |
|  | Điện áp cao nhất của hệ thống |  |  |  | 24 kV |  |  |  |
|  | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 05 pC |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 10 pC |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm thường xuyên |  |  |  | 3,5Uo trong 05 phút |  |  |  |
|  | - Thử nghiệm điển hình |  |  |  | 4Uo trong 04 giờ |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) |  |  |  | 125 kV |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện: |  |  |  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
|  | Polyetylen khâu mạch (XLPE) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Cao su etylen propylen (EPR) |  |  |  | 90C | 250C |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp cách điện [mm] đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Độ dày trung bình của màn chắn bán dẫn của cách điện |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài màn chắn bán dẫn của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Lớp sợi đồng: |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng [mm2] đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x240mm2 |  |  |  | 54,3 mm2 |  |  |  |
|  | + Đường kính tối đa của sợi đồng [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x240mm2 |  |  |  | 1,04 mm |  |  |  |
|  | - Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm; |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đường kính ngoài màn chắn kim loại của cách điện đối với tiết diện ruột dẫn điện: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong và chất độn: |  |  |  | Nhà thầu trình bày cụ thể có lớp bọc bên trong hay sử dụng lớp bọc phân cách thay cho lớp bọc bên trong như quy định tại mục 6. lớp bọc phân cách, khoản b “Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong”. |  |  |  |
|  | - Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Vật liệu sử dụng làm chất độn |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  | Nhỏ hơn và bằng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 mm |  | 1,0 mm |  |  |  |
|  | 25 mm |  | 35 mm |  | 1,2 mm |  |  |  |
|  | 35 mm |  | 45 mm |  | 1,4 mm |  |  |  |
|  | 45 mm |  | 60 mm |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  | 80 mm |  | 1,8 mm |  |  |  |
|  | 80 mm |  |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi của cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Đường kính ngoài lớp vỏ bọc bên trong đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: |  |  |  | PVC |  |  |  |
|  | - Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm). |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Áo giáp làm bằng kim loại có thể là một trong 03 dạng sau: i) Áo giáp bằng sợi dây dẹt; ii) Áo giáp bằng sợi dây tròn; iii) Áo giáp bằng dải băng kép. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Đường kính dưới lớp áo giáp đối với cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây dẹt hoặc tròn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng sợi dây phải kín, tức là có khe hở nhỏ nhất giữa các sợi dây liền kề. Có thể sử dụng băng quấn bằng thép mạ kẽm có chiều dày danh nghĩa tối thiểu là 0,3 mm quấn xoắn ốc lên trên áo giáp bằng sợi dây thép dẹt và quấn lên trên áo giáp bằng sợi dây thép tròn, nếu cần thiết. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sợi dây tròn hoặc sợi dây dẹt phải là thép mạ kẽm, đồng hoặc đồng tráng thiếc, nhôm hoặc hợp kim nhôm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Kích thước danh nghĩa của dây: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dây tròn làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |  | Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp [mm] |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  |  | 0,8 mm |  |  |  |
|  | 10 mm | 15 mm |  |  | 1,25 mm |  |  |  |
|  | 15 mm | 25 mm |  |  | 1,6 mm |  |  |  |
|  | 25 mm | 35 mm |  |  | 2,0 mm |  |  |  |
|  | 35 mm | 60 mm |  |  | 2,5 mm |  |  |  |
|  | 60 mm |  |  |  | 3,15 mm |  |  |  |
|  | Đường kính dây dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 5%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | + Đối với áo giáp bằng sợi dây dẹt và đường kính giả định bên dưới áo giáp lớn hơn 15 mm, chiều dày danh nghĩa của sợi dây dẹt bằng thép phải là 0,8 mm. Cáp có đường kính giả định bên dưới áo giáp đến và bằng 15 mm không được làm áo giáp bằng sợi dây dẹt. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày dây dẹt dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh nghĩa 8%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đường kính danh định tối thiểu của dây tròn làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Áo giáp bằng dải băng kép: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm. |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | + Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  |  |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |  |  |
|  | Lớn hơn |  |  | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0,2 | 0,5 |  |  |
|  | 30 |  |  | 70 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | 70 |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng thép: |  |  |  | 0,2 - 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | + Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm |  |  |  | 0,5 - 0,8 mm |  |  |  |
|  | Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày của dải băng làm áo giáp đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Lớp vỏ bọc bên ngoài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài đối với cáp [mm]: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 x 240 mm2 |  |  |  | Nhà thầu nêu cụ thể |  |  |  |
|  | - Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Ký hiệu cáp: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Đánh dấu chiều dài: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |
|  | - Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |

- CÁC YÊU CẦU VỀ THỬ NGHIỆM

- - Thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại..

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- QCVN QTĐ-5: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- Quy phạm trang bị điện, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành về việc Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành về Quy định hệ thống điện phân phối; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; và các sửa đổi, bổ sung và thay thế sau này.

- IEC 60502-2:2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV) – Part 2 – Cables for rated voltages from 6 kV (Um=7,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV).

- IEC 60502-4:2010: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV.

- IEC 60840-2020: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV ( Um = 36 kV) up to 150 kV ( Um = 170 kV) – Test methods and requirements.

- IEC 60228:2004: Conductors of insulated cables.

- IEEE 1142-2009: IEEE Guide for the selection, testing, application, and installation of cables having radial-moisture barriers and/or longitudinal water blocking.

- VDE 0278-1: Power cable accessories with niminal voltages up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- TCVN 5935-2:2013: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV)-phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV).

##### 6.2.27 Thông số kỹ thuật của hộp nối cáp 3*240mm2- 24KV (màn chắn băng đồng - đổ keo):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp nối cáp ngầm 22(24) kV.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0218-1: Power cable accessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Co nguội, co nóng hay đổ nhựa

- Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR.

- Hộp nối cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

- Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

- Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

- Loại: 22(24) kV- 3x240 mm², được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

- Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

- Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

- Vật liệu làm lõi cáp: Đồng

- Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

- Lớp giáp: Theo IEC 60502-2

Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 240 | 11,4 | 54,3 |

- Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô: 57 kVAC (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

- Độ bền điện áp xung: 125 kV

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với hộp nối cáp 240 mm²: 34 kA

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x240 mm²: 3 ống nối loại ép 240 mm².

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |  | (*) |
|  | - Cấu trúc: |  |  |  |
|  | Loại | Đổ nhựa |  | (*) |
|  | Hộp nối cáp có thể dùng để nối cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Hộp nối cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |  |
|  | Loại | 22(24) kV-3x240mm² được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng |  | (*) |
|  | Lớp màn chắn đồng | Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu |  | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |  | (*) |
|  | Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm: |  |  | (*) |
|  | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |  |
|  | 240 | 11,4 | 54,3 |  |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp ở điều kiện khô | 57 kVAC (4,5Uo)/05phút hay 51 kVDC (4Uo)/15phút |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp xung | 125 kV |  | (*) |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo) |  | (*) |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): + Đối với hộp nối cáp 240 mm²: | 34 kA |  | (*) |
|  | Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Phụ kiện: |  |  |  |
|  | Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² | 3 ống nối loại ép 240 mm². |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.28 Thông số kỹ thuật của hộp đầu cáp thẳng 24kV 3*240mm2 OD (màn chắn băng đồng):

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho hộp đầu cáp ngầm 22(24) kV sử dụng ngoài trời.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- IEC 60502-4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um=7.2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)

- VDE 0278-1: Power cable accessories with niminal voltages U up to 30 kV (Um up to 36 kV) – requirements and test methods.

- MÔ TẢ:

- Cấu trúc:

- Loại: Co nguội, co nóng hay push on, sử dụng ngoài trời

- Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng.

- Hộp đầu cáp bao gồm:

+ Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

+ Các giẻ lau và dung môi làm sạch.

- Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

- Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

- Loại: 22(24) kV 1x240mm² được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87.

- Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

- Độ dày của lớp cách điện: 5,5 mm

- Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm)

- Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu

- Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

- Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] |
| --- | --- | --- |
| 240 | 11,4 | 54,3 |

- Thông số kỹ thuật:

- Độ bền điện áp:

+ Ở điều kiện khô: 57 kVAC (4,5Uo)/05phút và/hay 51 kVDC (4Uo)/15phút

+ Ở điều kiện ướt: 51 kVAC (4Uo)/01phút

- Độ bền điện áp xung: 125 kV

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo)

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C):

+ Đối với đầu cáp 240 mm²: 34kA

- Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/ kV

- Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm²: 3 đầu cosses loại ép 240 mm².

Ghi chú: Đầu cosse 240mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10.

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air)

- Thử ngâm nước (immersion test)

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor))

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage)

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor))

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm theo trình tự thử nghiệm theo mục B.

- Trình tự thử:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge)

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature)

- Thử điện áp xung (Impulse)

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage)

- Kiểm tra ngoại quan (Examination)

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60502-4 và VDE 0278-1 Hoặc tương đương |  | (*) |
|  | - Cấu trúc: |  |  | (*) |
|  | Loại | Co nguội, co nóng hay push on sử dụng ngoài trời |  | (*) |
|  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 22(24) kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Hộp đầu cáp bao gồm: + Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. + Các giẻ lau và dung môi làm sạch. | Đáp ứng Đáp ứng |  | (*) |
|  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối: |  |  |  |
|  | Loại | 22(24) kV-3x25, 3x240 mm², được sản xuất theo IEC 60502 or ICEA - S68 -516 & AEIC CS6-87 or ICEA - S66 -524 & AEIC CS5-87. |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện | XLPE, EPR |  | (*) |
|  | Độ dày của lớp cách điện | 5,5 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu làm lõi cáp | Đồng hoặc nhôm (khi mua sắm phải yêu cầu cụ thể đồng hoặc nhôm) |  | (*) |
|  | Lớp màn chắn đồng | Người mua mua phải quy định rõ loại màn chắn đồng là băng hay sợi và tiết diện là bao nhiêu |  | (*) |
|  | Lớp giáp | Theo IEC 60502-2 |  | (*) |
|  | Tiết diện màn chắn đồng của cáp ngầm: | Tiết diện màn chắn băng đồng [ mm²] | Tiết diện màn chắn sợi đồng [ mm²] | (*) |
|  | Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] |  |  |  |
|  | 240 | 11,4 | 54,3 |  |
|  | - Thông số kỹ thuật: |  |  |  |
|  | Độ bền điện áp: + Ở điều kiện khô: + Ở điều kiện ướt: | 57 kVAC (4,5Uo)/05phút hay 51 kVDC (4Uo)/15phút 51 kVAC (4Uo)/01 phút |  | (*) |
|  | Độ bền điện áp xung | 125 kV |  | (*) |
|  | Phóng điện cục bộ | tối đa 10 pC ở điện áp 22 kV (1,73Uo) |  | (*) |
|  | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường từ 10C đến 30C): + Đối với đầu cáp 240 mm²: | 34 kA |  | (*) |
|  | Khoảng cách rò tối thiểu | 25 mm/ kV |  | (*) |
|  | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Phụ kiện |  |  | (*) |
|  | Đối với hộp đầu cáp 3x240 mm² | 3 đầu cosses loại ép 240 mm² |  |  |
|  | Đối với hộp đầu cáp 1x240 mm² | 1 đầu cosses loại ép 240 mm² |  |  |
|  | Lưu ý: | Ghi chú: Đầu cosse 50-240mm2 có 02 lổ với đường kính lổ 12mm (khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 32mm) để có thể lắp đầu cosse vào bar đồng của thiết bị bằng 02 bu lông M10. |  |  |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Độ bền điện áp ở trạng thái khô (*)

- Độ bền điện áp xung (*)

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s theo VDE 0278-1 (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C)

##### 6.2.29 Thông số kỹ thuật của trụ bê tông ly tâm 14m:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước sản xuất theo phương pháp ly tâm.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

- TCVN 5847-2016: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.

- MÔ TẢ:

- Phân loại:

- Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I)

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước.

- Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Ký hiệu sản phẩm:

- Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

- Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I

Kích thước cơ bản:

- Chiều dài cột 14m;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 190, 230;

+Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN)

+Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

Ví dụ: "PC. I-12-190-3,5. TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

- Yêu cầu kỹ thuật:

4.1. Yêu cầu về vật liệu

4.1.1. Xi măng

- Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

4.1.2. Cốt liệu

- Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

4.1.3. Nước

- Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

4.1.4. Phụ gia

- Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

4.1.5. Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

4.1.6. Bê tông

- Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau:

| Kích thước |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 14 | 11,35 | 2,4 |  |  | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |

4.2.2. Sai lệch kích thước

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột L, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày dột, mm |  | + 7 -5 |

4.2.4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

+ Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

+ Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

+ Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.2.5. Các lỗ cột:

- Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép

4.3.1. Độ nhẵn bề mặt

- Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

- Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

4.3.2. Nứt bề mặt

- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột

- Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải

4.4.1. Độ bền uốn nứt

- Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

- Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy

- Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế.

- Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

4.4.3 Ghi nhãn:

4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm

- Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

  - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

  - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

  - Chiều dài cột;

  - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

  - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

- Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau:

| Chỉ tiêu | Kích thước [mm] | Mức sai lệch [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột

- Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

  - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

  - Ngày, tháng, năm sản xuất;

  - Số lô sản phẩm;

  - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

- Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

- Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

- Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

- THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

4. Xác định cường độ bê tông

5. Xác định khả năng chịu tải

5.1. Thử uốn nứt

5.2. Thử uốn gãy

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ |  |  |  |  |  |  |  |  | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phát biểu | (**) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: |  |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 5847-2016 | (*) |
|  | - Phân loại: - Mục đích sử dụng: Truyền dẫn, phân phối điện (cột nhóm I) - Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước hoặc cốt thép ứng lực trước. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Hình dạng: Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | - Ký hiệu sản phẩm: Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau: - Trạng thái ứng suất của kết cấu cột: - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC; - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC. - Nhóm theo mục đích sử dụng: Cột điện bê tông nhóm I - Kích thước cơ bản: - Chiều dài cột,14m - Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm:190, 230; - Tải trọng và mô men uốn thiết kế (kN) - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016. Ví dụ: "PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | - Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về vật liệu 4.1.1. Xi măng Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.1.2. Cốt liệu Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 4.1.3. Nước Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.1.4. Phụ gia Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. 4.1.5. Cốt thép Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 4.1.6. Bê tông Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế 4.2.1. Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định như sau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài cột L [m] | Chiều cao điểm chất tải kể từ mặt đất [m] |  | Chiều sâu chôn đất h1 [m] | Đường kính ngoài đầu cột [mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140 | 160 |  | 190 | 230 | Đáp ứng |  |  |
|  | 14 | 11,35 |  | 2,4 |  | - |  | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |  |  |  |
|  | - Sai lệch kích thước Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định như sau: - Sai lệch chiều dài cột L, mm - Đối với cột có L ≤ 14 m - Đối với cột có L > 14 m - Sai lệch đường kính ngoài, mm - Sai lệch chiều dày dột, mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức cho phép + 25 -10 + 50 -10 + 4 -2 + 7 -5 | (*) |
|  | - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: - Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.2.5. Các lỗ cột: Các lỗ cột bao gồm lỗ để leo cột và bắt thiết bị, lỗ tiếp địa và lỗ bắt ngáng bê tông: Vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép 4.3.1. Độ nhẵn bề mặt - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bề mặt |  | Kích thước, không lớn hơn (Đơn vị tính bằng milimet) |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  |  |  | Lỗ rỗ |  |  |  | Vết lồi, lõm |  |  |  |  |
|  |  |  | Đường kính |  | Chiều sâu |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt ngoài cột |  | 10 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Mặt mút cột |  | 8 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. Nứt bề mặt Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải 4.4.1. Độ bền uốn nứt Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.2. Độ bền uốn gãy Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế. Chú thích: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng | (*) |
|  | 4.4.3 Ghi nhãn: 4.4.3.1. Ký hiệu đúc chìm Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ: - Tên viết tắt của cơ sở sản xuất; - Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC); - Chiều dài cột; - Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế. - Tên viết tắt của Tổng Công ty Điện lực TPHCM: EVNHCMC. VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 EVNHCMC được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN, chủ sở hữu là Tổng Công ty Điện lực TPHCM. Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước. Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng | (*) |
|  | Chỉ tiêu |  |  |  | Kích thước [mm] |  |  | Mức sai lệch [mm] |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Chiều cao chữ và số |  |  |  | 50 |  |  | ±5 |  |  |  |
|  | Chiều rộng chữ |  |  |  | 20 |  |  | ±2 |  |  |  |
|  | Chiều rộng nét chữ |  |  |  | 6 |  |  | ±2 |  |  |  |
|  | Chiều sâu in chìm |  |  |  | 3 |  |  | ±1 |  |  |  |
|  | Khoảng cách giữa 2 chữ in |  |  |  | 10 |  |  | ±2 |  |  |  |
|  | Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột |  |  |  | 3000 |  |  | ±50 |  |  |  |
|  | 4.4.3.2. Nhãn mác in trên cột - Nhãn mác in gồm các thông tin sau: - Ký hiệu nhận biết của sản phẩm; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Số lô sản phẩm; - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng. - Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm. - Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm. - Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu. |  |  |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng | (*) |

(*): Là các yêu cầu cơ bản

(**): là các yêu cầu không cơ bản

##### 6.2.30 Thông số kỹ thuật cáp hạ thế ABC4x95mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho cáp xoắn treo hạ thế điện áp làm việc đến 0,6/1 KV

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6447: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1Kv

- AS 3560: Electric cables – XPLE insulated – Aerial bundle – For working vlotages up to and including 0.6/1kV

- MÔ TẢ:

- Cáp ABC hạ thế có các đặc điểm sau:

- Loại: Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện.

- Cách điện: XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa).

- Ruột dẫn điện: Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt.

- Tiết diện danh định của lõi: 4x95mm2.

- Vật liệu dẫn điện: Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa).

- Các ký hiệu trên bề mặt dây pha:

+ Đánh dấu mét: Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Ký hiệu: “EVNHCMC - 0,6/1kV - ABC 4x [Cỡ cáp] mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha.

- Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau :

+ Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp.

+ Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi.

+ Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm

+ Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau.

+ Kích thước gân nổi của dây trung tính: Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm

- Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện như sau:

ACB 4x95mm2: 20 gân nổi

+ Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc.

+ Quy định đánh số trên sợi cáp: các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm.

- Yêu cầu kỹ thuật:

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Tiết diện |
| --- | --- | --- |
|  |  | 95 |
| Số lõi | Lõi | 4 |
| Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |
| Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |
| Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |
| Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |
| Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |
| Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |
| Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |
| Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |
| Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |
| Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |
| Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |
| Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |
| Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |
| Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |
| Lực kết dính tối thiểu của cách điện | Kg | 190 |
| Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |
| Chiều dài bành cáp | M | 500 |

- Bành cáp:

+ Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục.

+ Đường kính:  2500mm.

+ Chiều rộng:  1400mm.

+ Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

+ Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở cáp.

- Thử phóng điện 20kVAC trong thời gian không ít hơn 50 ms

- Thử nghiệm điển hình:

a. Thử nghiệm đối với ruột dẫn điện:

- Đo điện trở ruột dẫn điện.  (*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

b. Thử nghiệm đối với lớp cách điện:

- Thử độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Thử độ bền cơ sau lão hóa. (*)

- Đo hàm lượng cacbon trong cách điện.

- Đo độ phân tán của cac bon trong cách điện.

- Đo độ dày cách điện. (*)

c. Thử nghiệm đối với lõi cáp:

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 90C. (*)

- Đo sự gia tăng điện dung sau khi ngâm nước ở 20C. (*)

d. Thử nghiệm đối với cáp:

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương | (*) |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
|  | Loại |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện |  |
|  | Cách điện |  | XLPE (ứng suất căng tối đa truyền qua cách điện tại kẹp ngừng là 40Mpa) |  |
|  | Ruột dẫn điện |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  | 4x95mm2 |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa) |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: + Đánh dấu mét + Tên nhà sản xuất + Năm sản xuất + Ký hiệu: |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC 4x[Cỡ cáp]mm2 - XLPE”. Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |
|  | + Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau. Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. Kích thước gân nổi của dây pha: - Dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau. Kích thước gân nổi của dây trung tính: Số lượng gân nổi dây trung tính theo tiết diện: |  | Đáp ứng Chiều rộng 1,0 + 0,2mm; Chiều cao 0,5 + 0,1mm Đáp ứng Chiều rộng 0,6 + 0,1mm; Chiều cao 0,3 + 0,1mm ACB 4x95mm2: 20 gân nổi |  |
|  | + Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 1200. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  | Đáp ứng |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  | các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |
|  |  |  | Tiết diện dây dẫn (mm2) |  |
|  |  |  | 95 |  |
|  | Số lõi | Lõi | 4 |  |
|  | Số sợi của mỗi lõi | Sợi | 191 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 200C | /Km | 0.320 |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 800C | /Km | 0.398 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất | oC | 80 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha (tối thiểu) | A | 225 |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện + Tối thiểu + Tối đa | mm mm | 11.3 11.9 |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) | mm | 15.9 |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi | mm | 38.4 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.43 |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) | mm | 1.7 |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) | mm | 2.3 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi | mm | 95 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp 4 lõi | mm | 345 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) | kN | 53.2 |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp trong thời gian ngắn (28% MBL) | kN | 14.9 |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp (18%MBL) | kN | 9.6 |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện | kg | 190 |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp | Kg/m | 1.35 |  |
|  | Chiều dài bành cáp | m | 500 |  |
|  | Bành cáp: + Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục. + Đường kính: + Chiều rộng: + Bành cáp được làm bằng vật liệu sao cho có thể lưu trữ ngoài trời trong 2 năm mà không bị hư hỏng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. + Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm. |  | Đáp ứng 2500mm 1400mm Đáp ứng Đáp ứng |  |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở ruột dẫn điện.(*)

- Thử lực kéo đứt. (*)

- Thử độ bền cơ trước lão hóa. (*)

- Đo độ dày cách điện. (*)

- Đo điện trở cách điện ở 20C. (*)

- Thử nghiệm điện thế tăng cao. (*)

##### 6.2.31 Thông số kỹ thuật kẹp ngừng cáp ABC hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp ngừng cáp ABC hạ thế dùng tại các trụ dừng và trụ góc trên 60o.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95 mm2, tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.

- Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện.

- Kẹp ngừng ép chặt lên cả các lõi của cáp ABC hạ thế bằng 02 bu lông thép.

- Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào.

- Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin).

- Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

- Thông số kỹ thuật:

- Lực phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm²	: 45,22 kN trong 1 phút

+ Độ bền điện áp giữa các phần mang điện    	: 4kV trong 1phút

+ Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm 	   	: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm tỉnh (static test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (temperature cycle test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ.

+ Độ bền bám dính của lớp mạ.

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện 4x95 mm2, tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  | (*) |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Chiều dày thanh thép |  |  | (*) |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766): + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² : | kN | 45,22 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.32 Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp ABC hạ thế:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho kẹp treo của cáp xoắn treo hạ thế ABC dùng tại các trụ góc đến 30o hoặc các trụ trung gian.

- TIÊU CHUẨN:

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo:

- Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95mm2.

- Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc.

- Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo.

- Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ  hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành.

- Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.

- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.

- Thông số kỹ thuật:

- Tải theo phương thẳng đứng (thử nghiệm theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm²	: 9,00 kN trong 12 giờ

- Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766):

+ Khi kẹp treo chưa siết ốc: 3 kN

+ Khi kẹp treo đã siết ốc: 12 kN

- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện: 4kV trong 1 phút

- Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

- Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (phương pháp thử tuân theo tiêu chuẩn AS 1660.2).

- Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: 55m

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su:

- Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa

- Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa

- Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:

- Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tỉnh (Static test) theo AS 3766

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí mở chưa siết ốc (Open clamp test) theo AS3766.

- Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp treo ở vị trí đóng đã siết ốc (Failling load test) theo AS3766.

- Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ kẽm theo TCVN 5408:

+ Thành phần hóa học của kẽm nóng chảy.

+ Chất lượng bề mặt lớp mạ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

+ Khối lượng lớp mạ

+ Độ bền bám dính của lớp mạ

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | Nhà thầu phải trình bày thông số này | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương | (*) |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện2) 4x95 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng | (*) |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm² : | kN | 9,00 | (*) |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 | (*) |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 | (*) |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa | (*) |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.33 Thông số kỹ thuật của ống nối cáp ABC:

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nối chịu sức căng sử dụng với cáp ABC hạ thế.

- TIÊU CHUẨN:

- TCVN 3624: Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 3766: Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables.

- MÔ TẢ:

- Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm).

- Vật liệu cấu thành: Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated)

- Loại: Ép. Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối

- Cỡ ống nối:

+ Loại 3: sử dụng cho cáp nhôm 35mm2

+ Loại 6: sử dụng cho cáp nhôm 95mm2

- Độ bền điện và cơ

| Cỡ ống nối | Loại 3 | Loại 6 |
| --- | --- | --- |
| Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 125 | 225 |
| Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 2,14 | 5,80 |
| Lực giữ dây sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 4,17 | 11,31 |
| Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 |  |

- Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Mã hiệu của ống nối

+ Các vị trí ép

+ Cỡ dây sử dụng

+ Cỡ đai ép

+ Loại kềm ép

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

1. Thử chu kỳ nhiệt

2. Thử ổn định nhiệt

3. Thử lực giữ dây

4. Thử tính toàn vẹn của cách điện

- BẢNG TÓM TẮT CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  | Cho thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa cho thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | AS 3766, TCVN 3624 hoặc tương đương |  | (*) |
|  | Ống nối chịu sức căng dùng để nối dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) với dây nhôm (hoặc hợp kim nhôm) | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Vật liệu cấu thành | Nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện trước (pre-insulated) |  | (*) |
|  | Loại Lớp cách điện trước không được hư hỏng khi ép nối | Ép. Đáp ứng |  | (*) |
|  | Cỡ ống nối: + Loại 3: + Loại 6: | sử dụng cho cáp nhôm 35mm2 sử dụng cho cáp nhôm 95mm² |  | (*) |
|  | Độ bền điện và cơ: |  |  |  |
|  | Cỡ ống nối [mm2] | 35 | 95 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép [A] | 125 | 225 | (*) |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2s [kA] | 2,14 | 5,80 | (*) |
|  | Lực giữ dây của ống nối sau khi nối [kN] trong 1 phút (không tuột dây) | 4,17 | 11,31 | (*) |
|  | Độ bền điện áp sau khi nối ép trong 1 phút [kV] | 4 | 4 | (*) |
|  | Trên bề mặt của ống nối phải có các ký hiệu sau: | + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của ống nối + Các vị trí ép + Cỡ dây sử dụng + Cỡ đai ép + Loại kềm ép |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.2.34 Thông số kỹ thuật của dây duplex 2x10mm2:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây duplex sử dụng cho nhánh mắc điện.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- TCVN 5935: Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp danh định từ 1KV đến 30kV.

- TCVN 6612: Ruột dẫn của cáp cách điện

- MÔ TẢ:

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại.

- Mặt cắt danh định: 2 x10mm2.

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung”

- Ruột dây dẫn

- Vật liệu: Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện: 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 200C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duỗi thẳng:

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 3,080/km

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,830/km

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,150/km

+ Ứng suất kéo đứt 				: 400Mpa

+ Độ dãn dài tương đối tối thiểu 		: 1,0%

- Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

- Lớp cách điện:

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

+ Đối với ruột dẫn điện 06mm2 		: 0,8mm

+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 		: 1,0mm

+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 		: 1,0mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C		: 0,005 M.km

- Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút	: 2500V

- Mã màu: Xám, Đen.

- Ký hiệu cáp

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu sau:

+ Tên nhà chế tạo

+ Năm sản xuất

+ Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

+ Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC – [(2x6) hoặc (2x10) hoặc (2x16)] mm2.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bành dây:

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

+ Đường kính bành dây: max. 2,5m.

+ Bề rộng bành dây: max. 1,4m.

- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m.

- Đảm bảo trong mỗi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm thường xuyên:

- Đo điện trở ruột dây dẫn

- Thử nghiệm điển hình:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Thử uốn (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Đo đường kính ngoài (*)

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (*)

- Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao (*)

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

- Thử nghiệm sốc nhiệt (*)

- Thử nghiệm chịu ngọn lửa (*)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng | (*) |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-3; TCVN 5933, TCVN 5935, TCVN 6612 hoặc tương đương | (*) |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nhà thầu phải phát biểu | (*) |
| 7 | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. |  | Đáp ứng | (*) |
| 8 | Mặt cắt danh định | mm² | 2x10 | (*) |
| 9 | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” |  | Đáp ứng | (*) |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |  |
| 10 | Vật liệu | mm | Đồng | (*) |
| 11 | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện |  | 7 | (*) |
| 12 | Đường kính tao ruột dẫn điện 6, 10, 16mm2 |  | Nhà thầu phải phát biểu thông số này và sai số đường kính tao | (*) |
| 13 | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng: + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 |  | 1,830/km | (*) |
| 14 | Ứng suất kéo đứt: | Mpa | 400Mpa | (*) |
| 15 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu |  | 1,0% | (*) |
| 16 | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 |  | Đáp ứng | (*) |
|  | B. Lớp cách điện |  |  |  |
| 17 | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn |  | Đáp ứng | (*) |
| 18 | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 700C |  | Đáp ứng | (*) |
| 19 | Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện + Đối với ruột dẫn điện 10mm2 | mm | 1,0 | (*) |
| 20 | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C | M.km | 0,005 | (*) |
| 21 | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | V | 2500V | (*) |
| 22 | Mã màu |  | Xám, đen | (*) |
|  | C. Ký hiệu cáp |  |  |  |
| 23 | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu + Tên nhà chế tạo + Năm sản xuất + Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. Ký hiệu “HCMC PC – UV PVC [2x6 hoặc 2x10 hoặc 2x16] mm2 |  | Đáp ứng | (*) |
| 24 | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng | (*) |
|  | D. Bành cáp |  |  |  |
| 25 | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 | (*) |
| 26 | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 | (*) |
| 27 | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm | (*) |
| 28 | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | 1000m Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối (*)

- Điện trở ruột dẫn (*)

- Thử nghiệm điện áp (*)

- Đo điện trở cách điện ở 70C (*)

- Đo chiều dày cách điện. (*)

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện (*)

    - - Ruột dẫn điện

    - - Lớp cách điện

##### 6.2.35 Thông số kỹ thuật của nối bọc cách điện (IPC):

- PHẠM VI ỨNG DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho nối bọc cách điện (IPC-Insulating Piercing Connector) dùng cho cáp xoắn treo hạ thế (cáp ABC-Aerial bundled cable).

- TIÊU CHUẨN:

- NFC 33-020:2013: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

- MÔ TẢ:

- Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp.

- Điều kiện vận hành:

- Độ cao: 40m so với mực nước biển

- Nhiệt độ môi trường cao nhất: 40C

- Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: 30C

- Độ ẩm tương đối cao nhất: 95%

- Khí hậu: Nhiệt đới

- Môi trường: Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp

- Bức xạ mặt trời: 1000W/m2

- Vận tốc gió lớn nhất: 30m/s

- Cấu tạo:

- Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày lớp cách điện của cáp ABC được quy định trong bảng 1.

| Tiết diện cáp (mm2) | 35 | 95 |
| --- | --- | --- |
| Độ dày tối đa của lớp cách điện tại một điểm bất kỳ (mm) | 1,9 | 2,3 |

Bảng 1: Độ dày lớp cách điện của các loại cáp ABC

- Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá

- Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm.

- Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

- Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu.

- Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm.

- Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...).

- Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá.

Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước.

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Các loại nối bọc cách điện và các tiết diện cáp tương ứng được mô tả trong bảng 2:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (mm2) | Nhánh rẽ (mm2) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 |
| IPC 95 - 35 | 35 - 95 | 16 - 35 |

Bảng 2: Các loại nối bọc cách điện

  - Dòng điện vận hành liên tục của các nối bọc cách điện được quy định mô tả trong bảng 3:

| Loại nối bọc cách điện | Trục chính (A) | Nhánh rẽ (A) |
| --- | --- | --- |
| IPC 95 - 95 | 225 | 225 |
| IPC 95 - 35 | 225 | 125 |

Bảng 3: Dòng điện vận hành liên tục của các loại nối bọc cách điện

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Các thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020: Insulated cables and their accessories for power systems – Insulation piercing branch-connectors for overhead distributions and services with bundle assembled cores, of rated voltage 0,6/1 kV.

Trong đó:

- Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước:

+ Ngâm nước 30 phút

+ Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

- Thử nghiệm lão hoá thời tiết:

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước như trên;

+ Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp;

+ Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút;

+ Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút

- Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện.

- HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MOÂ TAÛ | YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  | (*) |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | Nhà thầu phải trình bày thông số này |  | (*) |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  | (*) |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NFC 33-020 |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  | (*) |
|  | - Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 35 + 95 | Đáp ứng 1,9 mm 2,1 mm |  | (*) |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Các loại nối bọc cách điện: IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 | Trục chính (mm²) 35 - 95 35 - 95 | Nhánh rẽ (mm²) 35 - 95 16 - 35 | (*) |
|  | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 | Trục chính (A) 225 225 | Nhánh rẽ (A) 225 125 | (*) |
|  | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: + Ngâm nước 30 phút + Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); + Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; + Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  | (*) |
|  | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

#### 6.3 Yêu cầu kỹ thuật của ống và vật liệu xây dựng

Đặt tính kỹ thuật của ống và vật liệu xây dựng

##### 6.3.1 Thông số kỹ thuật của ống nhựa xoắn HDPE D150:

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc đặt ngầm trong đất.

- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe.

- MÔ TẢ:

- Cấu tạo

- Vật liệu chế tạo:  Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế.

- Màu của ống nhựa: Màu cam.

- Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường.

- Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m.

- Độ cao của chữ in:

+ Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm	:10 mm.

+ Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên	:15 mm

- Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào.

- Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, …

- Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn.

- Dây mồi để kéo cáp luồn ống:

+ Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống.

+ Dây mồi phải liên tục, không có mối nối

+ Kích thước dây mồi:

- Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm: Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm

- Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên: Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm

- Thông số kỹ thuật:

- Kích thước ống:

| Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |

- Độ bền nén:

+ Lực nén tối thiểu: 170 x R [N] với R = (D+d)/4 [cm]

+ Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén < 3,5%

- Độ bền kéo: > 2000 N/cm2

- Độ bền điện tối thiểu: 10 kV /1 phút

- Độ bền đối với hóa chất ăn mòn:

- Biến đổi khối lượng đối với:

+ Dung dịch NaCl 10%: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch H2SO4 30%: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch HNO3 40%: trong phạm vi  1,0 g/m2

+ Dung dịch NaOH 40%: trong phạm vi  0,5 g/m2

+ Dung dịch Ethyl Alcolhol 95%: trong phạm vi  4 g/m2

- Khả năng chống cháy: Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1.

- Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu:  75 0C

- Chiều dài ống xoắn: Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp.

- Phụ kiện:

+ Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau: 02 măng sông/100m ống.

+ Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn: 02 nắp bịt/100m ống.

+ Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông: 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống

+ Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: 01 nút cao su/500m ống.

- YÊU CẦU THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:

- Thử nén (compressions test) (*)

- Thử va đập (shock test) (*)

- Thử kéo (tensile force) (*)

- Thử chống ăn mòn hóa học (Chemicals résistance test) (*)

- Thử chổng cháy (risk of lire) (*)

- Kiểm tra cấu trúc, ký hiệu và kích thước (structure, markings and dimensions)

- Thử nghiệm độ bền điện áp (Voltage resitance test)

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Tính chịu nén (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy (*)

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |  |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên |  |  |  | (*) |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên |  |  |  | (*) |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên |  |  |  | (*) |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IOS Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên và cung cấp giấy chứng nhận kèm theo |  |  |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành 36 tháng kể từ lúc nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng | Nhà thầu phải trình bày các thông tin này ở cột bên, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành kèm theo |  |  |  | (*) |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005: Corrugated hard polyethylene pipe |  |  |  | (*) |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  | (*) |
|  | Màu của ống nhựa: | - Màu cam - Màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  | (*) |
|  | - Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. - Độ cao của chữ in: + Đường kính trong của ống nhỏ hơn 100mm. + Đường kính trong của ống từ 100mm trở lên. | Đáp ứng 10 mm 15 mm |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  | (*) |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: + Đối với ống có đường kính trong không lớn hơn 80mm + Đối với ống có đường kính từ 100mm trở lên | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 1,6mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,2 mm Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  | (*) |
|  | Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính trong d [mm] | Đường kính ngoài D [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] | (*) |
|  | 150 | 1504,0 | 1884,0 | 2,80,4 | 451,5 |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 170 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền kéo [N/cm2] | > 2000 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền điện tối thiểu [ kV/phút] | 10/1 |  |  |  | (*) |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  | (*) |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên qui định theo IEC 61386-1 |  |  |  | (*) |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu: | 750C |  |  |  | (*) |
|  | Chiều dài ống xoắn | Tùy nhu cầu sử dụng, yêu cầu chiều dài bành ống cho phù hợp |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhụa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau nhau. | 02 măng sông/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn ngừa dị vật lọt vào ống xoắn. | 02 nắp bịt/100m ống. |  |  |  | (*) |
|  | Băng keo sử dụng làm lán mối nối măng sông: | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  | (*) |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống: | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  | (*) |

(*): là các yêu cầu cơ bản

- CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU

- Số lượng mẫu thử: Số lượng mẫu thử đủ để thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm theo mục 2 cho mỗi loại hàng hóa.

- Hạng mục thử nghiệm:

- Tính chịu nén (*)

- Tính chịu kéo (*)

- Thử nghiệm tính chống cháy (*)

##### 6.3.2 Thông số kỹ thuật của vải địa kỹ thuật:

- Phạm vi áp dụng:

- Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu với các chức năng chính của vải địa kỹ thuật như sau:

- Lớp phân cách dưới nền đắp;

- Lớp lọc thoát nước;

- Cốt gia cường tăng ổn định chống trượt.

- Tài liệu viện dẫn:

- TCVN 8220: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định.

- TCVN 8221: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích.

- TCVN 8222: Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu và xử lý thống kê.

- TCVN 8871-1: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật.

- TCVN 8871-2: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định lực xé rách hình thang.

- TCVN 8871-3: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định lực xuyên thủng CBR.

- TCVN 8871-4: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định lực kháng xuyên thủng thanh.

- TCVN 8871-5: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định áp lực kháng bục.

- TCVN 8871-6: Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử - Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô.

- ASTM D4355: Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by Exposureto Light, - Moisture and Heat in Xenon Arc Type Apparatus (Phương pháp thử nghiệm độ hư hỏng của vải địa kỹ thuật dưới tác động của ánh sáng, độ ẩm và hơi nóng trong thiết bị Xenon Arc).

- ASTM D4491: Standard Test Method for Water Permeability of Geotextile by Permittivity (Phương pháp thử xác định khả năng thấm đứng của vải địa kỹ thuật bằng thiết bị Permittivity).

- ASTM D4595: Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method (Phương pháp thử xác định độ bền kéo của vải địa kỹ thuật theo bề rộng của mảnh vải).

- ASTM D4716: Standard Test Method for Determining (in-plane) Flow Rate per Unite Width and Hydralic Transmissivity of Geosynthetic Using a Constant Head (Phương pháp thử xác định tỷ lệ chảy trên đơn vị diện tích và độ thấm thủy lực của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp sử dụng cột nước không đổi).

- ASTM D4884: Standard Test Method for Strength of Sewn of Bonded Seams of Geotextiles (Phương pháp thử xác định cường độ đường may của vải Địa kỹ thuật).

- Quy định chung:

Yêu cầu về vải:

- Các loại sợi dùng để sản xuất vải phải bao gồm không ít hơn 95% theo trọng lượng là polymer tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester.

- Vải phải có các đặc trưng kỹ thuật thỏa mãn các yêu cầu thiết kế.

- Vải làm lớp phân cách phải thỏa mãn các yêu cầu tại bảng 1.

Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật của vải phân cách

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vải loại 1 |  | Vải loại 2 |  |  |
|  | eg < 50 % | eg ≥ 50 % | eg < 50 % | eg ≥ 50 % |  |
| Lực kéo giật, N, không nhỏ hơn | 1400 | 900 | 1100 | 700 | TCVN 8871-1 |
| Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn | 500 | 350 | 400 | 250 | TCVN 8871-4 |
| Lực xé rách hình thang, N, không nhỏ hơn | 500 | 350 | 400 | 250 | TCVN 8871-2 |
| Áp lực kháng bục, kPa, không nhỏ hơn | 3500 | 1700 | 2700 | 1300 | TCVN 8871-5 |
| Kích thước lỗ biểu kiến, mm | ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm |  |  |  | TCVN 8871-6 |
|  | ≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15 |  |  |  |  |
|  | ≥ 0,075 với đất có d50 < 0,075 mm |  |  |  |  |
| Độ thấm đơn vị, s-1 | ≥ 0,50 với đất có d15 > 0,075 mm |  |  |  | ASTM D4491 |
|  | ≥ 0,20 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15 |  |  |  |  |
|  | ≥ 0,10 với đất có d50 < 0,075 mm |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: eg là độ giãn dài kéo giật khi đứt (tại giá trị lực kéo giật lớn nhất) theo TCVN 8871-1; d15 là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 15 % theo trọng lượng; d50 là đường kính hạt của đất mà các hạt có đường kính nhỏ hơn nó chiếm 50 % theo trọng lượng. |  |  |  |  |  |

Vải địa kỹ thuật làm cốt gia cường nhằm tăng ổn định chống trượt phải thỏa mãn các yêu cầu nêu tại bảng 2.

Bảng 2 Yêu cầu kỹ thuật của vải gia cường

| Các chỉ tiêu thử nghiệm | Mức | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| Cường độ kéo, kN/m, không nhỏ hơn | Fmax tính toán theo công thức (2) | ASTM D4595 |
| Độ bền kháng tia cực tím 500 h, %, không nhỏ hơn | 70 | ASTM D4355 |
| Kích thước lỗ biểu kiến O95 | ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm ≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15 ≤ 0,22 với đất có d50 < 0,075 mm | TCVN 8871-6 |
| Độ thấm đơn vị, s-1, không nhỏ hơn | 0,02 | ASTM D4491 |

Vải địa kỹ thuật làm tầng lọc thoát nước phải thỏa mãn các yêu cầu nêu tại Bảng 3.

Bảng 3 - Yêu cầu kỹ thuật của vải làm tầng lọc thoát nước

| Tên chỉ tiêu | Mức |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | eg < 50 % | eg ≥ 50 % |  |
| Lực kéo giật, N, không nhỏ hơn | 1100 | 700 | TCVN 8871-1 |
| Lực kháng xuyên thủng thanh, N, không nhỏ hơn | 400 | 250 | TCVN 8871-4 |
| Lực xé rách hình thang, N, không nhỏ hơn | 400 | 250 | TCVN 8871-2 |
| Áp lực kháng bục, kPa, không nhỏ hơn | 2700 | 1300 | TCVN 8871-5 |
| Độ bền kháng tia cực tím 500 h, %, không nhỏ hơn | 50 |  | ASTM-D4355 |
| Kích thước lỗ biểu kiến, mm | ≤ 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm ≤ 0,25 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15 ≤ 0,22 với đất có d50 < 0,075 mm |  | TCVN 8871-6 |
| Độ thấm đơn vị, s-1 | ≥ 0,5 với đất có d15 > 0,075 mm ≤ 0,2 với đất có d50 ≥ 0,075 mm ≥ d15 ≤ 0,1 với đất có d50 < 0,075 mm |  | ASTM-D4491 |

Bao bì và bảo quản vải:

- Mỗi cuộn vải phải được dán nhãn cho thấy rõ ràng tên nhà sản xuất, tên chủng loại, số hiệu lô hàng và số hiệu cuộn vải.

- Mỗi cuộn vải phải được bao gói bằng vật liệu phù hợp để bảo vệ cho vải không bị hư hỏng do vận chuyển hoặc do tác dụng của nước, ánh nắng mặt trời và các chất nhiễm bẩn khác.

- Có cường độ chịu kéo 13.5kN/m

- Kích thước 4m x 200m

- Với các chỉ tiêu nêu trên, tư vấn đề xuất chọn lại vải điạ loại phân cách, thi công có lót đáy mương cáp ngầm.

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.3 Thông số kỹ thuật của băng cảnh báo cáp ngầm:

- Phạm vi áp dụng:

- Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho băng cảnh báo để cảnh báo cho các tổ chức và cá nhân biết có cáp ngầm điện lực đi bên dưới. Để định vị đường cáp nhằm thuận tiện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và khắc phục sự cố.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

- Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (nay là Tổng công ty Điện lực TpHCM) quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực”.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương.

- Mô tả:

- Vật liệu: Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím.

- Kích thước:

+ Bề rộng: 150 mm

+ Bề dày: 0,5 mm

+ Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 250m

- Màu sắc của băng: Màu vàng hoặc cam.

- Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau:

+ “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM”:  độ cao chữ là 15mm

+ “CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”: độ cao chữ là 25mm.

- Màu sắc của các chữ: Màu đen.

- Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người.

- Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người:

+ Màu sắc củ sọ nhân: Màu đen.

+ Màu sắc của dấu hiệu có điện áp: Màu đỏ.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

- Nhà thầu tự phát biểu.

(*): Các hạng mục thử nghiệm phải được thực hiện (Biên bản thử nghiệm phải đính kèm trong hồ sơ dự thầu).

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

- Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Hạng mục | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO Đơn vị ban hành Giấy chứng nhận | Nhà thầu phát biểu |
|  | Thời hạn bảo hành kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng | Nhà thầu phát biểu, đồng thời cung cấp văn bản cam kết bảo hành |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung | Đáp ứng phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | - Theo công văn số 1009/EVN-ĐLHCM-IV ngày 18/08/2004 của Công ty Điện lực TpHCM quy định về việc “Lắp đặt cảnh báo cáp ngầm điện lực” - Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tương đương |
|  | Cấu tạo |  |
|  | Vật liệu | Nhựa polyetylen có chứa chất phụ gia chống mối mọt, chịu được dầu, ẩm ướt và tia cực tím |
|  | Kích thước + Bề rộng + Bề dày + Chiều dài mỗi cuộn | 150mm 0,5mm ≥ 250m |
|  | Màu sắc của băng | Màu vàng hoặc cam |
|  | Trên bề mặt của băng có ghi nội dung cảnh báo như sau: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM CÓ CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC BÊN DƯỚI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” | Độ cao chữ là 15mm Độ cao chữ là 25mm |
|  | Màu sắc của các chữ | Màu đen |
|  | Bên phải của hàng chữ cảnh báo trên phải có biểu tượng nguy hiểm chết người | Đáp ứng |
|  | Màu sắc của biểu tượng nguy hiểm chết người + Màu sắc củ sọ nhân + Màu sắc của dấu hiệu có điện áp | Màu đen Màu đỏ |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in, bảo đảm bền với điểu kiện thời tiết khắc nghiệt | Đáp ứng |
|  | Bố trí nội dung cảnh báo cũng như biểu tượng nguy hiểm thực hiện theo bản vẽ đính kèm | Đáp ứng |

(*): là các yêu cầu cơ bản

##### 6.3.4 Thông số kỹ thuật của dấu hiệu cáp ngầm:

- Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo qui định 2677/QĐ-EVN-ĐLHCM-KT ngày 27/5/2005 của Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cấu tạo:

Vật liệu chế tạo bằng sứ tráng men

Đường kính	: 80mm

Chiều cao		: 40mm

- Viền xung quanh nét 1mm – Cỡ chữ 35 bold “CÁP ĐIỆN LỰC”, đường viền, mũi tên và các chữ đều màu xanh tím và chìm 1mm. phần rổng bên trong của mốc báo hiệu cáp được điền đầy bằng xi măng cát.

- Vị trí lắp đặt:

+ Vị trí đầu và cuối tuyến cáp

+ Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc phải tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất

Lưu ý:

+ Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang d<= 2m thì dấu hiệu định vị cáp ngầm phải được đặt ngay tâm tuyến cáp.

+ Nếu hệ thống tuyến cáp có bề ngang 2m, <d<=4m thì phải đặt 2 dấu hiệu định vị cáp ngầm trên cùng một đường thẳng vuông góc với tuyến cáp. Dấu hiệu này cách dấu hiệu kia không quá 2 mét và cách mép ngoài sợi cáp ngoài cùng không quá 1 mét.

+ Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m

+ Tại các vị trí bẻ góc: qui định như sau:

02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp.

01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

+ Nếu tại vị trí bẻ góc tuyến cáp còn đi thẳng thì đặt thêm 01 mốc.

##### 6.3.5 Thông số kỹ thuật của gạch không nung:

- Phạm vi áp dụng:

- Gạch không nung từ lâu được sử dụng trên thị trường thay thế cho gạch nung lò.

- Tài liệu viện dẫn:

- TCXD 123: 1984 Gạch không nung- yêu cầu kỹ thuật.

- Quy định chung:

Bảng 1 kích thước cơ bản và sai lệch kích thước của tiêu chuẩn gạch không nung.

| Kích thước | Mức | Sai lệch kích thước |
| --- | --- | --- |
| Chiều rộng, không nhỏ hơn | 100 | ± 2 |
| Chiều dài, không lớn hơn | 400 và không nhỏ hơn 1,3 lần chiều rộng | ± 2 |
| Chiều cao, không lớn hơn | 200 và không lớn hơn chiều dài | ± 3 |

Bảng 2 Một số kích thước cơ bản thông dụng Gạch Không Nung.

| Chiều dài, l | Chiều rộng, b | Chiều cao, h |
| --- | --- | --- |
| 400 400 400 400 390 390 390 390 | 220 200 150 100 220 190 150 100 | 200 200 200 200 190 190 190 190 |

Bảng 3 Độ dày các thành, vách của Gạch Không Nung.

| Chiều rộng | Thành dọc, không nhỏ hơn | Thành ngang, vách ngang, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- |
| 100 150 190 200 220 | 20 25 30 30 30 | 20 25 25 25 25 |

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.6 Thông số kỹ thuật của gạch lát vỉa hè – gạch Terazo:

- Phạm vi áp dụng:

Gạch terazo chất kết dính xi măng dùng lát trong và ngoài nhà, vỉa hè đường.

- Tài liệu viện dẫn:

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6065:1995 Gạch xi măng lát nền.

TCVN 6355-2:1998 Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn.

TCVN 6415-14:2005 Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát.

ISO 8486-1:1996 Vật liệu mài liên kết - Xác định và lựa chọn phân bố cỡ hạt - Phần 1: Hạt lớn từ F4 đến F220 (Bonded abrasives - Determination and designation of grain distribution - Part 1: Macrogrits F4 to T220).

BS EN ISO 4288:1998 Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm hình học - Cấu trúc bề mặt - Phương pháp mặt nghiêng: Quy định và các bước đánh giá chất lượng bề mặt (Geometric product specification (GPS) - Surface texture - Profile method: Rules and procedures for the asssessment of surface texture).

- Quy định chung:

- Hình dạng và kích thước cơ bản:

- Hình dạng cơ bản: gạch terazo thường có hình vuông, hình chữ nhật.

- Kích thước cơ bản của sản phẩm theo Bảng 1.

Bảng 1 Kích thước cơ bản của gạch terazo

Kích thước tính bằng milimét

| Kích thước cạnh bên | Hình vuông |  | Hình chữ nhật |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 x 200 250 x 250 300 x 300 333 x 333 | 400 x 400 500 x 500 600 x 600 - | 250 x 500 300 x 600 400 x 600 - |
| Chiều dày | Do nhà sản xuất quy định |  |  |

- Gạch terazo có kiểu dáng, kích thước khác với Bảng 1 được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn này.

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Yêu cầu chung:

Yêu cầu ngoại quan

- Màu sắc của sản phẩm trong cùng một lô phải đồng đều.

- Khuyết tật ngoại quan cho phép của sản phẩm được quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 Khuyết tật ngoại quan

| Loại khuyết tật | Mức |
| --- | --- |
| 1. Vết lồi lõm lớp mặt, kích thước không lớn hơn 1 mm, số vết, không lớn hơn * | 1 |
| 2. Vết nứt, vết rạn lớp mặt có chiều dài không quá 20 mm, số vết, không lớn hơn | 1 |
| 3. Vết nứt, vỡ cạnh lớp mặt sâu không quá 1 mm, dài không quá 10 mm, số vết, không lớn hơn | 1 |
| CHÚ THÍCH: (*) Không áp dụng cho các loại sản phẩm có bề mặt không phẳng |  |

- Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm phải phù hợp với quy định ở Bảng 3.

Bảng 3 Sai lệch cho phép về kích thước và hình dạng của sản phẩm

| Tên chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cạnh, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 2. Sai lệch chiều dày viên gạch, mm - đối với chiều dày < 40 mm, không lớn hơn - đối với chiều dày ≥ 40 mm, không lớn hơn | ± 2 ± 3 |
| 3. Sai lệch độ thẳng cạnh, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 4. Sai lệch độ phẳng mặt, %, không lớn hơn | 0,3 |
| 5. Chiều dày lớp mặt, mm, không nhỏ hơn - đối với sản phẩm không lát trực tiếp lên lớp nền - đối với sản phẩm lát trực tiếp lên lớp nền | 4 8 |

Yêu cầu đối với gạch terazo nội thất:

- Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo nội thất phải phù hợp với quy định ở Bảng 4.

Bảng 4 Các chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo nội thất

| Tên chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- |
| 1. Độ hút nước bề mặt, của từng mẫu - theo diện tích bề mặt, g/cm2, không lớn hơn - theo khối lượng, %, không lớn hơn | 0,4 8 |
| 2. Độ chịu mài mòn - mài mòn sâu, mm, không lớn hơn - mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn | 25 0,5 |
| 3. Độ bền uốn, Mpa - trung bình, không nhỏ hơn - của từng mẫu, không nhỏ hơn | 5,0 4 |
| 4. Hệ số ma sát | - |
| CHÚ THÍCH: Độ chịu mài mòn lựa chọn một trong số những phương pháp trên; a) Áp dụng cho bề mặt phẳng. Phương pháp thử theo Phụ lục A; b) Chỉ thử khi có yêu cầu. Phương pháp thử theo Phụ lục A TCVN 6415-17:2005 |  |

Yêu cầu đối với gạch terazo ngoại thất

- Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của gạch terazo ngoại thất phải phù hợp với quy định ở Bảng 5, Bảng 6.

Bảng 5 Chỉ tiêu độ chịu mài mòn và độ bền uốn của gạch terazo ngoại thất

| Tên chỉ tiêu | Mức chỉ tiêu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
| 1. Độ chịu mài mòn - mài mòn sâu, mm, không lớn hơn a) - mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn | 20 0,4 | 23 0,45 | 26 0,5 |
| 2. Độ bền uốn, Mpa |  |  |  |
| - trung bình, không nhỏ hơn | 5,0 | 4,0 | 3,5 |
| - của từng mẫu, không nhỏ hơn | 4,0 | 3,2 | 2,8 |
| CHÚ THÍCH: Độ chịu mài mòn lựa chọn một trong số những phương pháp trên; a) Áp dụng cho bề mặt phẳng, Phương pháp thử theo Phụ lục A; |  |  |  |

Bảng 6 - Chỉ tiêu bền thời tiết của gạch terazo ngoại thất a)

| Tên chỉ tiêu | Mức chỉ tiêu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại 1 | Loại 2 |
| 1. Mất khối lượng sau khi thử băng giáb) - Giá trị trung bình, kg/m2, không lớn hơn - Giá trị của mẫu đơn, kg/m2, không lớn hơn | 1 1,5 | Không cần xác định |
| 2. Độ hút nước bề mặt theo khối lượng, %, không lớn hơn | Không cần xác định | 6 |
| CHÚ THÍCH: a) Chỉ thử khi có yêu cầu b) Phương pháp thử theo Phụ lục B. |  |  |

- Hệ số ma sát không quy định mức, chỉ thử khi có yêu cầu. Phương pháp thử theo Phụ lục A TCVN 6415-17:2005.

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.7 Thông số kỹ thuật của thép:

Thép sử dụng là loại thép tròn cán nóng, khối lượng riêng 7850Kg/cm3, cốt thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 1651 :1985, các loại cốt thép và các chỉ tiêu về cường độ của cốt thép cho trong bảng sau:

| Đường kính | Loại thép | Rs (kg/cm2) | Rsc (kg/cm2) | Rsw (kg/cm2) | Es(kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф6, Ф8, Ф10 | AI, CI | 2250 | 2250 | 1750 | 2,1x10^6 |
| Ф ≥12 | AII, CII | 2800 | 2800 | 2250 | 2,1x10^6 |

Thép hình, thép tấm sử dụng cần phải đảm bảo cả về tính năng cơ học và thành phần hoá học theo các tiêu chuẩn có liên quan. Chỉ tiêu về cường độ của thép như sau:

|  | T<=20mm |  |  |  | 20mm < T <= 20mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mác thép | FY | F | FV | FC | FY | F | FV | FC | E |
|  | Kg/cm2 |  |  |  | Kg/cm2 |  |  |  |  |
| CCT34 | 2200 | 2100 | 1326 | 3619 | 2300 | 2200 | 1326 | 3619 | 2,1x10^6 |

Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.8 Thông số kỹ thuật của bê tông nhựa nóng và nhũ tương:

- Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đường ô tô, đường phố, bến bãi, quảng trường.

- Tài liệu viện dẫn:

TCVN 7493: 2005 Bitum-Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7494: 2005 Bitum-Phương pháp lấy mẫu.

TCVN 7495:2005 Bitum- Phương pháp xác định độ kim lún.

TCVN 7496:2005 Bitum- Phương pháp xác định độ kéo dài.

TCVN 7497: 2005 Bitum- Phương pháp xác định điểm hóa mềm (dụng cụ vòng -và-bi).

TCVN 7498:2005 Bitum- Phương pháp thí nghiệm điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị cốc hở Cleveland.

TCVN 7499:2005 Bitum- Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt.

TCVN 7500:2005 Bitum- Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen.

TCVN 7501:2005 Bitum- Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Picnometer). TCVN 7503:2005 Bitum- Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất.

TCVN 7504: 2005 Bitum-Phương pháp xác định độ dính bám với đá.

TCVN 8860-1: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall.

TCVN 8860-4: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 4: Xác định tỷ trọng rời lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời.

TCVN 8860-5: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén.

TCVN 8860-7: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát. TCVN 8860-8: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn. TCVN 8860-9: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 9: Xác định độ rỗng dư.

TCVN 8860-10: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu.

TCVN 8860-12: 2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa.

TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng-Thiết kế theo phương pháp Marshall.

TCVN 8864: 2011 Mặt đường ô tô- Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3,0 mét.

TCVN 8865: 2011 Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI.

TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô-Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát-Thử nghiệm.

TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit- Phần 1-Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng- Phần 1-Yêu cầu kỹ thuật.

AASHTO T 176 Standard Method of Test for Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent Test (Phương pháp xác định hệ số đương lượng cát –ES của đất và cốt liệu).

AASHTO T 324-04 Standard Method of Test for Hamburg Wheel-Track Testing of Compacted Hot- Mix Asphalt (HMA) (Phương pháp xác định độ hằn lún vệt bánh xe của mẫu bê tông nhựa nóng đã đầm nén bằng thiết bị Hamburg Wheel-Track).

- Quy định chung:

- Phân loại bê tông nhựa:

Theo độ rỗng dư, bê tông nhựa được phân ra 2 loại:

- Bê tông nhựa chặt (viết tắt là BTNC): có độ rỗng dư từ 3% đến 6%, dùng làm lớp mặt trên và lớp mặt dưới. Trong thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng;

- Bê tông nhựa rỗng (viết tắt là BTNR): có độ rỗng dư từ 7% đến 12% và chỉ dùng làm lớp móng.

Theo kích cỡ hạt lớn nhất danh định của bê tông nhựa chặt, được phân ra 4 loại:

- Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 9,5 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 12,5 mm), viết tắt là BTNC 9,5.

- Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 12,5 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 19 mm), viết tắt là BTNC 12,5.

- Bê tông nhựa chặt có cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm), viết tắt là BTNC 19.

- Bê tông nhựa cát, có cỡ hạt lớn nhất danh định là 4,75 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 9,5 mm), viết tắt là BTNC 4,75.

Giới hạn về thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu (thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006) và phạm vi áp dụng của các loại BTNC quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 Cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt (BTNC)

| Quy định | BTNC 9,5 | BTNC 12,5 | BTNC 19 | BTNC 4,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm | 9,5 | 12,5 | 19 | 4,75 |
| 2. Cỡ sàng mắt vuông, mm | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng |  |  |  |
| 25 | - | - | 100 | - |
| 19 | - | 100 | 90÷100 | - |
| 12,5 | 100 | 90÷100 | 71÷86 | - |
| 9,5 | 90÷100 | 74÷89 | 58÷78 | 100 |
| 4,75 | 55÷80 | 48÷71 | 36÷61 | 80÷100 |
| 2,36 | 36÷63 | 30÷55 | 25÷45 | 65÷82 |
| 1,18 | 25÷45 | 21÷40 | 17÷33 | 45÷65 |
| 0,600 | 17÷33 | 15÷31 | 12÷25 | 30÷50 |
| 0,300 | 12÷25 | 11÷22 | 8÷17 | 20÷36 |
| 0,150 | 9÷17 | 8÷15 | 6÷12 | 15÷25 |
| 0,075 | 6÷10 | 6÷10 | 5÷8 | 8÷12 |
| 3. Hàm lượng nhựa đường tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa | 5,2÷6,2 | 5,0÷6,0 | 4,8÷5,8 | 6,0÷7,5 |
| 4. Chiều dầy lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm | 4÷5 | 5÷7 | 6÷8 | 3÷5 |
| 5. Phạm vi nên áp dụng | Lớp mặt trên | Lớp mặt trên hoặc lớp mặt dưới | Lớp mặt dưới | Vỉa hè, làn dành cho xe đạp, xe thô sơ |

Theo kích cỡ hạt lớn nhất danh định với bê tông nhựa rỗng, được phân thành 3 loại:

- Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 19 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 25 mm), viết tắt là BTNR 19.

- Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 25 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 31,5 mm), viết tắt là BTNR 25.

- Bê tông nhựa rỗng có cỡ hạt lớn nhất danh định là 37,5 mm (và cỡ hạt lớn nhất là 50 mm), viết tắt là BTNR 37,5.

- Giới hạn về thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu (thí nghiệm theo TCVN 7572-2: 2006) và phạm vi áp dụng của các loại BTNR quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 Cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa rỗng (BTNR)

| Quy định | BTNR 19 | BTNR 25 | BTNR 37,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm | 19 | 25 | 37,5 |
| 2. Cỡ sàng mắt vuông, mm | Lượng lọt qua sàng, % khối lượng |  |  |
| 50 | - | - | 100 |
| 37,5 | - | 100 | 90÷100 |
| 25 | 100 | 90÷100 | - |
| 19 | 90÷100 | - | 40÷70 |
| 12,5 | - | 40÷70 | - |
| 9,5 | 40÷70 | - | 18÷48 |
| 4,75 | 15÷39 | 10÷34 | 6÷29 |
| 2,36 | 2÷18 | 1÷17 | 0÷14 |
| 1,18 | - | - | - |
| 0,600 | 0÷10 | 0÷10 | 0÷8 |
| 0,300 | - | - | - |
| 0,150 | - | - | - |
| 0,075 | - | - | - |
| 3. Hàm lượng nhựa đường tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa | 4,0÷5,0 | 3,5÷4,5 | 3,0÷4,0 |
| 4. Chiều dầy lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm | 8÷10 | 10÷12 | 12÷16 |
| 5. Phạm vi nên áp dụng | Lớp móng trên | Lớp móng | Lớp móng |

Cấp phối hỗn hợp cốt liệu của BTNC và BTNR khi thiết kế phải nằm trong giới hạn quy định tương ứng tại Bảng 1 và Bảng 2. Đường cong cấp phối cốt liệu thiết kế phải đều đặn, không được thay đổi từ giới hạn dưới của một cỡ sàng lên giới hạn trên của cỡ sàng kế tiếp hoặc ngược lại.

Hàm lượng nhựa đường tối ưu của BTNC và BTNR (tính theo % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa) được chọn trên cơ sở thiết kế hỗn hợp theo phương pháp Marshall, sao cho các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu bê tông nhựa thiết kế thoả mã n các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu tại Bảng 3 đối với BTNC và Bảng 4 đối với BTNR. Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp Marshall theo hướng dẫn tại TCVN 8820:2011 và tại Phụ lục A.

Bảng 3 Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa chặt (BTNC)

| Chỉ tiêu | Quy định |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTNC19; BTNC12,5; BTNC 9,5 | BTNC 4,75 |  |
| 1. Số chày đầm | 75 x 2 | 50 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
| 2. Độ ổn định ở 600C, 40 phút, kN | ≥ 8,0 | ≥ 5,5 |  |
| 3. Độ dẻo, mm | 2÷4 | 2÷4 |  |
| 4. Độ ổn định còn lại, % | ≥ 75 | ≥ 75 | TCVN 8860-12:2011 |
| 5. Độ rỗng dư, % | 3÷6 | 3÷6 | TCVN 8860-9:2011 |
| 6. Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 4%), % - Cỡ hạt danh định lớn nhất 9,5 mm - Cỡ hạt danh định lớn nhất 12,5 mm - Cỡ hạt danh định lớn nhất 19 mm | ≥ 15 ≥ 14 ≥ 13 | ≥ 17 | TCVN 8860-10:2011 |
| 7(*). Độ sâu vệt hằn bánh xe (phương pháp HW TD-Hamburg W heel Tracking Device), 10000 chu kỳ, áp lực 0,70 MPa, nhiệt độ 500 C, mm | ≤ 12,5 |  | AASHTO T 324-04 |
| (*): Chỉ kiểm tra đối với các công trình đặc biệt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Có thể đầm tạo mẫu theo phương pháp Marshall cải tiến (TCVN 8860 -1:2011). |  |  |  |

Bảng 4 Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa rỗng (BTNR)

| Chỉ tiêu | Quy định |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTNR 19, BTNR 25 | BTNR 37,5 (*) |  |
| 1. Số chày đầm | 50 x 2 | 75 x 2 | TCVN 8860-1:2011 |
| 2. Độ ổn định ở 600C, 40 min, kN | ≥5,5 | ≥12,5 (**) |  |
| 3. Độ dẻo, mm | 2÷4 | 3÷6 |  |
| 4. Độ ổn định còn lại, % | ≥ 65 | ≥65 | TCVN 8860-12:2011 |
| 5. Độ rỗng dư, % | 7÷12 | 7÷12 | TCVN 8860-9:2011 |
| (*): Thử nghiệm theo phương pháp Marshall cải tiến. (**): Thời gian ngâm mẫu là 60 phút. |  |  |  |

- Yêu cầu về chất liệu chế tạo bê tông nhựa:

Đá dăm:

- Đá dăm được nghiền từ đá tảng, đá núi. Không được dùng đá xay từ đá mác nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét.

- Riêng với BTNR được dùng cuội sỏi nghiền vỡ, nhưng không được quá 20% khối lượng là cuội sỏi gốc silíc.

- Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm dùng cho bê tông nhựa phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 5.

Bảng 5 Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm

| Các chỉ tiêu | Quy định |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BTNC |  | BTNR |  |
|  | Lớp mặt trên | Lớp mặt dưới | Các lớp móng |  |
| 1. Cường độ nén của đá gốc, MPa - Đá mác ma, biến chất - Đá trầm tích | ≥100 ≥80 | ≥80 ≥ 60 | ≥80 ≥60 | TCVN 7572-10: 2006 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình) |
| 2. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, % | ≤28 | ≤35 | ≤40 | TCVN 7572-12: 2006 |
| 3. Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (*), % | ≤15 | ≤15 | ≤20 | TCVN 7572-13: 2006 |
| 4. Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá, % | ≤10 | ≤15 | ≤15 | TCVN 7572-17: 2006 |
| 5. Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ), % | - | - | ≥80 | TCVN 7572-18: 2006 |
| 6. Độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ, % | - | - | ≤14 | TCVN 7572-11: 2006 |
| 7. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | TCVN 7572- 8: 2006 |
| 8. Hàm lượng sét cục, % | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | TCVN 7572- 8: 2006 |
| 9. Độ dính bám của đá với nhựa đường (**), cấp | ≥ cấp 3 | ≥ cấp 3 | ≥ cấp 3 | TCVN 7504: 2005 |
| (*): Sử dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ ≥ 4,75 mm theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2 để xác định hàm lượng thoi dẹt. (**): Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo bê tông nhựa có độ dính bám với nhựa đường nhỏ hơn cấp 3, cần thiết phải xem xét các giải pháp, hoặc sử dụng chất phụ gia tăng khả năng dính bám (xi măng, vôi, phụ gia hóa học) hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám. Việc lựa chọn giải pháp nào do Tư vấn giám sát quyết định. |  |  |  |  |

1. Cát:

- Cát dùng để chế tạo bê tông nhựa là cát thiên nhiên, cát xay, hoặc hỗn hợp cát thiên nhiên và cát xây.

- Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than ...).

- Cát xây phải được nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn cường độ nén của đá dùng để sản xuất ra đá dăm.

- Cát sử dụng cho bê tông nhựa cát (BTNC 4,75) phải có hàm lượng nằm giữa hai cỡ sàng 4,75 mm-1,18 mm không dưới 18 %.

- Các chỉ tiêu cơ lý của cát phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 6.

Bảng 6 Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát

| Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Mô đun độ lớn (MK) | ≥ 2 | TCVN 7572-2: 2006 |
| 2. Hệ số đương lượng cát (ES), % - Cát thiên nhiên - Cát xay | ≥ 80 ≥50 | AASHTO T176 |
| 3. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % | ≤ 3 | TCVN 7572- 8: 2006 |
| 4. Hàm lượng sét cục, % | ≤ 0,5 | TCVN 7572- 8: 2006 |
| 5. Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của cát ở trạng thái chưa đầm nén), % - BTNC làm lớp mặt trên - BTNC làm lớp mặt dưới | ≥43 ≥ 40 | TCVN 8860-7:2011 |

2. Bột khoáng:

- Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các bô nát (đá vôi can xit, đolomit...), có cường.

- Độ nén của đá gốc lớn hơn 20 MPa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc là xi măng.

- Đá các bô nát dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét không quá 5%.

- Bột khoáng phải khô, tơi, không được vón hòn.

- Các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng 7.

Bảng 7 Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho bột khoáng

| Chỉ tiêu | Quy định | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1. Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), % - 0,600 mm - 0,300 mm - 0,075 mm | 100 95÷100 70÷100 | TCVN 7572-2: 2006 |
| 2. Độ ẩm, % | ≤ 1,0 | TCVN 7572-7: 2006 |
| 3. Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô nát, (*) % | ≤ 4,0 | TCVN 4197-1995 |
| (*): Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande. Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425 mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo. |  |  |

3. Nhựa đường (bitum):

- Nhựa đường dùng để chế tạo bê tông nhựa là loại nhựa đường đặc, gốc dầu mỏ thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 7493-2005. Tham khảo Phụ lục A của TCVN 7493-2005 để lựa chọn loại nhựa đường thích hợp làm bê tông nhựa nóng. Dùng loại nhựa đường nào do Tư vấn thiết kế quy định.

- Nhựa đường 60/70 rất thích hợp để chế tạo các loại BTNC và BTNR. Nhựa đường 85/100 rất thích hợp để chế tạo BTNC 4,75.

##### 6.3.9 Thông số kỹ thuật của xi măng:

- Xi-măng sử dụng phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009. Chỉ được sử dụng các loại xi măng theo nguồn cung cấp vật liệu đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Bất cứ xi-măng loại nào cũng phải được cung cấp từ nguồn được chấp thuận trước, và nguồn cung cấp này không được thay đổi nếu không được duyệt trước. Trừ khi được thỏa thuận khác.

- Phạm vi áp dụng:

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng.

- Tài liệu viện dẫn:

- Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 141: 2008 Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 7713: 2007 Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sun phát.

TCVN 6016: 2011 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định cường độ.

TCVN 8877: 2011 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ nở autoclave.

TCVN 6017: 2015 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích.

TCVN 9807: 2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng.

TCVN 11833: 2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

TCVN 4315: 2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng.

TCVN 11586: 2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa.

TCVN 6067: 2018 Xi măng poóc lăng bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7711: 2013 Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.

TCVN 2682: 2009 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260: 2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

- Quy định chung:

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp thông dụng là chất kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗp hợp clanhke xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết và các phụ gia khoáng, có thể sử dụng phụ gia công nghệ (nếu cần) trong quá trình nghiền hoặc bằng cách trộn đều các phụ gia khoáng đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng.

- Clanhke xi măng poóc lăng dùng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có hàm lượng magie oxít (MgO) không lớn hơn 5 %.

- Phụ gia khoáng để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6882: 2001 và quy chuẩn sử dụng phụ gia trong sản xuất xi măng.

- Các tiêu chuẩn TCXD và TCN sẽ được chuyển đổi thành TCVN hoặc QCVN

- Phụ gia công nghệ gồm các chất cải thiện quá trình nghiền, vận chuyển, đóng bao và hoặc bảo quản xi măng nhưng không làm ảnh hưởng xấu tới tính chất của xi măng, vữa và bê tông; hàm lượng phụ gia công nghệ trong xi măng không lớn hơn 1 %.

- Tổng lượng các phụ gia khoáng (không kể thạch cao) trong xi măng poóc lăng hỗn hợp, tính theo khối lượng xi măng, không lớn hơn 40 %, trong đó phụ gia đầy không quá 20 %.

- Thạch cao để sản xuất xi măng poóc lăng hỗn hợp có chất lượng theo TCXD 168: 89.

- Xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm ba mác PCB30, PCB40 và PCB50, trong đó:

- PCB là ký hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp;

- Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu mẫu vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng mặt phẳng, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679: 1989).

- Yêu cầu kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp được quy định như sau:

Bảng 1 Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng hỗn hợp

| Các chỉ tiêu | Mác |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PCB30 | PCB40 | PCB50 |
| 1. Cường độ nén, mặt phẳng, không nhỏ hơn: - 3 ngày ± 45min - 28 ngày ± 8h | 14 30 | 18 40 | 22 50 |
| 2. Thời gian đông kết, min - bắt đầu, không nhỏ hơn - kết thúc, không lớn hơn | 45 420 |  |  |
| 3. Độ mịn, xác định theo: - phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09 mm, %, không lớn hơn - bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn | 10 2800 |  |  |
| 4. Độ ẩm ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn | 10 |  |  |
| 5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 |  |  |
| 6. Độ nở autoclave1), %, không lớn hơn | 0,8 |  |  |
| CHÚ THÍCH: 1) Áp dụng khi có yêu cầu của khách hàng |  |  |  |

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.10 Thông số kỹ thuật của cát:

- Cát dùng tái lập mương cáp:

- Mục đích: Dùng để san lấp mương cáp, mặt bằng, nền đường giúp ổn định nền đường làm cho nền móng dự án vững hơn, chống lún, ma sát tốt hơn, cũng như thoát nước tốt hơn

- Mô tả:

+ Kích thước: cát hạt mịn và hạt trung

+ Tính đồng nhất: kích thước hạt không đồng đều, có thể lẫn sỏi hạt lớn.

Bảng 1 - Thành phần hạt của cát

| Kích thước lỗ sàng | Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cát thô (hạt trung) | Cát mịn (hạt mịn) |
| 2,5 mm | Từ 0 đến 20 | 0 |
| 1,25 mm | Từ 15 đến 45 | Từ 0 đến 15 |
| 630 µm | Từ 35 đến 70 | Từ 0 đến 35 |
| 315 µm | Từ 65 đến 90 | Từ 5 đến 65 |
| 140 µm | Từ 90 đến100 | Từ 65 đến 90 |
| Lượng qua sàng 140 µm, không lớn hơn | 10 | 35 |

Biện pháp thi công:

- Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN104: 2007 "Đường đô thị -

- Yêu cầu thiết kế" ban hành kèm Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đối với công tác thi công đắp nền cát chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành công tác đào bóc đất không thích hợp và bố trí ống, gối cáp theo yêu cầu thiết kế.
- Lấp cát: Đầm nén lớp cát lót , lắp đặt ống và cấu kiện khác, lấp cát, có tưới nước từng lớp 20cm theo thiết kế và dùng máy đầm cóc đầm chặt đạt hệ số K=>0,98 (theo TCXDVN-104/2007 về đường đô thị).

Lưu ý:

- Việc đầm nén nền chỉ tiến hành khi độ ẩm của vật liệu nằm trong phạm vi cho phép so với độ ẩm tối ưu. Nếu vật liệu đắp khô quá thì tưới nước thêm và đầm chặt.
Ngoài ra cây cối, gốc cây, cỏ hoặc các vật liệu không thích hợp khác không được để lại trong cát lấp.

Trình tự thi công:

- Kiểm tra vật liệu đầu vào (căn cứ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn hiện hành).

- Kiểm tra kích thước, độ sâu, mương cáp (sau khi đặt ống, phụ kiện, cấu kiện)

- Lấp cát tưới nước đầm chặt từng lớp dày 20cm bằng máy đầm cóc, xe lu tay đến khi đạt độ chặt K=>0,98 và chiều dày đạt theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Khi đạt yêu cầu thiết kế tiến hành mời Chủ đầu tư và TVGS nghiệm thu để triển khai thi công lớp kế tiếp.

Tham khảo:

- Bảng Kết cấu lòng đường tái lập:

- Mặt đường nhựa hiện hữu Eyc > 155Mpa:

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5cm.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 25cm, K ≥ 0,98.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 30cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Mặt đường hẻm kết cấu bê tông xi măng:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M300, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 20cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Kết cấu vỉa hè loại 2:

+ Gạch lát Terrazzo.

+ Vữa đệm M75 dày 1,5cm.

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M150, dày 5cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+ Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 3:

+ Gạch bê tông tự chèn chất lượng cao M400, dày 10cm

+ Cát hạt trung đầm chặt K ≥ 0,95, dày 30cm

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 4:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M200, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.11 Thông số kỹ thuật Cát dùng cho công tác bê tông:

- Phạm vi áp dụng:

- Dùng cho các công tác san nền, trộn vữa bê tông, trộn vữa xây trát

- Tài liệu viện dẫn:

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 cát dùng làm cốt liệu cho bê tông – vữa yêu cầu kỹ thuật.

- Quy định chung:

- Theo giá trị mô đun độ lớn, cát dùng cho bê tông và vữa được phân ra hai nhóm chính:

+ Cát thô khi môđun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3.

+ Cát mịn khi môđun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0.

+ Thành phần hạt của cát, biểu thị qua lượng sót tích luỹ trên sàng, nằm trong phạm vi quy định trong Bảng 1.

- Cát thô có thành phần hạt như quy định trong Bảng 1 được sử dụng để chế tạo bê tông và vữa tất cả các cấp bê tông và mác vữa.

Bảng 1 Thành phần hạt của cát

| Kích thước lỗ sàng | Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cát thô (hạt trung) | Cát mịn (hạt mịn) |
| 2,5 mm | Từ 0 đến 20 | 0 |
| 1,25 mm | Từ 15 đến 45 | Từ 0 đến 15 |
| 630 µm | Từ 35 đến 70 | Từ 0 đến 35 |
| 315 µm | Từ 65 đến 90 | Từ 5 đến 65 |
| 140 µm | Từ 90 đến100 | Từ 65 đến 90 |
| Lượng qua sàng 140 µm, không lớn hơn | 10 | 35 |

Cát mịn được sử dụng chế tạo bê tông và vữa như sau:

- Đối với bê tông:

- Cát có môđun độ lớn từ 0,7 đến 1 (thành phần hạt như Bảng 1) có thể được sử dụng chế tạo bê tông cấp thấp hơn B15;

- Cát có môđun độ lớn từ 1 đến 2 (thành phần hạt như Bảng 1) có thể được sử dụng chế tạo bê tông cấp từ B15 đến B25;

- Đối với vữa:

- Cát có môđun độ lớn từ 0,7 đến 1,5 có thể được sử dụng chế tạo vữa mác nhỏ hơn và bằng M5;

- Cát có môđun độ lớn từ 1,5 đến 2 được sử dụng chế tạo vữa mác M7,5.

- Cát dùng chế tạo vữa không được lẫn quá 5 % khối lượng các hạt có kích thước lớn hơn 5 mm.

- Hàm lượng các tạp chất (sét cục và các tạp chất dạng cục; bùn, bụi và sét) trong cát được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 Hàm lượng các tạp chất trong cát

| Tạp chất | Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bê tông cấp cao hơn B30 | Bê tông cấp thấp hơn và bằng B30 | vữa |
| - Sét cục và các tạp chất dạng cục | Không được có | 0,25 | 0,50 |
| - Hàm lượng bùn, bụi, sét | 1,50 | 3,00 | 10,00 |

- Tạp chất hữu cơ trong cát khi xác định theo phương pháp so màu, không được thẫm hơn màu chuẩn. Chú thích cát không thoả mãn điều 4.1.6 có thể được sử dụng nếu kết quả thí nghiệm kiểm chứng trong bê tông cho thấy lượng tạp chất hữu cơ này không làm giảm tính chất cơ lý yêu cầu đối với bê tông.

- Hàm lượng clorua trong cát, tính theo ion Cl- tan trong axit, quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 Hàm lượng ion Cl- trong cát

| Loại bê tông và vữa | Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, không lớn hơn |
| --- | --- |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước | 0,01 |
| Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường | 0,05 |

Chú thích: Cát có hàm lượng ion Cl- lớn hơn các giá trị quy định ở Bảng 3 có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg.

- Cát được sử dụng khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cát kiểm tra theo phương pháp hoá học (TCVN 7572-14: 2006) phải nằm trong vùng cốt liệu vô hại. Khi khả năng phản ứng kiềm - silic của cốt liệu kiểm tra nằm trong vùng có khả năng gây hại thì cần thí nghiệm kiểm tra bổ xung theo phương pháp thanh vữa (TCVN 7572-14: 2006) để đảm bảo chắc chắn vô hại.

- Cát được coi là không có khả năng xảy ra phản ứng kiềm – silic nếu biến dạng (e) ở tuổi 6 tháng xác định theo phương pháp thanh vữa nhỏ hơn 0,1%.

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

##### 6.3.12 Thông số kỹ thuật của cấp phối đá dăm:

- Phạm vi áp dụng:

- Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ôtô sử dụng vật liệu cấp phối đá đăm (CPĐD).

- Các lớp móng bằng vật liệu cấp phối tự nhiên như: cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ, cấp phối sỏi đồi, cấp phối sỏi (cuội) suối và các loại cấp phối có cốt liệu bằng xỉ lò cao... không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy trình này.

- Quy trình này thay thế "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô" 22 TCN 252-98.

- Các định nghĩa và thuật ngữ

CPĐD dùng làm móng đường được chia làm hai loại: CPĐD loại I và loại II.

CPĐD loại I: là cấp phối cốt liệu khoáng mà tất cả các cỡ hạt được nghiền từ đá nguyên khai.

CPĐD loại II: là cấp phối cốt liệu khoáng được nghiền từ đá nguyên khai hoặc sỏi cuội, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là khoáng vật tự nhiên không nghiền nhưng khối lượng không vượt quá 50% khối lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền từ sỏi cuội thì các hạt trên sàng 9,5 mm ít nhất 75% số hạt có từ hai mặt vỡ trở lên.

- Tài liệu viện dẫn:

- CPĐD loại I được sử dụng làm lớp móng trên (và móng dưới, trên cơ sở xem xét yếu tố kinh tế, kỹ thuật) của kết cấu áo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo "Quy trình thiết kế áo đường mềm" 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng trên theo "Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm" 22 TCN 274-01.

- CPĐD loại II được sử dụng làm lớp móng dưới của kết cấu áo đường có tầng mặt loại A1 và làm lớp móng trên cho tầng mặt loại A2 hoặc B1 theo "Quy trình thiết kế áo đường mềm" 22 TCN 211-93 hoặc làm lớp móng dưới theo "Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm" 22 TCN 274-01.

- Quy định chung:

- Thành phần hạt của vật liệu CPĐD

- Thành phần hạt của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 1.

- Việc lựa chọn loại CPĐD (theo cỡ hạt danh định lớn nhất Dmax) phải căn cứ vào chiều dày thiết kế của lớp móng và phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế kết cấu áo đường và chỉ dẫn kỹ thuật của công trình:

Cấp phối loại Dmax = 37,5 mm thích hợp dùng cho lớp móng dưới;

Cấp phối loại Dmax = 25 mm thích hợp dùng cho lớp móng trên;

Cấp phối loại Dmax = 19 mm thích hợp dùng cho việc bù vênh và tăng cường trên các kết cấu mặt đường cũ trong nâng cấp, cải tạo.

Bảng 1. Thành phần hạt của cấp phối đá dăm

| Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) | Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dmax = 37,5 mm | Dmax = 25 mm | Dmax = 19 mm |
| 50 37,5 25 19 9,5 4,75 2,36 0,425 0,075 | 100 95 - 100 - 58 - 78 39 - 59 24 - 39 15 - 30 7 - 19 2 – 12 | - 100 79 - 90 67 - 83 49 - 64 34 - 54 25 - 40 12 - 24 2 – 12 | - - 1 00 90 - 100 58 - 73 39 - 59 30 - 45 13 - 27 2 - 12 |

Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD

Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Cấp phối đá dăm |  | Phương pháp thí nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Loại I | Loại II |  |
| 1 | Độ hao mòn Los - Angeles của cốt liệu (LA), % | £ 35 | £ 40 | 22 TCN 318 - 04 |
| 2 | Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, % | 3100 | Không quy định | 22 TCN 332 - 06 |
| 3 | Giới hạn chảy (WL), % | £ 25 | £ 35 | AASHTO T89-02 (*) |
| 4 | Chỉ số dẻo (IP)% | £ 6 | £ 6 | AASHTOT90-02 (*) |
| 5 | Chỉ số PP = Chỉ số dẻo Ip x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm | £ 45 | £ 60 |  |
| 6 | Hàm lượng hạt thoi dẹt, % | £ 15 | £ 15 | TCVN 1772 - 87(**) |
| 7 | Độ chặt đầm nén (Kyc), % | ³ 98 | ³ 98 | 22 TCN 333-06 (phương pháp II-D) |
| Ghi chú: (*) Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425 mm. (**) Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75 mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. |  |  |  |  |

- Hạng mục thử nghiệm nghiệm thu:

- Nhà thầu phải tập hợp đủ số lượng VTTB của lô hàng để chủ đầu tư chọn 01 mẫu VTTB điển hình của lô hàng để thử nghiệm nghiệm thu.

### CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

### CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

#### 8.1. Phụ lục tính toán phần điện

- Phụ lục tính toán nối đất, chống sét.

#### 8.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

- Phụ lục giải trình bê tông móng trụ

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ trung thế trồng mới

- Phụ lục tính toán lực đầu trụ hiện hữu lắp thiết bị

- Phụ lục tính toán chống lật, chống lún trụ trồng mới

### CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### 9.1. Qui định chung.

- Căn cứ Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

#### 9.2. Địa điểm thực hiện dự án.

Công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026” thực hiện trên địa bàn các Phường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.

#### 9.3. Quy mô dự án: Xem chi tiết Chương 1: Quy mô công trình.

#### 9.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng:

Xem CHƯƠNG 7: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ.

#### 9.5. Các tác động xấu đến môi trường;

Các ảnh hưởng của tuyến đường dây và trạm biến áp đến môi trường:

+ Trong quá trình hàn cadweld mối nối tiếp địa sẽ ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

+ Với phạm vi xây dựng công trình không lớn thì mức độ ảnh hưởng của công trình với môi trường xung quanh ở mức nhẹ và chỉ ảnh hưởng tạm thời.

#### 9.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Trong quá trình thi công hàn Cadweld phải có biện pháp phù hợp để tránh gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình quản lý vận hành, đơn vị quản lý phải luôn đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cũng như những tác động về điện từ trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

#### 9.7. Cam kết.

- Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

### CHƯƠNG 10: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

#### 10.1. Phương thức quản lý dự án:

1. Chủ đầu tư.

- Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Tp. HCM – Công ty Điện lực Chợ Lớn.

- Địa chỉ liên lạc: 1A Thuận Kiều, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

- Điện thoại: 028 2222 0567 – Fax: (08) 6258 0909

2. Hình thức quản lí dự án.

- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

3. Tư vấn thiết kế.

- Công ty TNHH Tư Vấn XDĐ & TM Hưng Phát.

- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 72 Đường số 40, Phường Tân Hưng, TP.HCM.

- Điện thoại: (08) 22125.270 - Fax: (08) 5433.3061

#### 10.2. Kế hoạch đấu thầu:

- Tư vấn giám sát: theo kết quả đấu thầu.

- Cung cấp VTTB: A hoặc B cấp.

- Xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng.

#### 10.3. Tiến độ thực hiện.

- Thời gian hoàn tất BCKTKT: Tháng 01/2026.

- Thời gian hoàn tất duyệt BCKTKT: Tháng 02/2026.

### CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### 11.1. Kết luận:

Công trình thực hiện sẽ đảm bảo:

- Xử lý các mối nối chịu lực căng dây tồn tại trên tuyến dây hiện hữu hoặc đấu nối rẽ vào trụ đỡ dây hiện hữu và thay thế giáp níu tại vị trí sử dụng kẹp ngừng dây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện cho các khu vực tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị…;

- Tạo vẻ mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực;

- Tăng cường khả năng vận hành của lưới trung thế, đảm bảo vận hành liên tục, ngăn ngừa sự cố lưới điện, nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

- Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo các tiêu chí kinh tế kỹ thuật và vận hành ổn định.

- Đảm bảo các tuyến dây có đủ thiết bị giao liên có chức năng SCADA tại phân đoạn cuối và xem xét bổ sung thêm tại các phân đoạn giữa nhằm tăng hiệu quả chuyển tải để đáp ứng tiêu chí vận hành N-1 (có khả năng chuyển tải toàn bộ các khu vực không chịu ảnh hưởng khi xảy ra sự cố ở bất cứ phân đoạn nào).

- Kết nối các vị trí cuối lưới trung thế bằng cáp ngầm và lắp các thiết bị LBS để tạo mạch vòng nhằm giảm thiểu phạm vi mất điện khi công tác, sự cố, cắt đột xuất…

#### 11.2. Kiến nghị:

- Đảm bảo chất lượng điện năng cho khách hàng.

- Kiến nghị: Đầu tư dự án.

### CHƯƠNG 12: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ