MỤC LỤC HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG	2

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH	3

2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình.	3

2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:	3

2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:	3

2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.	4

CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG	5

3.1. Tổ chức công trường.	5

3.2. Kho bãi, lán trại.	5

3.3. Đường tạm thi công: không có	5

3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.	5

3.5. Công tác vận chuyển đường dài.	5

3.6. Vận chuyển thủ công.	6

3.7. Điện, nước phục vụ thi công.	6

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH	7

4.1. Biện pháp chung.	7

4.2. Thi công móng.	7

4.3. Lắp dựng cột.	7

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.	8

4.5. Rải căng dây:	8

4.6. Thi công phần cáp ngầm	9

4.7. Thi công phần đào và tái lập mương cáp:	9

CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG	14

CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG	15

6.1. Biểu đồ nhân lực	15

6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công	15

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG	16

7.1. An toàn giao thông :	16

7.2. An toàn lao động :	16

CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH	17

# TẬP I: THUYẾT MINH - TỔ CHỨC XÂY DỰNG

## QUYỂN I.2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG

### CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về thiết kế thi công các công trình điện:

* Các qui phạm được áp dụng vào dự án:

- Qui phạm trang bị điện:

+ Phần I: Đường dây dẫn điện: 11-TCN-19-2006.

+ Phần II: Bảo vệ và tự động: 11-TCN-21-2006.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

+ QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT : kiểm tra trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-6 : 2009/BCT : vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT : thi công các công trình điện.

+ QCVN QTĐ-8 : 2010/BCT : quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

- Thông số kỹ thuật VTTB được áp dụng theo các văn bản số:

* Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị được áp dụng theo quyết định số 4884/QĐ-ĐLHC-TCCB ngày 03/07/2006 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 về việc Cập nhập quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị;

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

+ Căn cứ văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ thiết trí lưới điện phân phối;

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 về việc Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

### CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH

#### 2.1. Đặc điểm kỹ thuật công trình.

Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị và quy cách thiết trí áp dụng theo quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Công ty Điện lực Chợ Lớn.

- Cáp trung thế sử dụng cáp 3ACV240-b24kV+AC95mm2

- Sử dụng sứ treo Polymer cho các vị trí ngừng lưới. sứ treo được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng sứ đứng 24kV cho các vị trí đỡ lưới, sứ đứng được bố trí trên đà 2m; 2,4m.

- Sử dụng giáp buộc đầu sứ đơn (đôi) cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV 95/16; 240/32mm².

- Chống sét van là một thiết bị có nhiệm vụ chống sét từ đường dây trên không vào trạm biến áp, thiết bị. Chống sét van được làm bằng một điện trở phi tuyến có tác dụng hạn chế dòng ngắn mạch chạm đất, căn cứ vào thông số của lưới điện, ta chọn chóng sét van:

+ Điện áp định mức: Uđm > Uđm mạng

+ Điện áp đánh thủng: Uđt max > Uđt mạng.

Từ đó ta chọn LA  18kV- 10kA.

- Lựa chọn đóng cắt cho tuyến cáp: sử dụng LBS, ngoài trời.

#### 2.2. Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng:

- Địa hình khu vực: khu vực thực hiện dự án thuộc địa hình cấp 4, đất khô ráo, tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 2  3m, thuận lợi khi thi công công trình.

- Vị trí tuyến trung thế nổi kéo mới đảm bảo khoảng cách an toàn dễ lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chữa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, cũng như an toàn điện. Chọn hướng tuyến sao cho việc bố trí các tuyến đi dây dễ dàng, thuận lợi cho việc thi công cũng như bảo trì sửa chữa sau này. Không gây trở ngại giao thông, không ảnh hưởng đến điều kiện sống của nhân dân. Vật tư thiết bị phải đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện.

- Vị trí đặt thiết bị đóng cắt rộng rãi thông thoáng đảm bảo dể lắp đặt khi thi công, khi thao tác vận hành, cũng như bảo trì sửa chửa, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn về điện.

#### 2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng:

2.3.1. Điều kiện khí tượng

- Khí hậu phân thành 02 mùa rõ rệt:

+ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04, chế độ thời tiết được quy định bởi ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

+ Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 10, chế độ thời tiết được quy định bởi gió mùa Tây Nam nên nhiệt độ độ ẩm không khí cao, dẫn đến lượng mưa lớn (chiếm 80 - 90% tổng lượng mưa năm).

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình: 27oC

+ Nhiệt độ cao nhất: 39oC

+ Nhiệt độ thấp nhất: 22oC

- Độ ẩm không khí:

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất mùa khô: 17%

+ Độ ẩm tương đối cao nhất mùa mưa: 87%

- Chế độ gió:

+ Tốc độ gió trung bình nhiều năm là 2,8m/s. Nói chung tốc độ gió thường thấp hơn 5m/s, và rất ít khi đạt đến 10m/s. Bão rất hiếm xảy ra trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

- Dông sét:

+ Dông sét thường xuất hiện vào đầu mùa mưa. Số lượng tương đối ít từ 5-10 lần trong năm.

2.3.2. Thuỷ văn

- Khu vực thực hiện dự án là khu vực khô ráo, không có hiện tượng ngập úng và lũ lụt hàng năm.

2.3.3. Giao thông thuỷ lợi

- Phường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Phú là cửa ngõ quan trọng của TP.HCM, có hệ thống giao thông đường bộ rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại - dịch vụ - sản xuất - thương mại, giao lưu văn hoá và hợp tác với các tỉnh trong việc phát triển kinh tế.

2.3.4. Dân cư

- Thuộc vùng có khu dân cư không ổn định.

#### 2.4. Khối lượng công tác chủ yếu.

+  Hạng mục cải tạo, kéo mới lưới trung thế nổi, ngầm:

- Cải tạo lưới trung thế nổi từ cáp 3ACV95mm2 b24kV + AC50mm2 thành 3ACV240mm2 b24kV + AC120mm2, chiều dài đơn tuyến 958 mét.

- Lắp đặt LBS 22kV - 630A loại kín trên trụ hiện hữu (có chức năng kết nối Scada): 01 Cái.

- Lắp đặt LBS 22kV - 630A loại kín trên trụ hiện hữu (không có chức năng kết nối Scada): 01 Cái.

- Kéo mới cáp trung thế ngầm 3M240mm2-24kV-XLPE, dài đơn tuyến: 265 mét.

- Đào tái lập mương cáp trung thế ống xoắn HDPE D195/150, dài đơn tuyến: 265 mét.

- Trồng mới trụ 14m đơn 8,5kN 2 đoạn: 04 trụ

+ Hạng mục xử lý mối nối chịu lực căng dây 32 vị trí trụ với khối lượng:

- Lắp mới 326 cái sứ treo, lắp mới 198 cái giáp níu các loại phù hợp với tiết diện dây dẫn bằng phương pháp live-line.

### CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

#### 3.1. Tổ chức công trường.

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công.

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 2 tổ, mỗi tổ 20 người. Để đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 40 người.

- Cung ứng vật tư thiết bị: Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo chất lượng nêu trong hồ sơ thiết kế và theo qui định chung của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Vận chuyển vật tư thiết bị: sử dụng các loại xe chuyên dùng để chuyên chở.

- Tập kết vật tư thiết bị: Địa điểm tập kết vật tư thiết bị phải được thông báo và được sự chấp thuận trước của chính quyền địa phương. Đặc biệt việc tập kết vật tư thiết bị không được tồn trữ quá lâu làm cản trở giao thông và làm mất vệ sinh môi trường.

- Để chuẩn công tác thi công diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao đơn vị thi công cần bố trí nhân lực, máy móc thi công đồng thời tập kết vật tư đầy đủ và hợp lý.

- Để triển khai đơn vị thi công cần liên hệ với đơn vị chức năng để lập các giấy phép liên quan đến việc thi công công trình.

#### 3.2. Kho bãi, lán trại.

- Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường. Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công. Trường hợp này phải phối hợp với các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp.

#### 3.3. Đường tạm thi công: không có

#### 3.4. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

- Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực TP.HCM .

- Các vật tư thiết bị khác cho công trình do đơn vị xây lắp (bên B) cung cấp, do chủ đầu tư (bên A) cung cấp cũng như các vật tư thiết bị ngoại nhập đều được tập kết tại kho của đơn vị xây lắp. Do vậy xem như toàn bộ vật tư thiết bị đều được cấp từ kho của đơn vị xây lắp  mà không vì lý do này để xét đến nguồn cung cấp vật tư thiết bị.

#### 3.5. Công tác vận chuyển đường dài.

- Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho đơn vị xây lắp bằng ô tô chuyên dùng . Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến .

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

#### 3.6. Vận chuyển thủ công.

- Vật liệu, thiết bị được vận chuyển vận chuyển trong công trường bằng ô tô chuyên dùng và thủ công . Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến.

#### 3.7. Điện, nước phục vụ thi công.

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ dân gần vị trí thi công nhất.

- Nước cho công tác thi công có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới.

### CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH

#### 4.1. Biện pháp chung.

- Từ đặc điểm công trình dự kiến biện pháp thi công chủ yếu là cơ giới kết hợp thủ công.

#### 4.2. Thi công móng.

- Đào và đắp móng theo đúng kích thước ghi trong bản vẽ thiết kế.

- Các vị trí gia cố móng sẽ cho đổ bê tông tại chỗ, kích thước móng trụ, mác bê tông theo bản vẽ thiết kế.

- Trụ đổ bê tông móng thì ít nhất 24 giờ sau khi đổ bê tông mới tiến hành lắp đà, sứ… kéo dây, căng dây…

#### 4.3. Lắp dựng cột.

- Với hồ sơ thiết kế đã có, một số trụ trung thế có kết cấu móng đổ bê tông tại chỗ. Do đó giải pháp chung đặt ra là phải dựng trụ, đổ bê tông móng đạt thời gian ổn định rồi mới tiến hành kéo dây, lắp máy biến áp lên trụ.

- Sau khi bàn giao mặt bằng giữa đơn vị thi công với đơn vị thiết kế, Chủ đầu tư, và đơn vị có liên quan. Đơn vị thi công sẽ triển khai phóng tuyến định vị lại các vị trí trụ, ngoài các vấn đề tuân thủ theo thiết kế, mốc lộ giới, còn phải quan tâm đến vị trí trụ trồng phải nằm giữa ranh giới hai nhà, tránh các cống rãnh thoát nước.

- Với mặt bằng hiện có đã khảo sát. Công tác đào móng trụ toàn bộ sẽ thực hiện bằng phương pháp thủ công. Công tác dựng trụ trung, hạ thế được tiến hành bằng xe cẩu kết hợp với thủ công. Trong quá trình thi công cần chú ý đến vấn đề an toàn cho người dân, xe lưu thông và an tòan điện. Công tác chuẩn bị trước khi dựng là: Kiểm tra bản vẽ chi tiết tiêu chuẩn của vị trí trụ; hố móng đã được đào với kích thước đúng thiết kế; kiểm tra tim móng; trụ đã được trung chuyển từ bải tập kết đến vị trí sẽ lắp dựng; trụ đạt yêu cầu về chất lượng (không cong vênh, rạn nứt); không còn chướng ngại vật xung quanh vị trí thi công. Trụ sau khi lắp dựng phải thẳng đứng theo 2 phương (dọc tuyến và ngang tuyến). Phải đảm bảo hoàn tất phần lắp móng trụ mới rút xe cẩu (hoặc tó 3 chân), sau đó đơn vị thi công xây dựng phụ trợ sẽ tiến hành tái lập mặt bằng xung quanh trụ. Từng vị trí móng trụ khi thực hiện phải có biên bản nghiệm thu từng phần của Giám sát A. Đối với trụ trạm biến áp giàn cần phải trồng với khỏang cách tim 02 trụ chính xác để dễ lắp xà trạm.

- Lắp dựng cột: Phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới: 1 xe cẩu 15 tấn chuyên dùng và phụ kiện.

- Cột trước khi đưa vào dựng phải kiểm tra chiều cao mã hiệu của cột (theo TKKT), độ cong và các vết nứt trong phạm vi cho phép.

- Trụ điện BTLT được vận chuyển bằng xe cẩu kết hợp với thủ công vào vị trí lỗ móng trụ. Dùng xe cẩu và xích sắt dựng trụ điện, cân chỉnh trụ điện đứng thẳng. Sau đó dùng đất đá lắp chèn và đầm chặt móng trụ.

- Lỗ trụ được đào sâu đúng chiều sâu qui định, cột được chuyển vào vị trí lắp đặt và được dựng bằng phương pháp cẩu.

- Lắp dựng cột: thủ công kết hợp cơ giới.

- Dụng cụ: puly, tời…

- Trong quá trình dựng trụ điện phải cử người cảnh giới không cho người qua lại gần công trường, phân luồng xe tránh kẹt xe và đảm bảo an toàn cho người qua lại.

- Công tác lắp đà được thực hiện: Cùng lúc với công tác dựng trụ nếu dựng trụ bằng xe cơ giới. Trước khi lắp đà phải được kiểm tra quy cách có đúng với hồ sơ thiết kế không? Sau khi lắp phải kiểm tra sự ngay ngắn, khoảng cách các vị trí đà trên trụ, lực siết boulon. Lưu ý các bộ đà có cùng ký hiệu phải lắp cùng một kiểu trên suốt tuyến dây.

- Công tác lắp sứ được thực hiện sau khi trụ có lắp đà. Trước khi lắp sứ phải được kiểm tra đúng quy cách, tình trạng chất lượng, số lượng đúng với bản vẽ chi tiết đầu trụ. Sứ cách điện là vật dễ vở (sứ đứng), dễ trầy sướt (sứ treo polymer) nên người công nhân phải thao tác nhẹ nhàng. Khi đưa lên trụ cần phải buộc từng chiếc bằng dây luộc chuyên dùng, khi kéo lên cần phải có dây phụ đi theo, điều chỉnh sao cho sứ không được va đập vào thân trụ, các chướng ngại vật khác. Sau khi lắp sứ xong phải làm vệ sinh sứ.

#### 4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện.

- Thi công bằng thủ công.

- Lắp đặt các thiết bị đóng cắt bảo vệ phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Thiết bị đóng cắt bảo vệ trước khi lắp đặt được đưa đi kiểm định tại trung tâm thí nghiệm điện. Thiết bị đóng cắt bảo vệ được vận chuyển đến công trường phải được cố định bằng dây buộc chắc chắn, tổ chức giám sát chặt chẽ trong quá trình vận chuyển nhằm tránh gây hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Thiết bị đóng cắt được đưa lên trụ bằng xe cẩu 5 tấn kết hợp với thủ công, và được cố định vào trụ bằng boulon.

- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy định thi công hiện hành.

#### 4.5. Rải căng dây:

Công tác chuẩn bị:

- Khảo sát kỹ địa hình trước để lên phương án cụ thể từng đoạn dây, từng khu vực thi công, bố trí nhân lực, xe máy, dụng cụ đồ nghề, các phương tiện hổ trợ khác. Trong đó có những điều quan trọng cần phải chú ý là: Xác định vị trí đặt bành cáp, máy kéo dây…

- Kiểm tra chiều dài thực tế từng khoảng dừng, tổng các khoảng néo cho cả công trình, kết hợp với việc kiểm tra chiều dài từng cuộn cáp đã có. Trên cơ sở này đưa ra kế họach phân bố các cuộn dây trên từng khoảng dừng, sao cho số mối nối được xác định, số mối nối được giảm thiểu nhất, ngăn ngừa các khỏang vượt không cho phép có mối nối. Đối với các cuộn dây lẻ càng phải kiểm tra kỹ về chất lượng, chiều dài.

- Xin cắt điện và cô lập hoàn toàn các đường dây Điện Lực giao chéo (nếu có).

- Chuẩn bị lực lượng thi công, dụng cụ đồ nghề, phương tiện kéo dây, phương tiện đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc (Cờ tín hiệu, máy bộ đàm, còi, thước ngắm, pu ly nhôm, máy thủy lực ép nối dây, kéo cắt, xe cẩu, máy kéo dây, tời, kích…).

- Bành cáp được đặt trên giá đỡ, bố trí theo phương rải dây.

- Rải dây lấy độ võng trong từng khoảng néo được thực hiện theo phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

- Các đoạn giao chéo với đường giao thông, cáp thông tin phải lập phương án thi công cụ thể cho từng vị trí vượt được đơn vị thi công, thiết kế thông qua.

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp được bịt kín để chống ẩm.

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ – điện của cáp theo đúng các quy định và hướng dẫn của nhà chế tạo.

#### 4.6. Thi công phần cáp ngầm

Công tác rải, kéo cáp:

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống chôn trong mương cáp đào sẵn. Việc kéo cáp sẽ được thực hiện bằng thủ công kết hợp cơ giới. Dùng lực lượng công nhân phân bố đều để nâng cáp đưa vào ống, dùng dây mồi và cáp lụa để kéo cáp. Cáp được nối vào dây cáp lụa qua rọ cáp. Trong quá trình kéo cáp phải luôn giữ cáp không được trầy sướt, các góc lượn phải được đánh bụng theo quy định của đường kính cáp. Việc làm đầu cáp được tiến hành sau đó (nếu không thực hiện kịp thì cần phải bịt lại đầu cáp).

* Công tác làm đầu cáp, đấu cáp:

- Kiểm tra qui cách, số lượng vật tư có trong từng “Thùng vật tư” : đối chiếu thông số kỹ thuật theo thiết kế và bảng kê vật tư đi kèm trong thùng (nếu có nghi ngờ về số lượng hay chất lượng vật tư sẽ lập biên bản với GS-A và báo cáo chủ đầu tư) .

- Đọc kỹ hồ sơ kỹ thuật và qui trình thực hiện của nhà sản suất.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ tiến hành làm đầu cáp và đấu nối cáp theo các bước sau :

+ Khi làm đầu cáp ngòai trời cần che chắn tại vị trí làm đầu cáp, lót tấm bạt để đảm bảo vệ sinh. Khi trời mưa, ẩm ướt không được thực hiện.

+ Mở nắp bịt đầu cáp, cắt lột khỏang 0,4m vỏ bọc cáp để tách 3 đầu dây pha ra (nếu là cáp 3 pha), làm vệ sinh các pha cáp. Tiến hành đo cách điện các đọan cáp sẽ đấu nối, đánh dấu màu của các pha.

+ Nếu cách điện đạt, tiến hành đo và cắt cáp chính thức để chuẩn bị làm đầu cáp (số liệu thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

+ Đối với các đầu cáp vào các tủ điện đầu cáp phải được thi công ngay tại tủ, giao tiếp giữa cáp và đáy tủ cần phải có Cable gland để định vị cáp, vỏ cáp phải được tiếp đất tối thiểu một đầu. Đối với tủ điện sau khi công tác xong cần phải bịt kín các lổ hoặc khe hở và vệ sinh thật kỹ trước khi đóng nắp tủ lại.

- Các đầu cáp khi kéo đưa vào các tủ điện, thiết bị ngòai trời, đấu nối ngòai đường dây trung thế nổi, cần phải đo đạc kỹ lưỡng để chừa đầu (không được để thừa quá hoặc không đủ khi đấu nối), những vị trí nếu có không gian hay mặt bằng rộng nên đánh bụng cáp để dự phòng. Khi chưa thực hiện công tác làm đầu đấu nối, phải bịt kỹ đầu cáp và bảo quản khô ráo, an tòan.

- Khi triển khai làm đầu phải tuân thủ che chắn và vệ sinh như đã nêu trên. Cần phải đo đạc thật chắc chắn trước khi cắt cáp. Tùy theo từng lọai đầu cáp cần phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi ép đầu cosse cần phải ướm và xác định mặt bản đấu vào cực thiết bị của đầu cosse, tránh trường hợp khi đưa vào đấu chính thức, mặt bản cosse không ngay phải chỉnh sửa làm ảnh hưởng đến chất lượng đầu cáp đã thực hiện.

- Phải vệ sinh lại một lần nữa để thực hiện thí nghiệm cáp trước khi đấu nối chính thức.

- Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho đơn vị xây lắp bằng ô tô chuyên dùng. Cự ly vận chuyển đường dài tạm tính 10 km cho toàn tuyến .

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài.

#### 4.7. Thi công phần đào và tái lập mương cáp:

Mương cáp hở xây dựng mới:

* Bố trí công trường :

- Lập rào chắn và biển hướng dẫn luồng giao thông hai đầu điểm công tác, lập rào chắn dọc theo tuyến cáp. Nếu thi công ban đêm rào chắn phải có phản quang, đèn hiệu, đảm bảo an toàn giao thông khi thi công mương cáp.

- Tổ chức nguời giám sát, hướng dẫn giao thông khi thi công.

- Chuẩn bị nhân lực thi công.

- Chuẩn bị máy cắt bêtông, búa đục bêtông, cuốc, xuổng đào, xúc đất.

- Chuẩn vị xe tải vận chuyển đất đá ra khỏi công trường sau khi đào.

* Biện pháp cắt mặt đường :

- Vạch hai đường kích thước bề rộng miệng mương cáp trên mặt đường như thiết kế.

- Dùng mắy cắt bêtông chuyên dụng để cắt 2 đường thẳng song song.

- Dùng búa máy đục lớp nhựa đường và lớp đá bên dưới.

- Trước tiên đào phải đào thăm dò để xác định các công trình ngầm khác (nếu có) trước khi đào hàng loạt.

- Mương cáp có độ sâu <1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp không phải mở miệng rộng, mà đào thẳng từ trên xuống tới độ sâu H.

- Mương cáp có độ sâu >1,5m theo qui định ở vùng đất cáp III, thì mương cáp phải mở miệng rộng, tỉ lệ mở taluy 1:0.25.

- Dùng cuốc, xuổng đào lớp đất nén bên dưới lớp đá mặt đường.

- Xúc lớp bêtông nhựa, đá gom lại thành đống (dùng xe thồ) trong hành lang thi công và dùng xe tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông;

- Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết;

* Tái lập hoàn trả kết cấu hạ tầng hiện trạng như sau:

- Mặt đường nhựa hiện hữu Eyc > 155Mpa:

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5cm.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 25cm, K ≥ 0,98.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 30cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Mặt đường hẻm kết cấu bê tông xi măng:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M300, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 20cm, K ≥ 0,98.

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Nền đắp cát ≥ 0,98.

- Kết cấu vỉa hè loại 2:

+ Gạch lát Terrazzo.

+ Vữa đệm M75 dày 1,5cm.

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M150, dày 5cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+ Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 3:

+ Gạch bê tông tự chèn chất lượng cao M400, dày 10cm

+ Cát hạt trung đầm chặt K ≥ 0,95, dày 30cm

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

- Kết cấu vỉa hè loại 4:

+ Bê tông xi măng đá 1x2cm, M200, dày 10cm.

+ Cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm, K ≥ 0,95.

+  Nền đắp cát ≥ 0,90.

* Trình tự thi công các lớp tái lập mương cáp:

- Mương cáp tái lập vỉa hè gạch Terrazzo, bê tông xi măng,...:

+ Sau khi đào mương đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,9 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9 theo từng lớp đến độ cao thiết kế thì đổ lớp đất đào dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,9.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại II (đá mi) (dày 10cm) trường hợp Eyc>155Mpa, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,95 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Đổ lớp bê tông đá 1x2cm M150 (dày 5cm) theo đúng thiết kế.

+ Thi công tiếp lớp vữa đệm M75 (dày 1,5cm) theo đúng thiết kế.

+ Tiếp tục lát lớp gạch Terrazzo dày 3cm (vỉa hè hiện hữu là gạch Terrazzo)

+ Tiếp tục đổ lớp bê tông đá 1x2cm M200 dày 10cm (vỉa hè hiện hữu là bê tông xi măng)

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Mương cáp tái lập bê tông nhựa nóng:

+ Sau khi đào đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K=0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Sau khi đặt lớp băng báo hiệu cáp ngầm điện lực, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Trãi lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại II (đá mi) (dày 30cm Eyc>155Mpa), đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại I (dày 25cm Eyc>155Mpa), đầm chặt đạt độ chặt k≥0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt hạt trung (BTNC 19) dày 7cm.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa tiêu chuẩn 0,5kg/m2 (dùng để tái lập tạm mặt đường).

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt BTNC 12,5 để tái lập tạm dày 5cm.

+ Tiến hành cào bóc lớp mặt mặt đường bê tông nhựa nóng BTNC C12,5 dày 5cm, bề rộng phui cào xem chi tiết theo bản vẽ thiết kế từng loại mương.

+ Tưới lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Đổ lớp bê tông nhựa chặt hạt mịn (BTNC 9,5) dày 5cm.

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Mương cáp tái lập bê tông xi măng:

+ Sau khi đào đến độ sâu thiết kế, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K=0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế xếp lớp gạch thẻ hoặc đan bê tông trên mỗi tuyến ống.

+ Tiếp tục đổ lớp cát đầm chặt dày 200mm, đầm chặt đạt độ chặt k≥ 0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế đặt lớp băng nhựa báo hiệu cáp ngầm điện lực.

+ Sau khi đặt lớp băng báo hiệu cáp ngầm điện lực, đổ lớp cát đầm chặt dày 50mm, đầm chặt đạt độ chặt K≥0,98 đặt ống luồn cáp lên trên.

+ Trãi lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

+ Đổ lớp đá cấp phối loại I (dày 20cm) đầm chặt đạt độ chặt k≥0,98 theo từng lớp và tới độ cao thiết kế.

+ Tiếp tục đổ lớp bê tông đá 1x2cm M300 dày 10cm (mặt đường là bê tông xi măng)

+ Đặt mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang/sứ giữa tim tuyến suốt chiều dài tuyến cáp, cách nhau mỗi 20m lắp 01 mốc. Tại các cua, góc, dùng 3 mốc cách nhau nhỏ hơn 1 mét.

- Dấu hiệu định vị cáp ngầm:

+ Mốc định vị cáp ngầm đặt dọc theo tuyến cáp trên mặt đường phải đúng theo quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

1- Vị trí đầu và cuối tuyến cáp.

2- Đoạn thẳng nối giữa 2 cột mốc tương đối trùng với tuyến cáp nằm dưới đất.

3- Đối với đoạn cáp thẳng: khoảng cách giữa 2 mốc không quá 20m.

4- Tại các vị trí bẻ góc, qui định: 02 mốc nằm tại 2 tiếp điểm là vị trí đường cáp thẳng tiếp tuyến với đường tròn có cung là cung uốn cong của đường cáp và 01 mốc nằm tại 2 điểm giữa của cung uốn cong của đường cáp.

### CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

###### Phân bổ khối lượng thi công:

- Mỗi lần cắt điện chỉ trong một ngày nên thi công cần cắt điện đảm bảo thi công xong trong 1 ngày.

- Khối lượng thi công trên cùng đường dây trung thế.

- Khối lượng thi công bố trí theo địa bàn gần nhau để dễ chuyển quân.

- Một tuần thi công: 6 ngày (chủ nhật nghỉ).

- Chủ động phối hợp thi công trong thời gian có lịch cắt điện luân phiên đường dây của điện lực.

###### Sắp xếp thứ tự ngày thi công trong thời gian thi công:

- Dựa vào đặc điểm của công trình (chỉ có hai điểm đấu nối cần cắt điện) và dựa theo khối lượng công việc đã nêu trên, công trình được sắp xếp thi công như sau:

- Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 6 từ tuần đầu tiên cho đến kế tuần cuối cùng (thi công không cắt điện):

+ Chuẩn bị mặt bằng, VTTB, kéo cáp … (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công không cần cắt điện ở trên).

- Trong tuần cuối cùng, thi công lắp đặt thiết bị, đấu nối (khối lượng thực hiện theo bảng khối lượng thi công cần cắt điện ở trên) và dọn dẹp công trường.

- Trong suốt quá trình thi công đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh công trường theo đúng quy định nhà nước và ngành điện.

- Một số yêu cầu cụ thể cần chú ý như :

+ Cắt điện và tiếp địa 2 đầu các nhánh điện trung hạ thế liên quan đến khu vực công tác.

+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn  cho việc đi lại ; không gây ùn tắt giao thông, va chạm.

+ Trong quá trình  thi công, nếu gặp chướng ngại vật hay gặp trở ngại không thi công được, đơn vị thi công phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.

+ Căn cứ khối lượng, thời gian yêu cầu lập bảng tổng tiến độ thực thi dự án cho các phần công việc chính.

Bảng dự kiến tiến độ thi công:

| STT | Thành phần công việc | Thời gian thi công |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tuần 1 | Tuần 2-3 | Tuần 4-5 | Tuần 5-6 | Tuần 6-7 | Năm |
| 1 | Công tác không cắt điện |  |  |  |  |  | Quý II/2026 |
|  | Chuẩn bị công trường | X |  |  |  |  | Quý II/2026 |
|  | Lắp thiết bị, lắp xà, lắp sứ….. |  | X |  |  |  | Quý II/2026 |
| 2 | Công tác cần cắt điện |  |  |  |  |  | Quý II/2026 |
|  | Đấu nối… |  |  | X |  |  | Quý II/2026 |
| 3 | Dọn dẹp công trường |  |  |  | X |  | Quý II/2026 |
|  | Nghiệm thu bàn giao |  |  |  |  | X | Quý III/2026 |

### CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG

#### 6.1. Biểu đồ nhân lực

Thi công không cắt điện:

- Ngày thứ 1 đến ngày thứ 30 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+ Chuẩn bị mặt bằng, đào hố dựng trụ, kéo rải cáp, tái lập như hiện trạng,… (khối lượng thực hiện theo bảng tính khối lượng thi công cần cắt điện ở trên).

Thi công cắt điện:

- Ngày thứ 31 đến ngày thứ 45 với nhân lực là 2 tổ mỗi tổ 15 người.

+  Thực hiện đấu nối công trình.

- Chỉnh trang, thu dọn công trường để nghiệm thu bàn giao.

#### 6.2. Bảng dự trù phương tiện xe máy thi công

- Xe tải: Chuyên chở vật tư thiết bị.

- Buly, tời.

- Kềm ép thủy lực, đèn hàn đầu cáp…..

- Trang bị cá nhân đầy đủ.

### CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG

#### 7.1. An toàn giao thông :

- Lập rào cản, đặt biển báo ở hai đầu công trường rào chắn phải sơn trắng đỏ cách 6m, giữa hai rào căng dây nylon. Trên mỗi rào chắn có gắn cờ đỏ 40x40cm.

- Thi công ban đêm phải treo đèn.

- Công nhân thi công ban đêm phải mặc áo phản quang.

- Trường hợp mương băng qua ngang đường hoặc giao lộ thì phải thực hiện vào ban đên và tái lập mặt đường ngay.

#### 7.2. An toàn lao động :

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể theo từng ngày, tuần và đăng ký trước với Công ty Điện Lực Chợ Lớn.

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, thiết bị và công nhân trước khi thi công nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ công trình và thời gian mất điện quá dài.

- Đơn vị thi công phải đăng ký cắt điện với Điện lực khu vực, trên cơ sở lịch cắt điện đã được duyệt tổ chức sắp xếp các hạng mục công trình nào sẽ được thi công vào những ngày cắt điện và những công việc nào sẽ được thực hiện vào những ngày không cắt điện cho thật hợp lý.

- Bố trí các nhóm công nhân thi công dứt điểm từng hạng mục của công trình để tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần.

- Sau khi Điện Lực khu vực cắt điện xong, tiếp địa 2 đầu đoạn công tác và bàn giao cụ thể địa bàn công tác thì đơn vị thi công mới được thực hiện công tác liên quan đến lưới điện.

- Thi công đảm bảo đúng thiết kế, trường hợp trở ngại không thi công được đề nghị đơn vị thi công làm việc ngay với đơn vị thiết kế và các đơn vị liên quan.

- Khi thi công ở những khu vực đông dân cư, băng đường,...thì phải đặt rào chắn và biển báo.

- Sau khi thi công xong đơn vị thi công phải kiểm tra kỹ hiện trường xong mới báo Điện Lực khu vực xin trả điện.

### CHƯƠNG 8:  QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

8.1 Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng:

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ;

- Căn cứ các tiêu chuẩn quy định, quy phạm, nghị định hiện hành.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271 200.

- Tiêu chuẩn cách điện: IEC 60273, 60383, 60305.

- Tiêu chuẩn dây dẫn: IEC 60189.

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN.

- Dây trần dùng cho đường dây tải điện: TCVN 8090:2009.

- Quy phạm trang bị điện:

- Phần 1: Quy định chung 11TCN-18-2006.

- Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006.

- Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006.

- Phần 4: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012.

- QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

- QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

8.2 Đặc điểm chính của công trình:

* Quy mô chính của công trình: xem chi tiết

8.3 Trách nhiệm về công tác bảo trì:

- Chủ sở hữu công trình: Công ty Điện lực Chợ Lớn.

- Người sử dụng công trình: Công ty Điện lực Điện lực Chợ Lớn.

- Người có trách nhiệm bảo trì công trình: Công ty Điện lực Điện lực Chợ Lớn.

- Người có trách nhiệm bảo trì công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự cố hay xuống cấp của công trình do không thực hiện bảo trì công trình theo các của quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

8.4 Lập quy trình bảo trì công trình:

Đối với các thiết bị, bảo vệ, . . . : Các đơn vị cung cấp thiết bị sẽ cung cấp quy trình bảo trì của nhà sản xuất cung cấp.

Đối với công trình xây dựng: sẽ do đơn vị Công ty TNHH TV XD Điện và TM Hưng Phát lập.

8.5 Phạm vi của quy trình:

Quy trình này áp dụng cho công trình “ Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ”.

8.6 Thực hiện bảo trì công trình bao gồm các bước chính như sau:

    - a. Công tác kiểm tra:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình là Công ty Điện lực Điện lực Chợ Lớn sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

      - a.1. Kiểm tra định kỳ ngày: tối thiểu 1 tháng 1 lần

Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị: LBS, sứ treo, giáp níu,…

Kiểm tra số lượng và tình trạng làm việc của các thiết bị phụ trợ, nắm vững tình trạng vận hành của các thiết bị và những biến động phát sinh.

Đối với những khu vực đông dân cư, xe cộ đi lại nhiều, đặc biệt là các loại xe có trong tải lớn có làm sụt lún đường và mương cáp đường dây đi qua,… phải tăng cường số lần kiểm tra. Khoảng thời gian cần tăng cường kiểm tra và những khu vực cụ thể, các hạng mục cần kiểm tra tăng cường do Phó Giám đốc Công ty Điện lực quyết định.

      - a.2. Kiểm tra định kỳ đêm: tối thiểu 3 tháng/1lần (khi trời tối và giờ cao điểm)

Thực hiện kiểm tra tủ Tủ hạ thế, tủ cấp nguồn và các vật tư thiết bị chính:

+ Hiện tượng bất thường.

+ Âm thanh bất thường của các thiết bị.

+ Các hiện tượng bất thường khác.

      - a.3. Kiểm tra đột xuất: trước hoặc sau khi có mưa bão, thời tiết bất thường, trước dịp lễ và những ngày quan trọng.

- Kiểm tra theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành. Nội dung kiểm tra giống như kiểm tra định kỳ ngày.

      - a.4. Kiểm tra sự cố: ngay sau khi xảy ra sự cố kể cả sự cố thoáng qua.

- Thực hiện ngay sau khi xảy ra sự cố, xác định nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục kịp thời. Nếu kiểm tra ngày không phát hiện được điểm sự cố, phải kiểm tra đêm và ngược lại. Tùy thời điểm sự cố mà tiến hành kiểm tra ngày hoặc đêm trước.

      - a.5. Kiểm tra kỹ thuật: 6 tháng/1 lần.

- Nội dung kiểm tra giống như kiểm tra định kỳ ngày.

    - b. Bảo dưỡng công trình:

- Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra, ngoài các công tác chính như đã nêu trên, một số hạng mục cũng cần kiểm tra theo dõi:

+ Kiểm tra công tác hoàn thiện: quan sát bằng mắt. Tần suất kiểm tra theo quan sát của đơn vị vận hành.

- Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình:

+ Tùy theo mức độ của kết quả quan sát, kiểm tra mà có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp.

- Biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa:

+ Tùy mức độ quan sát, thời gian sử dụng mà có biện pháp thực hiện thích hợp.

- Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình:

+ Theo quy định của nhà sản xuất, cung cấp.

- Các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình:

+  Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng trong môi trường mang điện.

-  Công tác khác:

+  Kết cấu kim loại mạ kẽm: tùy theo kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm mà đơn vị sử dụng đề nghị biện pháp sửa chữa thích hợp, như sơn giàu kẽm cho các khu vực xuất hiện rỉ sét, hoặc thay thế mới,...

    - c. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình:

Theo khoản 5 Điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP thì kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt;

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

    - d. Sửa chữa công trình định kỳ hoặc đột xuất

Việc sửa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất căn cứ khoản 4 Điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì;

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

Theo khoản 4 Điều 34 của nghị định 06/2021/NĐ-CP: Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. Đối với Dự án: “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ” thuộc công trình cấp IV, do đó cần phải được bảo hành sau sửa chữa (định kỳ hoặc đột xuất) với thời gian không ít hơn 6 tháng.

    - e. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình:

Người có trách nhiệm bảo trì công trình:

- Sẽ lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trình chủ sở hữu phê duyệt.

- Quản lý các hồ sơ liên quan đến công tác bảo trì công trình.

    - f. Công tác báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình:

Báo cáo thực hiện bảo trì công trình (theo khoản 1 điều 33 của nghị định 06/2021/NĐ-CP): “Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện”. Như vậy, đối với với Dự án: “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú”, Công ty Điện lực Chợ Lớn là đơn vị cần lập báo cáo hàng năm về việc thực hiện bảo trì công trình và sự an toàn của công trình hoặc có thể thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc này.

8.6 Lập kế hoạch bảo trì công trình:

- Kế hoạch bảo trì công trình thực hiện theo điều 32 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Căn cứ kế hoạch bảo trì của Người có trách nhiệm bảo trì công trình lập, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để làm căn cứ thực hiện.

- Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì.

- Kế hoạch bảo trì công trình được lập hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được duyệt và hiện trạng công trình, bao gồm các nội dung:

+ Tên công việc thực hiện.

+ Thời gian thực hiện.

+ Phương thức thực hiện.

+ Chi phí thực hiện.

8.7 Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình:

- Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức giám sát công tác quan trắc, kiểm định chất lượng, thi công nghiệm thu công việc sửa chữa công trình, lập và quản lý, lưu giữ hồ sơ bảo trì công trình.

- Hồ sơ bảo trì công trình bao gồm các tài liệu sau:

- Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì: quy trình bảo trì công trình, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng.

- Kế hoạch bảo trì.

- Kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ.

- Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình.

- Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có).

- Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (nếu có).

- Các tài liệu khác liên quan.

8.8 Kinh phí bảo trì công trình:

* Theo khoản 2 điều 35 nghị định 06/2021/NĐ-CP - Chi phí bảo trì công trình, kinh phí bảo trì công trình được hình thành từ nguồn sau:

- Vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác

* Theo khoản 4 điều 35 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì:

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

- Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình

Kết hợp các điều kiện trên, đề xuất kinh phí sẽ sử dụng để thực hiện công tác bảo trì trong quy trình này như sau:

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng thì Công ty Điện lực Chợ Lớn lập kế hoạch sửa chữa và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch SCL hàng năm.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên thì Công ty Điện lực Chợ Lớn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng và đăng ký với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong kế hoạch ĐTXD hàng năm.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

8.9 Tuổi thọ công trình (thời gian sử dụng giả định của công trình):

Các căn cứ xác định tuổi thọ công trình:

Căn cứ theo TCVN 2737-1995 - Tải trọng và tác động: Giá trị gió tính toán được nhân với hệ số vượt tải và hệ số điều chỉnh tải trọng gió với thời gian sử dụng giả định lấy theo bảng 12:

Bảng 12 - Hệ số điều chỉnh tải trọng gió và thời gian sử dụng giả định của công trình khác nhau

| Thời gian sử dụng giả định, năm | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số điều chỉnh tải trọng gió | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1 |

Với bảng trên, khi hệ số điều chỉnh tải trọng gió bằng 0,83 thì thời gian sử dụng giả định là 20 năm.

Căn cứ theo Quy phạm Trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện:

- Mục II.5.20: Đối với các ĐDK, lấy thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn.

Tổng hợp các điều kiện trên: chọn thời gian sử dụng giả định của Dự án: “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú ” ≤ 15 năm.

8.10 Quy trình bảo dưỡng:

    - a. Các quá trình kiểm tra và sửa chữa kết cấu:

      - Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo khoản 6 điều 31 của nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Kiểm tra nghiệm thu ban đầu.

- Nếu có dấu hiệu sai sót: kiểm tra chi tiết, tiến hành sửa chữa, sai sót phần công trình hoặc hạng mục công trình trong thời hạn bảo hành thì việc sửa chữa do nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện.

- Nếu không có sai sót: Tiến hành chuyển sang giai đoạn kiểm tra định kỳ ngày và kiểm tra định kỳ đêm.

      - a.1. Giai đoạn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

- Nếu có dấu hiệu xuống cấp: kiểm tra chi tiết và sửa chữa.

- Nếu không có dấu hiệu xuống cấp: tiếp tục kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.

      - a.2. Kiểm tra bất thường:

- Kiểm tra chi tiết, nếu có dấu hiệu xuống cấp thì tiến hành sửa chữa.

    - b. Kiểm tra nền móng, kết cấu công trình.

      - b.1. Khảo sát sơ bộ:

- Thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến công trình.

- Quan sát, ghi nhận hư hỏng đặc trưng.

- Xác định sơ đồ làm việc của kết cấu.

      - b.2. Khảo sát chi tiết:

- Kiểm tra chi tiết các kết cấu.

- Kiểm tra đánh giá sự biến dạng, nứt...

- Xác định các thông số kỹ thuật liên quan đến kết cấu.

      - b.3. Đánh giá tình trạng công trình:

- Tính toán kiểm tra.

- Phân tích nguyên nhân.

- Tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan.

- Lập báo cáo.