Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: Cấp điện thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cấp điện thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng

- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ công xã Đường Hồng

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026 và các nguồn vốn hợp pháp khác

- Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đường Hồng. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cấp điện thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng;

- Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đường Hồng. Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đàu tư xây dựng công trình: Cấp điện thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng;

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTDVC ngày 14/4/2026 của Trung tâm dịch vụ công xã Đường Hồng. Về việc phê quyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng;

b) Địa điểm:

- Vị trí: Thôn Đoàn Kết, xã Đường Hồng

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có;

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô:

- Loại công trình và chức năng : Công trình công nghiệp cấp IV

- Quy mô và các đặc điểm khác:

* Phần đường dây 35kV

- Điểm đầu: Vị trí cột 69/08 nhánh rẽ Đường Âm lộ 374 E22.1

- Điểm cuối: TBS Đoàn Kết xây dựng mới.

- Chiều dài tuyến: khoảng 1,7km

- Cấp điện áp 35kV

- Số mạch: 01 mạch

- Dây dẫn: Sử dụng dây cách điện linepost PI-35kV, cách điện chuỗi thuỷ tinh - 35kV và các phụ kiện cho dây trần

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly âm không ứng lực trước theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.

- Móng: Sử dụng móng khối bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ

- Xà - giá: Sử dụng thép CT3 mạ kẽm nhúng móng (chiều dài tối thiểu 80µm)

- Tiếp địa: Sử dụng 01 hệ thống tiếp địa cọc tia hỗn hợp, mỗi hệ thống dùng 08 hoặc 18 cọ. Cọc tiếp địa chủ yếu bằng thép L63x63x6, dài 1,5. Dây tiếp địa bằng thép dẹt 40x4mm. Cọc và tia được chôn sâu cách mặt đất tự nhiên ≥ 0,8m. - Toàn bộ hệ thống nối đất được mạ kẽm nhúng nóng, dài dày lớp mạ không nhỏ hơn 80 µm.

* Phần trạm biến áp

Xây dựng mới 01 trạm biến áp tại thôn Đoàn Kết với đặc điểm sau:

- Cấp điện áp: 35kV

- Máy biến áp: 35/0,4kV

- Công suất: 160kVA

- Kiểu trạm biến áp: Treo trên 01 cột bê tông ly tâm

- Bảo vệ quá dòng và thao tác đóng cắt phía cao áp: Sử dụng cầu chì tự rơi FCO- 35

- Chống sét: Sử dụng chống sét van phù hợp với cấp điện 35kV.

- Tủ hạ thế: Sử dụng tủ hạ thế trọn bộ (TĐ-400V-300A), thông số tủ chọn phù hợp với công suất trạm biến áp (có ngăn chống tổ thất, thiết bị đo đếm, các aptomat và cầu chì bố trí lắp ở ngăn dưới của tủ điện

- Cách điện: Sử dụng cách điện Linepost PI-35kV

- Dây dẫn từ cầu chì tự rơi xuống máy biến áp: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc AC70/11-XLPE/HDPE-4.3

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm không ứng lực trước theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.

- Móng: Sử dụng móng khối bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ

- Xà - giá: Sử dụng thép CT3 mạ kẽm nhúng móng (chiều dài tối thiểu 80µm)

Tiếp địa trạm:

+ Trung tính các máy biến áp, chống sét van (phía trung áp, 0,4kV) và vỏ thiết bị và các cấu kiện sắt thép của trạm biến áp đều được nối với hệ thống tiếp địa của trạm.

+ Tiếp địa trạm sử dụng 03 hệ thống cọc tia hỗn hợp ghép song song, mỗi hệ thống gồm 6 cọc bằng thép CT3 (L63x63x6) mỗi cọc dài 1,5m và hệ thống tia bằng thép CT3 ( 12) nối kín.

* Phần đường dây 0,4kV.

Xây dựng mới hệ thống đường dây 0,4kV sau trạm biến áp thôn Đoàn Kết với đặc điểm sau:

- Cấp điện áp: 0,4kV

- Chiều dài tuyến: 3,559km

- Kết nối mạng: 3 pha 4 dây

- Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn, ký hiệu ABC - 4x95 mm2 và ABC – 50 mm2.

- Phụ kiện treo cáp: Sử dụng cáp treo, kẹp hãm cáp đồng hồ với cáp vặn xoắn.

- Treo cáp trên cột: Dùng hệ thống móc treo cáp, cố định vào cột bằng đai thép không rỉ

- Cột: Sử dụng cột bê tông vuông 7,5m và cột bê tông ly tâm NPC.I-10-190-4.3

- Móng: Sử dụng móng khối bê tông cốt thép mác M150 đúc tại chỗ

- Tiếp địa: Sử dụng 01 hệ thống tiếp địa cọc tia hỗn hợp, mỗi hệ thống dùng 06 cọc. Cọc tiếp địa chủ yếu bằng thép L63x63x6, dài 1,5m. Dây tiếp địa bằng thép tròn Ø12. Cọc và tia được chôn sâu cách mặt đất tự nhiên ≥ 0,8. Toàn bộ hệ thống nối đất được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm

- Công tơ: lắp mới 102 công tơ điện tử 1 pha 5(30)A, với cáp lưới sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 2x25mm2 cho hòm 2 công tơ; Cáp nhôm vặn xoắn 2x35mm2 cho hòm 4 công tơ.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu: Thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng hoàn chỉnh công trình đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo đủ điều kiện đóng điện vận hành.

b) Thời hạn hoàn thành: 360 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: 2026-2027

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ: 360 ngày

Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết, xác định các mốc hoàn thành chính và đảm bảo phù hợp tiến độ chung của dự án

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo:

1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 38 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

1.3. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt cho công trình

- Vật tư, thiết bị đúng chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật.

- Hàng mới 100%, đồng bộ, bảo đảm chất lượng.

- Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, chứng chỉ chất lượng, xuất xứ (nếu có).

- Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu dưới đây hoặc đề xuất thiết bị có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn

Danh sách thiết bị:

| Stt | Tên thiết bị |
| --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 160kVA; |
| 2 | Tủ điện hạ thế 400V-300A, 3 lộ ra 100A; |
| 3 | Chống sét van 35kV |
| 4 | Dao cách ly 3 pha ngoài trời 35kV |
| 5 | Cầu chì tự rơi 35kV |

1.4 Các yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

1.4.1 Máy biến áp 160kVA

Máy biến áp tổn hao thấp 3 pha 35 kv (theo QĐ  số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 (TCCS 10:2021/EVN)).

* Yêu cầu chung

- MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

- Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

- Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thí nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường

* Vỏ máy biến áp

- Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

- Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

- Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

- Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

- Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.

- Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

- Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp.

- Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

- Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

- Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

- Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

- Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).

- Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007, theo độ dày chọn cao hơn một cấp. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại mục 11 nêu trên.

- Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

+ Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

+ Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

+ Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

-  Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc.

- Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

-  Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.

* Lõi từ và cuộn dây

-  Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.

-  Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. Phía hạ áp ưu tiên sử dụng MBA công nghệ quấn đồng lá.

-  Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

* Dầu máy biến áp

- Dầu MBA là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

-  Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn Vị | Yêu Cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu diu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 12 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loai A (ma “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | OC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
|  | Điện áp đánh thủng |  |  |
|  | + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30 |
|  | + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 250C | nN/m | > 43 |
| 13 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 - 0,4] |
| 15 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 16 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |
| 18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: |  |  |
|  | +) Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC: |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
|  | +) Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM | phút | > 195 |
| 19 | PCBs | ppm | < 0,5 |

* Sứ xuyên

-  Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại Điều 17.

-  Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

-  Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu

+ Đối với MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ..), phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug

* Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp)

-  Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Trườ ng hơp đư ̣ ờ ng dây dài, điên ̣ áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2x5%.

- Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

-  Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được

* Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA

-  Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

-  Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

* Nhãn mác

-  MBA phải có nhãn mác bằng thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy về phía sứ xuyên hạ áp, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

-  Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

+ Loại MBA.

+ Số hiệu tiêu chuẩn.

+ Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

+ Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

+ Năm sản xuất.

+ Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

+ Tần số định mức (Hz).

+ Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với

các nấc điều chỉnh.

+ Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

+ Sơ đồ đấu dây/ Tổ đấu dây.

+ Điện áp ngắn mạch (Uk%).

+ Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

+ Kiểu làm mát.

+ Khối lượng tổng.

+ Thể tích dầu..

* Quy định về niêm phong

- Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

- Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy, cỡ chữ 60mm và được sơn màu đỏ không phai.

- Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thí nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong

* Ký hiệu và đánh dấu

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

* Thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC và các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thí nghiệm được chia thành các loại sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

+ Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây)

+ Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

+ Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

+ Thử cách điện vòng dây.

+ Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

+ Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

+ Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm.

- Thử nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

+ Thử nghiệm điện môi.

+ Xác định độ ồn.

+ Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức.

- Thử nghiệm đặc biệt (Special test)

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu MBA 1 pha có cấp điện áp tương tự (hoặc mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp trong dải điện áp từ 22 – 24 kV) do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.

- Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hang để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị mua lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) thực hiện.

* Dãy công suất định mức

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha tổn hao thấp 35kV nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000 (kVA)

* Khả năng chịu quá tải

- Máy biến áp lực phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40% với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp

* Tổ nối dây

Nếu không có yêu cầu đặc biệt khác, các MBA phân phối 3 pha, 22 (kV)/0,4 (kV) loại tổn hao thấp có tổ đấu dây là Dyn-11.

* Mức cách điện

MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cáo nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu sung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

* Độ ồn

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại hở (Ventilated), dB | Loại kín (Sealed), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |
| 750 | 64 | 63 |
| 800 | 64 |  |
| 1.000 | 64 |  |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

* Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 60oC/65oC

* Tổn hao, dòng điện không tải, điện áp ngắn mạch:

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải (Po) cực đại (W) | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) | Điện áp ngắn Mạch nhỏ nhất’ (Uk) (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy biến áp 3 pha 35/0,4 (kV) |  |  |  |
| 100 | 60 | 1.250 | 4,0 |
| 160 | 76 | 1.940 |  |
| 250 | 100 | 2.600 |  |
| 320 | 116 | 3.170 |  |
| 400 | 132 | 3.820 |  |
| 560 | 176 | 4.810 |  |
| 630 | 216 | 5.570 |  |
| 750 | 232 | 6.540 | 5,0 |
| 800 | 248 | 6.920 |  |
| 1.000 | 280 | 8.550 |  |
| 1.250 | 336 | 10.690 |  |
| 1.500 | 376 | 12.825 | 6,0 |
| 1.600 | 392 | 13.680 |  |
| 2.000 | 464 | 17.100 |  |

Ghi chú: Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

1.4.2 Tủ điện:

- Thao tác phía hạ áp sử dụng tủ điện hạ thế trọn bộ (TĐ-300A), thông số tủ chọn phù hợp với công suất từng trạm biến áp (có ngăn chống tổn thất, thiết bị đo đếm, các áp tô mát bảo vệ ...). Các thiết bị đo lường được bố trí ở ngăn trên của tủ điện, các áp tô mát và cầu chì bố trí lắp ở ngăn dưới của tủ điện.

- Loại tủ điện hạ thế:

| + Trạm biến áp 160kVA | : | Dùng tủ điện 300A (Lộ tổng lắp áptômát 3 pha 300A có dải điều chỉnh dòng và 03 lộ đi lắp áptômát 3 pha 100A). |
| --- | --- | --- |

- Các thiết bị lắp trong 1 tủ điện: Mỗi tủ điện có 03 Biến dòng điện đo, 03 Biến dòng điện đếm, 01 Vônmet, 03 Ampemet, Khóa chuyển nấc kiểm tra điện áp các pha, Đèn tín hiệu 3 pha.

Biến dòng điện đếm 		  :    03 Cái.

Biến dòng điện đo			  :    03 Cái.

Tỷ số biến 				  :    CT-150/5A

Đồng hồ đo điện áp (Vônmét)	   :    01 Cái.

Chuyển mạch đo			   :    01 Cái.

Đồng hồ đo dòng điện (Ampemét)  :    03 Cái.

Đèn tín hiệu 3 pha			   :    01 Bộ.

Chống sét van hạ thế GZ-350	   :    03 Cái.

+ Các thông số khác của tủ điện:

Vỏ tủ: Gia công bằng sắt sơn tĩnh điện.

Các thiết bị đo lường được bố trí tại ngăn trên.

Phần đấu nối xuất tuyến bố trí ở ngăn dưới do đơn vị bán điện quản lý.

* Cáp lực tổng :

Loại cáp: Sử dụng cáp đồng loại có 01 lõi, cách điện PVC với điện áp cách điện tiêu chuẩn là 1kV. Chiều dài mỗi sợi cáp là 10m/1 trạm.

Tiết diện cáp đối với từng trạm cụ thể như sau:

| Công suất trạm biến áp | Tiết diện cáp lực tổng (mm2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trạm biến áp 160kVA | 3x150 + 1x70 |  |

- Cách điện: Sử dụng cách điện gốm PI-35kV.

- Dây dẫn, thanh dẫn dẫn đồng từ cầu chì tự rơi xuống máy biến áp thay bằng  nhôm lõi thép bọc AsXV70/11-XLPE4.3/HDPE.

- Các kết: trạm treo trên 02 cột bê tông li tâm.

- Cột và móng: Sử dụng 02 cột bê tông li tâm và 01 móng khối bê tông cốt thép cấp độ bền B12,5 (mác M150) đúc tại chỗ.

- Xà - giá: Các trạm có xà giá han rỉ sẽ được thay mới, được chế tạo bằng thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày tối thiểu 80m).

- Tiếp địa trạm:

+ Trung tính các máy biến áp, chống sét van (phía trung áp, 0,4kV) và vỏ thiết bị và các cấu kiện sắt thép của trạm biến áp đều được nối với hệ thống tiếp địa của trạm.

+ Tiếp địa trạm sử dụng 03 hệ thống cọc tia hỗn hợp mỗi hệ thống gồm 06 cọc bằng thép CT3 (L63x63x6) mỗi cọc dài 1.5m và hệ thống tia bằng thép CT3 (12) nối kín.

+ Tia nối và đầu cọc tiếp địa được đặt dưới mặt đất tự nhiên 0,8m. Đất lấp lại yêu cầu phải đầm chặt để đảm bảo sự tiếp xúc giữa tia nối đất với đất.

+ Phần từ tia nối đất lên trên mặt đất đấu nối vào các bộ phận cần nối đất và các chi tiết đấu nối đều được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định.

+ Trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành. Cụ thể như sau: Rnđ ≤ 10

14.3 Chống sét van 35kV

### Chống sét van đường dây 35kV (QĐ số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 (TCCS 13:2021/EVN)).

*. Yêu cầu chung

- Để đảm bảo chống sét van (CSV) sử dụng cho đường dây có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

* Bố trí lắp đặt

- CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét

* Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

+ Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

+ Đo điện áp dư (residual voltage).

+ Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

+ Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

* Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV đường dây gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

* Phụ kiện

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

* Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

- Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

* Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 hoặc phù hợp điều kiện vận hành lưới điện tại khu vực |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 180 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

1.4.4 Dao cách ly

### * Cầu dao cách ly.

| Thông số | Đơn vị | DCL-22 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102, IEC 62217, IEC 61109 |  |  |
| Điện áp danh định | kV | 35 |  |
| Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút | kV | 50 |  |
| Điện áp lớn nhất chịu xung sét | kV | 125 |  |
| Dòng điện định mức | A | ≥630 |  |
| Dòng điện ngắn mạch định mức | kA/1s | ≥25 |  |
| Tần số | Hz | 50 |  |
| Kiểu chém |  | Chém ngang |  |
| Môi trường làm việc |  | Ngoài trời |  |
| Nhiệt độ môi trường làm việc cao nhất | 0C | 50 |  |
| Thao tác đóng cắt |  | Bằng Tay |  |
| Vận hành và kiểm tra độ bền cơ khí | lần | ≥10.000 |  |
| Cách điện |  | Bằng sứ (hoặc Polyme) |  |

Ngoài ra 01 bộ cầu dao phải kèm các phụ kiện sau:

- Bộ phụ kiện hoàn chỉnh khung/ giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Bộ truyển động thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dài 8m và một khóa cơ khí, khung lắp.

- Kẹp dây 02 rảnh song song mạ thiếc với đủ bu lông, đai ốc, vòng đệm có khả năng đấu nối dây đồng /nhôm tiết diện đến 185mm2.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng.

### 1.4.5 Cầu chì tự rơi 35kV

### Cầu chì tự rơi FCO cách điện Polymer (theo QĐ số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 (TCCS 09:2021/EVN)).

* Yêu cầu chung

- Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

- Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

+ Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

+ Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

++ Đối với FCO:

Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

++ Đối với cách điện Polymer:

Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

Thử chống cháy (Flammability test).

+ Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

+ Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

+ Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

- Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

+ Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

+ Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

+ Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 35 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 180 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 6 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 6 |

1.5 Yêu cầu kỹ thuật của các vật tư, vật liệu chính: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ, hãng sản xuất của vật tư, thiết bị chính như sau:

Cột bê tông ly tâm các loại;

Cột bê tông các loại

Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11

Cáp hạ áp các loại

Cáp nhôm bọc 35kV 1x50mm2

Chuỗi cách điện néo 35kV

Sứ đứng 35kV (Line Post)

Dây néo TK70

Xà thép cột bê tông

Ống HDPE luồn cáp

Dây điện các loại

Cáp đồng

Dây đồng trần 1x6,0 mm2

Cáp nhôm vặn soắn các loại

Hòm công tơ

Xi măng PCB30 / PCB40

Cát vàng

Đá 1x2, đá 2x4

Thép tròn các loại

1.6. Dịch vụ kèm theo

Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng, biên bản nghiệm thu.

Phối hợp đấu nối, đóng điện với đơn vị quản lý điện lực (nếu có).

Bảo hành công trình, thiết bị theo quy định hợp đồng.

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

| TT | Nội dung | Mã, ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện | QCVN 25:2025/BCT |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện | QCVN QTĐ-5:2009/BCT; QCVN QTĐ-6:2009/BCT; QCVN QTĐ-7:2009/BCT |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình cấp điện | QCVN 07-5:2016/BXD |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |
| 6 | Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 |
| 7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 |
| 8 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 |
| 9 | Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 |
| 10 | Các quy định, quy trình quản lý kỹ thuật, vận hành, thí nghiệm, nghiệm thu công trình điện | Theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPC và Chủ đầu tư |
| 11 | Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị áp dụng trong EVNNPC | Theo quy định hiện hành của EVNNPC |
| 12 | Tiêu chuẩn về kết cấu thép, mạ kẽm nhúng nóng, bulông, đai ốc, phụ kiện đường dây | TCVN/ISO/ASTM hiện hành tương ứng |
| 13 | Tiêu chuẩn về vật liệu, cấu kiện và công tác xây dựng | TCVN hiện hành |
| 14 | Tiêu chuẩn về thiết kế, chế tạo, thử nghiệm vật tư thiết bị điện | IEC/TCVN/ISO hiện hành |
| 15 | Tiêu chuẩn về thử nghiệm điển hình (Type Test), thử nghiệm xuất xưởng (Routine Test) | Theo IEC/TCVN hiện hành |
| 16 | Tiêu chuẩn về đóng gói, vận chuyển, bảo quản vật tư thiết bị | Theo IEC/ISO/TCVN hiện hành |
| 17 | Yêu cầu kỹ thuật trong HSMT mua sắm vật tư thiết bị | Theo quy định hiện hành của EVN |
| 18 | Quy định về quản lý chất lượng vật tư thiết bị | Theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPC |
| 19 | Quy định về kiểm soát chất lượng, lấy mẫu thử nghiệm vật tư thiết bị | Theo quy định hiện hành của EVNNPC |
| 20 | Quy định về kiểm tra, nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi lắp đặt | Theo quy định hiện hành của EVN, EVNNPC và Chủ đầu tư |
| 21 | Tổ chức thi công xây dựng; | TCVN 4055:2012 |

3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công phù hợp với quy mô, tiến độ và điều kiện hiện trường; bố trí đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công cần thiết.

Thi công đúng hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành và các yêu cầu của Chủ đầu tư.

Thực hiện quản lý chất lượng nội bộ; kiểm tra vật tư đầu vào, nghiệm thu từng công việc, từng giai đoạn trước khi chuyển bước thi công tiếp theo.

Bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên tại công trường để chỉ đạo, giám sát thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và cơ quan quản lý có liên quan.

Bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Kịp thời báo cáo và xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.

Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.

Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).

Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

Hoàn trả mặt bằng.

Bàn giao công trình xây dựng.

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị, hệ thống đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV trước khi đóng điện.

Chỉ được vận hành thử khi các hạng mục đã thi công hoàn thành, nghiệm thu đạt yêu cầu và bảo đảm đủ điều kiện an toàn.

Việc đóng điện, chạy thử phải có phương án được chấp thuận, có sự phối hợp với đơn vị quản lý vận hành điện lực (nếu có).

Theo dõi các thông số vận hành trong thời gian chạy thử; kịp thời xử lý các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn điện, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người, thiết bị, công trình lân cận.

Người tham gia vận hành thử phải có chuyên môn phù hợp, được huấn luyện an toàn điện theo quy định.

Chỉ bàn giao đưa vào sử dụng sau khi vận hành thử ổn định và được nghiệm thu hoàn thành.

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và an toàn cháy nổ trong suốt quá trình thi công.

Lập biện pháp phòng cháy, chống cháy nổ phù hợp với tính chất công việc, đặc biệt đối với hàn cắt kim loại, thi công điện, sử dụng nhiên liệu dễ cháy.

Bố trí đầy đủ bình chữa cháy, dụng cụ chữa cháy tại công trường, khu vực kho bãi, nơi thi công trọng điểm.

Vật tư, nhiên liệu, thiết bị dễ cháy phải được bảo quản đúng quy định, có biển cảnh báo và khoảng cách an toàn.

Người lao động phải được phổ biến nội quy phòng cháy chữa cháy, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Khi xảy ra sự cố phải kịp thời xử lý, báo cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Trước khi đóng điện vận hành phải kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Có biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý đất đá, phế thải xây dựng, vật tư thừa đúng nơi quy định.

Không để rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, vật liệu gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Thực hiện biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, rung động; hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình lân cận.

Bố trí khu vực tập kết vật tư, thiết bị gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm mỹ quan công trường.

Sau khi hoàn thành thi công phải thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt bằng và vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công.

Chịu trách nhiệm khắc phục các sự cố môi trường do nhà thầu gây ra.

8. Các yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Lập và triển khai biện pháp an toàn lao động phù hợp với từng hạng mục thi công đường dây 35kV, trạm biến áp và đường dây 0,4kV.

Người lao động phải được huấn luyện an toàn lao động, an toàn điện và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân.

Bố trí cán bộ phụ trách an toàn tại công trường để kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo, cảnh báo nguy hiểm và biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (nếu có).

Thi công trên cao, gần điện đang mang điện, nâng hạ thiết bị phải tuân thủ đúng quy trình an toàn chuyên ngành.

Kịp thời xử lý, báo cáo tai nạn lao động hoặc sự cố mất an toàn; chịu trách nhiệm đối với các vi phạm do nhà thầu gây ra.

Sau giờ làm việc phải thu dọn hiện trường, ngắt nguồn điện tạm và bảo đảm khu vực an toàn.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phù hợp tiến độ, quy mô và từng giai đoạn thi công của công trình.

Bố trí đầy đủ nhân sự chủ chốt gồm: chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn, cán bộ chất lượng và công nhân kỹ thuật có tay nghề phù hợp.

Nhân sự huy động phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu và được bố trí thường xuyên tại công trường.

Huy động kịp thời máy móc, thiết bị thi công chủ yếu như thiết bị nâng hạ, kéo dây, máy trộn bê tông, máy đầm, thiết bị đo kiểm, thí nghiệm và dụng cụ thi công chuyên ngành điện.

Thiết bị đưa vào công trường phải bảo đảm tình trạng hoạt động tốt, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định (nếu có).

Việc huy động nhân lực, thiết bị phải đáp ứng tiến độ thi công; trường hợp thiếu hụt phải bổ sung kịp thời, không làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng và an toàn đối với toàn bộ nhân lực, thiết bị trong suốt quá trình thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể phù hợp quy mô gói thầu, điều kiện hiện trường, tiến độ thực hiện và bảo đảm chất lượng công trình.

Biện pháp thi công phải thể hiện rõ trình tự triển khai các hạng mục: đường dây 35kV, trạm biến áp, đường dây 0,4kV và các công việc liên quan.

Xác định cụ thể phương án bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, mặt bằng thi công, kho bãi tập kết và đường công vụ (nếu có).

Có giải pháp phối hợp thi công giữa các hạng mục, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ chung của gói thầu.

Đối với từng hạng mục phải nêu rõ biện pháp thi công chủ yếu: đào móng, đổ bê tông, dựng cột, kéo dây, lắp đặt thiết bị, đấu nối, thí nghiệm và nghiệm thu.

Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Có phương án xử lý các tình huống phát sinh, thời tiết bất lợi, vướng mắc mặt bằng hoặc gián đoạn cung cấp vật tư, thiết bị.

Biện pháp tổ chức thi công phải khả thi, phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu hoàn thành gói thầu đúng tiến độ.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ phù hợp quy mô gói thầu và tổ chức thi công tại công trường.

Bố trí nhân sự phụ trách chất lượng có chuyên môn phù hợp để kiểm tra, giám sát thường xuyên trong suốt quá trình thi công.

Thực hiện kiểm tra vật tư, thiết bị đầu vào về chủng loại, số lượng, xuất xứ, chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ từng công việc, từng giai đoạn, từng hạng mục trước khi đề nghị nghiệm thu với Chủ đầu tư.

Thực hiện thí nghiệm, đo kiểm, hiệu chỉnh các hạng mục điện theo yêu cầu thiết kế và quy định hiện hành.

Lập đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng gồm nhật ký thi công, biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm và hồ sơ hoàn công.

Kịp thời phát hiện, khắc phục sai sót, khiếm khuyết; không để chuyển bước thi công khi chất lượng chưa đạt yêu cầu.

Chịu sự kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và cơ quan có thẩm quyền.

12. Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu như: yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù…

Vật tư, thiết bị cung cấp và lắp đặt phải bảo đảm tương thích, đồng bộ với hệ thống điện, thiết bị và công trình hiện có đang vận hành.

Thông số kỹ thuật, cấp điện áp, khả năng đấu nối, bảo vệ, đo đếm và điều khiển phải phù hợp với hệ thống hiện hữu và yêu cầu của đơn vị quản lý vận hành.

Trường hợp đấu nối vào lưới điện đang vận hành, nhà thầu phải có biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm an toàn và hạn chế thời gian mất điện.

Nguyên vật liệu sử dụng cho công trình phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện khí hậu, môi trường khu vực lắp đặt.

Vật liệu đặc thù (nếu có) như cáp điện, cách điện, dầu máy biến áp, thiết bị chống sét, tiếp địa… phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và quy định hiện hành.

Thiết bị thay thế, phụ kiện kèm theo phải đồng bộ, dễ bảo trì, bảo dưỡng và sẵn có trên thị trường.

Nhà thầu phải khảo sát hiện trường, kiểm tra điều kiện thực tế để đề xuất giải pháp thi công phù hợp; mọi chi phí liên quan đã được tính trong giá dự thầu.

Tuân thủ các yêu cầu riêng của Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành điện lực và các cơ quan liên quan (nếu có).

13. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

- Yêu cầu chung về bảo hành công trình và thiết bị:

Nhà thầu phải thực hiện bảo hành toàn bộ công trình thi công đường dây 35kV, trạm biến áp, đường dây 0,4kV và toàn bộ thiết bị lắp đặt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng và điện lực.

Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (lấy thời gian dài hơn) đối với thiết bị cung cấp và lắp đặt.

- Phạm vi bảo hành:

Khắc phục mọi hư hỏng, khiếm khuyết, sai sót do lỗi thi công, lắp đặt, vật tư thiết bị không đảm bảo chất lượng.

Sửa chữa, thay thế miễn phí các bộ phận hư hỏng do lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành.

Kiểm tra, hiệu chỉnh lại các thông số vận hành nếu thiết bị hoạt động không ổn định.

IV. Yêu cầu các thông số bảo hành

Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (lấy thời gian dài hơn) đối với thiết bị cung cấp và lắp đặt.

E-HSDT có đề xuất về thời gian bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

V . Các bản vẽ: Có File bản vẽ đính kèm E-HSMT