## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

*Tên gói thầu: Gói thầu ĐTXD2-2026-MS-059 Mua sắm vật tư thiết bị thuộc các Dự án Cải tạo lưới điện tuyến phố Phan Đình Phùng trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội; Cải tạo lưới điện tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội

*Tên dự án:

+ Cải tạo lưới điện tuyến phố Phan Đình Phùng trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội.

+ Cải tạo lưới điện tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội.

-  Nguồn vốn: Vay TDTM và KHCB

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống đấu thầu điện tử http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

- Phạm vi của gói thầu bao gồm: Mua sắm các chủng loại vật tư thiết bị bao gồm: Tủ pillar; Trụ phân dây; Tủ RMU; Tủ tổng hạ áp; Cáp trung, hạ áp; Hộp đầu cáp hạ áp; Hộp đầu cáp Elbow, T-plug 22kV; Hộp nối cáp.

DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ CẤP CHO CÁC DỰ ÁN

| TT | Tên thiết bị - Vật liệu | Đơn vị | Quy cách/Mô tả hàng hóa vật tư | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Phan Đình Phùng trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội | Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội | Tổng |
| 1 | Tủ pillar-400A-(1200x725x425mm)-1 mặt | Tủ | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 1 mặt; 1 MCCB 400A+3 MCCB 250A |  | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Tủ pillar-400A-(1200x725x425mm)-2 mặt | Tủ | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 1 MCCB 400A+3 MCCB 250A | 19,00 | 25,00 | 44,00 |
| 3 | Tủ pillar-400A-(1200x725x425mm)-2 mặt | Tủ | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 2 MCCB 400A+3 MCCB 250A | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| 4 | Tủ pillar-400A-(1200x425x425mm)-2 mặt | Tủ | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x425x425mm; 2 mặt; 1 MCCB 400A+2 MCCB 250A | 14,00 | 6,00 | 20,00 |
| 5 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | Tủ | Bao gồm:+ 01 Bộ chỉ thị báo sự cố+ 01 Đồng hồ báo áp lực khí+ 03 Bộ báo pha+ 02 Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2+ 03 Hộp đầu cáp Elbow-22kV-200A-1x50mm2 | 2,00 |  | 2,00 |
| 6 | Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 1 MCCB 630A, 5 MCCB 400A) | Tủ | - 01 Tủ điện hạ thế 600V-1000A, bao gồm:+ 01 MCCB-3P-1000A-65kA/s+ 01 MCCB-3P-630A-50kA/s+ 05 MCCB-3P-400A-50kA/s+ 01 MCB-3P-25A+ 04 TI-1000/5A, CCX:0.5+ 01 bộ chống sét van hạ thế GZ-500V+ Hệ thống 4 thanh cái tủ bằng đồng tiết diện (tương đương) 2*80*5, có khả năng chịu dòng ngắn mạch >25kA/s- 01 Máng cáp cao thế- 01 Máng cáp hạ thế- 01 Hộp chụp cực MBA- 01 Giá kiểm tra MBA- 01 Máng thu dầu MBA- 08 Bu lông móng D28- 01 Tủ điều khiển tụ bù hạ thế 0,6kV-6x15kVAr chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang tụ bù của trụ đỡ (tụ bù lắp sẵn trong tủ)- Trọn bộ phụ kiện đấu nối và cáp đấu tủ tụ bù | 1,00 |  | 1,00 |
| 7 | Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 1 MCCB 630A, 5 MCCB 400A) | Tủ | - 01 Tủ điện hạ thế 600V-1000A, bao gồm:+ 01 MCCB-3P-1000A-65kA/s+ 01 MCCB-3P-630A-50kA/s+ 05 MCCB-3P-400A-50kA/s+ 01 MCB-3P-25A+ 04 TI-1000/5A, CCX:0.5+ 01 bộ chống sét van hạ thế GZ-500V+ Hệ thống 4 thanh cái tủ bằng đồng tiết diện (tương đương) 2*80*5, có khả năng chịu dòng ngắn mạch >25kA/s- 01 Máng cáp cao thế- 01 Máng cáp hạ thế- 01 Hộp chụp cực MBA- 01 Giá kiểm tra MBA- 01 Máng thu dầu MBA- 08 Bu lông móng D28- 01 Tủ điều khiển tụ bù hạ thế 0,6kV-6x15kVAr chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang tụ bù của trụ đỡ (tụ bù lắp sẵn trong tủ)- Trọn bộ phụ kiện đấu nối và cáp đấu tủ tụ bù | 3,00 |  | 3,00 |
| 8 | Tủ tổng hạ áp-1250A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x20kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 750kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1250A, 4 MCCB 400A) | Tủ | "Trụ đỡ máy biến áp (kiểu trụ thép, Compact, trụ đỡ kiêm tủ hạ thế 1250A và có khoang trống đặt tủ RMU 22kV 3 ngăn - 01 Tủ điện hạ thế 600V-1250A, bao gồm:+ 01 MCCB-3P-1250A-65kA/s+ 04 MCCB-3P-400A-50kA/s+ 01 MCB-3P-25A+ 04 TI-1200/5A, CCX:0.5+ 01 bộ chống sét van hạ thế GZ-500V+ Hệ thống 4 thanh cái tủ bằng đồng tiết diện (tương đương) 2*80*5, có khả năng chịu dòng ngắn mạch >25kA/s- 01 Máng cáp cao thế- 01 Máng cáp hạ thế- 01 Hộp chụp cực MBA- 01 Giá kiểm tra MBA- 01 Máng thu dầu MBA- 08 Bu lông móng D28- 01 Tủ điều khiển tụ bù hạ thế 0,6kV-6x20kVAr chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang tụ bù của trụ đỡ (tụ bù lắp sẵn trong tủ)- Trọn bộ phụ kiện đấu nối và cáp đấu tủ tụ bù " |  | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 4 MCCB 400A) | Tủ | "Trụ đỡ máy biến áp (kiểu trụ thép, Compact, trụ đỡ kiêm tủ hạ thế 1000A và có khoang trống đặt tủ RMU 22kV 3 ngăn - 01 Tủ điện hạ thế 600V-1000A, bao gồm:+ 01 MCCB-3P-1000A-65kA/s+ 04 MCCB-3P-400A-50kA/s+ 01 MCB-3P-25A+ 04 TI-1000/5A, CCX:0.5+ 01 bộ chống sét van hạ thế GZ-500V+ Hệ thống 4 thanh cái tủ bằng đồng tiết diện (tương đương) 2*80*5, có khả năng chịu dòng ngắn mạch >25kA/s- 01 Máng cáp cao thế- 01 Máng cáp hạ thế- 01 Hộp chụp cực MBA- 01 Giá kiểm tra MBA- 01 Máng thu dầu MBA- 08 Bu lông móng D28- 01 Tủ điều khiển tụ bù hạ thế 0,6kV-6x15kVAr chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang tụ bù của trụ đỡ (tụ bù lắp sẵn trong tủ)- Trọn bộ phụ kiện đấu nối và cáp đấu tủ tụ bù" |  | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 342,20 | 1065,00 | 1407,20 |
| 11 | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 79,50 | 300,00 | 379,50 |
| 12 | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 3914,70 | 3666,00 | 7580,70 |
| 13 | Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 3665,80 | 3942,00 | 7607,80 |
| 14 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 15,50 | 1180,00 | 1195,50 |
| 15 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 17,00 | 18,00 | 35,00 |
| 16 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 867,40 | 958,00 | 1825,40 |
| 17 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim dải băng kép; Cách điện XLPE | Mét | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim dải băng kép; Cách điện XLPE | 42,00 | 27,00 | 69,00 |
| 18 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 144,00 | 84,00 | 228,00 |
| 19 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim dải băng kép; Cách điện XLPE | Mét | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim dải băng kép; Cách điện XLPE | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 20 | Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 7,00 |  | 7,00 |
| 21 | Cáp hạ áp-Cu-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | Mét | Cáp hạ áp-Cu-4x240mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 18,00 |  | 18,00 |
| 22 | Hộp đầu cáp Elbow 22kV Cu/1x50mm2 | Bộ | Hộp đầu cáp Elbow 22kV Cu/1x50mm2 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 23 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x70mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x70mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | 32,00 | 66,00 | 98,00 |
| 24 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | 5,00 | 18,00 | 23,00 |
| 25 | Hộp đầu cáp hạ áp AL/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose AM | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp AL/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose AM | 102,00 | 111,00 | 213,00 |
| 26 | Hộp đầu cáp hạ áp Al/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose nhôm | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp Al/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose nhôm |  | 3,00 | 3,00 |
| 27 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | 1,00 |  | 1,00 |
| 28 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | Bộ | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | 4,00 |  | 4,00 |
| 29 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/1x50mm2 | Bộ | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/1x50mm2 |  | 3,00 | 3,00 |
| 30 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | Bộ | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| 31 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2 co ngót lạnh kiểu co rút - ống nối hợp kim bu lông lực | Bộ | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2 co ngót lạnh kiểu co rút - ống nối hợp kim bu lông lực | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| 32 | Hộp nối cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | Bộ | Hộp nối cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 33 | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x240mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | Bộ | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x240mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng |  | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Hộp nối cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | Bộ | Hộp nối cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | 1,00 |  | 1,00 |
| 35 | Trụ phân dây-600V-250A-1400x250x170mm-11 đầu ra | Tủ | Trụ phân dây 600V 250A Kích thước (CxRxS):1400x250x170mm;11 lộ ra | 1,00 | 8,00 | 9,00 |

  - Yêu cầu về kỹ thuật: Theo phụ lục E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

Mục 2. Bản vẽ: File đính kèm

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Vật tư thiết bị của nhà thầu trúng thầu sẽ được Chủ đầu tư kiểm soát chất

lượng VTTB trước khi nhập kho và trước khi thi công căn cứ văn bản số

3214/EVNHANOI-VTU ngày 17/5/2022 về việc kiểm soát chất lượng VTTB trước khi nhập kho và trước khi thi công.

Phụ lục

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VTTB

Gói thầu ĐTXD2-2026-MS-059 Mua sắm vật tư thiết bị thuộc các Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Phan Đình Phùng trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội; Cải tạo lưới điện tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:            /KTAT ngày        /4/ 2026)

Đặc tính kỹ thuật của tủ Pillar:

Tủ Pillar-400A(1200x725x425mm)-1 mặt (Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 1 mặt; 1 MCCB 400A+3 MCCB 250A), Tủ Pillar-400A (1200x725x425mm)-2 mặt-Có vị tri lắp công tơ (Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 2 MCCB 400A+3 MCCB 250A),  Tủ Pillar-400A (1200x725x425mm)-2 mặt-Có vị tri lắp công tơ (Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 1 MCCB 400A+3 MCCB 250A), Tủ Pillar-400A-(1200x425x425) 2 mặt (Tủ Pillar-400A (1200x425x425)-2 mặt 01 MCCB 400A-3P-50kA- 02 MCCB 250A-3P-36kA- 03 Cầu đấu 1P-250A- Phụ 01 kiện tủ pillar)

- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/3/2025 Về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

- Yêu cầu chung

Đặc điểm kỹ thuật bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện Pillar và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt ngoài trời.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

- Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60529 : Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

- Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về điện

Tủ điện Pillar hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ cho ngoài trời | IP 54 |

  - Yêu cầu về thiết kế:

-  Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

-  Lựa chọn Aptômát kiểu MCCB , Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của Aptomat được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị MCCB đã nêu tại mục II.

Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm MCCB :

+ Tài liệu mô tả các loại MCCB

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test của MCCB.

      - Tủ điện Pillar hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

| TT | Loại tủ Pillar và trụ phân dây (mm) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB nhánh |  |  |  |  | Cầu đấu: - 02 lộ 3pha: 120A - 05 lộ 3 pha: 80A - 12 lộ 1 pha 63A | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 400 (A) | 250 (A) | Dự phòng (vị trí) | Vị trí lắp công tơ dự phòng | Vị trí lắp tụ dự phòng |  |  |  |
| 1 | 725x425 x1200 | Tương đương 2x50x5 | 400 |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 24 | 1 mặt |
| 2 | 725x425 x1200 | Tương đương 2x50x5 | 400 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 24 | 2 mặt |
| 3 | 725x425 x1200 | Tương đương 2x50x5 | 400 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 24 | 2 mặt |
| 4 | 425x425 x1200 | Tương đương 2x50x5 | 400 |  | 2 |  |  |  | 1 | 23 | 2 mặt |

- Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánh

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ Pillar | 250A,400A |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (≥ kA/1s) | 10 |
| Khả năng chị dòng ngắn mạch đỉnh (≥ kA) | 17 |

- Tủ điện Pillar có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ Pillar trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Vị trí đặt tủ Pillar và trụ phân dây: trên các tuyến phố và quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước:

+ Đối với các vỉa hè có kích thước ≥ 2,5m: Áp dụng loại tủ điện có kích thước

(cao x rộng x dài) là 1,2 x 0,725 x 0,425m, (dung sai cho phép ≤ 1,0 %).

+ Đối với các vỉa hè có kích thước nhỏ hơn 2,5m, hoặc trường hợp không có vỉa hè, vỉa hè quá bé: Áp dụng loại tủ điện có kích thước (cao x rộng x dài) là 1,2 x 0,425 x 0,425m, (dung sai cho phép ≤ 1,0 %).

+ Đối với trường hợp khu vực có mật độ dân lớn có thì lắp bổ sung các trụ phân dây có kích thước (cao x rộng x dài) là 1,4 x 0,25 x 0,17 m, (dung sai cho phép

≤ 1,0 %).

- Vỏ tủ điện Pillar: được chế tạo bởi một số vật liệu khác nhau, lắp ở ngoài trời phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µm.

- Về màu sơn: Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

- Đế và bệ tủ: Bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép (đế tủ và bệ tủ) mác M250 được sơn màu ghi đá hoặc cùng màu với tủ.

Lưu ý: Quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước các tủ Pillar thực hiện theo quyết định phê duyệt số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 của Sở xây dựng Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mẫu tủ Pilar, tủ phân dây đối với các công trình hạ ngầm hệ thống đường dây nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Yêu cầu về nhãn mác

+ Thông số tủ:

Tủ Pillar, trụ phân dây hạ áp phải có 01 tấm mác bao gồm các nội dung sau:

    - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri.

    - Năm sản xuất

    - Điện áp định mức

    - Dòng điện định mức

    - Tần số định mức

+ Nhãn mác và biển báo:

- Nhãn mác:

    - Có 02 nhãn mác bao gồm logo EVN và tên Công ty Điện lực quản lý.

    - Nhãn mác tên của tủ Pillar.

    - Bên trong tủ phải có sơ đồ mạch điện.

- Biển báo:

    - Tại 02 mặt chính của vỏ tủ có bố trí biển báo an toàn:

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen theo kích cỡ như trên.

- Tủ có logo nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội tại cửa tủ.

  - Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

    - Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình MCCB.

    - Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

    - Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

    - Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

    - Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

    - Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

    - Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

    - Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

    - Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

    - Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

    - Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

  - Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

  - Yêu cầu về đóng gói giao hàng

Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.3 | Kiểu (cấu hình) |  | Nêu rõ |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ |  | Nêu rõ |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.8 | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
| 1.9 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 1.10 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | ≥ 10 |
| 1.12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA | ≥ 17 |
| 1.13 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.14 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 1.15 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.17 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình 1: Tủ kích thước 725x425 x1200 mm (loại 1) |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 1 |
| 2.3 | MCCB tổng 250A | Cái | 3 |
| 2.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |
| 2.5 | Vị trí dự phòng |  |  |
| 2.5.1 | Vị trí lắp MCCB 250A dự phòng | Vị trí | 1 |
| 3 | Cấu hình 2: Tủ kích thước 725x425 x1200 mm (loại 2) |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 2 |
| 2.3 | MCCB tổng 250A | Cái | 3 |
| 2.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |
| 2.5 | Vị trí dự phòng |  |  |
| 2.5.1 | Vị trí lắp MCCB 100A/250A dự phòng | Vị trí | 1 |
| 2.5.2 | Vị trí lắp công tơ | Vị trí | 1 |
| 4 | Cấu hình 1: Tủ kích thước 725x425 x1200 mm (loại 2) |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 1 |
| 2.3 | MCCB tổng 250A | Cái | 3 |
| 2.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |
| 2.5 | Vị trí dự phòng |  |  |
| 2.5.1 | Vị trí lắp MCCB 100A/250A dự phòng | Vị trí | 1 |
| 2.5.2 | Vị trí lắp công tơ | Vị trí | 1 |
| 5 | Cấu hình : Tủ kích thước 425x425 x1200 mm |  |  |
| 2.1 | Hệ thống 4 thanh cái |  | (tương đương) 2x50x5 |
| 2.2 | MCCB tổng 400A | Cái | 1 |
| 2.3 | MCCB tổng 250A | Cái | 2 |
| 2.4 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.4.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.4.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.4.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |

Yêu cầu kỹ thuật thiết bị đóng cắt hạ thế: (áp dụng theo Quyết định 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 Về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực Hà  Nội).

Các điều kiện chung:

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

- Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

- Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

- Yêu cầu khác:

  - Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

## MÁY CẮT HẠ ÁP - MCB

### Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

### Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực |
|  | Điện áp định mức của thiết bị 1 pha | VAC | 230 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 63 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Không yêu cầu |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

MÁY CẮT HẠ ÁP – MCCB

Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

- MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

  - Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

  - Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

  - Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

  - Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

    - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

  - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

    - Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

  - Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

  - Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  - Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:

    - Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

    - Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

  - Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

  - Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 250,400 |
| 13.2 | MCCB 03 cực |  | 250, 400 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 4 |

Cáp hạ áp (Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

  - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

  - Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :	Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):	Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột nhôm hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

- Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

- Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số:	50Hz

- Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc trong

  - Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn  nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

- Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép mạ |
| - | 30 | 0,2 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

Cáp hạ áp ruột nhôm 4x240mm2 - có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Nhôm |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x240 |
| 7 | Số sợi nhôm của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 30 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 - 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 1,7 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,125 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp- Cu-4x95mm2- giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x95 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 15 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 11 - 12 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 1,1 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,193 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 - không có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 0,9 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 - có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 0,9 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 4x70mm2 - có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x70 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 12 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 9,3 - 10,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 1,1 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,268 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 4x120mm2 - có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 - 13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 1,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| + | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 2x16mm2 - không có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x16 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 4,6 - 5,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 0,7 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 1,15 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 2x25mm2 - không có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 2x25 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 5,6 - 6,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 0,9 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,727 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

HỘP ĐẦU CÁP/ HỘP NỐI CÁP HẠ ÁP

(Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

  - Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột nhôm, cáp cách điện bằng XLPE.

  - Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4): Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có

điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393): Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm

cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

  - Thiết kế và lắp đặt.

    - Vật liệu chế tạo hộp đầu cáp và hộp nối cáp.

      - Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

      - Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

      - Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

      - Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

      - Chống rạn nứt.

      - Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

      - Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

      - Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

    - Hộp đầu cáp.

      - Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột nhôm.

      - Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

      - Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

      - Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm dùng đầu cốt nhôm.

      - Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

      - Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

    - Hộp nối  cáp.

-	Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột nhôm. Phù hợp đấu nối cáp ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện XLPE.

-	Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ

kèm theo.

-	Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa

-	Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp thép của sợi cáp đó.

-	Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

-	Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (nhôm).

-	Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

-	Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

  - Yêu cầu về thử nghiệm.

      - Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

  - Các yêu cầu khác.

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

  - Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

Hộp đầu cáp hạ áp Al/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose nhôm

Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Co ngót nóng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi nhôm |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 240 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt nhôm phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc hơn) và các tiêu chuẩn liên quan tương đương hoặc cao |

Hộp nối cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp / vật liệu |  | 4 lõi nhôm |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 240 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane- PU) |  | có |
| 15 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 16 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 18 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 19 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối nhôm phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 20 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine |  | Có |
|  | Test |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

Hộp đầu cáp ngầm hạ áp đồng - Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Co ngót nóng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 70,95,120 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc hơn) và các tiêu chuẩn liên quan tương đương hoặc cao |

Hộp nối cáp ngầm hạ áp Cu/4x95mm2 Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp / vật liệu |  | 4 lõi đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 95 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane- PU) |  | có |
| 15 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 16 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 18 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 19 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối đồng phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 20 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine |  | Có |
|  | Test |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRỤ THÉP CÁC LOẠI

Lưu ý:

- Tên gọi của VTTB chỉ là quy ước nội bộ của Tổng công ty mang tính chất rút gọn, nhằm tạo sự thống nhất khi lập PAKT, NVKT,BCKTKT,TKBVTC,E-HSMT/HSYC, nhập chương trình quản lý vật tư ..., không phải là cơ sở pháp lý để thay thế các Quy chuẩn, Quy phạm, Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Quốc gia và các cấp ban hành khác có liên quan.

- Đối với các vật tư thiết bị tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì Nhà thầu phải đệ trình kèm theo tài liệu bằng tiếng Việt.

| STT | Vật tư thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Cấu hình 1: Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 1 MCCB 630A, 5 MCCB 400A) | Bản vẽ:Đề nghị chú thích theo bản vẽ |
|  | Cấu hình 2: Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 4 MCCB 400A) | Bản vẽ: Đề nghị chú thích theo bản vẽ |
|  | Cấu hình 7: Tủ tổng hạ áp-1250A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x20kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 750kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1250A, 4 MCCB 400A) | Bản vẽ: Đề nghị chú thích theo bản vẽ |

I.

II. CÁC VẬT TƯ ÁP DỤNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 9871/QĐ-EVN HANOI NGÀY 27/11/2020 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ TRÊN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

A. Tủ tổng hạ áp 1000A

1. Yêu cầu chung:

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp, được đặt trong trụ đỡ máy biến áp.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

2. Các tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60044-1 : Máy biến dòng đo lường.

- IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

- Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

- Và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các thông số về điện của tủ điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò lớn nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà | IP 44 |

4. Thiết kế:

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai:

| TT |  | Công suất MBA (kVA) |  | Tiết diện thanh cái (mm) |  | MCCB tổng (A) |  | MCCB/MCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số cáp lộ ra |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tụ (A) |  | Nhánh |  |  |  | Tự dùng 25(A) |  | Liên lạc 630(A) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 (A) |  | 400 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cấu hình 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 630 |  | Tương đương 2x80x5 |  | 1000 |  | 250 |  |  |  | 05 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
| Cấu hình 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 630 |  | Tương đương 2x80x5 |  | 1000 |  | 250 |  |  |  | 04 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Cấu hình 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 750 |  | Tương đương 2x80x5 |  | 1250 |  | 250 |  |  |  | 04 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |

- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp.

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ (A) | 1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | 25 |  |  |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | 52,5 |  |  |

Phần chung:

- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 4 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm KWH, KVArH và tủ tụ bù điều khiển.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở

tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy

định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

- Vỏ tủ điện phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

5. Aptomat hạ thế (Theo mục tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong                    Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nêu trong danh mục TCKT này)

6. Máy biến dòng:

Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:

| TT |  | Tủ hạ áp |  | Tỷ số máy biến dòng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1000A |  | 1000/5A |  |
| 2 |  | 1250A |  | 1200/5A |  |

-Cấp chính xác tối thiểu là 0,5 theo TC: IEC 185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch chính.

- Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên

7. Nhãn mác trên tủ:

Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức

8. Các thông tin cần đưa vào tài liệu thầu :

Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tômát

Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và camkết

Các bản vẽ mô tả bố trí thiếtbị

Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạáp.

Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiếtkế.

Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gâyra).

Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiếtbị.

Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa  thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tincậy.

Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

9. Thí nghiệm
Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

10. Đóng gói và giao hàng
Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản

11. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Kiểu |  | Nêu rõ |
|  | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
|  | Tần số | HZ | 50 |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/k V | 20 |
|  | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
|  | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
|  | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
|  | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
|  | Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ |  | IP44 |
|  | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình Tủ cho MBA 630kVA (cấu hình 1) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x80x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 1000 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400 |
|  | Số lộ ra |  | 5 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (4 quả) |
|  | Chống sét hạ áp |  | Có |
| 3 | Cấu hình Tủ cho MBA 630kVA (cấu hình 2) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x80x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 1000 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400 |
|  | Số lộ ra |  | 4 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (4 quả) |
|  | Chống sét hạ áp |  | Có |
| 8 | Cấu hình Tủ cho MBA 630kVA (cấu hình 7) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x80x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 1250 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400 |
|  | Số lộ ra |  | 4 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (4 quả) |
|  | Chống sét hạ áp |  | Có |

B. Tủ điều khiển tụ bù: Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển; Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x20kVAr-ngoài trời, có điều khiển; Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x25kVAr-ngoài trời, có điều khiển

I. Yêu cầu chung.

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế được sử dụng cho mục đích điều khiển tự động việc đóng cắt các cụm tụ bù trên lưới hạ áp.

Yêu cầu chung về môi trường làm việc:

Độ cao lắp đặt : < 1000m (so với mực nước biển).

Điều kiện khí hậu : Nhiệt đới

Nhiệt độ môi trường lớn nhất : 45 0C

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất : 0 0C

Nhiệt độ môi trường trung bình : 250C

Độ ẩm trung bình : 85%

Độ ẩm lớn nhất : 100%

Hệ số động đất : 0,1g - tương đương động đất cấp 7

Tốc độ gió lớn nhất : 160km/h

II. Tiêu chuẩn áp dụng

-IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

-IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

-IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

-IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

-IEC 60947-4-1: Contactor và bộ điều khiển động cơ. Và các tiêu chuẩn tương đương.

III. Yêu cầu khác:

3.1. Yêu cầu về điện

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |

3.2 Yêu cầu về thiết kế

Tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có kết cấu phù hợp để có thể lắp đặt cố định trên tường, trên cột bê tông li tâm … phù hợp với kiến trúc của các kiểu trạm  biến áp khác nhau. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo tủ điều khiển lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm. Phụ kiện gắn tủ điều khiển lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ tủ phải đảm bảo chịu được trọng lượng tủ khi lắp đặt.

Tủ được thiết kế vận hành ngoài trời, sử dụng cho cả những vị trí lắp trong nhà.

Bề mặt vỏ tủ phải phẳng, nhẵn, không được cong vênh.

Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp.

Vỏ tủ điều khiển:

+ Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn ASTM A123/A 123M đạt độ dày lớp mạ 70-80µm, sơn tĩnh điện đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

Tủ có 2 lớp cánh, cánh ngoài có ô kính để quan sát được các thiết bị bên trong và các trạng thái hiển thị của bộ điều khiển tụ bù.

Tủ điều khiển là loại có lắp tụ bên trong tủ, không gian bên trong tủ phải đủ lớn để lắp đặt những cụm tụ bù theo các gam công suất tụ tương ứng với mỗi chủng loại tủ.

Các thiết bị đóng cắt chính bên trong tủ như các Aptomat hay các Contactor yêu cầu sử dụng cùng một hãng sản xuất để thuận tiện cho công tác chỉnh định, vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối, tiết diện thanh cái đảm bảo đủ theo Aptomat tổng và các nhánh. Các đầu ra trong tủ phải có các cầu đấu phù hợp với cáp M16 để đấu các tụ bù, các cầu đấu sử dụng cầu đấu chuyên dụng chia pha cho từng cáp phù hợp để đảm bảo tiếp xúc điện tốt.

Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

Tủ điều khiển tụ bù hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo như cầu đấu chia pha, cầu đấu trung tính, thanh cái tiếp địa, sứ đỡ thanh cái 0,4kV, dây cáp đấu nối Aptomat, contactor, tụ bù, dây cáp điều khiển, bulong, đầu cos, gen, nameplate …

Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra, các thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm dày từ 1,5-2mm.

Dây điều khiển đấu nối trong tủ điều khiển là dây đồng bện, cách điện PVC, có tiết diện ≥ 2,5mm2.

3.3 Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ

3.3.1 Aptomat hạ thế kiểu MCCB

Aptomat trong tủ điều khiển bao gồm 1 Aptomat tổng và các Aptomat nhánh, số lượng aptomat nhánh tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiển).

Theo mục tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nêu trong danh mục TCKT này.

3.3.2. Contactor đóng cắt tụ bù hạ thế

+ Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60947-4-1.

Contactor loại 3 pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện. Số lượng contactor tương ứng với số lượng bình tụ hoặc nhóm tụ (tương ứng với số cấp điều khiểncủa tủ điều khiển).

Điện áp cách điện Ui: ≥ 690VAC

Điện áp làm việc: Ue: ≥ 415 VAC

Điện áp chịu xung định mức Uimp: ≥8kV

Dòng điện định mức : Lựa chọn theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ của cấp điều khiển.

Điện áp nguồn điều khiển: 230 VAC

Tiếp điểm chính: 3NO

Tiếp điểm phụ: Nhà thầu tùy chọn

Khả năng cắt dòng điện đỉnh: ≥200In

Số lần đóng cắt có tải: ≥250.000 lần

Số lần thao tác định mức trong 1 giờ: ≥240 lần/giờ

+ Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm:

Tài liệu mô tả contactor

Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test.

Các đặc tính khác

3.3.3. Bộ điều khiển tụ bù hạ thế

Bộ điều khiển vi xử lý nhiều cấp điều khiển, có chức năng tự động điều khiển đóng cắt tụ bù theo Cosfi, theo công suất phản kháng, có màn hình hiển thị các thông số hệ số công suất Cosfi, dòng điện, điện áp, sóng hài … Bộ điều khiển có khả năng cài đặt các chế độ tại chỗ (bằng phím bấm), có khả năng cảnh báo thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù thừa, sóng hài cao...

Số cấp điều khiển đầu ra: Tùy chọn Nguồn cấp: 220-240/380-415 VAC

Tần số: 50 Hz

Dòng điện đầu vào: 5A

Số tiếp điểm đầu ra: tùy chọn

Độ bền điện tiếp điểm đầu ra: 100000 lần

Chế độ điều khiển:	Tự động/Bằng tay

Nhiệt độ làm việc: 0 ÷ +550C

3.3.4. Tụ bù hạ thế

Các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính cam kết của tụ bù hạ thế được lấy theo tiêu chuẩn vật tư thiết bị tụ bù hạ áp 3 pha/0,4kV.

Yêu cầu chung

Các tụ điện hạ áp được sử dụng cho mục đích bù công suất phản kháng trên lưới điện hạ áp.

Các tụ điện là loại 3 pha, đấu tam giác, lắp đặt trong nhà/ngoài trời, có khả năng tự phục hồi cách điện, cách điện khô hoặc dầu, cách điện không chứa chất PCB hay các chất độc hại khác.

Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60831-1/2 hay tương đương  áp dụng cho tụ bù hạ áp.

Yêu cầu khác

Yêu cầu về thử nghiệm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Toàn bộ thiết bị phải qua thử nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 tương ứng. Các hạng mục thí nghiệm bao gồm:

Đo điện dung (Capacitance measurement) và tính toán đầu ra (Output Calculation).

Đo tổn thất tan  trong tụ (Capacitor loss tangent (tan) measurement).

Thử điện áp giữa các đầu cực (Voltage test beetween terminals).

Thử điện áp AC giữa đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

Thử nghiệm điện trở xả bên trong (Test of internal discharge device).

Thử nghiệm độ kín (Sealing test).

Thử nghiệm điển hình:

Các biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí  nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60831-1/2 hoặc tương đương với các hạng mục như sau:

Thử nghiệm ổn định nhiệt (Thermal stability test).

Đo tổn thất tan  trong tụ tại nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement of elevated temperature).

Thử điện áp AC giữa các đầu cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).

Thử điện áp xung sét giữa các đầu cực và vỏ tụ (Lightning impulse voltage test between terminals and container).

Thử nghiệm phóng điện ngắn mạch (Short – circuit discharge test).

Thử nghiệm tuổi thọ (Ageing test).

Thử nghiệm khả năng tự phục hồi cách điện (Self – healing test).

Thử nghiệm phá hủy (destruction test).

3.2 Yêu cầu về mã hiệu

Mỗi tụ điện phải có một tấm nhãn ghi các thông tin được quy định trong tiêu chuẩn IEC60831.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60831-1/2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt trong nhà, cách điện tự phục hồi, cách điện không chứa PCB hay các chất độc hại khác |
|  | Loại tụ lắp ngoài trời |  | Ba pha, đấu tam giác, lắp đặt ngoài trời, cách điện tự phục hồi, cách điện không chứa PCB hay các chất độc hại khác, tụ điện phải kín nước, chống bụi, chịu được các va đập, ảnh hưởng của thời tiết, tia cực tím và nhiệt độ cao |
| 7 | Độ cao lắp đặt | m | <1000 (so với mực nước biển) |
| 8 | Vỏ tụ |  | Nhôm hoặc tốt hơn, vỏ bình tụ có điểm bắt tiếp địa |
| 9 | Điện áp định mức Un | V | 415÷ 440 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Công suất ở điện áp và tần số định mức | kVAr | 15,20,25 |
| 12 | Khả năng quá dòng liên tục |  | 1,3 lần dòng định mức |
| 13 | Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau |  |  |
|  | Vf = 1.10 |  | 8 giờ trong mỗi 24 giờ |
|  | Vf = 1.15 |  | 30 phút trong 24 giờ |
|  | Vf = 1.20 |  | 5 phút |
|  | Vf = 1.30 |  | 1 phút |
| 14 | Thử nghiệm điện môi |  |  |
|  | Giữa các đầu cực | V | 2,15Un trong 10 giây |
|  | Giữa các đầu cực và vỏ tụ | V | 3000V trong 10 giây đối với thử nghiệm xuất xưởng và 1 phút đối với thử nghiệm điển hình |
| 15 | Thử nghiệm điện áp xung giữa các đầu cực và vỏ tụ | kVp | ≥8 |
| 16 | Tổn hao trong tụ |  |  |
|  | Tổn hao điện môi | W/kVAr | ≤0,2 |
|  | Tổng tổn hao bao gồm cả điện trở xả | W/kVAr | ≤2W/kVAr |
| 17 | Tuổi thọ | Giờ | ≥100.000 |
| 18 | Điện trở xả áp |  | Có |
| 19 | Đặc tính điện trở xả |  | Điện áp tàn dư của tụ phải giảm xuống còn ≤75V trong vòng 3 phút sau khi ngắt điện từ điện áp ban đầu UPeak = 2Un |
| 20 | Kẹp cực đấu dây phải có khả năng đấu nối dây tiết diện đến |  |  |
|  | 15 kVAr | mm2 | ≥ 6 |
| 21 | Phụ kiện đi kèm |  |  |
|  | Loại tụ lắp trong nhà |  | - Đầu cực pha / cực nối đất; |
|  | Loại tụ lắp ngoài trời |  | Nắp chụp đầu tụ chống nước, chống tia cực tím, tuổi thọ ≥ 10 năm Nút giữ cáp trên nắp chụp chịu được tia cực tím |
| 22 | Nhãn mác |  | Theo IEC60831 |
| 23 | Bản vẽ mô tả kích thước |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 25 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng kèm theo |  | Có |

IV. Yêu cầu về nhãn mác

Nhãn mác trên tủ điều khiển tụ bù hạ áp phải có các nội dung:

Loại tủ hạ áp – Nhà chế tạo – Số Seri

Năm sản xuất

Điện áp định mức

Dòng điện định mức

Tần số

V. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

Ủy quyền bán hàng do chính hãng sản xuất thiết bị cấp.

Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát, contactor.

Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị.

Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ điều khiển.

Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

VI. Yêu cầu về thí nghiệm

Tủ điều khiển tụ bù hạ thế và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

VII. Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

Mỗi một tủ điều khiển tụ bù hạ thế đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điều khiển tụ bù hạ áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Điện áp danh định | kV | 0,4 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0,6/1 |
|  | Tần số | Hz | 50 |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/kV | 20 |
|  | Mức cách điện | kV | 0,6/1 |
|  | Điện áp thử AC tần số 50Hz trong 1 phút | kV | 3,5 |
|  | Điện áp xung danh định | kV | 8 |
|  | Nhiệt độ môi trường trung bình | 0C | 25 |
|  | Mức bảo vệ cho vỏ tủ |  | IP54 |
|  | Vật liệu vỏ tủ |  | Nêu rõ |
|  | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
|  | Phụ kiện lắp đặt thiết bị |  | Đầy đủ |
| 2 | Aptomat hạ thế kiểu MCCB |  | Theo mục tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng công ty ĐIện lực Thành phố Hà Nội nêu trong danh mục TCKT này |
| 3 | Contactor hạ thế |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-4-1 |
|  | Kiểu |  | 3 pha 3 cực có điện trở hạn chế xung đóng cắt bảo vệ tiếp điểm chính chuyên dùng cho đóng ca cắt tụ điện |
|  | Điện áp cách điện Ui | V | ≥690 |
|  | Điện áp làm việc Ue | V | ≥415 |
|  | Điện áp chịu xung định mức Uimp | kV | ≥8 |
|  | Dòng điện định mức | A | Theo công suất bình tụ hoặc nhóm tụ ứng với cấp điều khiển |
|  | Điện áp nguồn điều khiển | VAC | 230 |
|  | Tiếp điểm chính thường hở |  | 3N0 |
|  | Tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu tùy chọn |
|  | Khả năng cắt dòng điện đỉnh: | A | ≥200In |
|  | Số lần đóng cắt có tải: | Lần | ≥250.000 |
|  | Số lần thao tác định mức trong 1 giờ: | Lần | ≥240 |
|  | Tài liệu mô tả contactor |  | Có |
|  | Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước |  | Có |
|  | Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test |  | Có |
|  | Các đặc tính khác |  | Nêu rõ |
| 4 | Bộ điều khiển tụ bù |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Nguồn cấp: | VAC | 220-240/380-415 |
|  | Số cấp điều khiển đầu ra |  | Nêu rõ |
|  | Tần số | Hz | 50 |
|  | Dòng điện đầu vào | A | 5 |
|  | Số tiếp điểm đầu ra |  | Nêu rõ |
|  | Độ bền tiếp điểm đầu ra | Lần | 100.000 |
|  | Chế độ điều khiển |  | Tự động |
|  | Nhiệt độ làm việc: | 0C | 0 ÷ +55 |
| 5 | Tụ bù hạ thế |  | Đáp ứng mục 3.3.4 |

C. BIẾN DÒNG ĐIỆN (TI) HẠ ÁP: Biến dòng điện 0,4kV-1000/5A-15VA, 0,4kV-1200/5A-15VA.

I.Yêu cầu chung

- Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

II. Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

III. Yêu cầu khác

1.Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

2. Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được  thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 1000, 1200 |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |
| 16.3 | Loại 1000, 1200/5A |  | 15 |
| 17 | Kích thước: Đường kính ngoài Đường kính trong Chiều dày | mm | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng của 1 pha | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha |  | Nêu cụ thể |
| 20 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |
| 21 | Kiểu các cực và đấu nối |  | Nêu cụ thể |
| 22 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |
| 23 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |

III. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA TRỤ THÉP.

(Áp dụng theo Quyết định 1166/QĐ-EVNHANOI ngày 05/02/2025 Về việc ban hành Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thân trụ thép, hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp cho máy biến áp phân phối trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

A. Yêu cầu chung:

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 80% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 0,4 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | ≥ 0,4 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

B. Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối cho tất cả các loại trụ đỡ MBA:

Yêu cầu kỹ thuật chung :

Các chi tiết dạng mặt phẳng được chế tạo bằng thép tấm (tôn) có chiều dày ≥ 2mm và được sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt. Yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70. Sử dụng màu sơn đồng bộ với màu sơn của trụ thép và các chi tiết khác của trụ thép.

Không giới hạn việc sử dụng các hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp làm bằng kim loại chống gỉ.

Đối với chụp cực của MBA, yêu cầu phải thiết kế vị trí mở được cửa để phục vụ công tác kiểm tra định kỳ tình trạng mặt MBA bằng mắt thường; cửa được thiết kế để có thể đóng mở bằng bản lề và có thể khóa lại bằng khóa móc.

Thiết kế của các kết cấu hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Hình dạng, kích thước phải phù hợp với kích thước MBA và kết cấu trụ thép lắp đặt MBA.

Có khả năng chịu tác động cơ học cao và bền với thời gian.

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Đảm bảo độ kín để chống bụi, nước xâm nhập.

Tùy thuộc vị trí đặt trạm biến áp, yêu cầu tính toán thiết kế đồng bộ hệ thống chống tràn dầu trong trường hợp sự cố MBA.

Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Các chi tiết của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

Tài liệu mô tả thiết kế kỹ thuật.

Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

C. Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 1 MCCB 630A, 5 MCCB 400A):

1. Yêu cầu kỹ thuật chung

Thân trụ thép, tấm đáy, tấm mặt được làm bằng thép tấm. Trạm khung chính dày 7mm. Bích đáy nóc trạm, góc tăng cứng thân dày 20mm. Thanh gá thiết bị, cánh trạm dày 2mm.

Hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp: áp dụng TCKT mục B.Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối cho tất cả các loại trụ đỡ MBA.

Thân trụ thép có thể có các khe thông gió nhưng tối thiểu phải đáp ứng mức bảo vệ IP54, việc chế tạo thân trụ thép phải đảm bảo không tạo ra các hốc có thể gây đọng nước hoặc để động vật làm hang, tổ trú ẩn.

Bên trong thân trụ thép có tối thiểu hai khoang rỗng độc lập bao gồm:

- 01 khoang lắp đặt tủ RMU phù hợp để đấu nối và thao tác phía trung áp. (khoang cao áp).

- 01 khoang để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, hệ thống thanh cái, thanh dẫn phân phối điện hạ áp, hệ thống tụ bù hạ áp (khoang hạ áp).

Khoang cao áp phải đảm bảo đủ không gian để lắp đặt loại tủ RMU có ngăn đáp ứng để lắp các thiết bị SCADA.

Thiết kế khoang hạ áp phải đáp ứng các định hướng kỹ thuật như sau:

- Các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp, tụ bù hạ áp (bao gồm cả thiết bị điều khiển đóng cắt tụ trong trường hợp trang bị hệ thống tụ bù có điều khiển) được lắp đặt trên khung giá đỡ dạng Rack; khung giá đỡ này (và các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp lắp đặt trên nó) có thể dễ dàng tháo dỡ, đưa ra ngoài thân trụ thép khi cần thiết (như xử lý sự cố; nâng cấp, thay đổi cấu hình phân phối phía hạ áp của MBA …).

- Phải bố trí ngăn chống tổn thất để lắp đặt công tơ và các trang bị đo đếm điện năng theo quy định.

- Vị trí lắp các bình tụ bù phải được bố trí đảm bảo khi sự cố nổ bình tụ không làm hư hỏng các thiết bị đóng cắt, điều khiển trong khoang hạ áp này.

Các thiết bị đóng cắt cao áp, hạ áp bên trong trụ thép phải bố trí ở vị trí phù hợp hoặc bố trí sàn thao tác để người vận hành thuận tiện đứng thao tác trong tư thế bình thường.

Các khoang cao áp, hạ áp của trụ thép phải được bố trí cánh cửa mở kiểu 2 cánh, đóng, mở bằng bản lề, có chốt trên và chốt dưới, có dây nối đất để nối với thân chịu lực của trụ đỡ. Các cánh cửa có vị trí để khóa lại bằng khóa có chìa kèm theo nắp che khóa để ngăn chặn mưa trong điều kiện vận hành ngoài trời. Mặt trong của cánh cửa lắp tủ RMU có hộp đựng tài liệu quản lý vận hành trạm và các giá đỡ tay thao tác tủ RMU.

Kết cấu của thân trụ thép được thiết kế sẵn các vị trí để lắp đặt MBA, các máng cáp và các phụ kiện khác lắp đặt bên ngoài (như đèn báo sự cố tủ RMU, ăng ten ...).

Trên thân trụ thép phải được lắp đặt sẵn các thang trèo; nếu thang trèo là kết cấu có thể tháo rời thì chúng phải có khả năng gấp gọn lại khi không sử dụng và phải có cơ cấu khóa, chốt bảo vệ để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ cố ý sử dụng.

Vị trí lắp đặt MBA trên đầu trụ thép phải được thiết kế, lắp đặt các phụ kiện sao cho trong trường hợp MBA bị sự cố chảy dầu, trào dầu thì lượng dầu thoát ra đó phải được thu gọn và chảy xuống phía dưới chân bệ lắp trụ thép.

Thân trụ thép sau khi gia công hoàn chỉnh phải được bảo vệ để chống ăn mòn như sau:

- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng – Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời.

Trụ thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải được sơn sẵn biển cánh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

2. Yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện:

Trụ đỡ thép phải tích hợp sẵn các thiết bị đóng cắt, phân phối trung áp, hạ áp, Nhà cung cấp/Nhà sản xuất phải thiết kế, lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phụ kiện tương ứng theo các quy định sau:

a. Phần tủ tổng hạ áp: Áp dụng TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TỦ TỔNG HẠ ÁP tại phần II mục A .Tủ tổng hạ áp 1000A (cấu hình 1).

b. Phần máy cắt hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tại TCKT MÁY CẮT HẠ ÁP ÁP DỤNG TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2431/QĐ-EVNHANOI NGÀY 19/3/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

3. Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Trụ thép và các chi tiết của chúng tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Bản mô tả thiết kế kỹ thuật kèm các giá trị tính toán đã áp dụng để chứng mình sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ học và về điện theo yêu cầu của người mua.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chính của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU và tích hợp tủ tổng hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về thiết kế cơ khí của trụ đỡ |  |  |
|  | Kết cấu thân trụ thép và các chi tiết, phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu mục 1 phần C. Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 1 MCCB 630A, 5 MCCB 400A). |
|  | Khả năng chịu tải trọng nén | tấn | ≥ 8 |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ bọc của các ngăn lắp thiết bị phân phối trung áp, hạ áp |  | IP54 |
| II | Yêu cầu chung về phần điện |  | Đáp ứng các điệu kiện vận hành của hệ thống điện theo mục A.Yêu cầu chung phần III. Tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ thép. |
| III | Yêu cầu cụ thể về điện đối với phần hạ áp |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái, thanh dẫn. |  | Bằng đồng, bọc cách điện; các vị trí thuộc mối nối tiếp xúc được mạ thiếc (Nhà cung cấp ghi cụ thể tiết diện của các thanh cái; đảm bảo phù hợp với dòng định mức của lộ tổng và các nhánh theo gam MBA; bao gồm thanh cái các pha và thanh cái trung tính nối đất trực tiếp). |
|  | Dòng điện định mức máy cắt hạ thế tổng | A | 1000, 1200 |
|  | Số lượng, dòng điện định mức máy cắt hạ thế các lộ ra | A | 5 lộ ra 400A |
|  | Số lượng, tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện |  | 4 máy biến dòng 1000/5A áp dụng TCKT mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Biến dòng điện (TI) hạ áp |
|  | Hệ thống tụ bù hạ áp. |  | Hệ thống tụ bù có điều khiển 6 cấp 6x15 kVAr áp dụng mục TCKT Tủ điều khiển tụ bù |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo mục Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu |
| V | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |

D. Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV  (1 MCCB 1000A, 4 MCCB 400A):

1. Yêu cầu kỹ thuật chung

Thân trụ thép, tấm đáy, tấm mặt được làm bằng thép tấm. Trạm khung chính dày 7mm. Bích đáy nóc trạm, góc tăng cứng thân dày 20mm. Thanh gá thiết bị, cánh trạm dày 2mm.

Hộp chụp cực, máng cáp cao, hạ áp: áp dụng TCKT mục B.Quy cách kỹ thuật của hộp chụp cực,  máng cáp cao, hạ áp của máy biến áp phân phối cho tất cả các loại trụ đỡ MBA.

Thân trụ thép có thể có các khe thông gió nhưng tối thiểu phải đáp ứng mức bảo vệ IP54, việc chế tạo thân trụ thép phải đảm bảo không tạo ra các hốc có thể gây đọng nước hoặc để động vật làm hang, tổ trú ẩn.

Bên trong thân trụ thép có tối thiểu hai khoang rỗng độc lập bao gồm:

- 01 khoang lắp đặt tủ RMU phù hợp để đấu nối và thao tác phía trung áp. (khoang cao áp).

- 01 khoang để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, hệ thống thanh cái, thanh dẫn phân phối điện hạ áp, hệ thống tụ bù hạ áp (khoang hạ áp).

Khoang cao áp phải đảm bảo đủ không gian để lắp đặt loại tủ RMU có ngăn đáp ứng để lắp các thiết bị SCADA.

Thiết kế khoang hạ áp phải đáp ứng các định hướng kỹ thuật như sau:

- Các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp, tụ bù hạ áp (bao gồm cả thiết bị điều khiển đóng cắt tụ trong trường hợp trang bị hệ thống tụ bù có điều khiển) được lắp đặt trên khung giá đỡ dạng Rack; khung giá đỡ này (và các thiết bị đóng cắt, phân phối điện hạ áp lắp đặt trên nó) có thể dễ dàng tháo dỡ, đưa ra ngoài thân trụ thép khi cần thiết (như xử lý sự cố; nâng cấp, thay đổi cấu hình phân phối phía hạ áp của MBA …).

- Phải bố trí ngăn chống tổn thất để lắp đặt công tơ và các trang bị đo đếm điện năng theo quy định.

- Vị trí lắp các bình tụ bù phải được bố trí đảm bảo khi sự cố nổ bình tụ không làm hư hỏng các thiết bị đóng cắt, điều khiển trong khoang hạ áp này.

Các thiết bị đóng cắt cao áp, hạ áp bên trong trụ thép phải bố trí ở vị trí phù hợp hoặc bố trí sàn thao tác để người vận hành thuận tiện đứng thao tác trong tư thế bình thường.

Các khoang cao áp, hạ áp của trụ thép phải được bố trí cánh cửa mở kiểu 2 cánh, đóng, mở bằng bản lề, có chốt trên và chốt dưới, có dây nối đất để nối với thân chịu lực của trụ đỡ. Các cánh cửa có vị trí để khóa lại bằng khóa có chìa kèm theo nắp che khóa để ngăn chặn mưa trong điều kiện vận hành ngoài trời. Mặt trong của cánh cửa lắp tủ RMU có hộp đựng tài liệu quản lý vận hành trạm và các giá đỡ tay thao tác tủ RMU.

Kết cấu của thân trụ thép được thiết kế sẵn các vị trí để lắp đặt MBA, các máng cáp và các phụ kiện khác lắp đặt bên ngoài (như đèn báo sự cố tủ RMU, ăng ten ...).

Trên thân trụ thép phải được lắp đặt sẵn các thang trèo; nếu thang trèo là kết cấu có thể tháo rời thì chúng phải có khả năng gấp gọn lại khi không sử dụng và phải có cơ cấu khóa, chốt bảo vệ để ngăn ngừa người không có nhiệm vụ cố ý sử dụng.

Vị trí lắp đặt MBA trên đầu trụ thép phải được thiết kế, lắp đặt các phụ kiện sao cho trong trường hợp MBA bị sự cố chảy dầu, trào dầu thì lượng dầu thoát ra đó phải được thu gọn và chảy xuống phía dưới chân bệ lắp trụ thép.

Thân trụ thép sau khi gia công hoàn chỉnh phải được bảo vệ để chống ăn mòn như sau:

- Phần thân trụ thép thiết kế để chịu lực: Mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ lớp sơn bảo vệ cho tất cả các bề mặt. Loại sơn sử dụng phải phải đảm bảo phù hợp và có độ bền lâu dài khi sơn phủ lên bề mặt thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Các bộ phận khác còn lại của trụ thép: Sơn tĩnh điện ở tất cả các bề mặt, yêu cầu kỹ thuật về lớp sơn theo tiêu chuẩn ANSI 70.

- Màu của lớp sơn bảo vệ bên ngoài sử dụng màu ghi sáng – Mã màu RAL 7044 để tránh hiện tượng hấp thụ nhiệt khi lắp đặt ngoài trời.

Trụ thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh phải được sơn sẵn biển cánh báo an toàn và nhận diện thương hiệu của EVNHANOI đúng quy định hiện hành.

2. Yêu cầu trang bị các thiết bị, phụ kiện:

Trụ đỡ thép phải tích hợp sẵn các thiết bị đóng cắt, phân phối trung áp, hạ áp, Nhà cung cấp/Nhà sản xuất phải thiết kế, lựa chọn, lắp đặt các thiết bị phụ kiện tương ứng theo các quy định sau:

a. Phần tủ tổng hạ áp: Áp dụng TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TỦ TỔNG HẠ ÁP tại phần II mục A .Tủ tổng hạ áp 1000A (cấu hình 2).

b. Phần máy cắt hạ áp: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tại TCKT MÁY CẮT HẠ ÁP ÁP DỤNG TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2431/QĐ-EVNHANOI NGÀY 19/3/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

3. Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu:

Trụ thép và các chi tiết của chúng tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây:

- Bản mô tả thiết kế kỹ thuật kèm các giá trị tính toán đã áp dụng để chứng mình sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ học và về điện theo yêu cầu của người mua.

- Bản vẽ kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt.

4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị:

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chính của trụ thép đỡ MBA có ngăn lắp tủ RMU và tích hợp tủ tổng hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về thiết kế cơ khí của trụ đỡ |  |  |
|  | Kết cấu thân trụ thép và các chi tiết, phụ kiện |  | Đáp ứng yêu cầu mục 1 phần D. Tủ tổng hạ áp-1000A-có khoang chứa tủ RMU-Kèm tụ bù có điều khiển 0,4kV 6x15kVAr, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (1 MCCB 1000A, 4 MCCB 400A) |
|  | Khả năng chịu tải trọng nén | tấn | ≥ 8 |
|  | Cấp bảo vệ tối thiểu của vỏ bọc của các ngăn lắp thiết bị phân phối trung áp, hạ áp |  | IP54 |
| II | Yêu cầu chung về phần điện |  | Đáp ứng các điệu kiện vận hành của hệ thống điện theo mục A.Yêu cầu chung phần III. Tiêu chuẩn kỹ thuật của trụ thép. |
| III | Yêu cầu cụ thể về điện đối với phần hạ áp |  |  |
|  | Hệ thống thanh cái, thanh dẫn. |  | Bằng đồng, bọc cách điện; các vị trí thuộc mối nối tiếp xúc được mạ thiếc (Nhà cung cấp ghi cụ thể tiết diện của các thanh cái; đảm bảo phù hợp với dòng định mức của lộ tổng và các nhánh theo gam MBA; bao gồm thanh cái các pha và thanh cái trung tính nối đất trực tiếp). |
|  | Dòng điện định mức máy cắt hạ thế tổng | A | 1000 |
|  | Số lượng, dòng điện định mức máy cắt hạ thế các lộ ra | A | 5 lộ ra 400A |
|  | Số lượng, tỷ số biến dòng của máy biến dòng điện |  | 4 máy biến dòng 1000/5A áp dụng TCKT mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Biến dòng điện (TI) hạ áp |
|  | Hệ thống tụ bù hạ áp. |  | Hệ thống tụ bù có điều khiển 6 cấp 6x15 kVAr áp dụng mục TCKT Tủ điều khiển tụ bù |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kèm theo |  | Đầy đủ, đáp ứng yêu cầu theo mục Yêu cầu về cung cấp hồ sơ, tài liệu |
| V | Phụ kiện kèm theo |  | Đầy đủ, đảm bảo đáp ứng công tác lắp đặt tại hiện trường. |

VI. TCKT MÁY CẮT HẠ ÁP ÁP DỤNG TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2431/QĐ-EVNHANOI NGÀY 19/3/2026 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều kiện chung

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so vớimực nước biển | Đến 1.000 m |

Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 690 hoặc ≥ 800 (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực |  | 50, 63, 100, 160, 200, 250, 320,400, 630, 1000, 1.250 (1.200), 1.600 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc B |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | ≥ 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | ≥ 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | ≥ 50 |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | ≥ 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Đề xuất |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Đề xuất |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại mục yêu cầu thử nghiệm |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |

YÊU CẦU KỸ THUẬT

TỦ RING MAIN UNIT KIỂU NGUYÊN KHỐI CẤP ĐIỆN ÁP 22 KV ÁP DỤNG TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

(YCKT 22:2026/EVNHANOI)

## Điều 4. Các điều kiện chung

- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

## Bảng 1- Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 40°C |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0°C |
| Nhiệt độ trung bình, được đo trong khoảng thời gian 24 giờ | ≤ 35°C |
| Bức xạ mặt trời | Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ mặt trời. |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | ≤ 1.000 mét |
| Mức độ ô nhiễm của không khí xung quanh | Không bị ô nhiễm đáng kể bởi bụi, khói, khí ăn mòn và/hoặc dễ cháy, hơi biển hoặc muối và thuộc mức |

|  | độ ô nhiễm “rất nhẹ” (very light) theo tiêu chuẩn IEC TS 60815-1:2008. |
| --- | --- |
| Giá trị trung bình của độ ẩm tương đối: - Trong khoảng thời gian 24 giờ: - Trong khoảng thời gian một tháng: | ≤ 95% ≤ 90% |
| Giá trị trung bình của áp suất hơi nước(1) : - Trong khoảng thời gian 24 giờ. - Trong khoảng thời gian một tháng. | ≤ 2,2 kPa ≤ 1,8 kPa |
| Rung động do các nguyên nhân bên ngoài hoặc động đất | Không vượt quá sự rung động do chính hoạt động của thiết bị đóng cắt. |
| Ghi chú (1): - Có thể xảy ra hiện tượng ngưng tụ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột trong thời gian có độ ẩm cao. - Độ ẩm cao cũng có thể do hơi nước từ dưới đất tại các vị trí lắp đặt ngầm, hoặc từ mương cáp nối với thiết bị đóng cắt bốc lên và xâm nhập vào bên trong thiết bị. |  |

Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN/EVNHANOI có liên quan.

- Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

## Bảng 2- Điều kiện vận hành hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống | 22 kV |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | 24 kV |
| Tần số danh định | 50 Hz |

## Chương II

# CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

## Điều 5. Các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật chính của tủ RMU

- Yêu cầu chung:

  - Tủ RMU kiểu nguyên khối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62271-200, loại thiết bị đóng cắt trong nhà (Indoor switchgear), trong đó:

- Mỗi tủ RMU kiểu nguyên khối có thể được lắp đặt từ hai khối chức năng trở lên (các khối chức năng có thể là dao cắt có tải cách ly, hoặc dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì); các thành phần mang điện cao áp thuộc mạch chính của các khối chức năng được đặt chung trong một ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment). Vỏ của ngăn chứa đầy khí được làm bằng kim loại và được nối đất. Ngoài ra:

+ Thiết kế của tủ có thể là tủ RMU kiểu nguyên khối không mở rộng được.

+ Các loại tủ RMU kiểu nguyên khối được lắp đặt các kết nối bên ngoài ngăn chứa đầy khí để có thể kết nối với lưới điện hoặc hệ thống lắp đặt khác bên ngoài.

  - Tủ RMU được thiết kế phân loại khả năng tiếp cận là loại A hoặc loại B, trong đó:

- Loại tiếp cận A: Chỉ những người được ủy quyền tiếp cận.

- Loại tiếp cận B: Không hạn chế khả năng tiếp cận, bao gồm cả khả năng tiếp cận của công chúng.

  - Các mặt được phân loại hồ quang bên trong (Classified sides) của tủ RMU đáp ứng các tiêu chí của thử nghiệm hồ quang bên trong được ký hiệu là:

- F: cho mặt trước (for front side).

- L: cho mặt bên (for lateral side).

- R: cho phía sau (for rear side).

  - Nhà sản xuất phải ghi rõ các thông tin về chỉ định phân loại hồ quang bên trong (IAC), loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU trên mặt trước tủ RMU bằng các ký hiệu sau:

- Phân loại: IAC (Internal Arc Classification).

- Loại khả năng tiếp cận: A, B.

- Các mặt phân loại của vỏ: F, L, R.

  - Căn cứ yêu cầu thiết kế của từng dự án cụ thể, đơn vị lựa chọn loại khả năng tiếp cận và mặt phân loại hồ quang bên trong của vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU là A FL, hoặc A FLR, hoặc B FLR cho phù hợp.

  - Tủ RMU phải được thiết kế vị trí thoát hồ quang khi có sự cố phát sinh bên trong tủ RMU để đảm bảo an toàn cho con người, công trình.

  - Tủ RMU phải có bảng tên nhãn hiệu (Nameplates), vật liệu chế tạo và nội dung các thông tin ghi trên bảng tên nhãn hiệu của hệ thống tủ RMU phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-200.

  - Hệ thống tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA phải được trang bị các thiết bị, phụ kiện để giám sát, điều khiển từ xa và kết nối với hệ thống SCADA theo thiết kế của dự án (yêu cầu kỹ thuật về trang bị, lắp đặt các thiết bị, phụ kiện phục vụ kết nối, khai thác tín hiệu SCADA xem Điều 9 của Yêu cầu kỹ thuật này).

- Yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài (enclosure):

  - Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ).

  - Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment):

  - Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529). Để bảo vệ chống sự cố lan rộng do áp lực sinh ra khi có sự cố bên trong, ngăn chứa khí này phải được trang bị bộ phận giải phóng áp lực, đồng thời bộ phận này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành.

  - Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách

điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm.

  - Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. Thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) này phải đáp ứng các đặc điểm thiết kế và chức năng hoạt động như sau:

- Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động.

- Đối với thiết bị giám sát áp lực khí (hoặc mật độ khí) lắp cho các tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngoài các yêu cầu trên, kết quả giám sát của chúng phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chúng phải có tiếp điểm đầu ra (dry contact). Tiếp điểm đầu ra này phải đảm bảo tác động (chuyển trạng thái tiếp điểm) chính xác ngay khi áp lực khí (hoặc mật độ khí) cách điện bên trong ngăn chứa đầy khí bị suy giảm đến mức cấm hoạt động và nó được sử dụng để phục vụ chức năng giám sát từ xa, cấu hình logic liên động điều khiển (các) thiết bị đóng cắt từ xa.

  - Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200.

- Yêu cầu kỹ thuật của các thanh cái, thanh dẫn kết nối:

  - Vật liệu chế tạo các thanh cái, thanh dẫn của tủ RMU được làm bằng đồng hoặc hợp kim của đồng.

- Yêu cầu kỹ thuật về khóa liên động và khóa an toàn:

  - Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

  - Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết.

- Yêu cầu kỹ thuật về các chỉ thị trạng thái:

  - Trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải cách ly, vị trí nối đất được hiển thị bằng các cơ cấu chỉ thị trực quan. Tất cả các chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải được thiết kế sao cho vị trí của các thiết bị đóng cắt tuy ở vị trí khác nhau, nhưng đều được hiển thị ở mặt trước tủ, để người vận hành dễ dàng nhận biết bằng mắt thường từ bên ngoài mà không cần phải mở tủ.

  - Cơ cấu chỉ thị trạng thái của các thiết bị đóng cắt phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271.

- Yêu cầu kỹ thuật về bảng điều khiển:

Tất cả các cơ cấu thao tác, điều khiển, chỉ thị như: các khóa chuyển mạch; lẫy, nút, chốt, vị trí tra tay đòn thao tác; cơ cấu chỉ thị vị trí, trạng thái (cờ, đèn, con bài...); bộ báo điện áp; bộ báo sự cố... phải được bố trí tập trung thành “Bảng điều khiển” ở mặt trước tủ và chúng phải thể hiện được sơ đồ nguyên lý đấu nối, nhận diện chủng loại, trạng thái vận hành hiện thời của các thiết bị đóng cắt và điều khiển của tủ (còn được gọi là sơ đồ mimic).

- Yêu cầu kỹ thuật của ngăn cáp:

  - Ngăn cáp của các ngăn tủ RMU có đấu nối cáp trung áp phải được thiết kế phù hợp cho việc lắp đặt cáp trung áp từ phía dưới đáy tủ đi lên.

  - Ngăn cáp được trang bị cửa hoặc tấm lắp để che kín và chúng có thể mở ra hoặc tháo ra được để người vận hành có thể tiếp cận vào bên trong ngăn cáp một cách thuận tiện khi lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cáp và phụ kiện.

  - Ngăn cáp (kết hợp với loại hộp đầu cáp) phải được thiết kế sẵn sàng cho việc đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha theo yêu cầu thiết kế của dự án.

  - Bên trong ngăn cáp phải được lắp sẵn các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp), đảm bảo cố định được từng pha cáp và sợi cáp trung áp trong ngăn cáp một cách chắc chắn.

## Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật của các ngăn tủ RMU

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly:

  - Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly để đóng cắt mạch điện chính của cáp lộ đến (trường hợp đặc biệt có thể sử dụng làm ngăn phân đoạn thanh cái của hệ thống tủ RMU).

  - Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập (Independent unlatched operation), cơ chế thao tác (operating mechanism) gồm 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

  - Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

  - Trong một tủ RMU kiểu nguyên khối có (n) ngăn dao cắt có tải cách ly thì cho phép lắp đặt (n-1) bộ báo sự cố (FPI), mỗi bộ FPI được kèm theo bộ CT để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI (trường hợp hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA, có thể sử dụng loại bộbáo sựcố chế tạo riêng biệt hoặc loại được tích hợp vào thiết bị RTU).

  - Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

  - Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp/chấp hành các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu SCADA theo thiết kế của dự án. Trường hợp không yêu cầu kết nối SCADA, thiết kế của ngăn này vẫn phải sẵn sàng cho việc lắp đặt lắp đặt các trang bị, phụ kiện giám sát, điều khiển từ xa trong tương lai.

- Yêu cầu kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì:

  - Sử dụng khối chức năng dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để đóng cắt và bảo vệ cho MBA phân phối (hoặc cho phụ tải điện khác phù hợp).

  - Dao cắt có tải cách ly là loại 3 pha, dập hồ quang bằng khí SF6 (hoặc khí cách điện khác), hoặc chân không, được trang bị bộ truyền động thao tác mở chốt độc lập, cơ chế thao tác 03 vị trí Đóng/Cắt/Nối đất.

  - Bộ truyền động của dao cắt có tải cách ly phải được liên động với cơ cấu đập của cầu chì (striker, còn gọi là chốt) và cơ cấu liên động này phải tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi cầu chì của bất kỳ pha nào tác động (giải phóng chốt).

  - Nối tiếp với mạch chính của dao cắt có tải cách ly là bệ chì.

  - Bệ chì phải được thiết kế và bố trí ở vị trí dễ dàng tiếp cận để thay thế cầu chì mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đặc biệt hoặc phải ngừng hoạt động cả hệ thống tủ RMU.

  - Cơ chế truyền động nối đất và vị trí cần nối đất của ngăn tủ này phải đảm bảo nối đất đồng thời cả phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.

  - Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha.

  - Không lắp bộ báo sự cố cho ngăn tủ này.

  - Ngăn tủ này phải được trang bị ngăn cáp với thiết kế đáp ứng khả năng vận hành liên tục LSC2.

  - Trường hợp tủ RMU có yêu cầu kết nối SCADA thì ngăn tủ này phải được lắp sẵn các trang bị, phụ kiện để cung cấp các tín hiệu thuộc danh sách tín hiệu

SCADA theo thiết kế của dự án.

## Điều 7. Các yêu cầu về thử nghiệm tủ RMU

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Từng tủ RMU sau khi lắp đặt hoàn chỉnh phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-200:2021. Các hạng mục thử nghiệm xuất xưởng bao gồm:

  - Thử nghiệm điện môi trên mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit).

  - Thử nghiệm mạch nhị thứ (nếu có) (Tests on auxiliary and control circuits).

  - Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

  - Kiểm tra độ kín (của ngăn chứa đầy khí) (Tightness test).

  - Kiểm tra thiết kế (Design and visual checks).

  - Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge Measurement).

  - Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests).

  - Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure tests of gas-filled compartments); Hạng mục thử nghiệm xuất xưởng này không áp dụng cho các ngăn chứa đầy khí có áp suất nạp từ 50 kPa (áp suất tương đối) trở xuống.

- Thử nghiệm điển hình (Type test):

Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

  - Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

  - Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

  - Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh

(Short-time withstand current and peak withstand current tests).

  - Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

  - Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

  - Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

  - Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

  - Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp)

(Internal arc test).

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình/thử nghiệm đặc biệt:

  - Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm đặc biệt (Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của tủ RMU (và/hoặc thành phần của chúng) phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.

  - Tất cả các Chứng nhận thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm đặc biệt (Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương liên quan đến các hạng mục thử nghiệm ngắn mạch bao gồm nhưng không hạn chế gồm: Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh; Kiểm tra khả năng đóng và cắt; Thử nghiệm hồ quang bên trong của tủ RMU (và/hoặc thành phần của chúng) phải được phát hành bởi một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm của một hoặc nhiều Thành viên chính thức thuộc Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-Circuit Testing Liaison-STL) có tên trong Hiệp hội này tại thời điểm tiến hành thử nghiệm.

  - Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:

- Đối với kết quả thử nghiệm và năng lực các Phòng thí nghiệm nói chung:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm (Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

- Đối với kết quả thử nghiệm và năng lực các Phòng thí nghiệm của Thành viên chính thức của STL:

+ Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình/thử nghiệm đặc biệt (Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm (Test report)

hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm b khoản này nêu trên.

+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.

+ Tên, quốc gia, và mã thành viên STL (nếu có) của Phòng thí nghiệm.

+ Bằng chứng về tư cách Thành viên STL của Phòng thí nghiệm tại thời điểm thử nghiệm, ví dụ: ảnh chụp danh sách thành viên STL tại giai đoạn tương ứng.

## Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện chính

Trang bị đi kèm với tủ RMU bao gồm một hoặc nhiều loại phụ kiện sau đây:

- Bộ báo điện áp 3 pha:

Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp.

- Bộ báo sự cố:

  - Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện, hoặc là phần tử tích hợp chung trong bộ thiết bị đầu cuối (RTU).

  - Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện.

  - Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trởkháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất).

  - Tối thiểu có 01 tiếp điểm đầu ra độc lập; tiếp điểm đầu ra này phải có khả năng tự giữ ngay sau khi bộ báo sự cố tác động, cho đến khi bộ báo sự cố được giải trừ (tại các trạm được kết nối SCADA, nếu sửdụng bộbáo sựcố kiểu tích hợp chung trong thiết bị RTU hoặc kiểu riêng biệt nhưng có khả năng gửi tín hiệu đã tác động qua giao diện kết nối thì không bắt buộc chúng phải có tiếp điểm đầu ra phục vụ cho mục đích báo tín hiệu).

  - Được tích hợp sẵn cơ cấu chỉ thị (đèn báo hoặc màn hình) để hiển thị và quan sát được trạng thái vận hành, tình trạng tác động tại mặt trước của FPI bằng

mắt thường.

  - Có khả năng kiểm tra được (test) sự hoạt động của FPI (trực tiếp tại thiết bị hoặc gián tiếp thông qua giao diện kết nối).

  - Có khả năng giải trừ cưỡng bức (reset) tại thiết bị và tự động giải trừ sau những khoảng thời gian có thể lựa chọn được. Đối với các bộ báo sự cố sử dụng để lắp đặt cho các tủ RMU có kết nối SCADA, chúng phải có khả năng giải trừ được từ xa.

- Cầu chì:

  - Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định.

  - Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker).

  - Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể

- Các hộp đầu cáp và phụ kiện:

  - Các hộp đầu cáp và phụ kiện đấu nối kèm theo sử dụng cho các tủ RMU (có đấu nối cáp trung áp) là loại dùng cho cáp cách điện khô, kiểu hộp đầu cáp trung áp, hộp đầu cáp góc Elbow hoặc đầu cáp góc T-plug được quy định trong "Yêu cầu kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội". Số hiệu YCKT 17:2026/EVNHANOI, do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành và các bổ sung, sửa đổi, thay thế (nếu có).

  - Đối với ngăn tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, các đầu cáp để lắp đặt cho tủ này phải phù hợp để khi lắp đặt không phải thay đổi kích thước ngăn cáp của tủ.

- CT và VT:

  - CT, VT lắp đặt trong tủ RMU có thể sử dụng một trong các loại sau: Cảm ứng điện từ (Inductive), điện tử (Electronic), thụ động công suất thấp (Low-Power passive), giao diện kỹ thuật số (Digital interface) ... được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn IEC 60044 hoặc IEC 61869.

  - Đối với các CT, VT được thiết kế để đấu nối trực tiếp vào lưới điện trung áp của hệ thống tủ RMU, yêu cầu chúng phải có khả năng chịu được điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống tủ RMU với thời gian liên tục, lâu dài.

  - Cấp chính xác, dung lượng định mức của CT, VT phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các mạch đo lường, bảo vệ và theo thiết kế của dự án.

  - Cấu trúc lắp đặt của các CT, VT phải đảm bảo dễ dàng tháo lắp, thay thế tại hiện trường mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế cơ khí và điện của tủ RMU cũng như không phải thay thế các phụ kiện đấu nối (như sứ xuyên, hộp đầu cáp trung áp) khi thay CT, VT. Trường hợp tủ RMU có yêu cầu đấu chồng 02 sợi cáp cho mỗi pha, cho phép sử dụng CT hoặc VT kiểu chân sứ.

  - Vị trí lắp đặt các CT, VT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ khi đã đưa tủ RMU vào vận hành.

- Các phụ kiện lắp đặt khác và dụng cụ thao tác:

  - Tủ RMU và hệ thống tủ RMU phải được cung cấp các phụ kiện, dụng cụ sau:

- Hệ thống thanh cái, thanh nối và phụ kiện đấu nối đồng bộ kèm theo.

- Các đai, kẹp giữ cáp (cable clamp) được lắp sẵn trong ngăn cáp để cố định từng pha cáp và sợi cáp.

- Các dụng cụ thao tác, dụng cụ chuyên dụng đặc thù kèm theo tủ RMU (tay quay, đòn thao tác...).

  - Đơn vị có thể yêu cầu cung cấp thêm các phụ kiện sau đây:

- Các chụp cách điện để che kín các đầu sứ xuyên của tủ RMU (để chống phóng điện giữa các đầu sứ xuyên) trong trường hợp cần đóng điện từng phần của hệ thống tủ RMU.

- Bộ phụ kiện rời để phục vụ thử nghiệm cáp trung áp của tủ RMU (mà không cần tháo hộp đầu cáp và cáp ra khỏi sứ xuyên).

## Điều 9. Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện phục vụ giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA

- Các phụ kiện cung cấp/chấp hành tín hiệu SCADA:

Tùy theo yêu cầu thiết kế của dự án, tủ RMU có kết nối SCADA có thể được trang bị một hoặc nhiều các phụ kiện dưới đây để cung cấp tín hiệu hoặc chấp hành các tín hiệu giám sát, điều khiển từ xa gồm:

  - Các tiếp điểm phụ chỉ trạng thái đóng, cắt của dao cắt có tải, dao nối đất (hoặc khi bộ phận đóng cắt thuộc mạch chính của dao cắt có tải chuyển đến vị trí nối đất nếu là loại có cơ chế thao tác để nối đất), tiếp điểm phụ báo cầu chì đã tác động.

  - Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện có tiếp điểm đầu ra (dry contact).

  - Máy biến dòng điện, máy biến điện áp.

  - Động cơ điện để đóng/cắt/tích năng kèm bộ truyền động bằng điện.

- Các phụ kiện để kết nối SCADA, cung cấp nguồn nuôi, nguồn thao tác:

- Yêu cầu về trang bị, lắp đặt các phụ kiện:

- Hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA phải được trang bị các phụ kiện sau:

+ Thiết bị RTU.

+ Thiết bị viễn thông (còn gọi là thiết bị định tuyến hoặc Router/Modem). Thiết bị này có thể tích hợp chung với thiết bị RTU trong cùng một bộ thiết bị.

+ Bộ nguồn (bao gồm bộ chuyển đổi nguồn AC/DC và sạc ắc quy).

+ Bộ ắc quy.

- Các phụ kiện kết nối SCADA trên được lắp đặt trong ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc trong vỏ tủ riêng theo yêu cầu thiết kế của dự án.

- Đối với thiết bị viễn thông, các đơn vị có thể tự trang bị riêng mà không cần yêu cầu phải cung cấp cùng với RTU, bộ nguồn và bộ ắc quy nêu trên, trong trường hợp đó, ngăn hạ áp của hệ thống tủ RMU hoặc vỏ tủ riêng vẫn phải bố trí không gian để đơn vị lắp đặt thiết bị viễn thông.

- Yêu cầu kỹ thuật của các phụ kiện:

- Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của thiết bị RTU, thiết bị viễn thông, bộ nguồn, bộ ắc quy, giải pháp lắp đặt và danh sách tín hiệu SCADA áp dụng các quy định, yêu cầu kỹ thuật liên quan hiện hành do Bộ, Ngành, EVN/EVNHANOI ban hành.

- Thống nhất sử dụng giá trị điện áp định mức 24V DC là giá trị điện áp định mức đầu ra của bộ nguồn, bộ ắc quy và điện áp định mức của nguồn nuôi, nguồn thao tác của các phụ kiện kết nối SCADA, giám sát, điều khiển từ xa cho hệ thống tủ RMU có kết nối SCADA. Trường hợp thay thế riêng lẻ từng phần tử, cho phép sử dụng giá trị điện áp nguồn nuôi, nguồn điều khiển định mức của thiết bị/hệ thống hiện hữu.

## Điều 10. Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo

Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây.

- Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, các phụ kiện kết nối SCADA).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU.

- Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA.

- Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng.

Điều 11. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của tủ và các ngăn tủ RMU Bảng 3- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật chung của tủ RMU

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Phần tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor) |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |
| 6 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |
| 7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 8 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Theo yêu cầu thiết kế của dự án (xem điểm a khoản 2 Điều 9 của Yêu cầu kỹ thuật này). |
| 9 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems) (xem khoản 3 Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này). |
| 9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |
| 9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |
| 9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lượng khí trên mỗi năm |  |  |
| 9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại điểm c khoản 3 Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 9.5 | Bộ phận giải phóng áp lực |  | Có |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |
| 12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |
| 12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |
| 12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cắt có tải cách ly | kV | ≥ 60 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |
| 13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |
| 13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm:, dao cắt có tải cách ly | kVp | ≥ 145 |
| 14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
| 15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |
| 16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 16 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |
| 18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |
| 19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | A FL |
| 20 | Hướng thoát hồ quang |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |
| 21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| III | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ trong các Bảng 4, 5, 6 và 7 của Điều này. |
| IV | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Điều 10 của Yêu cầu kỹ thuật này. |

## Bảng 4- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |
| 2 | Số cực |  | 3 |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
| 4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |
| 5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
| 6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 |
| 7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |
| 7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
| 7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này). |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện |  | Theo yêu cầu tại khoản 6 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cho FPI. |  |  |
| 5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này). |
| 6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Yêu cầu kỹ thuật này). |

Bảng 5- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ngăn dao cắt có tải cách ly kèm

bệ chì

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200, IEC 62271- 105 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103, IEC 62271- 105 |
| 2 | Số cực |  | 3 |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động. |
| 5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200 |
| 6 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
| 7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 |
| 8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102) |  |  |
| 8.1 | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất. |
| 8.2 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
| 8.3 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| III | Phụ kiện kèm theo |  |  |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 2 | Cầu chì |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Theo yêu cầu tại khoản 5 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này. |
| 4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại khoản 7 Điều 8 của Yêu cầu kỹ thuật này). |
|  | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối SCADA). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án (trên cơ sở các yêu cầu tại Điều 9 của Yêu cầu kỹ thuật |

CÁP NGẦM 22KV-CU-3X240MM2-CHỐNG THẤM NƯỚC-MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG-GIÁP KIM LOẠI DẢI BĂNG KÉP-CÁCH ĐIỆN XLPE

- Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
|  | Đồng | Đồng |
| 240 | 34 | 0,0754 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn): Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Độ sai lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng kim loại bằng dải băng kép.

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- Các yêu cầu về thử nghiệm

- Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện (PVC) và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

CÁP NGẦM 22KV-CU-1X50MM2-CHỐNG THẤM NƯỚC; MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG; GIÁP KIM DẢI BĂNG KÉP; CÁCH ĐIỆN XLPE

- I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- Ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bọc phân cách.

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

- II. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |
| --- | --- | --- |
|  | Đồng | Đồng |
| 50 | 6 | 0,387 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn): Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Độ sai lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng một lớp sợi đồng, tiết diện lớp màn chắn kim (màn chắn đồng) loại đáp ứng:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 ÷ 630mm2

Ghi chú:

Hoặc người mua phải quy định tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60949:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heat effects.

g. Bên ngoài lớp màn chắn kim loại (màn chắn đồng) có bọc một lớp băng có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

###### Áo giáp làm bằng kim loại bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

- III. Các yêu cầu về thử nghiệm

- Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

- Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện (PVC) và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

Thử nghiệm chống thấm nước

CÁP HẠ ÁP-CU-1X240MM2-KHÔNG GIÁP KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE

(Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

  - Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1):Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng loại 1 lõi, 2 lõi ,4 lõi, ruột nhôm loại 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

  - Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

  - Cấp cách điện: 0,6/1/1,2kV

  - Hệ thống: 3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

  - Tần số: 50Hz

- Số  liệu  thiết  kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

  - Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc trong

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

- Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

- Lớp bọc cách điện

- Lớp vỏ bọc ngoài

  - Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

  - Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Cách điện của ruột cáp.

  - Chất cách điện của ruột cáp là XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

  - Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

  - Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

  - Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

  - Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép mạ |
| - | 30 | 0,2 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 |

  - Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Đánh mã ký hiệu.

  - Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

  - Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

  - Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

  - Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác

  - Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

  - Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

Cáp hạ áp- Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 - 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh (XLPE) định của lớp cách điện | mm | 1,7 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

CÁP HẠ ÁP-CU-4X240MM2-GIÁP KIM LOẠI DẢI BĂNG KÉP, CÁCH ĐIỆN XLPE

(Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

  - Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

  - Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :	Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):	Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

- Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

- Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

- Tần số:	50Hz

- Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc trong

  - Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

- Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép mạ |
| - | 30 | 0,2 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 |

- Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Yêu cầu khác

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

  - Cáp hạ áp ruột đồng 4x240mm2 - có băng thép.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 4x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 - 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 1,7 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc trong | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Độ dầy danh định mỗi lớp băng thép | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 18 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 19 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 20 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 23 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 24 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 25 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 26 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 27 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

HỘP ĐẦU CÁP ELBOW 22KV CU/1X50MM2

- I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Hộp đầu cáp góc Elbow dùng cho cáp một lõi bao gồm 01 hộp đầu cáp thẳng và 1 Elbows để đấu một cáp ngầm trung áp một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Elbow được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện.

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 1x50mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 8,8mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

- II. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc Elbow

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

- Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).

Mốc báo cáp ngầm bằng gang; Mốc báo cáp ngầm bằng sứ

- Vật liệu:

+ Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang

+ Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ

- Kích thước: Theo bản vẽ đính kèm

- Chữ trên mốc báo cáp: Theo bản vẽ đính kèm

HỘP ĐẦU CÁP, HỘP NỐI CÁP HẠ ÁP AL/4X240MM2 CO NGÓT NÓNG - KÈM ĐẦU COSE AM

(Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

Hộp đầu cáp hạ áp Al/4x240mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose nhôm

Hộp nối cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng

  - Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột nhôm, cáp cách điện bằng XLPE.

  - Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4):	: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có

điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393)	: Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm

cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623	: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

  - Thiết kế và lắp đặt.

    - Vật liệu chế tạo hộp đầu cáp và hộp nối cáp.

      - Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

      - Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

      - Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

      - Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

      - Chống rạn nứt.

      - Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

      - Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

      - Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

    - Hộp đầu cáp.

      - Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột nhôm.

      - Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

      - Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

      - Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm dùng đầu cốt nhôm.

      - Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

      - Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

    - Hộp nối  cáp.

-	Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột nhôm. Phù hợp đấu nối cáp ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện XLPE.

-	Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ

kèm theo.

-	Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa

-	Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp thép của sợi cáp đó.

-	Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

-	Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (nhôm).

-	Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

-	Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

  - Yêu cầu về thử nghiệm.

      - Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

  - Các yêu cầu khác.

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

  - Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi/nhôm |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt nhôm phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc hơn) và các tiêu chuẩn liên quan tương đương hoặc cao |

Hộp nối cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp / vật liệu |  | 4 lõi/nhôm |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane- PU) |  | có |
| 15 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 16 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 18 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 19 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối nhôm phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 20 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine |  | Có |

HỘP ĐẦU CÁP, HỘP NỐI CÁP HẠ ÁP CU/4X240MM2 CO NGÓT NÓNG - KÈM ĐẦU COSE ĐỒNG

(Áp Dụng theo QĐ SỐ 3446/QĐ-EVNHANOI NGÀY 01/06/2021 - Chương 3)

Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x240mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng, Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng, Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x120mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng, Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng, cáp cách điện bằng XLPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4):	: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có

điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393)	: Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm

cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623	: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bịt đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt.

    - Vật liệu chế tạo hộp đầu cáp và hộp nối cáp.

      - Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

      - Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

      - Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

      - Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

      - Chống rạn nứt.

      - Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

      - Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

      - Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

    - Hộp đầu cáp.

      - Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột đồng.

      - Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

      - Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

      - Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

      - Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

      - Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

    - Hộp nối  cáp.

-	Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 04 lõi bọc cách điện XLPE ruột đồng. Phù hợp đấu nối cáp ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện XLPE.

-	Các phụ kiện dùng để đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ

kèm theo.

-	Chú ý: Nhựa Resin (Polyurethane-PU) được đựng trong các túi chuyên dụng có 2 ngăn (một ngăn đựng Resin, một ngăn đựng nước hoá cứng), trọng lượng các túi chuyên dụng này khoảng 500g. Không chấp nhận nhựa Resin Polyurethane-PU và nước hoá cứng đựng trong thùng nhựa

-	Hộp nối cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục hồi lại lớp bằng thép (với cáp 4 lõi) của sợi cáp đó và có tiết diện tương đương tiết diện lớp thép của sợi cáp đó.

-	Măng sông (ống nối) phải do chính nhà sản xuất hộp nối cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Măng sông (ống nối) phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

-	Sử dụng chủng loại măng sông (ống nối):

+ Sử dụng măng sông (ống nối) dạng ép phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng (đồng).

-	Hộp nối cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

-	Mỗi hộp nối cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp nối cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

      - Các loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp chào thầu phải có các biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Các loại hộp nối và hộp đầu cáp chào thầu phải được thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn khác tương đương hoặc tiêu chuẩn cao hơn.

      - Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Các yêu cầu khác.

- Các đầu cáp, hộp nối phải được đóng gói trong hộp các-tông. Đóng gói phải phù hợp với việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu ở bên ngoài hoặc nếu không thể làm được thì trên bao gói phải ghi tên nhà chế tạo hoặc dấu thương mại.

- Hộp đầu cáp, hộp nối phải được đánh ký hiệu trên gói để người sử dụng có thể đọc được loại hộp nối cáp và hộp đầu cáp sử dụng ứng với từng loại cáp, tiết diện của cáp.

- Nếu có những giới hạn cần thiết cho việc lưu kho (nhiệt độ, thời gian tối đa..) hoặc nhiệt độ lắp đặt là cần thiết thì phải được ghi trên gói hàng và nếu cần thiết thì những giới hạn đó cần phải được ghi hướng dẫn để tham khảo.

6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

Hộp đầu cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi/đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc hơn) và các tiêu chuẩn liên quan tương đương hoặc cao |

Hộp nối cáp ngầm hạ áp

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp / vật liệu |  | 4 lõi/đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | XLPE |
| 9 | Điện áp cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Bộ dụng cụ bơm nhựa Resin (Polyurethane- PU) |  | có |
| 15 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 16 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 17 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 18 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp nối cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 19 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của ống nối đồng phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 20 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine |  | Có |
|  | Test |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

HỘP ĐẦU CÁP T-PLUG-22KV-CU/3X240MM2;

HỘP ĐẦU CÁP T-PLUG 22KV CU/1X50MM2

- I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc:

Loại: Co nguội, co nóng, sử dụng trong nhà.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung áp ba lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung áp một lõi vào một ngăn tủ điện.

Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. Lưu ý: Hộp đầu cáp thẳng phải được cung cấp đầy đủ các ống cách điện (Insulation tube) cho các pha cáp; các ống cách điện này có thể sử dụng chủng loại co rút hoặc chủng loại ống dẻo dạng săm hoặc tương đương và có chiều dài phù hợp để bảo vệ các cấu trúc bên trong của pha cáp sau khi đã tách bỏ lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài của pha cáp.

T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung áp màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.

Đối với hộp đầu cáp góc sử dụng cho cáp 3 lõi: Người mua phải quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi).

Mỗi hộp đầu đáp góc được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp góc.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240, 1x50 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp: Theo IEC 60502-2.

Mỗi một hộp đầu cáp của 1 pha cáp phải cung cấp 01 dây tiếp địa; chiều dài của dây tiếp tiếp địa tối thiểu là 600mm; tiết diện của dây tiếp địa phải đảm bảo:

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- II. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp góc loại đơn

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Khoảng cách rò tối thiểu: 20 mm/kV.

- Nhà sản xuất T-plug phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp.

- III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử tháo lắp 5 lần (disconnect/connect).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:

- Điện trở màn chắn (screen resistance).

- Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current).

- Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).

- Lực thao tác (Operating force).

Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point)

HỘP NỐI CÁP 22KV-3X240MM2 CO NGÓT LẠNH KIỂU CO RÚT - ỐNG NỐI HỢP KIM BU LÔNG LỰC

- I. Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội đổ nhựa, co nóng đổ nhựa, quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

- Chiều dài của dây nối màn chắn kim loại (màn chắn đồng) theo cấp điện áp của cáp như sau:

1200mm với cáp 22kV

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV 3x240 được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

- II. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

- Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt.

- Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x240 mm² 	: 3 ống nối 240 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

- III. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

- Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

ĐẶC TÍNH KT CỦA TRỤ PHÂN DÂY -600V-250A-1400X250X170MM-11 ĐẦU RA

Áp dụng theo:

- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/3/2025 Về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”

  - Yêu cầu chung

Đặc điểm kỹ thuật bao hàm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của trụ phân dây và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt ngoài trời.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

2. Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60529 : Mức bảo vệ độ kín đối với tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

IEC 60947-1: Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

3. Yêu cầu khác

3.1 Yêu cầu về điện

Trụ phân dây hạ áp phải được thiết kế phù hợp các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ cho ngoài trời | IP 54 |

3.2 Yêu cầu về thiết kế:

Tài liệu kỹ thuật yêu cầu gửi kèm:

+ Các bản vẽ đấu nối, lắp đặt, kích thước.

+ Các biên bản thí nghiệm Type Tests và Routine Test.

      - Trụ phân dây hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp với các cấu hình sau:

| TT | Loại tủ Pillar và trụ phân dây (mm) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB nhánh |  |  |  | Cầu đấu: - 02 lộ 3pha: 120A - 05 lộ 3 pha: 80A - 12 lộ 1 pha 63A | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 250 (A) | Dự phòng (vị trí) | Vị trí lắp công tơ dự phòng | Vị trí lắp tụ dự phòng |  |  |  |
| 1 | 250x170 x1400 | Tương đương 2x50x5 |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |

- Tiết diện thanh cái tủ đảm bảo đủ theo thanh cái tổng và các nhánh

- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ Pillar | 250A,400A |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (≥ kA/1s) | 10 |
| Khả năng chị dòng ngắn mạch đỉnh (≥ kA) | 17 |

- Tủ điện Pillar và trụ phân dây có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

- Tủ điện Pillar và trụ phân dây trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu phần trên.

- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào/ra.

- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

- Vị trí đặt trụ phân dây: trên các tuyến phố và quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước:

+ Đối với các vỉa hè có kích thước ≥ 2,5m: Áp dụng loại tủ điện có kích thước

(cao x rộng x dài) là 1,2 x 0,7 x 0,425m, (dung sai cho phép ≤ 1,0 %).

+ Đối với các vỉa hè có kích thước nhỏ hơn 2,5m, hoặc trường hợp không có vỉa hè, vỉa hè quá bé: Áp dụng loại tủ điện có kích thước (cao x rộng x dài) là 1,2 x 0,425 x 0,425m, (dung sai cho phép ≤ 1,0 %).

+ Đối với trường hợp khu vực có mật độ dân lớn có thì lắp bổ sung các trụ phân dây có kích thước (cao x rộng x dài) là 1,4 x 0,25 x 0,17 m, (dung sai cho phép

≤ 1,0 %).

- Vỏ tủ điện Pillar và trụ phân dây: được chế tạo bởi một số vật liệu khác nhau, lắp ở ngoài trời phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Thép có độ dầy ≥ 2mm, sau khi được gia công và hàn ghép sẽ phải mạ kẽm nhúng nóng ở nhiệt độ 4400C ÷4500C với tiêu chuẩn TM A123/A 123M đạt dộ dày lớp mạ 70-80µm.

- Về màu sơn: Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn dùng ngoài trời, đảm bảo độ bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu được tác động môi trường. Màu sắc sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

- Đế và bệ tủ: Bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép (đế tủ và bệ tủ) mác M250 được sơn màu ghi đá hoặc cùng màu với tủ.

Lưu ý: Quy cách, chủng loại, hình dáng, kích thước các tủ Pillar thực hiện theo quyết định phê duyệt số 769/QĐ-SXD ngày 10/7/2017 của Sở xây dựng Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mẫu tủ Pilar, tủ phân dây đối với các công trình hạ ngầm hệ thống đường dây nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.3 Yêu cầu về nhãn mác

+ Thông số tủ:

Tủ Pillar, trụ phân dây hạ áp phải có 01 tấm mác bao gồm các nội dung sau:

    - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri.

    - Năm sản xuất

    - Điện áp định mức

    - Dòng điện định mức

    - Tần số định mức

+ Nhãn mác và biển báo:

- Nhãn mác:

    - Có 02 nhãn mác bao gồm logo EVN và tên Công ty Điện lực quản lý.

    - Nhãn mác tên của tủ Pillar.

    - Bên trong tủ phải có sơ đồ mạch điện.

- Biển báo:

    - Tại 02 mặt chính của vỏ tủ có bố trí biển báo an toàn:

Ghi chú: Viền của biển báo và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen theo kích cỡ như trên.

- Tủ có logo nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tại cửa tủ.

3.4 Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

    - Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

    - Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

    - Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bảng kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

    - Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

    - Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

    - Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

    - Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

    - Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

    - Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

    - Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

3.5 Yêu cầu về thí nghiệm

Trụ phân dây phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

3.6 Yêu cầu về đóng gói giao hàng

Mỗi một tủ điện hạ áp, hoặc trụ phân dây hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 1.2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 1.3 | Kiểu (cấu hình) |  | Nêu rõ |
| 1.4 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ |  | Nêu rõ |
| 1.5 | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
| 1.6 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
| 1.7 | Tần số | HZ | 50 |
| 1.8 | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
| 1.9 | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
| 1.10 | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
| 1.11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định | kA/1s | ≥ 10 |
| 1.12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh | kA | ≥ 17 |
| 1.13 | Nhiệt độ môi trường | 0C | 25 |
| 1.14 | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
| 1.15 | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
| 1.16 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.17 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Cấu hình : Trụ phân dây 250x170 x1200 mm |  |  |
| 2.1 | Cầu đấu lộ ra | Cái |  |
| 2.1.1 | Lộ 3 pha 120A |  | 2 |
| 2.1.2 | Lộ 3 pha 80A |  | 5 |
| 2.1.3 | Lộ 1 pha 63A |  | 12 |