Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu.

1. Gói thầu: Xây lắp số 67 - Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

1.1. Sửa chữa thay thế MC133, TUC32 trạm 110kV Việt Trì (E4.1)

a. Địa điểm thực hiện: Trạm 110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

b. Quy mô sửa chữa:

Thay thế 01 máy cắt 110kV, 03 bộ biến điện áp 1 pha 35kV và các vật tư phụ kiện đi kèm.

c. Các giải pháp kỹ thuật.

* MC133:

- Thay thế 01 máy cắt 110kV ngăn lộ 133 hiện hữu bằng 01 máy cắt 110kV mới có thông số tương đương với máy cắt hiện tại: Máy cắt 3 pha, lắp đặt ngoài trời, dập hồ quang và cách điện bằng khí SF6, Có các thông số kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. (Sử dụng lại móng trụ hiện hữu)

- Thay thế trụ đỡ hiện trạng bằng trụ sắt chữ I mạ kẽm nhúng nóng (Trụ có bản đế phù hợp với móng trụ hiện trạng)

- Thay thế 09 mét lèo dây dẫn/3 pha nối từ đầu cực MC133 thay mới đến TI133 (dây đồng M185).

- Thay thế 09 mét lèo dây dẫn/3 pha nối từ đầu cực MC133 thay mới đến DCL133-1 (dây đồng M185).

- Thay thế 03 bộ kẹp đầu TI133 hướng về phía MC133 (kẹp cực thẳng loại D30/ dây đồng 185).

- Thay thế cáp nhị thứ mạch AC, mạch DC, mạch điều khiển, bảo vệ, liên động, tín hiệu từ MC133 thay mới đến tủ MK 133.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test tín hiệu SCADA sau khi thay thế

* Máy biến điện áp TUC32:

- - Thay thế 03 bộ TUC32 hiện hữu bằng 03 bộ TUC32 mới có thông số tương đương với 03 bộ TUC32 hiện tại: TU lắp đặt ngoài trời có các thông số kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. (Sử dụng lại trụ đỡ, móng trụ, cáp nhị thứ và lèo đến TUC32 hiện hữu)

- - Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test tín hiệu SCADA sau khi thay thế

1.2. Sửa chữa hệ thống ắc quy, rơle bảo vệ ngăn 473 và BCU tủ I/O trạm 110kV Hội Hợp:

a. Địa điểm thực hiện: Trạm 110kV Hội Hợp, tỉnh Phú Thọ.

b. Quy mô sửa chữa:

Thay 02 giàn ắc quy, 01 Rơle bảo vệ, 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) tủ I/O và các vật tư phụ kiện đi kèm.

c. Các giải pháp kỹ thuật.

- Thay mới 02 giàn ắc quy hiện tại bằng 02 giàn ắc quy mới (110 bình / 01 giàn) loại 02V /200Ah kèm cầu nối, phụ kiện lắp đặt và giá đỡ mới phù hợp.

* Giàn ắc quy 01:

- Thay thế giàn ắc quy số 01 bằng 01 giàn ắc quy mới có dung lượng và điện áp tương đương (dung lượng 200Ah, điện áp định mức hệ thống 220V DC), sử dụng loại ắc quy đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (ắc quy loại 2V/ bình – dung lượng 200Ah / bình).

- Thay thế giá đỡ hệ thống ắc quy bằng giá đỡ phù hợp với hệ thống ắc quy mới (tận dụng lại cáp nguồn từ tủ nạp đến phòng ắc quy).

- Nạp, xả ắc quy trước khi thay thế lắp đặt.

* Giàn ắc quy 02:

- Thay thế giàn ắc quy số 02 bằng 01 giàn ắc quy mới có dung lượng và điện áp tương đương (dung lượng 200Ah, điện áp định mức hệ thống 220V DC), sử dụng loại ắc quy đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (ắc quy loại 2V/ bình – dung lượng 200Ah / bình).

- Thay thế giá đỡ hệ thống ắc quy bằng giá đỡ phù hợp với hệ thống ắc quy mới (tận dụng lại cáp nguồn từ tủ nạp đến phòng ắc quy).

- Nạp, xả ắc quy trước khi thay thế lắp đặt.

* Rơle bảo vệ ngăn lộ 473:

- Thay thế rơle ngăn lộ 473 bằng rơle tương đương và đáp ứng các quy định hiện hành.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test tín hiệu SCADA sau khi thay thế.

* Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) tủ I/O:

- Thay thế thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) tủ I/O bằng BCU tương đương và đáp ứng các quy định hiện hành.

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test tín hiệu SCADA sau khi thay thế.

1.3. Sửa chữa thay thế TUC12 và 02 tủ nạp trạm 110kV Vĩnh Yên

a. Địa điểm thực hiện: Trạm 110kV Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

b. Quy mô sửa chữa:

Sửa chữa thay 03 bộ TU 110kV, 02 tủ nạp và các vật tư phụ kiện đi kèm.

c. Các giải pháp kỹ thuật.

+ Thay 03 máy biến điện áp 1 pha 110kV cũ, bị rỉ dầu tại hộp nhị thứ bằng 03 máy biến điện áp 1 pha 110kV có tỷ số biến: 115000:√3/110:√3/110:3(V). Cấp chính xá 0,5/3P. (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thay 02 tủ chỉnh lưu nguồn 1 chiều (tủ nạp) cũ, vận hành lâu năm, đóng cắt các Aptomat bị trượt, Màn hình giao diện mờ, không giáng áp bằng 02 tủ nạp ắc quy mới (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thay thế 124m cáp Cu/XLPE/PVC-Fr 1x35mm2 0,6/1kV cũ bị lão hóa cách điện bằng 124m cáp mới loại Cu/XLPE/PVC-Fr 1x35mm2 0,6/1kV.

+ Thay thế 62m cáp Cu/PVC/DSTA/PVC-Fr 7x1,5mm2 0,6/1kV cũ bị lão hóa cách điện bằng 62m cáp mới loại Cu/PVC/DSTA/PVC-Fr 1x1,5mm2 0,6/1kV.

+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh, test tín hiệu SCADA sau khi thay thế.

1.4. Sửa chữa thay thế rơ le hư hỏng tại các trạm 110kV Vĩnh Yên 2, Tam Đảo, Thiện Kế, Phúc Yên,  Bắc Việt Trì, Tam Nông, Thụy Vân; Biến dòng ngăn lộ 373 trạm 110kV Phúc Yên:

a. Địa điểm thực hiện: Trạm 110kV Vĩnh Yên 2, Tam Đảo, Thiện Kế, Phúc Yên, Bắc Việt Trì, Tam Nông và Thuỵ Vân - tỉnh Phú Thọ.

b. Quy mô sửa chữa:

Sửa chữa thay 08 bộ Rơle Kỹ thuật số, 03 bộ biến dòng điện 35kV 1 pha và các vật tư phụ kiện đi kèm.

c. Các giải pháp kỹ thuật.

* Tại Trạm 110kV Vĩnh Yên 2:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ khoảng cách tại ngăn lộ 112 cũ, bị hỏng cổng truyền thông, liệt phím bấm, không khai thác thông tin bằng 01 rơ le bảo vệ khoảng cách mới có chức năng tương đương (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

* Tại Trạm 110kV Tam Đảo:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ quá dòng tại ngăn lộ TD 441 cũ, bị lỗi màn hình, không hiển thị, hỏng card mạch điện áp, không kết nối được với máy tính bằng 01 rơ le bảo vệ quá dòng mới có chức năng tương đương (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

- Tại Trạm 110kV Thiện Kế:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ quá dòng tại ngăn lộ T401 cũ, bị lỗi màn hình, không hiển thị, hỏng card mạch điện áp, không kết nối được với máy tính bằng 01 rơ le bảo vệ quá dòng mới có chức năng tương đương (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

* Tại Trạm 110kV Phúc Yên:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ quá dòng tại ngăn lộ 476 cũ, bị lỗi RAM, không ghi nhận được các sự kiện xảy ra bằng 01 rơ le bảo vệ quá dòng mới có chức năng tương đương (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thay 03 bộ 1 pha máy biến dòng 35kV ngoài trời tại ngăn lộ 373 cũ, không còn đảm bảo yêu cầu theo quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ sự cố, gây mất an toàn trong vận hành (thí nghiệm định kỳ) bằng 03 bộ 1 pha máy biến dòng mới, loại 35kV, ngâm dầu, ngoài trời có tỉ số 200-400-600/5, CCX 0.5, 5P20.

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ và thí nghiệm, kiểm định TI.

* Tại Trạm 110kV Bắc Việt Trì:

+ Thay 02 rơ le bảo vệ quá dòng có tích hợp BCU tại ngăn lộ 372 và 374 cũ, bị hỏng cổng truyền thông, kết nối chập chờn về TTĐKX, màn hình mờ, phím bấm liệt bằng 02 rơ le bảo vệ quá dòng có tích hợp BCU mới có chức năng tương đương.

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

* Tại Trạm 110kV Tam Nông:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ quá dòng tại ngăn lộ 479 cũ, bị hỏng màn hình bằng 01 rơ le bảo vệ quá dòng mới có chức năng tương đương.

+ Thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị và kết nối về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

* Tại Trạm 110kV Thụy Vân:

+ Thay 01 rơ le bảo vệ quá dòng có hướng tại ngăn lộ 485 cũ, bị hỏng màn hình, không khởi động được bằng 01 rơ le bảo vệ quá dòng có hướng mới có chức năng tương đương (đáp ứng tiêu chí TBA không người trực).

+ Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chỉnh và kết nối Scada về Trung tâm điều khiển xa Phú Thọ.

II. Giải pháp kỹ thuật, thông số kỹ thuật vật tư thiết bị

## 2.1. Thông số kỹ thuật chính vật tư thiết bị:

- Các thông số kỹ thuật vật tư thiết bị chính lắp đặt cho công trình lựa chọn theo hướng dẫn tại:

+ Tủ hợp bộ 35kV tuân thủ áp dụng theo hướng dẫn văn bản số 4356/EVNNPC-KT ngày 03/9/2025 về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và văn bản số 266/EVNNPC-KT ngày 20/01/2026 về việc điều chỉnh thông số ZCT trong YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp.

+ Dao cách ly 110kV tuân thủ áp dụng theo quyết định 271/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Máy cắt: Tuân thủ quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/7/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Máy biến điện áp: Tuân thủ quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+  Rơle kỹ thuật số Áp dụng VB số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

+ Hệ thống Ắc quy: áp dụng Quy định 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC và các quy định hiện hành.

+ Máy biến điện áp 1 pha 110kV tuân thủ áp dụng theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Tủ chỉnh lưu nguồn 1 chiều (tủ nạp) Tuân thủ theo Quyết định số: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

+ Máy biến dòng 35kV tuân thủ theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

+ Kẹp cực: Tuân thủ theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 v/v Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị trên lưới.

+ Dây nhôm lõi thép: Tuân thủ theo văn bản số 4779/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR.

+ Cáp nhị thứ: Tuân thủ theo Quyết định số: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Các vật tư thiết bị khác được lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, định mức hiện hành khác có liên quan...

+ Bộ tiêu chuẩn điện kỹ thuật IEC và các văn bản khác có liên quan.

2.2. Thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị:

- Toàn bộ các vật tư, thiết bị công trình thuộc danh mục quy định phải thí nghiệm, kiểm định được thực hiện theo quy phạm, quy chuẩn và quy định của EVNNPC trước khi lắp đặt và vận hành.

- Đối với cách điện trong phạm vi sửa chữa phải được bốc mẫu và thí nghiệm mẫu theo quy định tại các văn bản 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019 và số 3029/EVNNPC-KT ngày 9/6/2021.

- Đối với dây dẫn thực hiện cắt mẫu và thí nghiệm mẫu theo các văn bản số 1424/EVNNPC-KT+VT ngày 17/4/2018; số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019 và số 3029/EVNNPC-KT ngày 16/9/2021.

- Đối với FCO thực hiện thử nghiệm mẫu theo văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023.

2.3. Tháo hạ thu hồi: Tháo hạ thu hồi theo kiểu cuốn chiếu, các vật tư thu hồi được tháo hạ, vận chuyển và bảo quản, đánh giá và thanh xử lý theo quy định.

III. Bảng thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.

3.1. Máy cắt 110kV:

3.1.1. Máy cắt

- Máy cắt 110kV có khả năng đóng cắt mạch điện trong chế độ vận hành bình thường và cắt mạch điện trong chế độ vận hành không bình thường hoặc sự cố của lưới điện có cấp điện áp 110kV; máy cắt có truyền động chung 3 pha, mỗi pha có 01 buồng dập hồ quang; phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành ngoài trời. Trường hợp đóng cắt giàn tụ điện, có thể sử dụng máy cắt truyền động 01 pha theo thiết kế, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan

- Máy cắt được thiết kế, chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-100. Máy cắt có cách điện và dập hồ quang bằng khí SF6, phải đảm bảo yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 với mức rò khí < 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

- Khí SF6 hoặc các vật liệu cách điện và dập hồ quang khác phải đáp ứng những yêu cầu chi tiết nêu trong tiêu chuẩn IEC 60376. Tất cả những vật liệu sử dụng trong cấu tạo máy cắt khí SF6 phải phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường khí SF6 và những sản phẩm phân hủy của SF6. Máy cắt phải có khả năng chịu được áp suất lớn nhất mà nó có thể sinh ra trong quá trình vận hành mà không bị rò khí hoặc hư hỏng biến dạng. Các trang bị thiết bị nạp khí phù hợp với máy cắt SF6.

- Hệ thống khí của buồng cắt phải có đồng hồ đo áp lực khí và có bộ phận giám sát để phát hiện khí SF6 rò ở hai mức. Mức đầu tiên phải báo tín hiệu và mức thứ 2 phải khóa mạch thao tác cắt máy cắt (lockout).

# 3.1.2. Tủ truyền động máy cắt

# a. Bộ truyền động

- Mỗi máy cắt phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung; tủ truyền động có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

- Bộ truyền động có khả năng khóa tại vị trí đóng hoặc mở của máy cắt và phải có khả năng đóng hoặc mở sau khoảng thời gian đóng lặp lại.

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 và có số lần đóng cắt an toàn ít nhất là 10.000 lần.

- Trang bị chỉ thị trạng thái đóng/mở của máy cắt để dễ dàng nhận biết mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Trang bị các thiết bị sau đây tại tủ điều khiển tại chỗ của máy cắt:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác máy cắt LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác máy cắt tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác máy cắt từ xa).

+ Khóa thao tác đóng /cắt tại chổ máy cắt: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

+ Bộ đếm số lần thao tác đóng - cắt của máy cắt.

# + Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ tích năng và báo tín hiệu trạng thái tích năng lò xo.

+ Có chỉ báo tình trạng tích năng lò xo: dạng biểu tượng/hoặc bằng chữ để nhận biết trạng thái lò xo mạch đóng của máy cắt đã được tích năng và chưa tích năng.

- Hàng kẹp nhị thứ phải mở rộng tại những địa chỉ có nhiều đấu nối để hạn chế việc nối nhiều dây dẫn ở một vị trí. Có dự phòng tối thiểu 20% các hàng kẹp đấu nối. Tiếp điểm hàng kẹp phải được thiết kế chắc chắn, không bị rỉ trong quá trình vận hành.

- Bên trong tủ điều khiển phải có thanh nối đất chung bằng đồng, có lắp đặt các vị trí để đấu nối tiếp đất.

b. Những yêu cầu thao tác:

- Bộ truyền động lò xo có thể tích năng lo xo bằng tay và bằng điện. Trong chế độ vận hành bình thường, việc tích năng lại lò xo bằng điện phải bắt đầu ngay và tự động cùng với việc kết thúc một chu trình đóng, thời gian tích năng lò xo không vượt quá 15 giây. Quá trình tích năng lò xo không được gián đoạn cho đến khi lò xo tích năng hoàn toàn. Khi lò xo đóng chưa tích năng hoàn toàn thì khóa không thao tác đóng máy cắt được.

- Động cơ tích năng lò xo sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Máy cắt phải có cơ cấu ngăn ngừa việc điều khiển từ xa cùng lúc với điều khiển tại chỗ. Phải có đầy đủ các mạch: không đồng pha (cho máy cắt truyền động 1 pha), chống đóng cắt nhiều lần liên tục, các mạch lockout, alarm; có mạch báo tín hiệu lỗi cơ cấu tích năng và khóa mạch động cơ tích năng khi có lỗi cơ khí.

3.1.3. Bố trí lắp đặt

- Các máy cắt phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Trường hợp tủ truyền động (tủ điều khiển) của máy cắt có thiết kế, lắp đặt với độ cao trên 1,3 m so với mặt đất phải kèm theo giá thao tác.

- Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

3.1.4. Yêu cầu về thí nghiệm

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng:

Máy cắt phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thử nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thử nghiệm độ kín (Tightness test).

- Thử nghiệm truyền động cơ (Mechanical operating tests).

b. Biên bản thí nghiệm điển hình:

Biên bản thí nghiệm điển hình của máy cắt điện phải do đơn vị thử nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) phát hành, theo tiêu chuẩn IEC 62271-100, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits).

- Thử nghiệm truyền động cơ tại nhiệt độ môi trường, cấp M1; (Mechanical operation test at ambient temperature (class M1).

- Thử nghiệm dòng điện đóng và cắt ngắn mạch (Short-circuit current making and breaking tests).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của máy cắt, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-100 (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng thử nghiệm điển hình (Type tests) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định cấp bảo vệ (Verification of the degree of protection) | Theo các cấp IP (Assigned IP class) |
| 2 | Thử nghiệm độ kín (Tightness test) | Các hệ thống được kiểm soát, niêm phong, áp lực kín (Controlled, sealed or closed pressure systems) |
| 3 | Thử nghiệm độ bền cơ khí mở rộng trên các máy cắt đối với các điều kiện làm việc đặc biệt (Extended mechanical endurance tests on circuit breakers for special service conditions) | Theo định mức các cấp M2 (Class M2 rating assigned) |
| 4 | Thử nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Theo yêu cầu (As required) |
| 5 | Thử nghiệm độ ẩm (Humidity test) | Các đối tượng cách điện đến điện áp đánh thủng và trạng thái ngưng tụ (Insulation subject to voltage stress and condensation) |
| 6 | Thử nghiệm dòng điện tới hạn (Critical current tests) | Đặc tính của máy cắt đối với các tình trạng vận hành. (Circuit-breaker performance against conditions) |
| 7 | Thử nghiệm ngắn mạch đường dây ngắn (Short-line fault tests) | Trong trường hợp đấu nối trực tiếp vào đường dây trên không (In case of direct connection to overhead lines) |
| 8 | Thử nghiệm dòng đóng và cắt lệch pha (Out-of-phase making and breaking tests) | Theo độ lệch pha định mức (Out-of-phase rating assigned) |
| 9 | Thử nghiệm sự cố 1 pha (Single-phase fault test) | Hệ thống trung tính nối đất hiệu quả (Effectively earthed neutral systems) |
| 10 | Thử nghiệm đóng cắt dòng điện dung: - Thử nghiệm ngắt dòng trên đường dây - Thử nghiệm ngắt dòng dây cáp - Thử nghiệm đóng cắt tụ đơn - Thử nghiệm đóng cắt các dãy tụ song song (Capacitive current switching tests: – line-charging current breaking tests – cable-charging current breaking tests – single capacitor bank switching tests – back-to-back capacitor bank switching tests) | Theo đến định mức và phân loại C1 hoặc C2. (Relevant rating and classification (C1 or C2) assigned) |
| 11 | Thử nghiệm đóng cắt điện kháng shunt và động cơ (Switching of shunt reactors and motors) | Theo tiêu chuẩn IEC 62271-110 (As specified IEC 62271-110) |

3.1.5. Phụ kiện

Trang bị đi kèm với máy cắt bao gồm:

- Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực máy cắt.

- Các kẹp bu-lông phù hợp dây đồng/thanh dẫn nối đất.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ của máy cắt.

- Các bình mỡ tiếp xúc, mỡ bôi trơn, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc tiếp điểm, các gioăng cao su.

- Các dụng cụ chuyên dụng đặc thù theo máy cắt (nếu có) theo quyết định của chủ đầu tư.

3.1.6. Bản vẽ và mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển, truyền động.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, thí nghiêm, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

3.1.7. Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Máy cắt phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 (và các văn bản thay thế bổ sung), các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

3.1.8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-100 |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha, lắp đặt ngoài trời |
| 6 | Môi trường dập hồ quang |  | Khí SF6 |
| 7 | Cấu trúc buồng dập hồ quang |  | Ngăn chứa buồng dập hồ quang không nối đất (live tank) |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 1250 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 31,5 |
| 12 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 13 | Khả năng cắt dòng nạp đường dây (Rated line – charging breaking current) | Arms | ≥ 31,5 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 14 | Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm (Rated cable – charging breaking current) | Arms | ≥ 140 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung (Rated capacitive breaking current) | Arms | ≥ 400 (Tiêu chuẩn IEC 62271-100) |
| 16 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 17 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch với thành phần DC (DC component of short circuit breaking current) | % | Nêu cụ thể |
| 18 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 19 | Chu trình thao tác định mức |  | O-0,3sec-CO-3min-CO |
| 20 | Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất: + Qua khoang cắt khi mở: + Giữa các pha: | kVpeak | ≥ 550 |
| 21 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức (01 phút) theo IEC 62271-1: + Giữa pha với đất + Qua khoang cắt khi mở + Giữa các pha | kVrms | ≥ 230 |
| 22 | Hệ số tắt sạch hồ quang của cực đầu tiên định mức (rated first-pole-to-clear factor) |  | 1,5 |
| 23 | Sứ cách điện máy cắt: |  |  |
| 23.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62155 hoặc tương đương |
| 23.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 23.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 23.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 23.5 | Tải trọng tác động tối đa khi máy cắt vận hành | kN | Nêu cụ thể |
| 23.6 | Khả năng chịu tải của đầu cực máy cắt | kN | Nêu cụ thể |
| 24 | Cơ cấu hoạt động |  | 3 pha |
| 25 | Thời gian cắt (open time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 35 |
| 26 | Thời gian đóng (close time) tại điện áp nguồn thao tác định mức | ms | ≤ 70 |
| 27 | Khoảng cách tối thiểu pha - pha | mm | ≥ 1.100 |
| 28 | Khoảng cách tối thiểu pha - đất | mm | ≥ 1.100 |
| 29 | Số lần đóng cắt về điện với dòng định mức | lần | ≥ 2.500 |
| 30 | Số lần đóng cắt về điện với dòng ngắn mạch định mức | lần | Nêu cụ thể |
| 31 | Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu cơ khí, không bảo dưỡng. | lần | ≥ 10.000 |
| 32 | Giá trị điện áp thao tác: |  |  |
| 32.1 | Động cơ tích năng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 32.2 | Mạch đóng | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 32.3 | Mạch cắt | VDC | 220 (+10%; -30%) |
| 32.4 | Sấy và chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 33 | Số lượng tiếp điểm phụ: |  |  |
| 33.1 | Tiếp điểm thường hở (NO) |  | ≥ 12 NO |
| 33.2 | Tiếp điểm thường kín (NC) |  | ≥ 12 NC |
| 34 | Số lượng cuộn cắt | cuộn | 2 |
| 35 | Số lượng cuộn đóng | cuộn | 1 |
| 36 | Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy cắt (On/Off Indicator) |  | Có |
| 37 | Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m khi máy cắt hoạt động | dB | Nêu cụ thể |
| 38 | Tổng trọng lượng của máy cắt | kg | Nêu cụ thể |
| 39 | Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt: |  |  |
| 39.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 39.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 39.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 39.4 | Vật liệu làm vỏ tủ |  | Hợp kim nhôm hoặc thép không rỉ và có thể sơn phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung |
| 39.5 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ |  | IP55 |
| 39.6 | Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 39.7 | Khóa thao tác đóng/mở máy cắt |  | Có |
| 39.8 | Bộ đếm số lần thao tác máy cắt (Counter) |  | Có |
| 39.9 | Các mạch chức năng khác tùy theo chủng loại máy cắt (như mạch giám sát cuộn cắt, giám sát trạng thái ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích năng …) |  | Có |
| 39.10 | Mạch chống đóng lại liên tiếp máy cắt nhiều lần (Anti-pumping circuit) |  | Có |
| 39.11 | Có mạch bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 39.12 | Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng (Spring Charge Indicator) |  | Có |
| 39.13 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 39.14 | Cơ cấu tích năng |  | Lò xo tích năng (động cơ và tay quay) |
| 40 | Hệ thống khí SF6: |  |  |
| 40.1 | Đồng hồ đo áp lực khí |  | - Loại bù nhiệt - Có 01 đồng hồ với hệ thống khí SF6 chung - Có mạch báo khí SF6 cấp 1, cấp 2 |
| 40.2 | Van một chiều nạp và xã khí SF6 |  | Có |
| 40.3 | Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | < 0,5/năm |
| 40.4 | Độ tinh khiết | % | > 98,5% thể tích |
| 40.5 | Nhiệt độ điểm sương | oC | Theo IEC 60376 |
| 40.6 | Khối lượng khí SF6 cho một máy cắt (3 pha) | kg | Nêu cụ thể |
| 40.7 | Mật độ khí SF6 định mức | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.8 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 40.9 | Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 | kg/m3 | Nêu cụ thể |
| 41 | Các hệ thống khoang cắt, trụ cực máy cắt |  | - Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm phân hủy và bộ phận giải phóng áp lực tăng cao bên trong - Liên kết giữa các tầng trụ cực hoặc các bộ phận khác bằng bu-lông |
| 42 | Giá đỡ máy cắt: |  |  |
| 42.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 42.1 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 43 | Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây dẫn: |  |  |
| 43.1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 43.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 43.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn theo thiết kế |
| 43.4 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ hoặc vật liệu khác tùy theo nhu cầu của các đơn vị |
| 44 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt (01 bộ bản giấy, 01 file PDF) |

3.2. Máy biến điện áp 35kV ngoài trời:

* Máy biến điện áp

a. Yêu cầu chung.

a. Máy biến điện áp (VT – Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.

b. Đối với VT cách điện rắn thì vật liệu cách điện phải làm bằng nhựa đúc Epoxy (Epoxy resin), có tính chất cơ và điện tốt, có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có khả năng chống tia cực tím. Công nghệ đúc VT phải là công nghệ đúc trong chân không (vacuum cast) hoặc công nghệ đúc áp lực (APG) cho cách điện Epoxy.

c. Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

d. Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869 1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 7.

e. Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

f. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

g. Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

h. Máy biến điện áp được trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

i. Máy biến điện áp lắp đặt trong tủ hợp bộ 35 kV không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

*. Bố trí lắp đặt

a. Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

b. Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

c. Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.

d. Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

*. Yêu cầu về thí nghiệm

a. Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures). Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

*. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Bản vẽ mô tả kết cấu.

c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

d. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

*. Chứng nhận phê duyệt mẫu: Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

*. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

c. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu |
|  | Các thông số điện áp |  |  |
| 6.1 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40,5 |
|  | - Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 110/3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 110:3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ (nếu có) | V | 110:3 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn điện áp dư (residual voltage windings) 01 cuộn cho bảo vệ |
|  | Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn điện áp dư - Cuộn bảo vệ |  | 0,5 6P 3P |
|  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 15 |
|  | Hệ số quá điện áp định mức: |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1,2 |
|  | - Trong 30s |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
|  | - Trong 8h |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
|  | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |
|  | - VT lắp đặt trong nhà | mm/kV | > 12 hoặc > 16 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến điện áp ngâm trong dầu) |  | Có |
|  | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
|  | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây, nếu có. - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian, nếu có. Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất dùng cho thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Hệ số quá điện áp theo thời gian. - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - Các chi tiết đế và bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. - Dây đồng tiếp địa M1*95 bọc PVC |

3.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với ắc quy :

- Ắc quy sử dụng loại nickel-cadimium(NiCd)  hoặc chì axít, điện áp 2V/ bình, dung lượng 200Ah.

- Công suất ở điện áp phóng 220V: 200Ah

- Điện áp định mức/giàn: 220V- DC

- Điện áp lớn nhất: 242V-DC

- Điện áp nhỏ nhất: 198V-DC

- Số bình: 110 bình/01 giàn

- Điện áp nạp 1 ngăn: Theo nhà sản xuất

- Điện áp nạp cân bằng: Theo nhà sản xuất

- Giới hạn cường độ nạp danh định:  Theo nhà sản xuất

- Giới hạn cường độ nạp lớn nhất: Theo nhà sản xuất

- Các đầu cực dương và âm của mỗi bình (cell) và của cả giàn ắc quy phải được đánh dấu một cách rõ ràng và vĩnh viễn (cực dương sơn màu đỏ, cực âm sơn màu xanh).

- Chỉ sử dụng cáp lõi đơn để đấu nối giữa các ắc quy.

- Vỏ bình ắc qui phải chịu được axít, nhiệt độ cao và đảm bảo độ bền cơ học.

- Bề mặt tấm cực không được cong vênh quá 4% điện tích tấm cực, trên mặt chất hoạt động cho phép có vết lõm sâu không quá 2mm và không được quá 6 chỗ khác nhau. Đầu cực được bảo vệ bằng vật liệu cách điện có khả năng chống chất điện phân với cấp bảo vệ ít nhất là IP2X

- Dung lượng ắc qui cố định.

+ Dung lượng ắc qui cố định nạp điện khô ở chu kỳ I không được nhỏ hơn 80% dung lượng danh định.

+ Dung lượng ắc qui nạp điện đầu không được nhỏ hơn 90% dung lượng danh định trong 5 chu kỳ đầu.

- Ắc qui phải chịu được dòng điện phóng xung kích gấp 1,3 lần dung lượng danh định trong thời gian 5 giây mà các kết cấu ắc qui, bề mặt tấm cực không bị tan rã hoặc biến dạng.

- Tính phòng nổ (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút). Ngọn lửa không được tiếp tục và tiếng nổ sẽ không xảy ra khi ắc qui gần tia lửa điện.

- Tính ngăn mù axít (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút)

- Tổn thất dung lượng: Dung lượng không được giảm quá 15% và 21% tương ứng (1,0% và 0,7% ngày đêm) sau 15 và 30 ngày đêm bảo quản.

- Tuổi thọ quá nạp: Tuổi thọ kiểm tra bằng phương pháp quá nạp không được nhỏ hơn 360 ngày đêm.

- Điện trở tiếp đất: Ắc qui lắp ráp thành tổ ắc qui với điện áp 220 Volt có điện trở tiếp đất không được nhỏ hơn 100 000 Ω.

- Các phụ kiện lắp đặt kèm theo: Khung giá đỡ cho cả bộ, hộp phụ tùng, kẹp cực, thanh nối, chụp nhựa an toàn, vật liệu chống ô xy hoá kẹp cực.

- Toàn bộ hệ thống ắc quy mới phải được đặt trên giá đỡ cách ly với mặt đất;

- Các bình ắc quy được ghép nối với nhau thành giàn ắc quy, thanh nối phải được bọc cách điện, các điểm cực đấu nối phải có chụp cách điện. Toàn bộ các chân cực của ắc quy đều phải được bôi mỡ bảo quản;

- Hệ thống ắc quy được lắp đặt và thực hiện phóng nạp ban đầu theo quy trình vận hành và sử dụng ắc quy hoặc theo nhà chế tạo.

- Đấu nối hệ thống ắc qui thay mới với hệ thống một chiều trạm theo sơ đồ hiện hữu của trạm.

Thông số kỹ thuật hệ thống ắc quy mới như sau:

| TT | Mô tả đặc tính | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất ở điện áp phóng 220V | Đáp ứng theo thiết kế |  |
| 2 | Điện áp danh định | 220V-DC |  |
| 3 | Điện áp lớn nhất | 242V-DC |  |
| 4 | Điện áp nhỏ nhất | 198V-DC |  |
| 5 | Số bình | Tùy thuộc vào loại ắc quy |  |
| 6 | Điện áp nạp 1 ngăn | Theo nhà sản xuất |  |
| 7 | Điện áp nạp cân bằng | Theo nhà sản xuất |  |
| 8 | Giới hạn cường độ nạp danh định | Theo nhà sản xuất |  |
| 9 | Giới hạn cường độ nạp lớn nhất | Theo nhà sản xuất |  |
| 10 | Các đầu cực dương và âm của mỗi bình (cell) và của cả giàn ắc quy phải được đánh dấu một các rõ ràng và vĩnh viễn | - Cực dương sơn màu đỏ. - Cực âm sơn màu xanh. |  |
| 11 | Cầu nối | Chỉ sử dụng cáp lõi đơn để đấu nối giữa các bình ắc quy |  |
| 12 | Vỏ bình ắc quy | Phải chịu được axít, nhiệt độ cao và đảm bảo độ bền cơ học. |  |
| 13 | Bề mặt tấm cực | Không được cong vênh quá 4% điện tích tấm cực, trên mặt chất hoạt động cho phép có vết lõm sâu không quá 2mm và không được quá 6 chỗ khác nhau. |  |
| 14 | Đầu cực | Được bảo vệ bằng vật liệu cách điện có khả năng chống chất điện phân với cấp bảo vệ ít nhất là IP2X |  |
| 15 | Dung lượng ắc quy cố định | - Dung lượng ắc quy cố định nạp điện khô ở chu kỳ I không được nhỏ hơn 80% dung lượng danh định. - Dung lượng ắc quy nạp điện đầu không được nhỏ hơn 90% dung lượng danh định trong 5 chu kỳ đầu. |  |
| 16 | Ắc quy | Phải chịu được dòng điện phóng xung kích gấp 1.3 lần dung lượng danh định trong thời gian 5 giây mà các kết cấu ắc quy, bề mặt tấm cực không bị tan rã hoặc biến dạng. |  |
| 17 | Tính phòng nổ | Chỉ áp dụng cho ắc quy kín, thoát khí qua bộ lọc của nút. Ngọn lửa không được tiếp tục và tiếng nổ sẽ không xảy ra khi ắc quy gần tia lửa điện. |  |
| 18 | Tính ngăn mùi axít | Chỉ áp dụng cho ắc quy kín, thoát khí qua bộ lọc của nút. |  |
| 19 | Tổn thất dung lượng | Dung lượng không được giảm quá 15% và 21% tương ứng (1.0% và 0.7% ngày đêm) sau 15 và 30 ngày đêm bảo quản. |  |
| 20 | Tuổi thọ quá nạp | Tuổi thọ kiểm tra bằng phương pháp quá nạp không được nhỏ hơn 360 ngày đêm. |  |
| 21 | Điện trở tiếp đất | Ắc quy lắp ráp thành tổ ắc quy với điện áp 220V có điện trở tiếp đất không được nhỏ hơn 100.000Ω. |  |
| 22 | Các phụ kiện lắp đặt kèm theo | Khung giá đỡ cho cả bộ, hộp phụ tùng, kẹp cực, thanh nối, chụp nhựa an toàn, vật liệu chống ôxy hóa kẹp cực |  |

* Giá đỡ ắc quy:

- Mỗi giàn ắc quy được đặt trên 01 bộ giá đỡ thép được sơn chống ăn mòn axit.

- Quy cách giá đỡ phải phù hợp với mặt bằng phòng ắc quy hiện trạng, đảm bảo có hành lang vận hành trong phòng và không hạn chế việc tiếp cận tất cả các bình ắc quy theo quy định. Cụ thể:

+ Lối đi lại để vận hành và bảo dưỡng giàn ắc quy axit phải có chiều rộng không nhỏ hơn 1 m khi bố trí ắc quy ở hai bên.

+ Phải đảm bảo khoảng trống phía trên ắc quy ít nhất 200mm để dễ dàng tiếp cận trong vận hành.

- Giá đỡ phải được thiết kế phù hợp: đảm bảo đặt đủ số bình, trọng lượng các bình của 01 giàn trên giá, thuận tiện cho việc kiểm tra, sửa chữa hệ thống ắc quy trong vận hành.

3.4. Tiêu chuẩn chung của các rơ le bảo vệ kỹ thuật số:

Áp dụng VB số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC và văn bản số 4356/EVNNPC-KT ngày 03/9/2025 về việc áp dụng YCKT lựa chọn tủ điện hợp bộ trung áp cách điện không khí (phần Relay bảo vệ tủ hợp bộ lộ tổng, phân đoạn, xuất tuyến và tự dùng)

a. Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:

Yêu cầu rơle bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật nhất), các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255- 25 (2000).

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

+ Electrostatic Discharge:	IEC 60255- 22-2 levels 1,2,3,4;

IEC 60255- 4 -2 levels 1,2,3,4.

+ Fast transient disturbance: 	IEC 61000- 4 - 4; IEC 60255- 22- 4.

+ Magnetic field immunity:  	IEC 61000- 4 - 8; IEC 61000- 4 – 9.

+ Power supply immunity:  	IEC 61000- 4 – 11; IEC 60255- 11

+ Radiated Radio Frequency:	IEC 60255-22-3

IEC 61000-4-3

+ Surge withstand:			IEC 60255-22-1

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:

+ Môi trường lạnh:		IEC 60068-2-1

+ Môi trường nóng khô:	IEC 60068-2-2

+ Môi trường nóng ẩm:	IEC 60028-2-30

+ Sự xâm nhập của các vật thể:	IEC 60529

+ Rung động:  IEC 60255-21-1; IEC 60255-21-2; IEC 60255-21-3.

- Thử nghiệm an toàn:

+ Mức chịu đựng của điện môi:   IEC 60255-5

+ Xung điện:	IEC 60255-5

+ Điện trở cách điện:	          IEC 60255-5

+ Mức an toàn của tia laser:	IEC 60825-1

+ Mức an toàn của sản phẩm:	IEC 60255-6

b. Các thông số định mức:

- Điện áp nguồn nuôi: 220VDC

- Điện áp đầu vào định mức: 110V

- Dòng điện đầu vào định mức: 1A / 5A.

- Tần số định mức: 50 Hz.

- Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị bảo vệ: IEC 60255.

- Nhiệt độ môi trường cho phép: +5 đến +45oC.

- Độ ẩm môi trường cho phép: 95%

- Mức độ bảo vệ:	+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt trong nhà: IP41

+ Khi tủ bảo vệ được lắp đặt ngoài trời: IP55

## c. Các đặc điểm chung:

- Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài

- Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt

- Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như : máy cắt, dao cách ly…

- Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A và 5A

- Các cổng giao tiếp có tốc độ truyền tin cao.

- Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng.

- Phần mềm giao tiếp và phân tích sự cố được viết trên hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện và dễ sử dụng có thể kết nối đến tất cả các loại rơ le khác nhau trong cùng một hãng.

- Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lương I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm và đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai 20%.

- Có pin dự phòng cho đồng hồ thời gian thực, nhận tín hiệu đồng bộ thời gian qua cổng IRIG-B, đưa ra thời gian chính xác trong từng bản ghi sự kiện, sự cố.

- Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.

## d. Yêu cầu kích thước rơle:

- Các Rơle được sửa chữa được lắp đặt tại vị trí cũ. Tuy nhiên do kích thước tủ cùng khối lượng Rơle lớn các Rơle được mua sắm để lắp đặt sửa chữa bổ sung cần phù hợp yêu cầu với kích thước các tấm mặt gá thiết bị.

### 3.4.1. Rơle bảo vệ quá dòng

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 5 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 6 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 7 | Tần số | 50 Hz |
| 8 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 9 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 10 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
| 11 | Các chức năng |  |
| 12 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại (79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 13 | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 14 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 15 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 16.1 | + Số lượng | ≥ 45 và lập trình được |
| 17.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 18.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 19 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 19.1 | Số lượng | ≥ 18 và lập trình được |
| 19.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 19.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 19.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 19.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 20 | Giao thức truyền thông |  |
| 20.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 20.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 20.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 20.4 | Chức năng điều khiển (BCU) | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 20.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 20.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 21 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 22 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

3.4.2. Rơle bảo vệ khoảng cách:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn. |
|  | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI + Có ít nhất 3 cấp tác động |
|  | Bảo vệ xa | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT… |
|  | Chống xâm lấn tải, Power swing | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Cắt 1 pha; 3 pha | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Đóng vào điểm sự cố | Yêu cầu |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | ≥ 16 và lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | ≥16 và lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 12.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 12.4 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 12.5 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 13 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

3.5. Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc) |
| 6 | Số lượng đèn LED | ≥16 và lập trình được |
| 7 | Đầu vào tương tự |  |
| 7.1 | + Số lượng | ≥10 (4-20mA) |
| 7.2 | + Chức năng | + Điện áp thanh cái AC và DC |
| 8 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 8.1 | + Số lượng | ≥ 96 và lập trình được |
| 8.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 8.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 9 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 9.1 | Số lượng | ≥16 và lập trình được |
| 9.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 9.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 9.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 9.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 10 | Giao thức truyền thông |  |
| 11.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 11.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 |
| 12 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) | Yêu cầu |
| 13 | Chức năng điều khiển | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 16 | Phụ kiện: |  |
| 16.1 | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
| 16.2 | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

3.6. Biến điện áp 110kV: Áp dụng theo Quyết định 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam ban hành: “Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

## * Yêu cầu chung:

3.6.1. Kiểu thiết bị:

- Là biến điện áp kiểu tụ (CVT) một pha, dùng giấy tẩm dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

- CVT được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 9.

- Phía mạch thứ cấp của CVT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CVT.

3.6.2. Thông số kỹ thuật chính:

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Hệ số quá áp và thời gian định mức | +) 1,2 (liên tục) +) 1,5 (30 giây) |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | > 25mm/kV |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Tỉ số | 115 kV:√3 / 110V:√3/110:√3V/110: √3V |
| - Cấp chính xác | 0,5-0,5-3P |
| - Công suất tải | 15VA-15VA-50VA |
| Điện dung định mức | 6.000-14.300 pF |

3.6.3. Thiết kế và kết cấu:

- CVT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

- Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CVT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

- Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55.

3.6.4. Bố trí lắp đặt:

- Biến điện áp được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

3.6.5. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Kiểm tra cấp chính xác (Test for accuracy).

- Kiểm tra cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance check).

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

- Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch (Short-circuit withstand capability test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Đo điện dung và tanδ tại tần số công nghiệp (Capacitance and tanδ measurement at power-frequency).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm xung cắt (Chopped impulse test).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

- Thử nghiệm cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance test).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

3.6.6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến điện áp.

b. Bản vẽ mô tả kết cấu.

c. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

d. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

e. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

f. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

3.6.7. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

3.6.8. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80 m.

Bảng thông số kỹ thuật của Bộ biến điện áp 110kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-5 |
|  |  |  | hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu |
| 7 | Thân sứ cách điện |  | Liền thân, không khớp nối |
| 8 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | - Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | - Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 13 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 14 | Hệ số quá áp định mức |  |  |
|  | - Liên tục |  | ≥ 1,2 |
|  | - 30 giây |  | ≥ 1,5 |
| 15 | Điện dung định mức | pF | Nêu cụ thể |
| 16 | Giới hạn đảm bảo điện dung định mức | % | Nêu cụ thể |
| 17 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 18 | Mật độ từ thông tại điện áp định mức | Tesla | Nêu cụ thể |
| 19 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz: |  |  |
|  | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện trên bộ CVT hoàn chỉnh, trên bộ tụ phân áp và trên bộ chuyển đổi điện từ |  |  |
|  | trước khi giao hàng (routine test) đảm bảo các giá trị sau: |  |  |
| a) |  | % |  |
|  | - Bộ tụ phân áp |  | < 0,5 |
|  | - Bộ chuyển đổi điện từ |  | Nêu cụ thể |
|  | - Bộ CVT hoàn chỉnh |  | < 1 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 1 |
| 20 | Tỉ số biến, công suất tải định mức và cấp chính xác |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 115:√3kV / 110: √3V, |
|  |  |  | 15VA – CL: 0.5 |
|  | Cuộn 2 |  | 115:√3kV / 110:√3V, |
|  |  |  | 15VA – CL: 0.5 |
|  | Cuộn 3 |  | 115:√3kV / 110:√3V, |
|  |  |  | 50VA - 3P |
| 21 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. |
|  |  |  | - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 |
| 22 | Chỉ thị mức dầu và van xả dầu |  | Có |
| 23 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương |
| 24 | Tổng trọng lượng CVT | kg | Nêu cụ thể |
| 25 | Sứ cách điện dùng cho CVT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 26 | Giá đỡ CVT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 27 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CVT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CVT | Cái | 1 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 28 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 3 |
| 29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 30 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc |
| 31 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 – Khoản 5 |
| 32 | Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do STAMEQ cấp |  | Cung cấp |

3.7. Tủ chỉnh lưu nguồn một chiều (Tủ nạp):

      - Tuân thủ theo Quyết định số: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

      - a. Yêu cầu chung:

- Loại tủ: trong nhà (có kích thước phù hợp với không gian lắp đặt hiện trạng)

- Kết cấu vỏ tủ:

+ Cấp bảo vệ IP41.

+ Màu sơn: RAL 7032.

- Làm mát: Tự nhiên kết hợp cưỡng bức (quạt hút). Khe thông hơi và quạt mát có lưới lọc bụi.

- Nhiệt độ:

+ Lưu kho: -250C- 500 C.

+ Làm việc liên tục cho phép: 00- 400C.

+ Làm việc tốt nhất: 200-250C.

- Độ ẩm môi trường: đến 90%.

      - b. Tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 60146-1-1; IEC 60529.

      - c. Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện được điều khiển bằng Thyristor: Công nghệ vi xử lý và kỹ thuật số: độ phân giải 0.35 độ/bước (256/90)

- Điện áp đầu vào: 220VAC± 10%(1Pha); 380VAC±10%(3 Pha)

- Tần số 50Hz ± 5%

- Điện áp làm việc: 220V

- Sai số: ±1V.

- Dòng điện : 100A.

- Tủ nạp ắc quy cho phép làm việc theo chế độ nạp cưỡng bức và phụ nạp,

- Có trang bị giải pháp hạn chế điện áp phía tải (hệ thống diode giảm áp v.v) để điện áp thanh cái không vượt quá 10% trong các chế độ nạp.

- Bộ nạp phải có công suất và điện áp đủ để nạp điện cho ắc quy đến 90% dung lượng danh định trong thời gian không quá 8h (khi trước đó hệ thống ắc quy đã được phóng điện hết theo quy trình)

- Đầu vào và đầu ra: bảo vệ bằng MCB, MCCB (có giám sát bằng mạch) và bằng cả phần mềm.

- Giám sát và cảnh báo bằng tín hiệu đèn và tín hiệu âm thanh:

+ Các chế độ nạp: BOOT, FLOAT, AUTO

+ Sự cố mạch nguồn: A-B-C,A-C-B

+ Điện áp nạp cao, thấp: V.Max,V.min

+ Chạm đất: EARTH

+ Bộ nạp bị sự cố

+ Lỗi hệ thống ắc quy: BATERRY…

- Kết nối máy tính giám sát: Cổng RS232 hoặc RS 485  RS232 qua Model, qua mạng điện thoại

- Các thiết bị bảo vệ tích hợp:

+ Trip điện áp cao: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi quá áp DC

+ Trip điện áp thấp: bảo vệ cho hệ thống ắc quy và phụ tải khi thấp áp DC

- Các thiết bị đo lường:

+ A,V cho mạch đầu vào chính

+ A, V cho ắc quy

+ A, V cho phụ tải (tủ DC)

- Đầy đủ phụ kiện phục vụ cho lắp đặt

Bảng thông số kỹ thuật của Tủ chỉnh lưu nguồn một chiều (Tủ nạp):

| Tham số | Trị số |
| --- | --- |
| Điện áp định mức đầu vào (V AC) | 380 |
| Điện áp định mức đầu ra (V DC) | 220 |
| Dòng điện định mức đầu ra (A DC) | 100 |
| Công suất định mức của tủ chỉnh lưu: | 35 kVA |
| Các chế độ nạp điện áp một chiều: | Tự động |

3.8. Cáp cấp nguồn 1 chiều:

Tiêu chuẩn chung

Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

Lõi cáp: Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi là dây nhiều sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Vỏ cáp:

Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Cáp có đặc tính chống cháy lan (Fr).

Tiết diện dây dẫn:

+ Cáp cấp nguồn từ tủ nạp ra các tủ DC, tủ Kỹ thuật, tổ ắc quy: 35mm2

- Cáp từ các giàn ắc quy khác nhau đến từ nạp ắc quy khác nhau phải được đi trong các mương/ống riêng biệt, có giải pháp chống cháy lan.

3.9. Máy biến dòng điện 35kV ngoài trời (đo đếm trung thế): Áp dụng theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021

a. Máy biến dòng điện:

- Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện rắn hoặc cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.

- Đối với CT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng CT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80m. Dầu cách điện sử dụng cho CT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến dòng điện được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại mục 2.

- Máy biến dòng điện được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 - Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

- Các đầu đấu dây phía sơ cấp được chế tạo bằng hợp kim đồng mạ thiếc hoặc mạ niken nhằm đảm bảo đấu nối với dây dẫn bằng đồng có dòng điện định mức tương ứng với dòng sơ cấp của biến dòng.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến dòng điện được trang bị phụ kiện, kẹp cực đấu nối, cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

b. Bố trí lắp đặt:

- Máy biến dòng điện phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của biến dòng điện phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

c. Các yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

+	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

+	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

+	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

+	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

+  Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

+	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm điển hình (Type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

+ Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

+ Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

+ Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

+ Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

d. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

e. Chứng nhận phê duyệt mẫu: Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ).

f. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

g. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời ngâm trong dầu |
|  | Các thông số điện áp |  |  |
| 6.1 | Đối với CT 35kV lắp đặt tại các trạm hoặc phát tuyến đường dây đầu nguồn hoặc các nhà máy phát điện lên lưới điện 35kV: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40,5 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | > 190 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | > 80 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | > 3 |
|  | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện định mức sơ cấp (Ir) | A | 200-400-600 |
|  | Dòng điện định mức thứ cấp | A | 5 |
|  | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | 1,2 x Ir |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA |
|  | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth |
|  | Số cuộn dây thứ cấp | Cuộn | 01 cuộn cho đo lường |
|  | Cấp chính xác: - Đo lường - Bảo vệ |  | 0,5 5P20 |
|  | Công suất tải định mức (Burden) | VA | > 10 |
|  | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3: |  |  |
|  | - Cách điện rắn | pC | 20 |
|  | - Ngâm trong chất lỏng | pC | 05 |
|  | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | C | 60 |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |
|  | - CT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | > 25 |
|  | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có |
|  | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
|  | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
|  | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - CT có dòng định mức phía sơ cấp đến 150-300 A: Nêu rõ sử dụng đầu cực kẹp dây hay sử dụng đầu phẳng để đấu nối với đầu cosse ép. - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |

3.10. Thông số kỹ thuật yêu cầu của kẹp cực:

* Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1 – của Mỹ hoặc tương đương

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 – 1995 hoặc tương đương

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007

* Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 25kA với lưới điện trung áp 31,5kA với lưới điện 110kV |

* Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

- Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc.

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực

*  Các yêu cầu về thử nghiệm

i) Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải cung cấp các biên bản thử nghiệm điển hình sau để chứng minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật của các loại kẹp cực chào thầu. Các thí nghiệm này được thực hiện phải tuân theo tiêu chuẩn NEMA CC1 (hoặc các tiêu chuẩn khác nhưng có thông số thử nghiệm tương đương) như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm tối thiểu các hạng mục sau:

- Kiểm tra ngoại quan

- Thử nghiệm lực kéo trượt

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức

ii) Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng kẹp cực trong một dự án (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 30 | i |
| p = 2 | 30 n < 100 | i, ii, iii |
| p = 2 | 100 n < 200 | i, ii, iii |
| p=3 | n ≥ 200 | i, ii, iii |

Số lượng kẹp cực dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp cực được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu và có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Kiểm tra ngoại quan

- Kiểm tra độ tăng nhiệt tại dòng điện định mức

- Thử nghiệm ứng suất cơ khí của kẹp cực tại lực siết bulong của kẹp, sản phầm không có hiện tượng vỡ, nứt (Có thể thực hiện tại nhà sản xuất với sự chứng kiến của bên mua với điều kiện bên mua có đủ dụng cụ thử nghiệm, không cần qua phòng thí nghiệm độc lập)

* Các tài liệu cần cung cấp

Nhà thầu cần phải cung cấp các tài liệu sau:

- Bản vẽ ngoại hình kẹp cực với chi tiết về mã hiệu, kích thước, khối lượng, khả năng chịu ngắn mạch và các thông số khác như yêu cầu trong HSMT;

- Mô tả phương pháp lắp đặt;

- Mô tả về đặc tính kỹ thuật;

- Biên bản thử nghiệm điển hình;

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu |  |
| 3 | Kiểu loại |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | ACSR…, đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp | M…. |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

3.11. Thông số kỹ thuật yêu cầu của cáp nhị thứ: Áp dụng theo QĐ: 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc

| TT | Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ đối với từng chủng loại cáp sử dụng trong phạm vi gói thầu |
| 3 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | - IEC 173: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi. - IEC 227-2, IEC 811: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm - IEC 228: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện. |
| 5 | Tiêu chuẩn chung |  |
|  | - Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V. | Đáp ứng |
|  | - Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột). | Đáp ứng |
|  | - Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C. | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp |  |
| 6.1 | Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp. | Đáp ứng |
| 6.2 | Lớp cách điện |  |
|  | - Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây: | Đáp ứng |
|  | + Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm. | Đáp ứng |
|  | + Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm. | Đáp ứng |
| 6.3 | Vỏ cáp |  |
|  | - Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm. | Đáp ứng |
|  | - Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều). | Đáp ứng |
|  | - Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số. | Đáp ứng |
| 6.4 | Tiết diện dây dẫn |  |
|  | - Mạch nguồn AC 3 pha: ≥2,5mm2 (tùy theo từng mạch) | Nêu rõ tiết diện cáp sử dụng trong phạm vi gói thầu |
|  | - Mạch nguồn AC 1 pha ≥2,5mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch nguồn DC ≥2,5mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch điều khiển AC ≥2,5mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch điều khiển DC ≥1,5mm2 tùy theo mạch | Nêu rõ tiết diện cáp sử dụng trong phạm vi gói thầu |
|  | - Mạch bảo vệ DC ≥1,5mm2 |  |
|  | - Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch | Nêu rõ tiết diện cáp sử dụng trong phạm vi gói thầu |
|  | - Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: 4mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: 2,5 mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch thứ cấp của biến điện áp ≥2,5mm2 | Đáp ứng |
|  | - Mạch sấy và chiếu sáng ≥2,5mm2 | Đáp ứng |
|  | - Cáp nối đất Vàng xanh ≥2,5mm2 | Đáp ứng |

3.12. Đầu cốt đồng: áp dụng theo văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020.

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |
|  | - C 50 | Khai báo |
|  | - C 70 | Khai báo |
|  | - C 95 | Khai báo |
|  | - C 120 | Khai báo |
|  | - C 150 | Khai báo |
|  | - C 185 | Khai báo |
|  | - C 240 | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ |
|  |  | Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | - C 50 | 1 |
|  | - C 70 | 1 |
|  | - C 95 | 1 |
|  | - C 120 | 1 |
|  | - C 150 | 1 |
|  | - C 185 | 2 |
|  | - C 240 | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |
|  | - C 50 | 50 |
|  | - C 70 | 70 |
|  | - C 95 | 95 |
|  | - C 120 | 120 |
|  | - C 150 | 150 |
|  | - C 185 | 185 |
|  | - C 240 | 240 |
| 11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |
|  | - C 50 | 270 |
|  | - C 70 | 340 |
|  | - C 95 | 340 |
|  | - C 120 | 420 |
|  | - C 150 | 540 |
|  | - C 185 | 540 |
|  | - C 240 | 630 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |
|  | - C 50 | 5,6 |
|  | - C 70 | 7,3 |
|  | - C 95 | 9,9 |
|  | - C 120 | 12,5 |
|  | - C 150 | 15,6 |
|  | - C 185 | 19,2 |
|  | - C 240 | 24,9 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |
| 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: |
|  |  | Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
|  |  | Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được

3.13. Biện pháp thi công và an toàn, phòng chống cháy nổ:

3.13.1. Biện pháp thi công:

Đơn vị thi công phải có biện pháp thi công chi tiết và được Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt.

Trước khi thi công, đơn vị thi công cần phối hợp với đơn vị quản lý vận hành và Công ty Điện lực Phú Thọ để có phương án cấp điện hợp lý, giảm thiểu thời gian mất điện. Tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu, dụng cụ phương tiện thi công tại hiện trường.

Địa điểm tổ chức thi công: Trạm 110kV Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn điện phục vụ thi công: Đơn vị thi công chuẩn tự chuẩn bị. Nguồn điện phục vụ thi công có thể sử dụng máy phát hoặc ký hợp đồng mua điện tạm thời với nhà cung cấp.

Thời gian thực hiện: theo kế hoạch năm 2025.

3.13.2. Biện pháp an toàn trong thi công.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng. Cụ thể phải đảm bảo quy trình an toàn điện kèm theo quyết định 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các qui định an toàn khác của nhà nước.

- Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn... dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác;

- Khi thi công trong trạm phải tuyệt đối chú ý giữ khoảng cách an toàn đến các phần mang điện;

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi thi công.

3.13.3. Công tác PCCN:

a. Phòng chống cháy nổ:

- Chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đơn vị thi công và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.

- Thành lập Ban PCCC được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC (Báo cáo viên mời lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giảng dạy).

- Trước khi công trình thi công, Ban chỉ huy công trường và đại diện Công ty có kế hoạch làm việc với Đơn vị quản lý vận hành để triển khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị và công tác an toàn chữa cháy.

- Nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt các bình cứu hoả tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...

- Trên mặt bằng có bố trí các bình cứu hoả ở vị trí là các nơi dễ xảy ra cháy nổ, đặt các họng cứu hỏa nước theo thiết kế.

Cấm công nhân đốt pháo hoặc mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu trên công trường.

- Tại văn phòng công trường có số điện thoại của Công an cứu hoả để liên lạc kịp thời khi có hoả hoạn.

- Không sử dụng điện quá công suất.

- Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.

- Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thành lập Ban chỉ huy và thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

b. Phương án chữa cháy:

- Giao thông: Đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Nguồn nước cứu hoả: Được cung cấp bởi nguồn nước giếng khoan, các bể chứa và xe chở nước.

Để chủ động cho công tác PCCC Ban chỉ huy công trường đề ra một số phương án chữa cháy và nguyên tắc chữa cháy cơ bản như sau:

- Đánh kẻng báo động cho toàn đơn vị, gọi điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

- Cắt điện khu vực xảy ra cháy, tổ chức trinh sát nắm tình hình diễn biến của đám cháy. Cứu người bị nạn, triển khai bảo vệ các khu vực trọng điểm, không cho kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

- Tổ chức cứu và bảo vệ tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy không cho lây lan sang các khu vực xung quanh.

Khi xảy ra cháy nổ và xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến thì Ban chỉ huy chữa cháy của Công trường là người tổ chức chỉ huy chữa cháy.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |