## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | VIỄN THÔNG
I | Bộ néo Cáp quang ADSS 1 hướng KV500
II | Bộ néo Cáp quang ADSS-24 1 hướng KV300
III | Bộ néo Cáp quang ADSS-24 1 hướng KV700
IV | Hộp nối cáp quang ADSS-12 và Hộp nối cáp quang ADSS-24 (loại 4 đầu)
V | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV300
VI | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV500
VII | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV700
B | ÁP TÔ MÁT
I | Áp tô mát MCCB 3 pha 100A
II | Áp tô mát MCCB 3 pha 160A
III | Áp tô mát MCCB 3 pha 200A
IV | Áp tô mát MCCB 3 pha 250A
V | Áp tô mát MCCB 3 pha 300A
VI | Áp tô mát MCCB 3 pha 400A
VII | Áp tô mát MCCB 3 pha 500A
VIII | Áp tô mát MCCB 3 pha 630A
IX | Áp tô mát MCCB 3 pha 800 A
X | Áp tô mát MCCB 3 pha 1000 A
C | CẦU CHÌ, CHỐNG SÉT, DAO CÁCH LY
I | Cầu chì tự rơi 22kV kèm ống chì Polymer
II | Cầu chì tự rơi 35kV kèm ống chì Polymer
III | Chống sét van 22kV
IV | Chống sét van 35kV
V | Dao cách ly 630A-22kV
VI | Dao cách ly 630A-35kV

## VIỄN THÔNG
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
A | VIỄN THÔNG
I | Bộ néo Cáp quang ADSS 1 hướng KV500
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
3 | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang |  | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang
4 | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm |  | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm
5 | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |  | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
6 | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp |  | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp
7 | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp |  | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp
II | Bộ néo Cáp quang ADSS-24 1 hướng KV300
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
3 | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang |  | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang
4 | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm |  | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm
5 | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |  | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
6 | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp |  | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp
7 | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp |  | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp
III | Bộ néo Cáp quang ADSS-24 1 hướng KV700
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
3 | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang |  | - Đảm bảo tính đồng bộ néo cáp và cáp quang
4 | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm |  | - Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm
5 | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng |  | - Móc điều chỉnh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng
6 | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp |  | - Lực căng danh định ≥ 95% tải trọng phá hủy của cáp
7 | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp |  | - Kiểu xoắn, tương ứng với từng khoảng vượt của cáp
IV | Hộp nối cáp quang ADSS-12 và Hộp nối cáp quang ADSS-24 (loại 4 đầu)
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu vỏ |  | Làm bằng nhựa chịu lực chất lượng cao
3 | Kiểu thiết kế |  | - Dạng mũ chụp đóng kín - Số lượng khay: Một khay có thể chứa được 24 mối hàn, số khay tối đa có thể lắp: ≥ 04 khay Các khay hàn có lược mềm bảo vệ ống co nhiệt - Số ống bảo vệ của mỗi khay: 24 ống - Khay sử dụng kết nối kiểu lật, có bán kính uốn sợi trong tối thiểu 30mm - Đường kính phù hợp của cáp: f8mm - f17.5mm đối với mỗi cổng tròn - Kích thước tối thiểu 430mm x 170mm
4 | Nhiệt độ môi trường làm việc |  | -40 ℃ - +60 ℃
5 | Kích thước tối thiểu |  | 430mm x 170mm
6 | Độ ẩm tương đối |  | ≤ 95% (+40 ℃)
7 | Chịu được áp suất | PSI | 8
8 | Công năng |  | Dùng cho nối thẳng hoặc rẽ nhánh, sử dụng đai khóa có lẫy cài để khóa măng xông, cố định đầu cáp bằng ốc vít và đai kẹp nhựa chịu lực.
9 | Ngõ vào/ra cáp |  | Có tối thiều 5 cổng ra hình trụ tròn có gioăng cao su và đầu bịt chống thấm nước
10 | Phụ kiện hợp bộ |  | - Ống co nhiệt 6(mm) bảo vệ sợi quang (tương ứng 12/24/48/96 ống co nhiệt) - Băng dính cách điện: 02 cuộn - Dây rút nhựa: 20 cái - Đai thép treo măng xông - ống ruột mèo: 10m - Lược gỡ sợi: 01 cái - gioăng cao su :02 cái - ống bảo vệ: full các cổng+ 01 dự phòng
V | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV300
1 | Đặc tính sợi quang
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
1.2 | Loại sợi |  | Đơn mốt (SM)
1.3 | Số sợi quang |  | 12 sợi với cáp quang ADSS12 24 sợi với cáp quang ADSS24
1.4 | Đường kính trường mode | µm | - Tại bước sóng 1310mm: 9,2 µm ± 0,4 µm - Tại bước sóng 1550mm: 10,4 µm ± 0,8 µm
1.5 | Đường kính vỏ | µm | 125 µm ± 0,7 µm
1.6 | Lõi đồng tâm lõi sợi |  | ≤ 0,6 µm
1.7 | Méo vỏ sợi |  | ≤ 1%
1.8 | Đường kính lớp vỏ sơ cấp | µm | 245 µm ± 5 µm
1.9 | Bước sóng cắt | nm | ≤ 1260
1.10 | Hệ số suy hao | dB/km | - Tại bước sóng 1310 nm: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,35 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,36 dB/km - Tại bước sóng 1550m: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,21 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,22 dB/km
1.11 | Suy hao khi uốn cong sợi quang | dB | Tại bước sóng 1625 nm: ≤ 0,1 dB
1.12 | Hệ số tán màu sắc |  | - Tại bước sóng 1310 nm: ≤ 3,5 ps/nmxkm - Tại bước sóng 1550 nm: ≤ 18 ps/nmxkm
1.13 | Bước sóng có tán sắc bằng 0 | nm | 1300 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm
1.14 | Độ dốc tán sắc tại điểm không |  | 0,073 ÷ 0,092 ps/nm2xkm
1.15 | Hệ số tán sắc phân cực mode |  | ≤ 0,2 ps/√km
1.16 | Màu sắc ống lỏng, sợi quang |  | Các sợi quang được đặt trong ống lỏng. Các sợi quang và ống lỏng được phân biệt theo mã màu chuẩn TIA/EIA - 598
1.17 | Số lượng sợi quang chứa trong ống lỏng |  | Đối với cáp quang 12Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi Đối với cáp quang 24Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi
1.18 | Phân tử chịu lực trung tâm |  | Làm bằng cá sợi thủy tinh hoặc vật liệu phi kim loại, có khả năng chịu lực kéo cao
1.19 | Ống lỏng chứa sợi quang |  | Làm bằng Polybutylene terepathalate (PBT) hoặc vật liệu khác tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý. Hợp chất điền đầy ống lỏng có khả năng bảo vệ sọi quang tránh khỏi sự thâm nhập của nước và rung động. Hợp chất này phải cho phép các sợi quang dịch chuyển dễ dàng trong ống lỏng
1.20 | Ống độn |  | Các ống độn có kích thước tương tự như các ống lỏng. Ống độn phải có màu dễ phân biệt được với các ống lỏng chứa sợi Số lượng 02 ống
1.21 | Băng chống thấm |  | Băng chống thấm bọc quanh lõi cáp và sợi chống thấm chèn trong lõi cáp: Có khả năng chống thấm nước tốt theo chiều ngang và chiều dọc cáp (băng hoặc chỉ chống thấm để ngăn chặn được nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp. Không sử dụng hợp chất điền đầy (gel hoặc dầu) để ngăn chặn nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp
1.22 | Độ dư sợi quang trong cáp |  | Độ dư sợi quang trong cáp (là tỉ lệ % chiều dài sợi quang khi đo bằng máy đo OTDR vượt hơn so với chỉ số chiều dài đánh nhãn trên thân cáp). Cáp có số ống lỏng và sợi độn ≤6: 0,8% - 1,5%. Cáp có số ổng lỏng và sợi độn >6: 1,0% - 1,87%
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
3 | Khoảng vượt của cáp | m | ≥ 300m
4 | Lớp vỏ trong |  | Nhựa MDPE (Medium Density Polyethylene) và có tỷ trọng nhựa (Density) trong khoảng 0,925g/cm3 - 0,941g/cm3
5 | Lớp vỏ ngoài |  | Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc vật liệu tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý
6 | Tỷ trọng nhựa HDPE (Density) | g/cm3 | ≥ 0,941
7 | Độ bền kéo của nhựa HDPE | Mpa | ≥ 31
8 | Cấu kiện chịu lực vỏ |  | Được làm từ các sợi Aramid
9 | Khối lượng riêng của sợi Aramid | g/cm3 | 1,45 ÷ 0,1
10 | Nhiệt độ phân hủy của sợi Aramid | ºC | ≥ 400
11 | Lực căng tối đa trong vận hành: MOT (maximum operation tension) | kN | ≥ 9
12 | Lực căng tối đa cho phép MAT (maximum allowwable tension) | kN | ≥ 16
13 | Khả năng chịu nén | N | ≥ 4000
14 | Khả năng chịu xoắn |  | Số chu kỳ xoắn ≥ 10 lần
15 | Khả năng chịu va đập |  | Số lần va đập ≥ 10 lần
16 | Khả năng chịu uốn cong |  | Bán kính uốn cong ≤ 10 lần đường kính ngoài cáp
17 | Khả năng chịu điện áp |  | ≥ 20 kV DC hoặc ≥ 10 kV AC rms (tần số 50Hz - 60Hz)
18 | Khả năng chống thấm nước |  | Không có nước rò rỉ ra khỏi đầu cáp trong thời gian ≥ 24h
19 | Độ dày lớp vỏ trong | mm | ≥ 1,0 mm
20 | Độ dày lớp vỏ ngoài | mm | ≥ 1,7 mm
21 | Đường kính ống lỏng | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
22 | Đường kính sợi chịu lực trung tâm | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
23 | Áp suất gió làm việc tối đa | daN/m2 | ≥ 90
24 | Dải nhiệt độ làm việc | ºC | Từ -30 ºC đến 65 ºC
25 | Yêu cầu khác
| Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào |  | Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào
| Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m |  | Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m
VI | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV500
1 | Đặc tính sợi quang
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
1.2 | Loại sợi |  | Đơn mốt (SM)
1.3 | Số sợi quang |  | 12 sợi với cáp quang ADSS12 24 sợi với cáp quang ADSS24
1.4 | Đường kính trường mode | µm | - Tại bước sóng 1310mm: 9,2 µm ± 0,4 µm - Tại bước sóng 1550mm: 10,4 µm ± 0,8 µm
1.5 | Đường kính vỏ | µm | 125 µm ± 0,7 µm
1.6 | Lõi đồng tâm lõi sợi |  | ≤ 0,6 µm
1.7 | Méo vỏ sợi |  | ≤ 1%
1.8 | Đường kính lớp vỏ sơ cấp | µm | 245 µm ± 5 µm
1.9 | Bước sóng cắt | nm | ≤ 1260
1.10 | Hệ số suy hao | dB/km | - Tại bước sóng 1310 nm: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,35 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,36 dB/km - Tại bước sóng 1550m: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,21 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,22 dB/km
1.11 | Suy hao khi uốn cong sợi quang | dB | Tại bước sóng 1625 nm: ≤ 0,1 dB
1.12 | Hệ số tán màu sắc |  | - Tại bước sóng 1310 nm: ≤ 3,5 ps/nmxkm - Tại bước sóng 1550 nm: ≤ 18 ps/nmxkm
1.13 | Bước sóng có tán sắc bằng 0 | nm | 1300 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm
1.14 | Độ dốc tán sắc tại điểm không |  | 0,073 ÷ 0,092 ps/nm2xkm
1.15 | Hệ số tán sắc phân cực mode |  | ≤ 0,2 ps/√km
1.16 | Màu sắc ống lỏng, sợi quang |  | Các sợi quang được đặt trong ống lỏng. Các sợi quang và ống lỏng được phân biệt theo mã màu chuẩn TIA/EIA - 598
1.17 | Số lượng sợi quang chứa trong ống lỏng |  | Đối với cáp quang 12Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi Đối với cáp quang 24Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi
1.18 | Phân tử chịu lực trung tâm |  | Làm bằng cá sợi thủy tinh hoặc vật liệu phi kim loại, có khả năng chịu lực kéo cao
1.19 | Ống lỏng chứa sợi quang |  | Làm bằng Polybutylene terepathalate (PBT) hoặc vật liệu khác tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý. Hợp chất điền đầy ống lỏng có khả năng bảo vệ sọi quang tránh khỏi sự thâm nhập của nước và rung động. Hợp chất này phải cho phép các sợi quang dịch chuyển dễ dàng trong ống lỏng
1.20 | Ống độn |  | Các ống độn có kích thước tương tự như các ống lỏng. Ống độn phải có màu dễ phân biệt được với các ống lỏng chứa sợi Số lượng 02 ống
1.21 | Băng chống thấm |  | Băng chống thấm bọc quanh lõi cáp và sợi chống thấm chèn trong lõi cáp: Có khả năng chống thấm nước tốt theo chiều ngang và chiều dọc cáp (băng hoặc chỉ chống thấm để ngăn chặn được nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp. Không sử dụng hợp chất điền đầy (gel hoặc dầu) để ngăn chặn nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp
1.22 | Độ dư sợi quang trong cáp |  | Độ dư sợi quang trong cáp (là tỉ lệ % chiều dài sợi quang khi đo bằng máy đo OTDR vượt hơn so với chỉ số chiều dài đánh nhãn trên thân cáp). Cáp có số ống lỏng và sợi độn ≤6: 0,8% - 1,5%. Cáp có số ổng lỏng và sợi độn >6: 1,0% - 1,87%
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
3 | Khoảng vượt của cáp | m | ≥ 500m
4 | Lớp vỏ trong |  | Nhựa MDPE (Medium Density Polyethylene) và có tỷ trọng nhựa (Density) trong khoảng 0,925g/cm3 - 0,941g/cm3
5 | Lớp vỏ ngoài |  | Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc vật liệu tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý
6 | Tỷ trọng nhựa HDPE (Density) | g/cm3 | ≥ 0,941
7 | Độ bền kéo của nhựa HDPE | Mpa | ≥ 31
8 | Cấu kiện chịu lực vỏ |  | Được làm từ các sợi Aramid
9 | Khối lượng riêng của sợi Aramid | g/cm3 | 1,45 ÷ 0,1
10 | Nhiệt độ phân hủy của sợi Aramid | ºC | ≥ 400
11 | Lực căng tối đa trong vận hành: MOT (maximum operation tension) | kN | ≥ 12
12 | Lực căng tối đa cho phép MAT (maximum allowwable tension) | kN | ≥ 25
13 | Khả năng chịu nén | N | ≥ 1100 N/50mm x 50mm trong 10 phút
14 | Khả năng chịu xoắn |  | Số chu kỳ xoắn ≥ 10 lần
15 | Khả năng chịu va đập |  | Số lần va đập ≥ 10 lần
16 | Khả năng chịu uốn cong |  | Bán kính uốn cong ≤ 10 lần đường kính ngoài cáp
17 | Khả năng chịu điện áp |  | ≥ 20 kV DC hoặc ≥ 10 kV AC rms (tần số 50Hz - 60Hz)
18 | Khả năng chống thấm nước |  | Không có nước rò rỉ ra khỏi đầu cáp trong thời gian ≥ 24h
19 | Độ dày lớp vỏ trong | mm | ≥ 1,0 mm
20 | Độ dày lớp vỏ ngoài | mm | ≥ 1,7 mm
21 | Đường kính ống lỏng | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
22 | Đường kính sợi chịu lực trung tâm | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
23 | Áp suất gió làm việc tối đa | daN/m2 | ≥ 90
24 | Dải nhiệt độ làm việc | ºC | Từ -30 ºC đến 65 ºC
25 | Yêu cầu khác
| Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào |  | Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào
| Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m |  | Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m
VII | Cáp quang ADSS-24 sợi quang KV700
1 | Đặc tính sợi quang
1.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
1.2 | Loại sợi |  | Đơn mốt (SM)
1.3 | Số sợi quang |  | 12 sợi với cáp quang ADSS12 24 sợi với cáp quang ADSS24
1.4 | Đường kính trường mode | µm | - Tại bước sóng 1310mm: 9,2 µm ± 0,4 µm - Tại bước sóng 1550mm: 10,4 µm ± 0,8 µm
1.5 | Đường kính vỏ | µm | 125 µm ± 0,7 µm
1.6 | Lõi đồng tâm lõi sợi |  | ≤ 0,6 µm
1.7 | Méo vỏ sợi |  | ≤ 1%
1.8 | Đường kính lớp vỏ sơ cấp | µm | 245 µm ± 5 µm
1.9 | Bước sóng cắt | nm | ≤ 1260
1.10 | Hệ số suy hao | dB/km | - Tại bước sóng 1310 nm: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,35 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,36 dB/km - Tại bước sóng 1550m: + Suy hao trung bình cả cuộn cáp ≤ 0,21 dB/km + Suy hao từng sợi trong cuộn cáp ≤ 0,22 dB/km
1.11 | Suy hao khi uốn cong sợi quang | dB | Tại bước sóng 1625 nm: ≤ 0,1 dB
1.12 | Hệ số tán màu sắc |  | - Tại bước sóng 1310 nm: ≤ 3,5 ps/nmxkm - Tại bước sóng 1550 nm: ≤ 18 ps/nmxkm
1.13 | Bước sóng có tán sắc bằng 0 | nm | 1300 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm
1.14 | Độ dốc tán sắc tại điểm không |  | 0,073 ÷ 0,092 ps/nm2xkm
1.15 | Hệ số tán sắc phân cực mode |  | ≤ 0,2 ps/√km
1.16 | Màu sắc ống lỏng, sợi quang |  | Các sợi quang được đặt trong ống lỏng. Các sợi quang và ống lỏng được phân biệt theo mã màu chuẩn TIA/EIA - 598
1.17 | Số lượng sợi quang chứa trong ống lỏng |  | Đối với cáp quang 12Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi Đối với cáp quang 24Fo số sợi/ống lỏng là 06 sợi
1.18 | Phân tử chịu lực trung tâm |  | Làm bằng cá sợi thủy tinh hoặc vật liệu phi kim loại, có khả năng chịu lực kéo cao
1.19 | Ống lỏng chứa sợi quang |  | Làm bằng Polybutylene terepathalate (PBT) hoặc vật liệu khác tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý. Hợp chất điền đầy ống lỏng có khả năng bảo vệ sọi quang tránh khỏi sự thâm nhập của nước và rung động. Hợp chất này phải cho phép các sợi quang dịch chuyển dễ dàng trong ống lỏng
1.20 | Ống độn |  | Các ống độn có kích thước tương tự như các ống lỏng. Ống độn phải có màu dễ phân biệt được với các ống lỏng chứa sợi Số lượng 02 ống
1.21 | Băng chống thấm |  | Băng chống thấm bọc quanh lõi cáp và sợi chống thấm chèn trong lõi cáp: Có khả năng chống thấm nước tốt theo chiều ngang và chiều dọc cáp (băng hoặc chỉ chống thấm để ngăn chặn được nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp. Không sử dụng hợp chất điền đầy (gel hoặc dầu) để ngăn chặn nước thâm nhập vào lõi cáp và nước ngấm dọc theo lõi cáp
1.22 | Độ dư sợi quang trong cáp |  | Độ dư sợi quang trong cáp (là tỉ lệ % chiều dài sợi quang khi đo bằng máy đo OTDR vượt hơn so với chỉ số chiều dài đánh nhãn trên thân cáp). Cáp có số ống lỏng và sợi độn ≤6: 0,8% - 1,5%. Cáp có số ổng lỏng và sợi độn >6: 1,0% - 1,87%
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8665:2011 hoặc tương đương
3 | Khoảng vượt của cáp | m | ≥ 700m
4 | Lớp vỏ trong |  | Nhựa MDPE (Medium Density Polyethylene) và có tỷ trọng nhựa (Density) trong khoảng 0,925g/cm3 - 0,941g/cm3
5 | Lớp vỏ ngoài |  | Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc vật liệu tương đương có cùng tính chất hóa học và cơ lý
6 | Tỷ trọng nhựa HDPE (Density) | g/cm3 | ≥ 0,941
7 | Độ bền kéo của nhựa HDPE | Mpa | ≥ 31
8 | Cấu kiện chịu lực vỏ |  | Được làm từ các sợi Aramid
9 | Khối lượng riêng của sợi Aramid | g/cm3 | 1,45 ÷ 0,1
10 | Nhiệt độ phân hủy của sợi Aramid | ºC | ≥ 400
11 | Lực căng tối đa trong vận hành: MOT (maximum operation tension) | kN | ≥ 16
12 | Lực căng tối đa cho phép MAT (maximum allowwable tension) | kN | ≥ 40
13 | Khả năng chịu nén | N | ≥ 4000
14 | Khả năng chịu xoắn |  | Số chu kỳ xoắn ≥ 10 lần
15 | Khả năng chịu va đập |  | Số lần va đập ≥ 10 lần
16 | Khả năng chịu uốn cong |  | Bán kính uốn cong ≤ 10 lần đường kính ngoài cáp
17 | Khả năng chịu điện áp |  | ≥ 20 kV DC hoặc ≥ 10 kV AC rms (tần số 50Hz - 60Hz)
18 | Khả năng chống thấm nước |  | Không có nước rò rỉ ra khỏi đầu cáp trong thời gian ≥ 24h
19 | Độ dày lớp vỏ trong | mm | ≥ 1,0 mm
20 | Độ dày lớp vỏ ngoài | mm | ≥ 1,5 mm
21 | Đường kính ống lỏng | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
22 | Đường kính sợi chịu lực trung tâm | mm | 2,1 mm ÷ 0,1 mm
23 | Áp suất gió làm việc tối đa | daN/m2 | ≥ 90
24 | Dải nhiệt độ làm việc | ºC | Từ -30 ºC đến 65 ºC
25 | Yêu cầu khác
| Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào |  | Chiều dài tối đa 1 trống cáp là 4000m và chiều dài từng trống cụ thể theo đơn đặt hàng. Sợi quang trong mỗi cuộn cáp không có bất kỳ chỗ nối nào
| Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m |  | Có dấu mã cáp "EVN PCTN:SCL" in trên cáp, dấu không thể tẩy xóa, khoảng cách trung bình giữa mỗi dấu có chiều dài là 1m

## ATM
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
B | ÁP TÔ MÁT
I | Áp tô mát MCCB 3 pha 100A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 100
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 25
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 8.500/1.500
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
II | Áp tô mát MCCB 3 pha 160A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 160
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000 /1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
III | Áp tô mát MCCB 3 pha 200A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 200
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000 /1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
IV | Áp tô mát MCCB 3 pha 250A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 250
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000 /1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
V | Áp tô mát MCCB 3 pha 300A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 300
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000 /1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
VI | Áp tô mát MCCB 3 pha 400A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 400
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 4.000/1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
VII | Áp tô mát MCCB 3 pha 500A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 500
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 4.000/1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
VIII | Áp tô mát MCCB 3 pha 630A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 630
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 4.000/1.000
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
IX | Áp tô mát MCCB 3 pha 800 A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 800
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 2.500/500
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
X | Áp tô mát MCCB 3 pha 1000 A
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
| - Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
| - Số cực |  | 03 cực
| - Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
| - Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
| - Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
| - Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
| - Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
| - Tần số định mức | Hz | 50
| - Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 1000
| - Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 65
| - Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
| - Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 2.500/500
- Phụ kiện đi kèm:
| + Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
| + Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
| + Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
| - Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
| - Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| - Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| - Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| - Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics): |  | Đáp ứng
| + Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính điện môi (Dielectric properties). |  | Đáp ứng
| + Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng
| - Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity): |  | Đáp ứng
| + Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests). |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases). |  | Đáp ứng

## CC, CSV,DCL
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
C | CẦU CHÌ, CHỐNG SÉT VAN, DAO CÁCH LY
I | Cầu chì tự rơi 22kV kèm ống chì Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
* Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer
Đối với FCO:
| Thử nghiệm điện môi (Dielectric test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
Đối với cách điện Polymer:
| Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử chống cháy (Flammability test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Cầu chì tự rơi 35kV kèm ống chì Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loai 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương mối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | 5
10 | Định mức chịu đựng điện áp xung ((1,2/50 µs) | kVp | ≥170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kArms | ≥70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | -Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone) trên thân cách điện phải có tên của nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥25
12.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15 mm để kết nối với các loại dây chảy
12.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
12.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm
13 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
14 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
15 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
16 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
Đối với FCO:
| Thử nghiệm điện môi (Dielectric test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
Đối với cách điện Polymer:
| Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử chống cháy (Flammability test) |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Chống sét van 22kV
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
8 | Giá đỡ
8.1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80 µm
9 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
* Yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI... Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
| Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Điện áp dư (Residual voltage) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test) |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Chống sét van 35kV
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn AC
7.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Giá đỡ
8.1 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80 µm
9 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
* Yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Type test): Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI... Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
| Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Điện áp dư (Residual voltage) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test) |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Dao cách ly 630A-22kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương
5 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
7 | Kiểu loại |  | 3 pha kiểu xoay ngang, ngoài trời
8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác)
9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | DCL ngoài trời: ≥70/55
12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50ms (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: ≥125 + Giữa 2 tiếp điểm khi mở: ≥140
13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 16 hoặc 20 hoặc 25 (Tùy chọn theo thiết kế)
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2.5
16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10
17 | Vật liệu cách điện |  | Polymer
18 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | ≥25
19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102)
20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330
21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350
22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245
23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở
24 | Phụ kiện đi kèm
24.1 | - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
| Thanh truyền động kéo dài 8m |  | Có
24.2 | Cần thao tác bằng tay |  | Có
24.3 | - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có
24.4 | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
24.5 | + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông – đai ốc
24.6 | + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
24.7 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
24.8 | Giá đỡ treo cột hoặc gắn tường |  | Tùy theo thiết kế
Thử nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với mẫu DCL cùng kiểu loại, cùng thiết kế, cùng cấp điện áp và khoảng dòng điện định mức. Các hạng mục thử nghiệm chính như sau:
| Kiểm tra ngoại hình, các kích thước |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn trạng thái khô (Mức thử 60kV / 1 phút với DCL ngoài trời và mức thử 50kV/1 phút với DCL trong nhà) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn ở trạng thái ướt đối với DCL loại ngoài trời (Mức thử 50kV/ 1 phút) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ tăng nhiệt mạch chính (Gồm tiếp điểm chính, các cơ cấu và khớp dẫn dòng, các đầu kết nối ra ngoài) yêu cầu độ tăng nhiệt không quá 60°C. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đo độ dày lớp mạ chống gỉ các bộ phận theo TCVN 5408 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm độ bền cơ khí |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đo điện trở mạch chính |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung đỉnh 125kV cho cách điện pha – đất và 140kV cho cách điện tiếp điểm khi mở. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Các thử nghiệm điển hình đối với cái cách điện gốm hoặc polymer tương ứng với chủng loại cung cấp. |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Dao cách ly 630A-35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời
6 | Loại cách điện |  | Cách điện Polymer
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken
8 | Điện áp danh định | kV | ≥ 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Dòng điện định mức | A | 630
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs
| Pha – đất | kVPeak | ≥ 185
| Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kVPeak | ≥ 185
16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha – đất | kV | ≥ 80
| Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 80
17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
19 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Khoảng cách không khí: Pha – đất Giữa 2 cực trong cùng 1 pha (khi dao cắt) | mm | ≥ 400
22 | Cần thao tác để đóng/ mở DCL |  | Có
23 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Giá đỡ DCL
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
26 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
27 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn:
| - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
| - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
| - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
28 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Bằng tiếng việt/ tiếng anh; có tài liệu khuyến cáo về lắp đặt/ hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; cách xử lý các trục trặc thường gặp
29 | Các yêu cầu khác |  | DCL lắp trực tiếp trên giá đỡ bằng thép, có trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại các phần kết cấu kim loại không mang điện để nối vào hệ thống tiếp địa, nhiệt đới hóa; các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng nóng. Có kèm theo bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.
* Yêu cầu về thử nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102, gồm các hạng mục chính sau:
| Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous curent test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test) |  | Đáp ứng yêu cầu