Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

(1) Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 171, 172, 173, 112, MK172, MK173, MK112, TU172  và rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 tại trạm 110kV Kiến Xương:

- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 171 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67).

- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 172 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67).

- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 173 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67).

- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 112 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le F87B và F21).

- Thay thế các tủ MK 172, MK 173, MK 112 cũ vận hành nhiều năm bằng các tủ MK có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay cáp nhị thứ từ tủ CRP 172, 173, 112 ra tới thiết bị 110kV đã vận hành nhiều năm kém chất lượng, hay xảy ra chạm đất.

- Tận dụng lại tủ MK171 và cáp nhị thứ từ tủ CRP171 ra MK171.

- Thay TU172 vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng kém chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TU 110kV đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thay thế Rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 vận hành nhiều năm, thường xuyên bị treo, hoạt động không tin cậy bằng các rơ le đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

(2) Sửa chữa DCL 176-2, 176-7; TU 171, 172, 173, 174; TI 172, 100; Sơn lại vỏ MBA T1 tại trạm 110kV Long Bối:

- Thay thế DCL 176-2, 176-7 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL 110kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay thế dây dẫn, phụ kiện từ DCL đến TI, MC, đến thanh cái C12 bằng dây dẫn, phụ kiện đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay thế TU171 pha B, TU172 pha B, TU173 pha B, TU174 pha B vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng suy giảm chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TU có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay TI pha A, B, C ngăn lộ 172, ngăn lộ 100 vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng kém chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TI có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay thế cáp nhị thứ từ TU các ngăn lộ 171, 172, 173, 174 đến các tủ MK 171, 172, 173, 174 đã vận hành nhiều năm bị suy giảm chất lượng bằng cáp nhị thứ mới có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay thế cáp nhị thứ từ TI các ngăn lộ 172, 100 đến các tủ MK 172, 100 đã vận hành nhiều năm bị suy giảm chất lượng bằng cáp nhị thứ mới có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sơn lại vỏ MBA T1 có nhiều chi tiết, bộ phận bị han rỉ, xuống cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 171, 172, 173, 112, MK172, MK173, MK112, TU172 và rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 tại trạm 110kV Kiến Xương; (2) Sửa chữa DCL 176-2, 176-7; TU 171, 172, 173, 174; TI 172, 100; Sơn lại vỏ MBA T1 tại trạm 110kV Long Bối | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 60 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

+ Tập 5: Kiểm định trạng bị hệ thống điện.

+ Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ thế.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- - Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC;

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 272/QĐ-EVN Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 24/7/2019.

Và, hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của cán bộ giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình.

c. Chủ đầu tư, cán bộ giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra.

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng.

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công.

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

3.1.1 Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

3.1.2 Chứng chỉ chất lượng:

- Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất các trang thiết bị thuộc phạm vi của hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Các thông số kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện được lựa chọn, đề xuất phải thể hiện rõ trên catalogue hoặc trên website chính thức của nhà sản xuất.

- Các thiết bị, phụ kiện chính phải được các đơn vị thử nghiệm độc lập cấp chứng chỉ hoặc cấp các biên bản thử nghiệm; các thiết bị, phụ kiện khác phải có đủ biên bản thử nghiệm điển hình (Type Test) hoặc thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) để công nhận thiết bị, phụ kiện đạt tiêu chuẩn theo các thông số kỹ thuật đã công bố.

- Các thiết bị sử dụng cho mạch đo đếm (TU, TI, công tơ) cần phải có quyết định phê duyệt mẫu còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền.

3.1.3 Các yêu cầu chung về công tác thiết kế, lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật chính của các thiết bị:

- Với các dao cách ly cần thay thế: Cần khảo sát hiện trường cụ thể để xác định vị trí lắp đặt, kích thước phù hợp với kích thước móng trụ hiện có (Do hạng mục này tận dụng lại móng cũ).

- Với mương cáp và tủ MK: Cần khảo sát hiện trường cụ thể để xác định vị trí thi công, kích thước phù hợp.

- Với các tủ điều khiển bảo vệ tận dụng lại các rơ le hiện có: Cần khảo sát cụ thể các rơ le hiện tại để mở ô trống lắp rơ le cho phù hợp.

- Sau khi thi công hoàn thành ở hiện trường, nhà thầu cung cấp hàng hóa (hoặc nhà thầu thi công theo thỏa thuận giữa các bên) phải cấp đủ bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành các thiết bị thay mới.

## 3.1.4. Yêu cầu cụ thể của từng thiết bị:

#### A. Tủ điều khiển và bảo vệ

- Tủ được thiết kế đảm bảo phù hợp để lắp đặt lại với các rơ le bảo vệ hiện trạng.

- Kiểu			: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành	: Trong nhà

- Độ bảo vệ của vỏ tủ	: IP41 hoặc tương đương

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144 hoặc tương đương

- Kích thước tủ bảng:

+Cao	: 2200mm

+Rộng	: 800mm

+Sâu	: 800mm

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	:  2mm.

- Màu sơn		: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn		: Sơn tĩnh điện

- Cửa			: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

- Góc mở của cửa	: 1350

- Cửa có tay cầm	: Tay cầm có khóa

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển.

+  Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển.

+ Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic:

+ Màu sắc quy định như sau:

Phía 110kV: Màu đỏ

Phía 35kV: Màu vàng

Phía 22kV: Màu xanh

+ Kích thước thanh Mimic:   cao: 10mm; bề dày: 2mm

+ Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm

- Nhãn tủ:

+ Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

+ Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

+ Chiều cao chữ: 20mm

+ Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

- Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

- Thanh nối đất:

+ Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

- Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ:

Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

- Đèn tín hiệu:

+ Kiểu đèn: Pilot có d 20mm

+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

- Mạch điều khiển:

+ Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

- Màu & tiết diện của dây dẫn:

+ Mạch điều khiển AC		: Đen (  2,5mm2)

+ Mạch điều khiển DC		: Đen (1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)

+ Cáp nối đất				: Vàng xanh (2,5mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến dòng 	: Đen (4mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến điện áp	: Đen (2,5mm2)

+ Mạch sấy và chiếu sáng		: Đen (2,5mm2)

+ Mạch tín hiệu & các mạch khác	: Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).

- Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC  10% đến 20%.

- Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

- Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn

- Hàng kẹp đấu dây các loại:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112 hoặc tương đương.

+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

#### B. Tủ đấu dây ngoài trời (MK)

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tủ đấu dây ngoài trời được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.

- Nhà sản xuất/nước sản xuất	: Nêu rõ

- Kiểu				: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành		: Ngoài trời

- Độ bảo vệ của vỏ tủ		: IP55 hoặc tương đương

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144 hoặc tương đương

- Kích thước tủ bảng 		: Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ	:  2mm.

- Vật liệu vỏ tủ: 	Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.

- Màu sơn				: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn				: Sơn tĩnh điện

- Cửa					: Cửa trước và cửa sau

- Góc mở của cửa		: 135O

- Cửa có tay cầm		: Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.

- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.

- Thanh nối đất:

Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu.

- Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau. Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ.

- Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời.

- Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm  95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường.

- Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.

- Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.

- Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác.

- Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt.

- Hệ thống hàng kẹp lắp đặt trong tủ đấu dây phải đủ để sử dụng cho các mạch chức năng & dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại.

- Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ.

- Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Các dạng tủ đấu dây ngoài trời - MK thường gặp:

• Tủ đấu dây cho máy biến áp, TU, TI, CVT

• Tủ đấu dây (ngăn lộ đường dây, máy biến áp, ngăn lộ phân đoạn…).

- Kích thước: Cao (1400), Rộng (800), Sâu (500) mm

- Khoảng cách từ hàng kẹp cuối cùng đến đáy tủ phải ≥20cm.

- Bộ sấy nhiệt: trang bị 02 bộ mặt trước và sau tủ.

* Tùy theo thiết kế mà có thể gộp chung các tủ MK sao cho hợp lý.

#### C. Thông số kỹ thuật thiết bị điều khiển mức ngăn BCU ngăn lộ 110kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 5 | Tần số | 50 Hz |
| 6 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 7 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc) |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥ 16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | ≥ 40 và lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | ≥ 35 và lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương + Số lượng: ≥2 Cổng |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 14 | Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 hoặc tương đương cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 15 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 16 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 17 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

#### D. Thông số kỹ thuật bảo vệ quá dòng có hướng F67 (dùng cho ngăn lộ 110kV)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI hoặc tương đương |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | Liên tục: | 3xIn |
|  | Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 8 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥12 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương + Số lượng: ≥2 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 13.4 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 13.5 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

#### E. Thông số kỹ thuật bảo vệ rơ le tủ lộ tổng, phân đoạn và xuất tuyến tủ hợp bộ trung áp 22kV

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Rơ le bảo vệ |  |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu |  |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha có hướng | Có ít nhất 3 cấp tác động; đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI hoặc tương đương |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng pha không hướng |  |
|  | Bảo vệ quá dòng chạm đất không hướng |  |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Chức năng điều khiển thu thập dữ liệu ngăn lộ (BCU) | Yêu cầu |
|  | Chức năng tự động đóng lặp lại (79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập |
|  |  | + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ tần số đối với tủ xuất tuyến | + Cài đặt được ít nhất 4 cấp tác động |
|  |  | + Khóa chức năng tần số khi điện áp giảm (cài đặt được cả theo điện áp dây và pha) |
|  |  | + Cài đặt đươc thời gian cắt là 0s |
|  |  | + Bảo vệ tốc độ biến thiên của tần số (df/dt) |
|  | Hòa đồng bộ (F25)- đối với tủ lộ tổng, phân đoạn. | Đáp ứng |
|  | Có chức năng Arcflash | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Tối thiểu 512 sự kiện |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng làm việc của mạch dòng: |  |
|  | - Liên tục: | 3xIn |
|  | - Trong 1s: | 70xIn |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 11 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 11.1 | + Số lượng | ≥ 18 và lập trình được |
| 11.2 | + Điện áp đầu vào |  |
| 11.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 12 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 12.1 | Số lượng | ≥ 8 và lập trình được |
| 12.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 12.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 12.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 13 | Giao thức truyền thông |  |
| 13.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương |
|  |  | + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương |
|  |  | + Số lượng: ≥2 Cổng |
| 13.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 13.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer), chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 Edition 2 hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 13.4 | Chức năng điều khiển (BCU) | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ |
|  |  | - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ |
|  |  | - Tối thiểu 3 đối tượng CSWI trong IEC61850 hoặc tương đương cho điều khiển |
|  |  | - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 13.5 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 13.6 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C |
|  |  | + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 14 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |
| II | Thiết bị điều khiển mức ngăn |  |  |
|  | Bộ điều khiển mức ngăn (BCU) | Tích hợp trong rơ le bảo vệ |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61850, IEC 60255, IEC 60870 hoặc tương đương |
| 2 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 3 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 5 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 6 | Tần số | 50 Hz |
| 7 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 8 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 9 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 150-240Vdc) |
| 10 | Số lượng đèn LED | ≥8 và lập trình được |
| 10.1 | Đầu vào nhị phân (BI) | Lập trình được |
| 10.2 | + Số lượng | ≥18 và lập trình được |
| 10.3 | + Điện áp đầu vào |  |
| 11 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11.1 | Đầu ra (BO) | ≥10 và lập trình được |
| 11.2 | Số lượng |  |
| 11.3 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.4 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.5 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 12 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12.1 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.2 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet |
|  |  | Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương |
|  |  | + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương |
|  |  | + Số lượng: ≥2Cổng |
| 13 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 14 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương do tổ chức được UCA chấp thuận (bao gồm file transfer) hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 15 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 16 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C |
|  |  | + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 17 | Màn hình MIMIC (LCD/LED) hiển thị sơ đồ ngăn, trạng thái thông số và điều khiển các thiết bị | Yêu cầu |
| 18 | Giám sát trạng thái thiết bị | Yêu cầu |
| 19 | Điều khiển các thiết bị dựa vào các điều kiện được lập trình và cài đặt trước như khóa liên động, kiểm tra đồng bộ, …. | Yêu cầu |
| 20 | Đo lường các thông số dưới dạng Digital, Analogue như điện áp, dòng điện, tần số, công suất phản kháng, công suất tác dụng, hệ số công suất … mà không cần phải thông qua bất kì bộ biến đổi trung gian nào | Yêu cầu |
| 21 | Lưu giữ bản tin sự kiện/sự cố | Yêu cầu |
| 22 | Chức năng tự giám sát, chuẩn đoán lỗi | Yêu cầu |
| 23 | Chức năng bảo mật: Có thể thiết lập mật khẩu theo nhiều mức phù hợp với yêu cầu vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng,… | Yêu cầu |
| 24 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
|  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

#### F. Yêu cầu kỹ thuật rơ le bảo vệ điện áp, tần số lắp đặt tủ hợp bộ 22kV:

| A | Bảo vệ rơ le và đo lường |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rơ le quá/kém áp |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 4 | Kiểu |  | Kiểu số |
| 5 | Điện áp định mức | VAC | 110 |
| 6 | Nguồn cung cấp | VDC | 220 |
| 7 | Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Số đầu vào số |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Số đầu ra số |  | > 6 |
| 10 | Gồm các chức năng |  |  |
|  | + Bảo vệ quá/kém áp |  |  |
|  | + Số cấp bảo vệ điện áp |  |  |
|  | => Chức năng quá áp (F59) |  | 2 |
|  | => Chức kém áp (F27) |  | 2 |
|  | + Cài đặt thời gian trễ |  | Nêu cụ thể |
|  | + Chức năng ghi sự cố |  | Nêu cụ thể |
|  | + Chức năng đo: V,f |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Giao thức truyền tin |  | IEC 61850 hoặc tương đương |
| II | Rơ le sa thải phụ tải (81) |  | Tích hợp trong Rơ le quá áp/kém áp |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 4 | Kiểu |  | Số |
| 5 | Điện áp định mức | VAC | 110 |
| 6 | Nguồn cung cấp | VDC | 220 |
| 7 | Số đầu vào tương tự |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Số đầu vào số |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Số đầu ra số |  | >6 |
| 10 | Gồm các chức năng |  |  |
|  | + Bảo vệ tần số |  |  |
|  | + Số cấp cài đặt tần số độc lập |  | 4 |
|  | + Số cấp cài đặt df/dt độc lập |  | 2 |
|  | + Thời gian trễ nhỏ nhất | Giây | 0 |
|  | + Số cấp cài đặt thời gian trễ |  | Nêu cụ thể |
|  | + Chức năng ghi sự cố |  | Nêu cụ thể |
|  | + Chức năng khóa khi điện áp thấp (Có thể cài ngưỡng Ublock=0,7 cho từng pha) |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Cổng giao diện mặt trước relay |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Giao thức truyền tin |  | IEC 61850 hoặc tương đương |

#### G. Tiêu chuẩn kỹ thuật các rơ le trung gian, VTTB phụ kiện:

* Rơle giám sát mạch cắt (F74)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơle trung gian dùng nguồn DC bao gồm 2 cuộn dây rơle có chức năng giám sát mạch cắt trong các trường hợp máy cắt đóng, cắt và mất nguồn, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn mắc nối tiếp. Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Rơle có tín hiệu led hoặc cờ báo trạng thái làm việc. Rơle bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm ít nhất 2 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng. Cáp đấu nối vào chân đế có tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 220VDC (±10%). |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 8A/ Tức thời ≥ 15A |
| 6 | Thời gian tác động | 10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 hoặc tương đương |

* Rơle khóa lockout (F86)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60255 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại rơle trung gian bao gồm 2 cuộn dây rơle tác động và trở về có khóa liên động tiếp điểm với nhau, hoạt động bằng nguồn DC, các cuộn dây rơle có các đi-ốt chống ngược nguồn được đấu song song . Cuộn dây của rơle có khả năng làm việc ở chế độ mang điện liên tục. Có cờ chỉ thị trạng thái làm việc. Giải trừ bằng điện hoặc bằng tay. Rơle phải bao gồm chân đế (Socket) rời bao gồm 8 bộ tiếp điểm kiểu changeover NO/NC. Được lắp đặt trên khung phẳng Cáp đấu vào chân đế tiết diện từ 1,0 ÷2,5 mm2. |
| 4 | Điện áp làm việc | 0.8– 1.1Un |
| 5 | Dòng điện đóng cắt | Liên tục ≥ 10A/ Tức thời ≥ 30A |
| 6 | Thời gian tác động | 10ms |
| 7 | Tuổi thọ | 100.000 |
| 8 | Cấp độ bảo vệ | IP40 hoặc tương đương |

* Rơle trung gian

* Rơle trung gian tín hiệu thông thường

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC, 48VDC, 220VAC | Điện từ Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có chỉ thị báo tác động. Có nút test tác động Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra |
| 3 | Thời gian tác động | ≤20ms |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP40 hoặc tương đương |
| 5 | Điện trở tiếp điểm | ≤30mΩ |
| 6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥6A |
| 7 | Dải tác động | 0.8– 1.1Un |
| 8 | Điện áp định mức | 220VAC/DC |

* Rơle trung gian quan trọng (mạch cắt, mạch truyền cắt, mạch khởi động 50BF, mạch khởi động chức năng F79, mạch đổi nguồn DC)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại rơle trung gian có điện áp 220VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC | Điện từ Cài được lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Có chỉ thị báo tác động. Có nút test tác động Bao gồm ≥ 4 cặp tiếp điểm NO/NC hoặc CO ngõ ra |
| 3 | Thời gian tác động | ≤10ms |
| 4 | Cấp bảo vệ | IP40 hoặc tương đương |
| 5 | Điện trở tiếp điểm | ≤30mΩ |
| 6 | Dòng làm việc liên tục của tiếp điểm | ≥10A |
| 7 | Dòng làm việc ngắn hạn của tiếp điểm | ≥80A/200ms; 200A/10ms; |
| 8 | Tuổi thọ (lần đóng cắt) | ≥50x106 |
| 9 | Dải tác động | 0.8– 1.1Un |
| 10 | Điện áp định mức | 220VAC/DC |

* Khối thử nghiệm (Test blocks)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255-5 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại 28 chân có số thứ tự chân, gắn được lên tủ bao gồm: 1 phía đấu nối với mạch nội bộ lên thiết bị và 1 phía đấu nối đến hàng kẹp với mục đích cách ly hệ thống mạch nhị thứ với thiết bị cần thử nghiệm. |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A liên tục, 400A /1s |
| 5 | Điện áp làm việc | 300VAC và DC |
| 6 | Cách điện | 5kV (tiếp điểm – vỏ), 2kV (tiếp điểm - tiếp điểm). |

* Đồng hồ đo điện áp, dòng điện.

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP 110KV |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ, dùng để đo lường thông số điện áp. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2 |
| 4 | VTs | Số input : 1, Un:110kV/110 (100)V (áp dây). |
| 5 | Tần số | 45 ÷ 55 |
| 6 | Thang đo | 0 ÷ 150kV |
| 7 | Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I Phần tử U ± 1.5% |
| 8 | Kích cỡ | ≥ 92x92 |
| II. | ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP AC 500V |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số , dùng để đo lường thông số điện áp. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2 |
| 4 | Tần số | 45 ÷ 55 |
| 5 | Thang đo | 0 ÷ 500VAC |
| 6 | Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I Phần tử U ± 1.5% |
| 7 | Kích cỡ | ≥ 92x92 |
| III | ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP DC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số, dùng để đo lường thông số điện áp. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2 |
| 4 | Thang đo | 0 ÷ 300 VDC |
| 5 | Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I Phần tử U ± 1.5% |
| 6 | Kích cỡ | ≥ 92x92 |
| IV | ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG ĐIỆN AC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số, dùng để đo lường thông số dòng điện. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2 |
| 4 | CTs | Tùy theo yêu cầu thiết kế |
| 5 | Tần số | 45 ÷ 55 |
| 6 | Thang đo | Tùy theo tỷ số TI |
| 7 | Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I ± 1.5% Phần tử U |
| 8 | Kích cỡ | ≥ 92x92 |
| V | ĐỒNG HỒ ĐO DÒNG ĐIỆN DC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC60051-1 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại chỉ thị kim góc xoay 90 độ hoặc số, dùng để đo lường thông số dòng điện. Được lắp đặt trên khung phẳng. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5-4mm2. Đồng hồ bao gồm luôn shunt dòng DC với dải tuyến tính phù hợp với 50A |
| 4 | CTs | 50A hoặc tùy theo TK |
| 5 | Tần số |  |
| 6 | Thang đo | 0 ÷ 50A hoặc tùy theo TK |
| 7 | Cấp chính xác (đọc thông số). | Phần tử I ± 1.5% Phần tử U |
| 8 | Kích cỡ | ≥ 92x92 |

Lưu ý: Từ mục II đến mục V đồng hồ phải được đồng bộ các đồng hồ chỉ một loại là chỉ thị kim hoặc số.

* Đồng hồ đo lường nhiệt độ.

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Lập trình được (Programable) Bao gồm phần mềm cấu hình |
| 3 | Hiển thị | LCD/LED hoặc tương đương |
| 4 | Nguyên lý đo lường | RTD sensor/dòng điện |
| 5 | Nguồn cung cấp | 85...250 V d.c hoặc qua chuyển đổi nguồn DC |
| 6 | Tần số | 40…400 Hz |
| 7 | Kiểu đấu dây | 2W/3W/4W |
| 8 | Thông số đầu vào: |  |
| 8.1 | + Sensor : Pt100, Pt1000, Ni100…. | Pt100, Pt1000 |
| 8.2 | + Current | 4-20mA |
| 8.3 | + Dải đo | -100 - 200 độ C |
| 9 | Đầu ra analog lập trình được: |  |
| 9.1 | + Đầu ra điện áp | 0…10V |
| 9.2 | + Đầu ra dòng điện | 0/4…20mA |
| 10 | Đầu ra số: |  |
| 10.1 | + Cổng giao tiếp truyền thông | RS485 hoặc tương đương |
| 10.2 | + Giao thức | Modbus RTU |

* Đồng hồ đo lường đa chức năng (MULTIMETER)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Kỹ thuật số, đảm bảo đo lường các chức năng U, I, P, Q, S, F, PF,WH,VARH, UTHD, ITHD |
| 3 | Đối với điện áp nguồn | 150 ÷ 240VAC/DC |
| 4 | VTs | 57.7V (110V) – 240V (415V)AC |
| 5 | CTs | Số Input=3; 1/5A (có thể cấu hình được) |
| 6 | Kiểu đấu dây | 3P-3W/3P/4W |
| 7 | Tần số | 45÷55 |
| 8 | Cấp chính xác (đọc thông số). | 0.5 |
| 9 | Chuẩn giao tiếp thông tin | Giao diện RS485 kết nối với RTU theo giao thức Modbus RTU ở chế độ đa điểm. |
| 10 | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, hiển thị được các thông số : 4U; 4I, 3P, 3Q, 3S, F, 3PF, THD và hiển thị biểu tượng quy định chiều công suất phát hoặc nhận. |

* Khóa điều khiển, khóa chuyển mạch, nút ấn điều khiển

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | KHÓA ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT, DAO CÁCH LY |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch điều khiển từ xa bao gồm hai vị trí đóng và cắt các thiết bị nhất thứ như máy cắt, dao cách ly, có đèn chỉ thị ngược trạng thái với thiết bị. Switch có tối thiểu 3 bộ tiếp điểm vị trí đóng và 3 bộ vị trí cắt loại ấn-vặn khóa Phải có sự phân biệt khác nhau giữa switch điều khiển máy cắt và dao cách ly. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| II | KHÓA CHỌN CHẾ ĐỘ |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chọn hai chế độ làm việc khác nhau bao gồm switch ON/OFF, switch Auto/Manual, switch LOCAL/REMOTE. - Switch ON/OFF và Auto/Man có tối thiểu 2 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí. - Switch LOCAL/REMOTE có tối thiểu 5 bộ tiếp điểm cho mỗi vị trí Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 400VAC/250VDC |
| III | KHÓA CHUYỂN MẠCH VOL/AMPE AC |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 hoặc tương đương |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-3 hoặc tương đương |
| 3 | Loại | Loại switch chuyển mạch để xem các thông số dòng điện và điện áp được đo lường trên đồng hồ tương ứng.. Đối với switch chuyển mạch áp phải bao gổm 7 vị trí (A-B-C-N-AB-BC-CA) Đối với switch chuyển mạch dòng phải bao gồm 4 vị trí (A-B-C-N) Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 2.5 -4mm2 |
| 4 | Khả năng mang dòng | 20A |
| 5 | Điện áp làm việc | 500VAC |
| IV | BỘ CHỈ THỊ DAO ĐẤT (SEMAPHONE ) |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | Loại chỉ thị vị trí đóng mở của thiết bị như dao tiếp địa bao gồm cuộn dây làm việc bằng nguồn DC. Có cờ hiệu chỉ thị vị trí đóng mở tương ứng theo thiết bị. Có diod chống nguồn ngược mắc song song với cuộn dây. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1-2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| 4 | Điện áp làm việc | 75-230VDC |
| V | NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN |  |
| 1 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 IEC hoặc tương đương |
| 2 | Loại | - Loại ấn tự nhả - Có màu phân biệt : đỏ, xanh nếu là nút ấn điều khiển. - Tiếp điểm: 1NO+1NC - Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -2.5mm2. |
| 3 | Khả năng mang dòng | 10A |
| 4 | Điện áp làm việc | 75-230VDC |

#### H. Yêu cầu kỹ thuật của TU đơn pha

* Yêu cầu chung

1. Kiểu thiết bị:

              - Là biến điện áp kiểu tụ (CVT) một pha, dùng giấy tẩm dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

              - CVT được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật.

              - Phía mạch thứ cấp của CVT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CVT.

2. Thông số kỹ thuật chính:

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Hệ số quá áp và thời gian định mức | +) 1,2 (liên tục) +) 1,5 (30 giây) |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | > 25mm/kV hoặc > 31mm/kV (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Tỉ số | 110 kV: 3 / 110V:3/110:3V/110: 3V |
| - Cấp chính xác | 0,5-0,5-3P hoặc tương đương |
| - Công suất tải | 15VA-15VA-50VA |
| Điện dung định mức | 6.000-14.300 pF |

Ghi chú: Tùy thuộc vào thực tế, Đơn vị có thể được lựa chọn tỉ số biến áp khác tỉ số nêu trên để phù hợp với thiết kế.

3. Thiết kế và kết cấu:

- CVT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

- Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CVT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

- Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55 hoặc tương đương.

4. Bố trí lắp đặt:

- Biến điện áp được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

5. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

-	Kiểm tra cấp chính xác (Test for accuracy).

-  Kiểm tra cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance check).

-  Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự hoặc tương đương. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch (Short-circuit withstand capability test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Đo điện dung và tanδ tại tần số công nghiệp (Capacitance and tanδ measurement at power-frequency).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm xung cắt (Chopped impulse test).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

- Thử nghiệm cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance test).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

-  Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến điện áp.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

7. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam hoặc đơn vị có chức năng tương đương.

8. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

* Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần Yêu cầu chung |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu |
| 7 | Thân sứ cách điện |  | Liền thân, không khớp nối |
| 8 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | - Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | - Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 13 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 14 | Hệ số quá áp định mức |  |  |
|  | - Liên tục |  | ≥ 1,2 |
|  | - 30 giây |  | ≥ 1,5 |
| 15 | Điện dung định mức | pF | Nêu cụ thể |
| 16 | Giới hạn đảm bảo điện dung định mức | % | Nêu cụ thể |
| 17 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 18 | Mật độ từ thông tại điện áp định mức | Tesla | Nêu cụ thể |
| 19 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz: |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện trên bộ CVT hoàn chỉnh, trên bộ tụ phân áp và trên bộ chuyển đổi điện từ trước khi giao hàng (routine test) đảm bảo các giá trị sau: | % |  |
|  | - Bộ tụ phân áp |  | < 0,5 |
|  | - Bộ chuyển đổi điện từ |  | Nêu cụ thể |
|  | - Bộ CVT hoàn chỉnh |  | < 1 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 1 |
| 20 | Tỉ số biến, công suất tải định mức và cấp chính xác |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 110:3kV / 110: 3V, 15VA - cl 0.5 |
|  | Cuộn 2 |  | 110:3kV / 110: 3V, 15VA - cl 0.5 |
|  | Cuộn 3 |  | 110:3kV / 110: 3V, 50VA - 3P |
| 21 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 hoặc tương đương |
| 22 | Chỉ thị mức dầu và van xả dầu |  | Có |
| 23 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc tương đương |
| 24 | Tổng trọng lượng CVT | kg | Nêu cụ thể |
| 25 | Sứ cách điện dùng cho CVT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 26 | Giá đỡ CVT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 27 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CVT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CVT | Cái | 01 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 28 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại mục 4.1 Yêu cầu chung |
| 29 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 4.5.1 – Khoản 6 Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 30 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |
| 31 | Biên bản thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 4.5.1 – Khoản 5 |
| 32 | Giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo |  | Cung cấp |

### I. Yêu cầu kỹ thuật DCL 110kV

a. Dao cách ly:

- Dao cách ly là loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. Dao cách ly là loại mở ngang, có thể vận hành bằng tay quay hoặc bằng động cơ điện.

- Cơ cấu cơ khí của DCL/DTĐ phải được thiết kế sao cho DCL/DTĐ không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

- Dao tiếp địa lắp kèm DCL: loại 3 pha (hoặc 1 pha tùy yêu cầu thiết kế) tương ứng với kiểu DCL, lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác, tay quay và/hoặc bằng động cơ điện.

b. Tủ truyền động:

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP 55 hoặc tương đương.

- Trang bị bộ phận chỉ báo trạng thái đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

+ Khóa thao tác đóng /cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

c. Các yêu cầu thao tác:

- DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

- Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220 VDC hoặc 110 VDC (tuỳ theo điều kiện thực tế tại TBA).

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

- Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành. Ngoài ra các liên động cơ khí phải hoạt động tin cậy tránh việc gây kẹt cơ khí khi vận hành ở điều kiện liên động điện cho phép.

d. Bố trí lắp đặt:

- DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

e. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

- Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): dáp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ.

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

- Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập thuộc hiệp hội STL (Shorting Testing Liasion) hoặc tương đương phát hành, theo IEC 62271-102 hoặc tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ (Mechanical endurance test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng của DCL, các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương (mục tùy chọn theo yêu cầu của người mua hàng), gồm các hạng mục sau:

| TT | Hạng mục thí nghiệm | Điều kiện | Thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DCL | DTĐ |
| 1 | Các thí nghiệm bổ sung mạch phụ trợ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuits) | Có các mạch phụ trợ và điều khiển | x | x |
| 2 | Thí nghiệm chứng minh khả năng đóng ngắn mạch của DTĐ (Test to prove the short-circuit making performance of earthing switches) | Loại E1, E2 |  | x |
| 3 | Thí nghiệm vùng tiếp điểm (Contact zone test) |  | x | x |
| 4 | Vận hành trong khi tải cơ khí định mức đầu cuối (Operation during application of rated static mechanical terminal load) | Theo tải cơ khí | x | x |
| 5 | Thí nghiệm độ bền cơ khí mở rộng (Extended mechanical endurance tests) | Loại M1, M2 | x | x |
| 6 | Thí nghiệm trên thiết bị liên động (Testing on mechanical interlocking devices) | Có khóa liên động | x | x |
| 7 | Thí nghiệm ở nhiệt độ cao và thấp (Low and high temperature tests) | Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh lớn hơn +40oC hoặc nhỏ hơn -5oC | x | x |
| 8 | Thí nghiệm xác minh việc làm việc chính xác của thiết bị chỉ thị vị trí (Tests to verify the proper functioning of the position-indicating device) | Có bộ phận chỉ thị vị trí | x | x |
| 9 | Thí nghiệm đóng cắt dòng chuyển thanh cái (Bus-transfer current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng chuyển thanh cái (b) | x |  |
| 12 | Thí nghiệm đóng cắt dòng cảm ứng (Induced current switching tests) | Loại A hoặc B |  | x |
| 13 | Thí nghiệm đóng cắt dòng điện nạp thanh cái (Bus-charging current switching tests) | Khả năng đóng cắt dòng nạp thanh cái | x |  |

f. Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, ốc vít kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

- Các bình mỡ tiếp xúc, giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc; các mỡ bôi trơn.

- Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

g. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả: Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ DCL/DTĐ).

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

h. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc …) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

        - Bảng thông số kỹ thuật chính của dao cách ly ngoài trời 110kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời, kiểu lưỡi dao quay ngang; - DCL có thể không trang bị DTĐ, trang bị 01 hoặc 02 DTĐ (tương ứng với DCL) tùy theo tính toán thiết kế |
| 6 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 7 | Bộ truyền động |  |  |
| 7.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 7.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay (lựa chọn theo thiết kế) |
| 8 | Điện áp danh định | kV | 110 |
| 9 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 123 |
| 10 | Dòng điện định mức | A | ≥1250 (Phụ thuộc vào tính toán thiết kế, lựa chọn thông số trong dãy quy định tại IEC60059 hoặc tương đương) |
| 11 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và dao tiếp địa | kArms | ≥ 31,5 |
| 13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 78,75 |
| 14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 15 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 15.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 550 |
| 15.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 630 |
| 16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 230 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 265 |
| 17 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |
| 18.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 18.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 (tùy môi trường lắp đặt, lựa chọn theo tính toán thiết kế) |
| 18.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 18.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 18.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha | mm | ≥ 1.100 |
| 19 | Nguồn tự dùng |  |  |
| 19.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 19.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 19.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220/110 (+10%; -15%) (lựa chọn theo nguồn tự dùng tại vị trí lắp đặt) |
| 20 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 21 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 22 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 23 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 24.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 24.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 24.4 | Cấp bảo vệ IP |  | IP55 hoặc tương đương |
| 24.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 24.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (8NO+8NC) |
| 24.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 24.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 24.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 24.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 24.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 24.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 24.13 | Các liên động điện giữa DCL và dao tiếp địa |  | Có |
| 25 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 25.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm |
| 26 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  | Số lượng: theo tính toàn thiết kế |
| 26.1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm |
| 26.3 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 26.4 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

#### J. Yêu cầu kỹ thuật dây dẫn trần nhôm lõi thép:

- - Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc tương đương.

- - Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- + Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- + Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- + Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C.

Thông số kỹ thuật của dây AC300/39 được cho trong bảng sau:

| Đặc tính |  | Thông số | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật | TCVN 8090: 2009 hoặc tương đương |  |
|  | Tiết diện tính toán | 339,6 | mm2 |
|  | Tiết diện phần nhôm | 301 | mm2 |
|  | Tiết diện phần thép | 38,6 | mm2 |
|  | Đường kính phần nhôm | 24 | mm |
|  | Đường kính phần thép | 8 | mm |
|  | Hệ số dãn nở () | 19,8 | 10-6 1/ 0C |
|  | Khối lượng dài | 1132 | kg/km |
|  | Mô đun đàn hồi (E) | 7,7 | 103daN/mm2 |
|  | Lực kéo đứt | 9,347 | Tấn |
|  | Điện trở dây dẫn (20oC) | 0,0958 | /km |
|  | Dòng điện phát nóng cho phép | 680 | A |

K. Thông số yêu cầu kẹp cực cho dây ACSR:

K1. Yêu cầu chung

Kẹp cực loại bulong (Bolted connectors) sử dụng cho dây nhôm hoặc hợp kim nhôm được thiết kế để không gây hồ quang và nhiễu âm thanh, nhiễu điện từ khi vận hành.

Tiêu chuẩn chung cho kẹp cực:  NEMA CC1- của Mỹ hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn bulong: TCVN 1916 – 1995 hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn mạ: TCVN 5408-2007 hoặc tương đương.

K2. Thông số định mức

| Dòng điện định mức: | Tối thiểu bằng 120% dòng điện định mức của ngăn lộ |
| --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (Ith) trong 1s | 25kA với lưới điện trung áp 31,5kA với lưới điện 110kV |

K3. Các yêu cầu về chất lượng

Kẹp cực phải được sản xuất bởi chu trình đúc và nguyên liệu để sản xuất là hợp kim nhôm, mới chưa từng được sử dụng để đúc. Các nguyên liệu sử dụng để chế tạo bu long và kẹp cực phải có chứng nhận tuân theo từng yêu cầu về tiêu chuẩn có liên quan.

Mỗi nguyên liệu thành phần sử dụng trong quá trình chế tạo sẽ được xác định bởi các dấu nhận dạng của nhà sản xuất và đánh số lô. Số lô sẽ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc của các phần thông qua hệ thống chất lượng của nhà sản xuất mà đã được chứng nhận ISO. Trên thân kẹp cực thiết bị phải có logo của nhà sản xuất

- Kẹp cực thiết bị cho dây nhôm phải được thiết kế và chế tạo cho phép giảm thiểu hiện tượng vầng quang, hiện tượng quá nhiệt. Bề mặt các tấm giữ dây hoặc ống phải được mài nhẵn để tăng cường bề mặt tiếp xúc.

- Chiều dài đầu kẹp bắt vào dây AC tối thiểu dài 90mm và được bắt tối thiểu bằng 4 bulong (hai đai), về phía đầu trụ kẹp cực phải đảm báo đúng kích thước đầu cực thiết bị. Trong trường hợp đấu nối thanh cái xuống thiết bị hoặc giữa các thanh cái nên sử dụng loại 6 bulong (ba đai) để tăng cường dẫn điện.

Các loại bu lông sử dụng trong các kẹp cực chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu về mo men xoắn đáp ứng tiêu chuẩn TVCN, được mạ kẽm nhúng nóng và tối thiểu sử loại có cấp bền 6.8 hoặc tương đương, có phụ kiện như vòng đệm kèm theo.

Trường hợp sử dụng tấm lưỡng kim đồng/nhôm, yêu cầu dày ít nhất 2mm, phải được cung cấp cùng với kẹp cực chào thầu.

Mỡ tiếp xúc.

Mỡ tiếp xúc được yêu cầu và phải là hợp chất bao gồm các hạt dẫn điện kim loại có tác dụng nâng cao khả năng tiếp xúc của các điện cực. Hợp chất này phải chứa một hợp chất ức chế ăn mòn. Mỡ bảo vệ bề mặt kim loại khỏi hoạt động oxi hóa và ngăn ngừa sự hình thành oxit làm tăng điện trở tiếp xúc.

Các hạt dẫn điện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với các kẹp cực và do đó cải thiện được hiệu suất dẫn điện của kẹp cực.

Số lượng cần thiết của hợp chất phải được cung cấp kèm với các kẹp cực

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| TT | Miêu tả | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu |  |
| 3 | Kiểu loại |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NEMA CC, TCVN hoặc tương đương |
| 5 | Kiểu đấu nối |  |
|  | Phía dây dẫn | ACSR…, đảm bảo tiếp xúc với dây dẫn hoàn toàn |
|  | Phía thiết bị/Dây dẫn |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  |
|  | Thân kẹp cực | Nhôm (chiếm 90% trở lên) |
|  | Bulong mạ kẽm nhúng nóng cấp | M…. |
|  | Vòng đệm | Thép lò xo mạ |
|  | Tấm lưỡng kim (nếu có) |  |
| 7 | Dòng điện định mức | Theo dòng định mức của ngăn lộ |
| 8 | Độ tăng nhiệt độ lớn nhất khi mang tải định mức | < 90oC |
| 9 | Độ nhám bề mặt đầu nối thiết bị | Phẳng, bóng |
| 10 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời |
| 11 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có |
| 12 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ kèm theo | Có |

#### L. Yêu cầu kỹ thuật của Máy biến dòng điện 110kV

L1. Yêu cầu chung

1. Kiểu thiết bị:

              - Máy biến dòng điện (CT – Current Transformer) kiểu 1 pha, ngâm trong dầu, lắp đặt đứng đảm bảo vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.

              - Máy biến dòng điện được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật tại Điều 9.

              - Phía mạch thứ cấp của CT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CT.

2. Thông số kỹ thuật chính:

| Điều kiện lắp đặt, vận hành | Ngoài trời |
| --- | --- |
| Kiểu thiết bị | 01 pha, giấy tẩm dầu, bố trí kiểu cuộn dây ở đỉnh CT (“top core”) hoặc chân CT (“bottom core”) tùy chọn theo thiết kế |
| Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | 123 kV |
| Tần số định mức | 50 Hz |
| Phương pháp nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Mức cách điện định mức: |  |
| - Điện áp chịu đựng xung sét | > 550 kV (giá trị đỉnh) |
| - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | > 230 kV (giá trị hiệu dụng) |
| Mức chịu đựng dòng ngắn mạch định mức | > 25 kA hoặc > 31,5 kA (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| Thời gian chịu đựng ngắn mạch | > 01 giây |
| Khả năng quá dòng liên tục | > 1,2 lần dòng định mức phía cuộn sơ cấp |
| Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 65ºC |
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | > 25mm/kV hoặc > 31mm/kV (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| Tỉ số và cấp chính xác: |  |
| - Loại 1 (dùng cho ngăn MBA lực 110kV): - + Cuộn 1, 2: 200-400/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. - + Cuộn 3, 4, 5: 200-400/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |
| - Loại 2 (dùng cho ngăn đường dây 110kV, ngăn kết giàn 110kV (Bus coupler)): - + Cuộn 1, 2: 400-800-1200/1A, class 0.5 Fs10, 10 VA cho đo lường. - + Cuộn 3, 4, 5: 400-800-1200/1A, class 5P20, 20 VA cho bảo vệ. |  |

Ghi chú:

- Tùy thuộc vào thực tế, Đơn vị có thể được lựa chọn tỉ số biến dòng khác tỉ số nêu trên để phù hợp với thiết kế.

3. Thiết kế và kết cấu:

- Cuộn sơ cấp của CT được thiết kế làm việc được với dòng điện định mức và chịu đựng được dòng sự cố yêu cầu mà không bị hư hỏng. CT có khả năng chịu dòng điện phía sơ cấp khi phía thứ cấp hở mạch. Tại bất kỳ cuộn thứ cấp hở mạch có điện áp đầu cực vượt quá 2,5kV, cần được bảo vệ giới hạn điện áp phù hợp.

- Cuộn thứ cấp của CT dùng cho đo lường có đặc tính bão hòa đảm bảo các thiết bị đo lường được đấu nối không bị hư hỏng do dòng sự cố. Việc thay đổi tỉ số CT được thực hiện trên các cuộn thứ cấp. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường- bảo vệ) có ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.

- CT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp đấu dây của CT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng cho đo lường này.

- Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ có  khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu IP55 hoặc tương đương.

4. Bố trí lắp đặt:

- Biến dòng điện được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến dòng điện đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng.

- Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

5. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

-	Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

-	Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

-   Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

-	Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

-   Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương và phải là thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự hoặc tương đương. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-	Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

-	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

-	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

-	Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).

-	Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

-	Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

-   Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient temperature).

6. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng của biến dòng điện.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

7. Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam hoặc đơn vị có chức năng tương đương.

8. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80m.

L2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật chung |  | Đáp ứng phần III – Yêu cầu chung |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 6 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm dầu, bố trí cuộn dây trên đỉnh CT (top core) hoặc chân CT (bottom core) (tùy chọn theo thiết kế) |
| 7 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 110 |
| 8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 123 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 550 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 50 Hz, 01 phút | kVrms |  |
|  | -Cuộn sơ cấp |  | ≥ 230 |
|  | -Cuộn thứ cấp |  | ≥ 3,0 |
| 12 | Khoảng cách tối thiểu pha-đất | mm | > 1.100 |
| 13 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ipr) | A | 400-600-800-1200 |
| 14 | Tỉ số biến đổi |  |  |
|  |  |  | 400-600-800-1200/1-1-1-1-1A (dùng cho ngăn lộ 100, 172) |
| 15 | Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức (Ith) | kArms | ≥ 25 hoặc > 31,5 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 16 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 1 |
| 17 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) |  | ≥ 1,2 lần dòng định mức cuộn sơ cấp (1,2 x Ipr) |
| 18 | Dòng điện ổn định động định mức (Idyn) | kApeak | ≥ 2,5 x Ith |
| 19 | Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp hệ thống lớn nhất | pC | < 10 |
| 20 | Tổng trở cuộn thứ cấp | Ohm | Nêu cụ thể |
| 21 | Tanδ (tổn hao điện môi) đo tại tần số 50Hz được thực hiện trên CT hoàn chỉnh |  |  |
| a) | Tại nhà máy do Nhà sản xuất thực hiện (routine test) | % | < 0,5 |
| b) | Tại hiện trường sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | % | < 0,5 |
| 22 | Bộ chỉ thị báo mức dầu CT |  | Có |
| 23 | Các đặc tính cuộn dây: Tỉ số, công suất định mức và cấp chính xác |  |  |
|  | Cuộn 1 |  | 400-600-800-1200/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 2 |  | 400-600-800-1200/1A 10VA – Cl 0,5 Fs10 |
|  | Cuộn 3 |  | 400-600-800-1200/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 4 |  | 400-600-800-1200/1A 20VA – 5P20 |
|  | Cuộn 5 |  | 400-600-800-1200/1A 20VA – 5P20 |
| 24 | Vật liệu làm hộp đấu dây |  | - Nhôm/Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ. - Cấp bảo vệ tối thiểu IP55 hoặc tương đương |
| 25 | Thay đổi tỉ số biến CT |  | Thay đổi tại cuộn thứ cấp |
| 26 | Tổng trọng lượng CT | Kg | Nêu cụ thể |
| 27 | Thông số nhãn |  | Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc tương đương |
| 28 | Sứ cách điện dùng cho CT |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC62155 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Sứ gốm nâu |
|  | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
|  | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
|  | Khả năng chịu tải trọng cơ khí | kN | Nêu cụ thể |
| 29 | Giá đỡ CT |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm |
| 30 | Kẹp cực đấu nối |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim nhôm |
|  | Kích thước (số lỗ, kích thước lỗ,…) |  | Phù hợp với dây dẫn đấu nối và đầu cực CT |
|  | Số lượng kẹp cho mỗi CT | Cái | 02 |
|  | Bu lông, đai ốc cho kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 31 | Điều kiện vận hành |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 3 |
| 32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 – Khoản 6 Tài liệu bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt |
| 33 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001: 2008 hoặc phiên bản cập nhật cao hơn |
| 34 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu tại Điều 8 – Khoản 5 |
| 35 | Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo do |  | Cung cấp |

#### M. Nguồn điện tự dùng

- Nguồn điện tự dùng xoay chiều 380/220V được cấp từ sau tủ phân phối AC hiện có.

- Nguồn điện một chiều: Được cấp từ hệ thống tủ nạp & ắc quy kín 220 VDC hiện có.

### N. Thông số kỹ thuật yêu cầu của cáp nhị thứ:

Các tiêu chuẩn áp dụng

IEC 173 hoặc tương đương: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

IEC 227-2, IEC 811 hoặc tương đương: Cáp cách điện bằng PVC.

IEC 228 hoặc tương đương: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

Tiêu chuẩn chung

Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC).

Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp

Lõi cáp: Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 hoặc tương đương và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287 hoặc tương đương. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện: Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện không được nhỏ hơn giá trị quy định sau: Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

Vỏ cáp:

Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn:

Cáp cấp nguồn từ tủ AC, DC ra các tủ MK, dãy tủ xuất tuyến trung thế: 4 mm2.

Cáp cấp nguồn từ tủ AC, DC tới ngăn lộ tổng trung thế: 2 mm2.

Cáp điều khiển và tín hiệu: 1,5mm2

Cáp mạch áp: 2,5mm2

Cáp mạch dòng: 4,0mm2

Toàn bộ cáp nhị thứ phải có lớp màn đồng chống nhiễu.

Lưu ý: Cáp nhị thứ đấu nối nội bộ bên trong các tủ MC hợp bộ trung áp thay mới và cáp nhị thứ đấu nối bên ngoài vào trong tủ phải có màu sắc khác nhau.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:

4.1. Công tác chuẩn bị.

4.1.1. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình

Sau khi thi công lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm thí nghiệm (bước 3) trước khi đóng điện vận hành.

4.1.2. Đường vận chuyển cơ giới

Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. Toàn bộ chi phí cho phần bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu) Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

4.1.3. Công tác vận chuyển từ kho của Nhà thầu ra công trường:

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tỉnh trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù họp.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đứng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

4.2. Bu lông các loại

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm được chế tạo theo TCVN (hoặc tương đương).

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch cho phép theo phương ngang là ± 2mm.

- Chênh lệch cao độ trên đỉnh bu lông chân cột là 20 mm.

- Bulông phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

4.3. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.4. Công tác nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng (về công tác phòng chống cháy nổ).

- Trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong công trường và các vùng lân cận.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh

- Vệ sinh công trường

- Vệ sinh ăn ở cho công nhân tại công trường.

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Các chất thải rắn tạo ra từ việc thi công phải được đưa đi chỗ khác. Đơn vị thi công phải đảm bảo hoàn trả lại hiện trường như ban đầu.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi thi công, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng- 1996 hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương.

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255- 86 trong quá trình thi công (hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương).

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền.

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991 hoặc tương đương.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Xử lý tại nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:

- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường).

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường.

- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công trường.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:

- Tổ chức mặt bằng công trường.

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công.

- Các kho chứa

- Biện pháp tổ chức thi công

- Biện pháp cắt điện để thi công

- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:

- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình

- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết bị.

- Biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BVTC. 01 | (1) Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 171, 172, 173, 112, MK172, MK173, MK112, TU172 và rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 tại trạm 110kV Kiến Xương; (2) Sửa chữa DCL 176-2, 176-7; TU 171, 172, 173, 174; TI 172, 100; Sơn lại vỏ MBA T1 tại trạm 110kV Long Bối |  |