Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Sửa chữa các đường dây 372, 373E5.18, 480E5.23 và thiết bị trạm biến áp khu vực Đông Triều năm 2026

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 1, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sứ VHD 22kV+ ty | Quả | 190 |
| 2 | Chuỗi néo polymer 22kV trọn bộ | chuỗi | 27 |
| 3 | Chuỗi néo thủy tinh 22kV trọn bộ | chuỗi | 24 |
| 4 | Sứ VHD 35kV + Ty | Quả | 491 |
| 5 | Chuỗi néo polymer 35kV trọn bộ | chuỗi | 167 |
| 6 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV Giáp níu dây bọc 95mm2 trọn bộ | chuỗi | 12 |
| 7 | Dây ACSR 50/8 | m | 2.649 |
| 8 | Cặp cáp nhôm 3BL | cái | 733 |
| 9 | Đầu cốt SYG-50 | cái | 12 |
| 10 | Xà đỡ DPT | Bộ | 1 |
| 11 | Cầu dao phụ tải 3 pha 22kV ngoài trời | Bộ | 1 |
| 12 | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời | Bộ | 22 |
| 13 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời | Bộ | 22 |

1.2. Sửa chữa các đường dây 476, 479, 474E5.23 và các thiết bị trạm biến áp khu vực Đông Triều năm 2026

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 2, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sứ VHD 22kV+ ty | Quả | 397 |
| 2 | Sứ đứng Polymer 22kV | Quả | 213 |
| 3 | Chuỗi néo polymer 22kV trọn bộ | chuỗi | 629 |
| 4 | Chuỗi đỡ polymer 22kV trọn bộ | chuỗi | 33 |
| 5 | Chuỗi néo thủy tinh 22kV trọn bộ | chuỗi | 6 |
| 6 | Dây ACSR 50/8 | m | 22.415 |
| 7 | Dây ACSR 70/11 | m | 5.378 |
| 8 | Dây AC 150/24 XLPE | m | 4.214 |
| 9 | Cặp cáp | cái | 645 |
| 10 | Giáp níu dây bọc ACD2895-TP, dài 1300mm, 27,6 ÷ 30,7mm ( 150mm2) | Cái | 42 |
| 11 | Khóa néo kiểu ép 150mm | Bộ | 15 |
| 12 | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời | Bộ | 51 |
| 13 | Cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) | Bộ | 21 |
| 14 | Chống sét van cho đường dây 22kV | Bộ | 15 |
| 15 | Dây ACSR-50/8 khóa số 8 | M | 126 |
| 16 | Dây ACSR-70/8 khóa số 8 | M | 69 |
| 17 | Đầu cốt SYG 50 | Cái | 15 |
| 18 | Đầu cốt SYG 70 | Cái | 6 |
| 19 | Đầu cốt SYG 120 | Cái | 12 |
| 20 | Sứ VHD 22kV+ ty | Quả | 397 |

1.3. Sửa chữa tủ hạ thế các trạm biến áp khu vực Đông Triều năm 2026

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 3, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 150A (Tủ trọn bộ, không AB lộ) | Tủ | 1 |
| 2 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 150A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x150+2x100)A) | Tủ | 2 |
| 3 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 150A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x150+2x75) A) | Tủ | 1 |
| 4 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 150A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x150+2x100+1x75) A) | Tủ | 1 |
| 5 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 250A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x250+2x160) A) | Tủ | 1 |
| 6 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 300A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x300+2x200) A) | Tủ | 2 |
| 7 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 300A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x300+1x250+1x150) A) | Tủ | 1 |
| 8 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 300A, 2 lộ ra (1x300+1x200+1x150 )A) | Tủ | 1 |
| 9 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 300A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x300+1x225+1x160+1x100)A) | Tủ | 1 |
| 10 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 300A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x320+2x200+1x160) A) | Tủ | 1 |
| 11 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 400A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x400+1x200+1x160)A) | Tủ | 1 |
| 12 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 400A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x400+1x250+1x200)A) | Tủ | 1 |
| 13 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 400A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x400+1x250+1x200+1x150)A) | Tủ | 1 |
| 14 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 400A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x400+3x250)A) | Tủ | 1 |
| 15 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 400A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x400+1x300+2x200+1x150)A) | Tủ | 1 |
| 16 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 500A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x500+1x250+1x225+1x200)A) | Tủ | 1 |
| 17 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 500A (tủ trọn bộ không có MCCB lộ) | Tủ | 1 |
| 18 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 2 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+2x200)A) | Tủ | 1 |
| 19 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x300+2x250)A) | Tủ | 1 |
| 20 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x300+2x250)A) | Tủ | 1 |
| 21 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x250+1x200+1x300)A) | Tủ | 1 |
| 22 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 3 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x250+2x200)A) | Tủ | 1 |
| 23 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+2x250+2x200)A) | Tủ | 1 |
| 24 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x300+3x250)A) | Tủ | 1 |
| 25 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+2x250+1x200+1x150)A) | Tủ | 1 |
| 26 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x250+2x200+1x160)A) | Tủ | 1 |
| 27 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 600A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x630+1x400+3x250)A) | Tủ | 1 |
| 28 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 800A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x800+1x300+3x250)A) | Tủ | 1 |
| 29 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 800A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x800+2x300+1x250+1x200)A) | Tủ | 1 |
| 30 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 800A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x800+2x250+2x200)A) | Tủ | 2 |
| 31 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 800A, 5 lộ ra (tủ trọn bộ (1x800+3x250+1x300+1x400)A) | Tủ | 1 |
| 32 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 1000A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x1000+1x400+3x200)A) | Tủ | 1 |
| 33 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 1000A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x1000+3x300+1x200)A) | Tủ | 1 |
| 34 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 1000A, 4 lộ ra (tủ trọn bộ (1x1000+2x400+2x200)A) | Tủ | 1 |
| 35 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 1000A, 5 lộ ra (tủ trọn bộ (1x1000+1x200+1x300+3x250)A) | Tủ | 1 |
| 36 | Tủ PP hạ thế 0,4kV - 1000A, 5 lộ ra (tủ trọn bộ (1x1000+2x400+1x250+2x200)A) | Tủ | 1 |
| 37 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x185 + 1x95 | m | 5,5 |
| 38 | Đầu cốt đồng M185 | cái | 12 |
| 39 | Đầu cốt đồng M95 | cái | 4 |

1.4. Sửa chữa các đường dây 371, 373E5.18, 471E5.16

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 4, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sứ đứng VHD 35kV (Cả ty) | Cách điện | 69 |
| 2 | Sứ đứng VHD 22kV (Cả ty) | Cách điện | 101 |
| 3 | Chuỗi đỡ polymer khóa máng 22kV | Chuỗi | 30 |
| 4 | Chuỗi néo polymer khóa máng 22kV | Chuỗi | 207 |
| 5 | Chuỗi néo polymer khóa máng 35kV | Chuỗi | 67 |
| 6 | Chuỗi đỡ polymer khóa máng 35kV | Chuỗi | 47 |
| 7 | Chuỗi néo thủy tinh 35 kV | Chuỗi | 21 |
| 8 | Cột BTLT 14m | Cột | 8 |
| 9 | Cột BTLT 18m | Cột | 2 |
| 10 | Xà đỡ XDZ35-1 | Bộ | 8 |
| 11 | Xà hãm XHZ35-1 | Bộ | 1 |
| 12 | Xà hãm XHΠ35-1 | Bộ | 3 |
| 13 | Xà hãm XHΠ35-2 | Bộ | 1 |
| 14 | Xà hãm lệch XHL22-1 | Bộ | 20 |
| 15 | Xà hãm lệch XHL22-2 | Bộ | 3 |
| 16 | Dao cách ly 35kV | Bộ | 1 |
| 17 | Dao cách ly 24kV | Bộ | 3 |
| 18 | Xà đặt dao cách ly 35kV - XCD35 | Bộ | 1 |
| 19 | Dây bọc AC 120/19 XLPE2.5/HDPE | m | 11.959 |
| 20 | Dây nhôm trần AC120/19 | m | 6066 |
| 21 | Dây nhôm trần AC95/16 | m | 4009 |
| 22 | Cặp cáp 3BL 25-150 | Cái | 509 |
| 23 | Đầu cốt SYG 70 | Cái | 3 |
| 24 | Đầu cốt SYG 120 | Cái | 33 |

1.5. Sửa chữa đường dây 484E5.21 đoạn từ cột số 52- 17-4 đến TBA Hà An 8 và các đường dây 478, 480 E5.21 năm 2026

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 5, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cách điện sứ đứng gốm 24kV + ty | Quả | 135 |
| 2 | Chuỗi néo cách điện thuỷ tinh 24kV + phụ kiện (3 bát/chuỗi) | Bộ | 6 |
| 3 | Chuỗi néo cách điện polyme 24kV + phụ kiện | Cái | 18 |
| 4 | Đầu cốt SYG50 | Cái | 6 |
| 5 | Đầu cốt SYG70 | Cái | 6 |
| 6 | Cặp cáp nhôm 3BL | Cái | 36 |
| 7 | Dây nhôm lõi thép: ACSR 50/8 | m | 3.017 |
| 8 | Dây nhôm lõi thép: ACSR 70/11 | m | 1.928 |

1.6. SCL phần sắt các TBA Hà An 1, Tiền Phong 3, Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư, Hiệp Hòa 4

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 6, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Xà Trạm 22kV tâm cột 3m |  |  |
| 1 | Xà đỡ sứ đầu trạm dọc tuyến -6Đ Tim trạm 3m | Bộ | 1 |
| 2 | Xà đỡ sứ đầu trạm dọc tuyến -3Đ Tim trạm 3m | Bộ | 1 |
| 3 | Xà đỡ DCL 22kV - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 4 | Xà đỡ FCO - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 5 | Xà đỡ CSV - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 6 | Xã đỡ MBA - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 7 | Xà Cong Sơn đỡ trạm - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 8 | Lan can và sàn trạm - Tim trạm 3M | Bộ | 1 |
| 9 | Thang trèo | Bộ | 1 |
| 10 | Ghế cách điện 22kV + kèm 02 đứng gốm 22kV + ty | Bộ | 1 |
| II | Xà Trạm 22kV tâm cột 2,5m |  |  |
| 11 | Xà đỡ sứ đầu trạm dọc tuyến -6Đ Tim trạm 2,5m | Bộ | 2 |
| 12 | Xà đỡ sứ đầu trạm dọc tuyến -3Đ Tim trạm 2,5m | Bộ | 2 |
| 13 | Xà đỡ DCL 22kV - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 14 | Xà đỡ FCO - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 15 | Xà đỡ CSV - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 16 | Xã đỡ MBA - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 17 | Xà Cong Sơn đỡ trạm - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 18 | Lan can và sàn trạm - Tim trạm 2,5M | Bộ | 2 |
| 19 | Thang trèo | Bộ | 2 |
| 20 | Ghế cách điện 22kV + kèm 02 đứng gốm 22kV + ty | Bộ | 2 |
| III | Xà Trạm 35kV tâm cột 3,5m |  |  |
| 21 | Xà đỡ sứ đầu trạm dọc tuyến -6Đ Tim trạm 3,5m | Bộ | 2 |
| 22 | Xà đỡ DCL 35kV - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 23 | Xà đỡ FCO - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 24 | Xà đỡ CSV - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 25 | Xã đỡ MBA - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 26 | Xà Cong Sơn đỡ trạm - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 27 | Lan can và sàn trạm - Tim trạm 3,5M | Bộ | 1 |
| 28 | Thang trèo | Bộ | 1 |
| 29 | Ghế cách điện 35kV + kèm 02 sứ đứng gốm 35kV + ty | Bộ | 1 |
| IV | Vật liệu điện |  |  |
| 30 | Dây tiếp địa trạm | Bộ | 4 |
| 31 | Cách điện đứng gốm 35kV + ty | Quả | 12 |
| 32 | Cách điện đứng gốm 24kV +ty | Quả | 27 |
| 33 | Đầu cốt SYG 90 | Cái | 9 |
| 34 | Đầu cốt SYG 70 | Cái | 27 |
| 35 | Cặp cáp nhôm 3BL | Cái | 48 |
| 36 | Đầu cốt đồng nhôm AM 70 | Cái | 36 |
| 37 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 24 |
| 38 | Dây ACSR 70/11 XLPE 2.5/HDPE | Mét | 63 |
| 39 | Dây ACSR 95/16 XLPE 4.3/HDPE | Mét | 21 |
| 40 | Cáp Cu/PVC 1x35 | Mét | 20 |

1.7. Sửa chữa đường dây 484E5.21 đoạn nhánh từ cột số 94 đến TBA Tân An và các đường dây 473E5.21, 473E5.41, 374BNĐĐ

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 7, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ RMU 4 ngăn CDPT 22kV/630A | Bộ | 1 |
| 2 | Vỏ tủ RMU | Bộ | 1 |

1.8. Sửa chữa đường dây 484E5.21 đoạn từ cột 23 đến 53 và đường dây 478E5.21 đoạn từ cột 197 đến TBA Tiền Phong 3

- Sửa chữa đường dây theo quy mô tại Mục 4, Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

- Thu hồi toàn bộ vật tư và vận chuyển, làm thủ tục nhập kho Công ty Điện lực Quảng Ninh tại địa chỉ 167 Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Khối lượng thu hồi dự kiến:

| STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu dao cách ly 24kV ngoài trời 630A | Bộ | 2 |
| 2 | Chống sét van 22kV | bộ 1 pha | 6 |
| 3 | XĐT-22-3Đ | Bộ | 2 |
| 4 | XH2-22-6Đ | Bộ | 3 |
| 5 | XH1-22-6Đ | Bộ | 1 |
| 6 | Cách điện đứng gốm 24kV +ty | Quả | 161 |
| 7 | Chuỗi néo polyme 24kV | Bộ | 227 |
| 8 | Sứ xuyên tường gốm 24kV | Quả | 3 |
| 9 | Đầu cáp ngoài trời 24kV | Cái | 2 |
| 10 | Kẹp cáp nhôm 3 bulong | Cái | 57 |
| 11 | Dây AC 50/8 | m | 6.288 |
| 12 | Dây AC 70/11 | m | 765 |
| 13 | Dây AC 150/24 XLPE2.5/HDPE | m | 7.038 |
| 14 | Đầu cốt SYG150 | Cái | 21 |
| 15 | Đầu cốt SYG50 | Cái | 9 |
| 16 | Cột BTLT 18m | Cột | 4 |

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 90 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

3.1. Chỉ dẫn kỹ thuật về vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu.

3.1.1 Cam kết về xuất xứ vật tư thiết bị:

Bảng 01: Cam kết vật tư thiết bị

| STT | Tên VTTB | Nhà sản xuất | Xuất xứ (1) | Mã hiệu (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cầu dao liên động 3 pha 24kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A |  |  |  |
|  | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A |  |  |  |
|  | Chống sét van 22kV |  |  |  |
|  | Cầu chì tự rơi 22kV (bao gồm cả dây chì) |  |  |  |
|  | Vỏ tủ RMU |  |  |  |
|  | Tủ RMU 4 ngăn CDPT 24kV/630A |  |  |  |
|  | Tủ hạ thế 0,4kV |  |  |  |
|  | Aptomat |  |  |  |
|  | Dây dẫn: ACSR, ACSR-XLPE/HDPE |  |  |  |
|  | Cáp hạ áp Cu/XLPE/PVC 1x185, Cu/XLPE/PVC 1x95, Cu/PVC 1x35 |  |  |  |
|  | Cách điện thủy tinh |  |  |  |
|  | Cách điện đứng 24kV Linepost + ty rời đường rò ≥ 600mm |  |  |  |
|  | Cách điện đứng 35kV Linepost + ty rời đường rò ≥ 962,5mm |  |  |  |
|  | Sứ xuyên tường 24kV |  |  |  |
|  | Đầu cáp ngoài trời 24kV 3x240mm (co nguội) |  |  |  |
|  | Cặp cáp nhôm 3 bu lông |  |  |  |
|  | Đầu cốt các loại |  |  |  |
|  | Xà, , Giá đỡ, Chụp ngọn cột, Phụ kiện, dây leo tiếp địa, tiếp địa các loại |  |  |  |
|  | Đơn vị mạ thép nhúng nóng |  |  |  |
|  | Dây đai, khóa đai |  |  |  |
|  | Cột bê tông ly tâm |  |  |  |
|  | Giáp níu dây bọc |  |  |  |
|  | Khóa néo kiểu ép |  |  |  |
|  | Khóa tủ treo đồng |  |  |  |
|  | Ống HDPE |  |  |  |
|  | Dây buộc đầu sứ composite |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Ở cột xuất xứ:

- Nhà thầu chỉ cam kết 1 nguồn gốc xuất xứ. Trong trường hợp đề xuất nhiều hơn 1 loại nguồn gốc xuất xứ, nhà thầu phải chỉ rõ số lượng cho 1 loại nguồn gốc xuất xứ.

(2): Nhà thầu phải điền đủ thông tin vào cột này.

Bảng 02: Cam kết vật liệu xây dựng

| STT | Tên vật liệu xây dựng | Nhà sản xuất | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Thép xây dựng |  |  |
|  | Cát |  |  |
|  | Đá |  |  |
|  | Xi măng |  |  |

3.1.2 Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu vật tư thiết bị:

Bảng số 03: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện (*) | 4. Xác nhận vận hành thành công của Đơn vị quản lý vận hành trên lưới điện Việt Nam trong thời gian tối thiểu 02 năm cho hàng hóa chào thầu hoặc hàng hóa tương đương |
|  | Dao cách ly, dao phụ tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Chống sét van | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Cầu chì tự rơi và cầu chì tự rơi cắt tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Tủ RMU | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Tủ hạ thế | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Aptomat | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Dây dẫn, cáp điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Cách điện đứng | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Cách điện treo | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Phụ kiện cách điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
|  | Đầu cốt | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
|  | Kẹp cáp, ghíp, móc treo, đai thép không gỉ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
|  | Cột bê tông ly tâm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
|  | Dây buộc đầu sứ composite | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
|  | Xà, tiếp địa các loại (ghi rõ nguồn gốc thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ kẽm nhúng nóng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |

(*) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

3.2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị cho gói thầu:

. Cầu dao liên động 3 pha 24kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hỉnh: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải đo đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại hình, các kích thước

- Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn trạng thái khô (Mức thử 60kV / 1 phút với DCL ngoài trời và mức thử 50kV/1 phút với DCL trong nhà)

- Thử nghiệm độ bền điện môi tần số nguồn ở trạng thái ướt đối với DCL loại ngoài trời (Mức thử 50kV/ 1 phút)

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt mạch chính (Gồm tiếp điểm chính, các cơ cấu và khớp dẫn dòng, các đầu kết nối ra ngoài) yêu cầu độ tăng nhiệt không quá 60oC.

- Đo độ dày lớp mạ chống gỉ các bộ phận theo TCVN 5408 hoặc tương đương.

- Thử nghiệm độ bền cơ khí

- Đo điện trở mạch chính

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung đỉnh 125kV cho cách điện pha - đất và 140kV cho cách điện tiếp điểm khi mở.

- Các thử nghiệm điển hình đối với cái cách điện gốm hoặc polymer tương ứng với chủng loại cung cấp.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Chứng nhận ISO về quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60129, IEC 62271-102, TCVN 8096-107, TCVN 5768 hoặc tương đương |
| 6 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |
| 7 | Kiểu loại (CĐT ghi rõ loại trong nhà/ngoài trời, xoay ngang mở giữa/chém dọc) |  | Đáp ứng |
| 8 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay, có cánh tay đòn (tay thao tác) |
| 9 | Điện áp làm việc định mức/lớn nhất | kV | 22/24 |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút (khô/ướt) | kVrms | + DCL ngoài trời: 70/55 + DCL trong nhà: 50 (Chỉ thử khô) |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | + Pha-đất, Pha-pha: 125 + Giữa 2 tiếp điểm khi mở: 140 |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |
| 14 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức trong 1 giây | kArms | 25 |
| 15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |
| 16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |
| 17 | Vật liệu cách điện (tùy chọn) |  | Gốm |
| 18 | Mức chiều dài đường rò bề mặt cách điện | mm/kV | + Cách điện gốm ngoài trời: 20 |
| 19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng (Mức độ bền cơ học) | Lần | 1000 (Class M0 theo IEC 62271-102) |
| 20 | Khoảng cách cách ly giữa 2 cực của 1 pha tại vị trí mở | mm | ≥ 330 |
| 21 | Chiều dài cánh tay đòn | mm | ≥ 350 |
| 22 | Lực tĩnh tác động lên cánh tay đòn khi thao tác | N | ≤ 245 |
| 23 | Chốt và khóa |  | Có chốt và móc dùng để khóa tại 2 vị trí đóng và mở |
| 24 | Phụ kiện đi kèm |  |  |
|  | - Giá đỡ dao cách ly (Gắn cái cách điện và các ổ truyền động) |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |
|  | - Tủ điều khiển, cần thao tác bằng tay |  | Có |
|  | - Bulông, kẹp cực nối đất bằng đồng dùng dây M-120 |  | Có |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6 |
|  | + Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực và thép không rỉ đối với bulông - đai ốc |
|  | + Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |
| 26 | Giá đỡ treo cột hoặc gắn tường |  | Tùy theo thiết kế |
| 27 | Nhãn mác |  | Mỗi bộ DCL phải có nhãn kim loại không gỉ, không phai, chỉ dẫn các nội dung sau: + Tên cơ sở sản xuất; + Tên sản phẩm; + Kiểu, mã hiệu; + Số chế tạo, năm sản xuất; + Điện áp định mức; + Dòng điện định mức; + Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức ngắn hạn; + Khối lượng, kg; + Kiểu truyền động. Phần tay thao tác có nhãn chỉ đóng/cắt và chiều chuyển động |
| 28 | Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 3-1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 3-2. Trên thân DCL: - Trên thân DCL phải có nhận diện thương hiệu EVNNPC nêu trên và có thể thực hiện theo một trong các cách sau: (i) In (khắc) chữ lên cùng tấm nhãn mác thiết bị, in phía trên hoặc bên trái các dòng thông số thiết bị. Màu sắc tùy theo công nghệ in (khắc) của nhà sản xuất. (ii) In/khắc riêng phần nhận diện thương hiệu như một nhãn phụ, có độ bền tương đương nhãn mác thiết bị. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu lớn hơn hoặc bằng cỡ chữ in thông tin thiết bị. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 2 đến 2,5 lần cỡ chữ cái. |

. Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hỉnh: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải đo đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời |  |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế |  |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken |  |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |  |
| 10 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |  |
| 11 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630 |  |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25 |  |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |  |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50µs (BIL) | kVpeak |  |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |  |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |  |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/ 1 phút) | kVrms | ≥ 62,5 |  |
| 17.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 80 |  |
| 17.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 80 |  |
| 18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Trụ đỡ cách điện DCL |  |  |  |
| 19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
| 19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |  |
| 19.3 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 19.4 | Khoảng cách không khí | mm | ≥ 400 |  |
|  | - Pha – đất |  |  |  |
|  | - Pha - Pha |  |  |  |
| 21 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 22 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 23 | Số lần đóng cắt cơ khí không phải bảo dưỡng | Lần | 10.000 |  |
| 24 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
|  | -Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Cần thao tác bằng tay |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động ngang |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động dọc Ø34 (dài 6m có khớp khuỷu chuyển hướng) |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | - Bu lông kẹp cực |  | Thép không gỉ |  |
|  | - Nhãn mác: |  | Bằng tấm thép không gỉ hoặc tấm nhôm bắt cố định vào đế dao cách ly từng pha và khung đỡ ba pha. Cách ghi nhãn: Theo IEC 60129, gồm các thông số: tên nhà sản xuất, xuất xứ, mã hiệu, số thiết bị (serial number), điện áp, dòng điện, khả năng chị ngắn mạch, điện áp xung, điện áp tần số công nghiệp. |  |
| 25 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

. Chống sét van 22kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |  |
| 1 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |  |
| 2 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |  |
| 3 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |  |

. Cầu chì tự rơi 22kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |  |
| 6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24 |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |  |
| 9 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10 |  |
| 10 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0 |  |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |  |
| 12 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |  |
| 13 | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |  |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 20 |  |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |  |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |  |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |  |
| 14 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |  |
| 15 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |  |

. Dây chì:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 6 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 7 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 8 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
| 9 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 10 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |  |

. Vỏ tủ RMU:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4255: 2008; IEC 61439:2020 |
| 4 | Vị trí đặt |  | Vỏ tủ đặt ngoài trời |
| 5 | Cấp bảo vệ |  | Đạt tiêu chuẩn IP 54 |
| 6 | Đế tủ |  | Chế tạo từ thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày ≥ 3mm |
| 7 | Khung tủ |  | Chế tạo từ thép tấm có lớp sơn tĩnh điện, chiều dày ≥ 3mm |
| 8 | Vỏ tủ |  | Chế tạo từ thép tấm có lớp sơn tĩnh điện, chiều dày ≥ 2mm |
| 9 | Kích thước |  | Theo thiết kế (Phù hợp với kích thước của tủ RMU) |

. Tủ RMU 4 ngăn CDPT 24kV/630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

- Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.

- Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:

a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).

b. Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).

c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).

d. Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).

e. Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).

f. Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).

g. Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).

h. Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).

i. Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Phần tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Ngoài trời |
| 4 | Số pha |  | 3 pha |
| 5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái |
| 6 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |
| 7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | a. Vỏ bọc bên ngoài của tủ RMU được chế tạo từ thép tấm, được mạ kẽm và/hoặc sơn phủ tĩnh điện để bảo vệ chống ăn mòn, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài sử dụng màu ghi sáng thông dụng (không giới hạn việc sử dụng vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhôm hợp kim, hoặc thép không gỉ). b. Các yêu cầu kỹ thuật của vỏ bọc bên ngoài phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200. |
| 9 | Ngăn chứa đầy khí (gas-filled compartment): |  | a. Ngăn chứa đầy khí của tủ RMU được chế tạo kiểu Hệ thống áp suất gắn kín (Sealed pressure systems), lớp vỏ của ngăn này được chế tạo bằng thép không gỉ, chịu được mức áp suất theo thiết kế, cấp bảo vệ của vỏ bọc (cấp IP) của ngăn này tối thiếu phải đạt IP65 (theo IEC 60529), có trang bị cơ cấu phòng nổ và cơ cấu này phải được lắp ở vị trí mà khi nó hoạt động không gây nguy hiểm cho người vận hành. b. Bên trong ngăn chứa đầy khí được nạp đầy khí SF6 (hoặc khí cách điện khác) với áp suất thiết kế. Độ kín của ngăn chứa đầy khí phải đảm bảo độ rò rỉ khí cách điện không lớn hơn 0,1%/năm (đối với khí SF6) trong suốt vòng đời sản phẩm. c. Ngăn chứa đầy khí phải được trang bị thiết bị giám sát áp lực khí (pressure) hoặc mật độ khí (density) bên trong ngăn này. d. Các yêu cầu kỹ thuật của ngăn chứa đầy khí phải đáp ứng các quy định có liên quan của Tiêu chuẩn IEC 62271-200. |
| 9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ |
| 9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65 |
| 9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6). |
| 9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | - Hoạt động theo áp lực khí (hoặc mật độ khí) SF6 (hoặc khí cách điện khác) trong ngăn kín chứa đầy khí, có cơ cấu chỉ thị tại chỗ và phải được thiết kế sao cho người vận hành dễ dàng quan sát bằng mắt thường tại vị trí lắp đặt và phân biệt được mức áp lực khí (hoặc mật độ khí) bên trong ngăn kín chứa đầy khí đang ở mức sẵn sàng cho hoạt động hoặc đang ở mức cấm hoạt động. |
| 9.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24 |
| 12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz): |  |  |
| 12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50 |
| 12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60 |
| 13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL): |  |  |
| 13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125 |
| 13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145 |
| 14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng |
| 15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630 |
| 16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 20 (theo yêu cầu của thiết kế, dựa trên tính toán giá trị dòng ngắn mạch tại vị trí lắp đặt) |
| 17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1 |
| 18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik (tương ứng theo dòng điện Ik đã lựa chọn). |
| 19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU (IAC: A FL, A FLR, B FLR) |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |
| 20 | Hướng thoát hồ quang |  | Theo yêu cầu cụ thể của dự án. |
| 21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | a. Từng tủ RMU và các khối chức năng của tủ phải có đủ các cơ cấu khóa liên động (interlocks) để ngăn ngừa các thao tác nhầm (thao tác không đúng quy trình) và đảm bảo an toàn cho người vận hành khi truy cập, công tác bên trong tủ RMU. Các yêu cầu về khóa liên động phải đáp ứng các quy định trong các phần tương ứng của bộ tiêu chuẩn IEC 62271. b. Tại các vị trí để tra tay đòn thao tác và/hoặc các nút, lẫy đóng cắt và vị trí nối đất của các dao cắt có tải cách ly, máy cắt, cầu dao cách ly phải được trang bị cơ cấu khóa móc (padlocking) để có thể khóa lại khi cần thiết. |
| II | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ trong các Bảng 1, 2, 3 và 4 của Điều này. |
| 1 | Bộ báo điện áp 3 pha |  | Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp. |
| 2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | 1. Mỗi ngăn tủ này phải được trang bị bộ báo điện áp 3 pha. 2. Bộ báo sự cố: a. Sử dụng sản phẩm được chế tạo theo công nghệ kỹ thuật số. Cấu trúc thiết kế của bộ báo sự cố (FPI) có thể là phần tử riêng biệt để lắp trên mặt tủ điện. b. Có thể sử dụng loại FPI dùng nguồn nuôi bằng pin Lithium, hoặc nguồn tự cấp, hoặc nguồn kép, hoặc nguồn ngoài tùy theo đặc điểm cung cấp nguồn nuôi tại vị trí lắp đặt; đối với loại FPI có nguồn nuôi kiểu tự cấp, chúng phải có khả năng chỉ thị tín hiệu sự cố ngay cả khi mạch chính của tủ RMU lắp FPI đó bị mất điện. c. Tối thiểu phải có các chức năng phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-pha, pha-đất; mỗi chức năng đều có khả năng cài đặt, chỉnh định được giá trị tác động và thời gian tác động. Đối với bộ báo sự cố sử dụng cho lưới điện trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, phải có giải pháp đo lường các tín hiệu đầu vào (dòng điện, điện áp) hoặc có thuật toán thích hợp để phát hiện các sự cố ngắn mạch pha-đất (chạm đất). |
| III | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật |  | Tủ RMU và hệ thống tủ RMU tối thiểu phải được cung cấp kèm theo các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau đây. 1. Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA). 2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU. 3. Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp). 4. Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA. 5. Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng. |
| Bảng 1- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly |  |  |  |
| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2 |
| II | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103 |
| 2 | Số cực |  | 3 |
| 3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất) |
| 4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630 |
| 5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1) |
| 6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3 |
| 7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102): |  |  |
| 7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0) |
| 7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2) |
| Bảng 4- Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của ngăn đấu cáp trực tiếp |  |  |  |
| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
|  | Cấp điện áp danh định | kV | 22 |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 |
| 2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type) |
| 3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC1 |

. Tủ hạ thế 0,4kV:

| TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vỏ tủ hạ thế TBA treo (Đối với trạm treo) |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Kích thước, chủng loại, bố trí thiết bị |  | Kích thước theo thiết kế, cánh tủ mở ra 2 bên, Lỗ cáp vào ra ở đáy tủ. Vỏ tủ được chế tạo từ thép tấm dày 2mm |
| 5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60439-1 |
| 6 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 7 | Độ kín (cấp bảo vệ) |  | IP 43 |
| 8 | Sơn Màu |  | Tĩnh điện, màu ghi |
| 9 | Phụ kiện lắp đặt thiết bị |  | Đầy đủ |
| 10 | Giá treo tủ trên cột |  | Mạ kẽm nhúng nóng |
| Vỏ tủ hạ thế kiêm trụ đỡ MBA, hộp chụp cực (Đối với trạm hợp bộ trụ thép) |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Tiêu chuẩn thiết kế |  | IEC 60439-1 |
| 3 | Kích thước vỏ tủ, bố trí thiết bị |  | Theo bản vẽ thiết kế |
| 4 | Khung trạm chính |  | Thép tấm dày 3mm |
| 5 | Đế trạm, thanh chịu lực, góc tăng cứng thân |  | Thép tấm dày 10mm |
| 6 | Thanh gá, cánh trạm, hộp chụp cực, máng tôn |  | Thép tấm dày 2mm |
| Các vật tư khác |  |  |  |
| 1 | Đồng hồ Ampemét |  | “Dòng định mức aptomat tổng”/5A cấp chính xác 2,5; số lượng: 03 cái |
| 2 | Đồng hồ Vôn mét |  | (0÷500)V; số lượng: 01 cái |
| 3 | Chống sét hạ thế GZ 0,5-1,5kV điện áp định mức 0,5kV; điện áp đánh thủng 1,5kV |  | Số lượng: 03 cái |
| 4 | Biến dòng điện hạ thế (TI) |  | “Dòng định mức aptomat tổng”/5A, cấp chính xác 0,5; số lượng: 6 quả. |
| 5 | Công tơ điện tử gián tiếp 3x5A có đo xa, Cấp chính xác: 0,5. |  | Số lượng: 01 cái |
| 6 | Chuyển mạch vôn 7 vị trí |  | Số lượng : 01 bộ |
| 7 | Đèn báo pha (xanh, đỏ, vàng) |  | Số lượng: 01 bộ |
| 8 | Thanh cái áp tô mát tổng bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat tổng) |  | Số lượng: 01 bộ 3 pha |
| 9 | Thanh cái áp tô mát lộ bằng đồng: (tính toán theo dòng định mức aptomat lộ) |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Hệ thống thanh cái trung tính bằng đồng |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Hệ thống thanh cái tiếp địa bằng đồng |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Phụ kiện kèm theo (Thang, máng, đầu co ngót, dây điều khiển, sứ đỡ thanh cái, gông treo, phụ kiện đấu nối hoàn thiện, dây điện cứng PVC-(1x2,5) 04 màu, ghen ni lông, cầu chì, bu lông....) |  | Có |
| 13 | Yêu cầu khác |  | - Các chủng loại thiết bị chính bao gồm cả vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm mẫu do đơn vị thí nghiệm độc lập, uy tín thực hiện. |
|  |  |  | - Toàn bộ các thiết bị: Aptomat, Đồng hồ volt, Đồng hồ Ampe, TI, và vỏ tủ phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Các tính năng kỹ thuật chính và quan trọng của thiết bị phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh. |

. Aptomat hạ thế MCCB (QĐ 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN):

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
| 8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In |
| 9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
| 11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
|  | MCCB 02 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |
|  | MCCB 03 cực/ 04 cực | “ | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250(1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |
| 14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |
| 15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | > 25 |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | > 36 |
|  | MCCB có In = 320-800A | “ | > 50 |
|  | MCCB có In > 1.000A | “ | > 65 |
| 16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
| 17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |
|  | MCCB có In = 50-100A | “ | 8.500/1.500 |
|  | MCCB có In = 125-315A | “ | 7.000/1.000 |
|  | MCCB có In = 320-630A | “ | 4.000/1.000 |
|  | MCCB có 630 < In < 2.500A | “ | 2.500/500 |
|  | MCCB có In > 2.500A |  | 1.500/500 |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 04 miếng (đối với MCCB 2 cực) |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |
|  |  |  | 02 miếng (đối với MCCB 2 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 19 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |
| 20 | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |
| 21 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
| 22 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |

. Dây nhôm lõi thép ACSR

Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 50/8; 70/11 |  |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | “Bảng 1” |  |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | Đáp ứng Bảng 2 |  |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | “Bảng 4” |  |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ “Bảng 5” |  |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |  |
| 27 | Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR |  | - Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm. - Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng. - Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường. |  |
| 28 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
| 29 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 31 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 32 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Bảng 1: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

.  Dây ACSR-XLPE/HDPE

Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

- Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:

+ Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

+ Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

+ Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

+ Lực kéo đứt của dây dẫn

+ Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Chiều dày lớp bán dẫn trong

+ Chiều dày lớp cách điện XLPE

+ Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện

+ Suất kéo đứt của cách điện

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ

+ Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ

+ Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

+ Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

(i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV

(ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2 |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 đối với lưới 22kV 38,5 đối với lưới 35kV |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | MặMặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | “Bảng 1” |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | “Bảng 2” |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | “Bảng 4” |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
|  | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
| 28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| 29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |  |
| 30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |  |
|  | C. Cách điện |  |  |  |
| 31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| 33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 cho lưới điện 22kV 4,3 cho lưới điện 35kV |  |
| 34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 cho lưới điện 22kV ≥ 3,8 cho lưới điện 35kV |  |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| 37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2% |  |
| 38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |  |
| 39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |  |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |  |
| 40 | #### Dòng điện định mức dây bọc | #### A | Nêu cụ thể |  |
| 41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |  |
| 42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV cho lưới điện 22kV 40kV cho lưới điện 35kV |  |
| 43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể |  |
| 46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |  |
| 47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | G. Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc: - Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này. - Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ - Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này. 3. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Ghi chú: Bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4 xem mục dây nhôm lõi thép trần ACSR

. Cách điện thủy tinh

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
| 4.3 | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.4 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.5 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.6 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |

Bảng CĐTT-1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |  |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |  |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |  |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |  |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |  |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |  |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |  |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |  |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |  |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |  |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |  |

. Phụ kiện chuỗi cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, khoá néo, khoá đỡ. |  |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép trần tiết điện từ 50 đến 150 |  |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Theo bản vẽ |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, chốt ngang được chế tạo bằng thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương. |  |
|  |  |  | - Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại. |  |
|  |  |  | - Khoá néo, khoá đỡ chế tạo bằng hợp kim nhôm đúc. |  |
| 6 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80 |  |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 (không thấp hơn lực phá hủy của cách điện) |  |
| 8 | Ghi nhãn |  | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  |
| 9 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |  |

. Cách điện đứng 24kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | ≥ 16 |  |
| 15 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 16 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 17 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

. Sứ xuyên tường 24kV: chế tạo theo tiêu chuẩn hiện hành

. Cách điện đứng 35kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | ≥ 16 |  |
| 16 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 17 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

. Đầu cáp ngoài trời

11.1 Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 59354:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.  Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C. Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

11.3 Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Cấu trúc |  | Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời. |
|  |  |  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. |
|  |  |  | Hộp đầu cáp bao gồm: |
|  |  |  | a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |
|  |  |  | b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |
|  |  |  | c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |
|  |  |  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |
|  |  |  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |
| 5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/ 05phút và/ hoặc 4Uo/ 15phút | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút. |
| 6 | Độ bền điện áp xung | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. |
| 7 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |
| 8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23oC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250oC, nhiệt độ môi trường từ 10oC đến 30oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |
| 9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25 mm/kV |
| 10 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Có |
| 11 | Phụ kiện |  | - Số lượng đầu cosses: theo loại cáp và tiết diện cáp |
|  |  |  | - Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. |
|  |  |  | - Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng |
| 12 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu cụ thể |
| 13 | Thử nghiệm điển hình |  | Được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013) |
| 14 | Catalouge, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |

*.5. Cáp Cu/PVC 0,6/1kV:

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Kiểu cáp |  | Cu/PVC |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC61089, IEC60502-1, IEC60228, TCVN 5935-1: 2013, TCVN 6612:2007 |  |
|  | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | Theo thiết kế |  |
|  | Cấu tạo |  | Cáp treo hạ áp 1 pha có cấu tạo bao gồm 3 lớp: 1. Lõi cáp (dây dẫn Conductor). 2. Vỏ bảo vệ bên ngoài (Outer sheath). |  |
|  | Số sợi bện của ruột dẫn theo TCVN 6612 : 2007 |  | “Bảng 8.1” |  |
|  | Điện trở 1 chiều ở 200C | Ω/km | ≤ “Bảng 8.1” |  |
|  | Dòng điện liên tục cho phép | A | - |  |
|  | Bề dày trung bình của lớp cách điện | mm | - |  |
|  | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm mẫu (4 giờ, 50Hz) | kV | - |  |
|  | Điện áp chịu đựng trong thử nghiệm tần số công nghiệp | kV | - |  |
|  | Điện trở suất khối khi làm việc bình thường | Ω.cm | - |  |
|  | Yêu cầu khác |  | -Trên lớp vỏ bọc bên ngoài phải có ghi liên tục các thông số dưới đây bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; Năm sản xuất (ghi 4 chữ số); Ký hiệu cáp theo từng lớp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức: 0,6/1(1,2))kV; Số đếm đơn vị mét; -Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. |  |
|  | Catalouge, Biên bản thử nghiệm điển hình, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |  |

Bảng 8.1: Ruột dẫn bện chặt cấp 2 dùng cho cáp một lõi và nhiều lõi

| Mặt cắt danh nghĩa mm2 | Số lượng sợi tối thiểu trong ruột dẫn |  | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 20 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tròn bện chặt |  | Ruột dẫn bằng đồng ủ | Ruột dẫn bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm Ω /km |
|  | Cu | Al | Sợi không phủ Ω/km |  |
| 10 | 6 | 6 | 1,83 | 3,08 |
| 16 | 6 | 6 | 1,15 | 1,91 |
| 25 | 6 | 6 | 0,727 | 1,20 |
| 35 | 6 | 6 | 0,524 | 0,868 |
| 50 | 6 | 6 | 0,387 | 0,641 |
| 70 | 12 | 12 | 0,268 | 0,443 |
| 95 | 15 | 15 | 0,193 | 0,320 |
| 120 | 18 | 15 | 0,153 | 0,253 |
| 150 | 18 | 15 | 0,124 | 0,206 |
| 185 | 30 | 30 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 34 | 30 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 34 | 30 | 0,0601 | 0,100 |
| 400 | 53 | 53 | 0,0470 | 0,0778 |

Bảng 8.7 – Dòng điện định mức cho cáp treo hạ áp CXV

| Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Loại cáp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 lõi | 2 lõi | 1 lõi |  |
|  | Cáp đồng | Cáp đồng | Cáp nhôm | Cáp đồng |
| mm2 |  |  | A | A |
| 1,5 | 23 | 26 |  |  |
| 2,5 | 32 | 36 |  |  |
| 4 | 42 | 49 |  |  |
| 6 | 54 | 63 |  |  |
| 10 | 75 | 86 |  |  |
| 16 | 100 | 115 |  |  |
| 25 | 127 | 149 | 107 | 141 |
| 35 | 158 | 185 | 135 | 176 |
| 50 | 192 | 225 | 165 | 216 |
| 70 | 246 | 289 | 215 | 279 |
| 95 | 298 | 352 | 264 | 342 |
| 120 | 346 | 410 | 308 | 400 |
| 150 | 399 | 473 | 358 | 464 |
| 185 | 456 | 542 | 413 | 533 |
| 240 | 538 | 641 | 492 | 634 |
| 300 | 621 | 741 | 571 | 736 |
| 400 |  |  | 694 | 868 |
| 500 |  |  | 806 | 998 |
| 630 |  |  | 942 | 1151 |

. Ống nhựa xoắn HDPE:

Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.

Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.

Bảng 2: Thông số kỹ thuật của Ông nhựa xoắn HDPE

| STT | Loại ống | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày thành ống | Bước xoắn | Chiều dài thông dụng | Bán kính uốn tối thiểu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | mm | mm | m | mm |  |
| 1 | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,30 | 8 ± 0,5 | 200 ÷ 500 | 90 |  |
| 2 | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 2,0 ± 0,30 | 21 ± 1,0 | 100 ÷ 200 | 250 |  |
| 3 | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,40 | 38 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 |  |

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của Ông nhựa xoắn HDPE

| Tính chất vật lý | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử | Đơn vị | Trị số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 1238 | 190oC /2,16 | g/10 min | 0,12÷0,18 |  |
| Khối lượng riêng | ASTM D 1505 | 23oC | kg/cm2 | 0,955÷0,958 |  |
| Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 1238 | 10oC /min | oC | 132 |  |
| Nhiệt độ mềm hóa VICAT |  |  | oC | 123 |  |
| Độ bền kéo chảy | ASTM D 638 | 50 mm/min | kgf/cm2 | 270 |  |
| Độ bền kéo đứt | ASTM D 638 | 50 mm/min | kgf/cm2 | 350 |  |
| Độ giãn dài kéo đứt | ASTM D 638 | 50 mm/min | % | >800 |  |
| Mô đun chịu uốn | ASTM D 790 | - | kgf/cm2 | 13000 |  |
| Độ bền chịu va đập IZOD | ASTM D 256 | 23oC | oC | >20 |  |
| Độ cứng | ASTM D 1693 |  | kgcm/cm | 55 |  |
| Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường | ASTM D 785 |  | h | >200 |  |

Bảng 2.3: Đặc tính hóa học của vật liệu HDPE

| HOÁ CHẤT | 25oC | 50oC | 75oC |
| --- | --- | --- | --- |
| HCL | • | • | • |
| H2SO4 | • | • | • |
| HNO3 | • | • | • |
| Soda | • | • | • |
| Amoniac | • | • | • |
| Phooc mon | • | • | - |
| Axit Axetic | • | • | • |
| Dầu cách điện | • | • | • |
| Nước biển | • | • | • |
| Benzene | • | * | - |
| Xăng | • | * | - |
| Methanol | • | • | - |
| Ghi chú: • Hoàn toàn không tác dụng. Được sử dụng. * Có tác dụng. Có thể sử dụng nhưng phải cẩn thận. - Không thể sử dụng. |  |  |  |

Bảng 2.4: Đặc tính vật lý

| Đặc tính vật lý | Chỉ tiêu | Đơn vị | HDPE Ø32/25 | HDPE Ø85/65 | HDPE Ø160/125 | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp đánh thủng | KSM | kV | >40 | >40 | >50 |  |
|  | 3413: 93 |  |  |  |  |  |
| Độ bền hóa chất | TCVN 9535: 95 |  | Không phai màu | Không phai màu | Không phai màu |  |
| Độ biến dạng theo đường kính ngoài khi ép với lực tương ứng | TCVN 7997-2009 % | N % | 304 | 804 | 1518 |  |
|  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Lực đạt khi ép ống xuống 60% đường kính ngoài. | TCVN 7997-2009 % | N | 5233 | 5298 | 5459 |  |
| Lực đạt được khi ép sát ống. | TCVN 7997-2009 % | N | 6087 | 5709 | 6400 |  |
| Độ bền va đập | ISO 3127 Không vỡ | kg/2m | 1,25 | 2 | 3,75 |  |
|  |  |  | Không vỡ | Không vỡ | Không vỡ |  |
| Độ chịu nhiệt Vicat. | ASTND 1525 | oC | 85 | 84 | 86 |  |

. Đai thép và khóa đai thép:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |  |
|  | Đai thép |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép 20x0.4 |  | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép 20x0.7 |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
|  | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 780 |  |
|  | Chiều dày |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.4 | mm | 0,4 |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 0,7 |  |
|  | Chiều rộng |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.4 | mm | 20 |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 20 |  |
|  | Khoá đai |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ |  |
|  | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |
|  | Thử nghiệm |  | Các biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật |  |

. Cặp cáp nhôm 3 bu lông:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

.. Đầu cốt các loại:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C-A35 | 170 A |  |
|  | C-A 50 | 220 A |  |
|  | C-A 70 | 270 A |  |
|  | C-A 95 | 320 A |  |
|  | C-A 120 | 380 A |  |
|  | C-A 150 | 440 A |  |
|  | C-A 185 | 500 A |  |
|  | C-A 240 | 590 A |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C-A35 | 2.2 |  |
|  | C-A 50 | 3.1 |  |
|  | C-A 70 | 4.3 |  |
|  | C-A 95 | 5.9 |  |
|  | C-A 120 | 7.4 |  |
|  | C-A 150 | 9.3 |  |
|  | C-A 185 | 11.5 |  |
|  | C-A 240 | 14.9 |  |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

. Xà, tiếp địa, giá đỡ, chụp ngọn cột, phụ kiện, bu lông mạ kẽm.

-	Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

-	Lớp kẽm không bị tróc, dộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

-	Không được phép hàn thép đã mạ trừ những nơi được chỉ ra trong Các bản vẽ hoặc Kỹ sư hướng dẫn.

-	Các mối nối cần được làm đầy, làm đều hoặc cắt gọt đánh bóng, nếu cần để bảo đảm liên kết kín và hoàn hảo. Tất cả các khung cần được cấp cùng với các liên kết giằng néo thích hợp. Tất cả các khung cần được cung cấp với việc giằng néo thích hợp để bảo đảm cố định hình dạng khi vận chuyển.

-	Tất cả mọi mối hàn phải là liên tục theo đường tiếp xúc, trừ những mối đinh bấm cấm hàn. Mọi mối hàn lộ cần phải mài cho trơn nhẵn.

-	Việc mạ và kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu của ASTM A123.

-	Vật liệu sẽ được mạ sau khi việc chế tạo, mài đánh bóng, và các công việc trong xưởng đã hoàn thiện, trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này.

-	Trước khi mạ, mọi vảy hàn rơi vãi, các vết hàn xù xì thô nhám, hoặc các vết sắc nhọn nhô ra sẽ phải tẩy sạch bằng cách đục bỏ và đánh bóng. Sau đó tất cả các đường hàn sẽ được làm sạch bằng phun thổi cát. Các bề mặt khác sẽ được làm sạch khỏi mọi vảy bụi, dầu, mỡ và các vảy hàn còn đọng lại căn cứ theo SSPC- SP6 - Làm sạch bằng Phun thổi Thương mại. Sau khi làm sạch, các mối hàn cần phải có một bề mặt liên tục, đều đặn, không bị bất cứ một vết rỗ nào và kín nước tuyệt đối.

-	Lớp mạ cần sạch sẽ, trơn nhẵn, đồng nhất và không có khuyết tật. Các chỗ rỗng, những chỗ lớp mạ bị gồ ghề và đọng thành các giọt mà có thể bị vỡ khi động chạm đến, sẽ không được Kỹ sư chấp nhận. Nếu trên 5% vật liệu bị loại bỏ, thì việc sản xuất sẽ phải ngừng lại và sửa đổi sao cho đạt đến được một sự thỏa mãn về công việc.

-	Việc mạ các bulông, ecu và các vòng đệm cần phải căn cứ theo ASTM A394. Các ecu sẽ được tiện ren sau khi mạ và các mối ren của ecu là trái chiều theo ASTM A394.

-	Nếu không có quy định khác thì tất cả sắt, thép sử dụng cho công trình và các khung thép ngoài trời sẽ được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn tất việc sản xuất. Kẽm mạ ngoài phải đồng bộ, sạch sẽ, mịn và tránh tối đa trang kim.

-	Ngoài các dây kim loại ra thì tất cả các vật bằng sắt, thép cũng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng và có trọng lượng kẽm mạ trung bình tối thiểu là 500g/m2 đối với các bộ phận làm bằng thép và 350g/m2 đối với các bulông, đai ốc và vượt qua các cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1460 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

-	Việc chuẩn bị mạ kẽm và quá trình mạ kẽm không được làm méo hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu.

-	Nếu phát hiện bất kỳ phần nào mạ chưa hoàn thiện thì phần đó sẽ phải được thay thế. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

-	Nếu khi phát hiện các bề mặt đã được mạ kẽm có hiện tượng bong mạ trong khi vận chuyển hay trong quá trình lưu kho trên hiện trường thì Tư vấn sẽ phê duyệt phương pháp cọ rửa hoặc sơn bảo vệ tại hiện trường hoặc ra lệnh thay thế bằng nguyên liệu mới.

- Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng yêu cầu cụ thể:

*) Các chi tiết bằng thép hình không quay ly tâm (Xà, giá đỡ, cọc tiếp địa...):

+ Có chiều dày ≥ 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 70µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 80µm.

+ Có chiều dày < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 60µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 70µm.

*) Các chi tiết bằng thép tròn (Dây tiếp địa, giá đỡ sàn thao tác, phụ kiện chuỗi...):

+ Có đường kính ≥ 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính < 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

*) Các chi tiết bu lông, ốc vít (Có thể mạ điện):

+ Có đường kính ≥ 20mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55µm.

+ Có đường kính ≥ 6mm đến 20 mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45µm.

+ Có đường kính < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 20µm; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 25µm.

. Cột bê tông ly tâm (theo TCVN 5847 – 2016)

Yêu cầu chung :

- Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế cột BTLT mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép.

- Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà.

- Trạng thái ứng suất: Cốt thép không ứng lực trước (NPC)

- Chiều dài cột từ 6÷22m có thể được đúc liền hoặc nối từ 2 đến 3 đoạn cột.

- Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

- Tải trọng thiết kế từ 1kN ÷ 15kN (lựa chọn theo tính toán với từng dự án cụ thể).

- Hình dạng: Cột bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng có chiều dài từ 6 ÷ 22m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột.

- Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x300) mm.

- Dây tiếp địa:

- Dây tiếp đất được sử dụng bằng sắt tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực Cột. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc cột.

- Dây sắt Ф10 được dẫn ra mặt ngoài cột bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60mm x 60mm dày 10mm, cùng bulon Ф12 dài 25mm, đai ốc vuông được tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 02 phía, chiều dày mối hàn 6mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài cột.

- Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài cột tối thiểu 25mm nhưng không được xuyên qua tâm cột, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bê tông làm bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu.

- Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp xà của cột, không được thẳng hàng.

- Cột BTLT 6,5m; 7,5m và 8,5m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu Cột 0,2 ÷0,6m và cách gốc Cột 0,8 ÷ 1m.

- Cột BTLT 10,5m và 12m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 1,2m và cách gốc Cột 1,5m.

- Cột BTLT 14m; 16m; 20m; 22m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 1,2m và 03m; 01 điểm cách gốc cột 2,5m.

- Ký hiệu: Cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Trạng thái ứng suất cột kết cấu: Không dự ứng lực trước (NPC)

- Theo nhóm mục đích sử dụng: Nhóm I (Dùng cho truyền dẫn, phân phối điện);

- Kích thước cơ bản: Chiều dài cột mm (6 ÷ 22); Đường kính ngoài của cột điện mm (120, 140, 160, 190, 230); Tải trọng thiết kế kN (1, 1,5, …, 15);

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng TCVN5847:2016.

- VD: NPC.I-12-190-3,5.TCVN5847:2016 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm cốt thép không dự ứng lực trước, loại I, dài 12m, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

- Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm; Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước được qui định:

| Chỉ tiêu | Kích thước (mm) | Mức sai lệch (mm) |
| --- | --- | --- |
| Chiều cao chữ và số | 50 | ±5 |
| Chiều rộng chữ | 20 | ±2 |
| Chiều rộng nét chữ | 6 | ±2 |
| Chiều sâu in chìm | 3 | ±1 |
| Khoảng cách giữa 2 chữ in | 10 | ±2 |
| Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột | 3000 | ±50 |

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép thường; Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

- Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định:

| Sai lệch kích thước |  | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. Sai lệch chiều dài cột, mm | Đối với cột có L ≤ 14 m | + 25 -10 |
|  | Đối với cột có L > 14 m | + 50 -10 |
| 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm |  | + 4 -2 |
| 3. Sai lệch chiều dày cột, mm |  | + 7 -5 |

- Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm:

| Bề mặt | Kích thước, không lớn hơn (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lỗ rỗ |  | Vết lồi, lõm |
|  | Đường kính | Chiều sâu |  |
| Mặt ngoài cột | 10 | 5 | 2 |
| Mặt mút cột | 8 | 3 | 2 |

- Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

Bảng Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5847: 2016 |
|  | Thiết kế cột: |  | Theo phần “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 7 | Cột điện bê tông ly tâm có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột |  | Đáp ứng |
| 8 | - Các cột BTLT 6m; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 12m, chỉ gồm 01 đoạn liên tục; - Các cột BTLT 14m; 16; 18; 20; 22m gồm 02 hoặc 03 đoạn nối với nhau bằng mặt bích. |  | Đáp ứng |
| 8A | Bu lông mặt bích sử dụng loại mạ kẽm nhúng nóng. |  | Đáp ứng |
| 9 | Chiều dài cột Sai số chiều dài cột | mm | ± 25 |
| 10 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | Theo Bảng BTLT-1 |
| 11 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 13 | Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt thép |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 14 | Các lỗ cột bao gồm lổ leo cột (và để bắt thiết bị), lỗ tiếp địa và lổ bắt xà có vị trí và kích thước như bản vẽ đính kèm |  | Đáp ứng |
| 15 | Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu cột ly tâm. |  | Đáp ứng |
| 16 | Chi tiết ký hiệu cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 17 | Hệ thống tiếp địa trong thân cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Vật liệu chế tạo: |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 18 | Mác Bê tông đúc cột |  | Đáp ứng theo “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
| 19 | Nước cho bê tông |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. |
| 20 | Xi măng cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260 :2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. |
| 21 | Cốt liệu cho bê tông |  | Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006 |
| 22 | Cốt thép cho bê tông |  | - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. |
| 23 | Phụ gia cho bê tông |  | Phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. |
| 24 | Tải trọng thiết kế: |  | Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu (Kgf) Theo thiết kế (với các định mức lực đầu cột theo bảng BTLT-1) |
| 25 | Khi thử uốn gãy |  | Tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế |
| 26 | Các tài liệu bắt buộc cung cấp |  | Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, kích thước và chi tiết bên ngoài cột, định lượng nguyên vật liệu cho một cột, mác bêtông thiết kế Biên bản thí nghiệm điển hình hình cột BTLT được thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập với Các tài liệu kỹ thuật liên quan. |

### Bảng BTLT-1: Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột BTLT

| Kích thước |  |  |  | Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài cột, L, m | Chiều cao điểm chất tải, H, m | Chiều sâu chôn đất, h1, m | Đường kính ngoài đầu cột, mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  | 140 | 160 | 190 | 230 |
| 6,5 | 5,15 | 1,1 | - |  | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | - | - |
| 7,0 | 5,55 | 1,2 | - |  | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | - | - |
| 7,5 | 5,95 | 1,3 | - |  | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 | 2,0 3,0 5,4 | 4,3 6,0 | - |
| 8,0 | 6,35 | 1,4 | - |  | 2,0 2,5 3,0 5,0 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 4,3 | - |
| 8,5 | 6,85 | 1,4 | - |  | 2,0 2,5 5,0 | 2,0 2,5 3,0 4,3 | 2,0 2,5 3,0 4,3 5,0 | - |
| 9,0 | 7,25 | 1,5 | - |  | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | 2,0 2,5 3,5 4,3 5,0 | - |
| 10 | 8,05 | 1,7 | - |  | 2,5 | - | 3,5 4,3 5,0 | - |
| 12 | 9,75 | 2,0 | - |  | - | - | 3,5 4,3 5,4 7,2 9,0 10,0 | - |
| 14 | 11,35 | 2,4 | - |  | - | - | 6,5 8,5 9,2 11,0 13,0 | 7,2 9,2 11,0 13,0 |
| 16 | 13,25 | 2,5 | - |  | - | - | 9,2 11,0 13,0 | 10,0 11,0 13,0 |
| 18 | 14,75 | 3 | - |  | - | - | 9,2 11,0 12,0 13,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 20 | 16,45 | 3,3 | - |  | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |
| 22 | 18,15 | 3,6 | - |  | - | - | 9,2 11,0 13,0 14,0 | 10,0 13,0 15,0 |

. Giáp níu dây bọc

Thông số kỹ thuật giáp níu cho dây bọc trung áp

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Giáp néo cho dây bọc tại các vị trí hãm chuỗi tại các vị trí nèo liền; Kết nối giáp néo với chuỗi sứ dùng yếm cáp phù hợp bán kính cong và lực hãm của giáp néo |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết điện từ 50 đến 240 |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Mô tả rõ theo bản vẽ |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Giáp néo bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp; Có sơn màu đánh dấu loại tiết diện khác nhau. |
| 6 | Lớp nhựa tổng hợp |  | Yêu cầu lớp nhựa tổng hợp neoprene ngoài tác dụng định hình các sợi giáp néo, còn có tác dụng tăng cường ma sát chống tụt, cách điện, chịu nhiệt, chịu được dầu và các tác động của tia cực tím - môi trường. Đặc điểm nhận biết: Màu đen, bề mặt hơi ráp và mút giống cao su nhưng rất dai và có độ bám chắc chắn. |
| 7 | Loại cáp tiết diện / Đường kính (min-max) cáp |  | Thông số |
|  | AC50/8-XLPE2.5/HDPE AC70/11-XLPE2.5/HDPE (20,1-23,5mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 900 mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 17kN |
|  | AC50/8-XLPE4.3/HDPE AC95/16-XLPE2.5/HDPE (22,27-25,55mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 990 |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 20kN |
|  | AC70/11-XLPE4.3/HDPE AC120/19-XLPE2.5/HDPE (24,06 - 27,5 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1000 mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 24kN |
|  | AC95/16-XLPE4.3/HDPE AC150/24-XLPE2.5/HDPE (26,15-28,85 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1050mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 32kN |
|  | AC120/19-XLPE4.3/HDPE (27,61 - 30,7 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1060mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 41kN |
|  | AC150/24-XLPE4.3/HDPE (30,81 -33,7 mm) |  | - Số sợi của giáp: 8 sợi |
|  |  |  | - Bước xoắn: 5-6 |
|  |  |  | - Chiều dài sử dụng: ≥ 1090mm |
|  |  |  | - Lực giữ dây ≥ 50kN |
| 8 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Thử nghiệm lực giữ dây |

. Khóa néo kiểu ép

Thông số kỹ thuật khóa néo kiểu ép (Quyết định số 7691/QĐ-EVNCPC ngày 08/9/2020)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |
| 6 | Cấu tạo |  | - Khóa néo ép dây bọc lõi thép gồm 2 phần: ống ép cho lõi thép và ống ép cho dây dẫn. |
| 7 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Yêu cầu chung | mm2 | - Không được làm hư hại lớp vỏ bọc cách điện của dây dẫn. - Đảm bảo độ kín, nước không thâm nhập được vào lõi dây dẫn. - Phía néo giữ dây kiểu ép thuỷ lực, phía liên kết với chuỗi néo bao gồm cả chốt bi, chốt khoá. - Có bảo vệ chống thấm nước (tấm đệm, chụp...) để ngăn ngừa nước thấm vào bên trong dây dẫn. - Được phủ một lớp hợp chất oxide chất lượng cao. - Có khả năng dẫn dòng qua khóa néo từ phía dây dẫn đã ép vào ống nối đến dây dẫn đấu vào cùm/bách đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng cho phép của dây. - Các bulông sẽ là loại có đầu vặn kiểu mô men xoắn và được làm bằng vật liệu phù hợp cho phép vặn chặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không cần bất cứ một dụng cụ đặc biệt nào. Các đầu bulông và êcu là loại lục giác. - Ống nối của khóa néo phải phù hợp với tiết diện dây dẫn và có hướng dẫn ép (kiểu lục giác) đảm bảo lực căng lớn hơn lực căng giới hạn của dây dẫn. |
| 9 | Dòng điện cho phép qua khóa néo ép (qua phần ép thủy lực và cầu đấu rẽ) lớn hơn hoặc bằng dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại khóa néo |
| 10 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời (outdoor) |
| 11 | Điều kiện môi trường làm việc |  | Nhiệt đới hóa |
| 12 | Nhãn hiệu |  | - Mỗi khóa néo ép phải có các thông tin trên sản phẩm (không xoá được), gồm các thông tin sau: + Nhãn hiệu nhà sản xuất + Loại dây dẫn + Tiết diện dây dẫn + Dòng điện định mức + Loại đầu ép + Đánh dấu các vị trí để ép trên ống nối |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |

IV. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu.

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

1. Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

2. Đối với cách điện các loại

Hàng hóa phải được thử nghiệm mẫu cụ thể như sau:

| Hạng mục thử | Vật liệu cách điện |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sứ gốm | Polymer |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| Thử nghiệm điện áp chịu xung sét | x | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

Các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng là không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thí nghiệm mẫu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án (theo Quy định tại VB 955/EVN NPC-KT ngày 06/03/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc)

Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà thầu cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế.

Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

3. Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4. Đối với việc mua sắm, lắp đặt mới FCO, LBFCO và dây chảy của cầu chì (Sau đây gọi tắt là FCO và dây chì):

a. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng 1: Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Bảng 2: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian - dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian - dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

a) Đối với FCO:

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

b) Đối với dây chì:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

5. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

a. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

b. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cầu chì tự rơi 35kV (bao gồm cả dây chì) | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

IV. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)

Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu

Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định công tác an toàn trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.

d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.

g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).

k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).

m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).

n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)

o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.

q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.

r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.

s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.

t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.

V. Đấu thầu bền vững: Không.

VI. Các bản vẽ: Xem tập các bản vẽ.