# PHỤ LỤC II: YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bộ ắc quy a xít 220VDC, 2V - 200Ah

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông số kỹ thuật của hệ thống ắc quy

- Công suất ở điện áp phóng 220V: Đáp ứng theo thiết kế;

- Điện áp danh định: 220V- DC;

- Điện áp lớn nhất: 242V-DC;

- Điện áp nhỏ nhất: 198V-DC;

- Số bình: Sử dụng 108 bình ắc quy loại 2V/bình kiểu loại ắc quy chì a xít kín khí;

- Điện áp nạp 1 ngăn: Theo nhà sản xuất;

- Điện áp nạp cân bằng: Theo nhà sản xuất;

- Giới hạn cường độ nạp danh định:  Theo nhà sản xuất;

- Giới hạn cường độ nạp lớn nhất: Theo nhà sản xuất;

- Các đầu cực dương và âm của mỗi bình (cell) và của cả giàn ắc quy phải được đánh dấu một cách rõ ràng và vĩnh viễn (cực dương sơn màu đỏ, cực âm sơn màu xanh);

- Chỉ sử dụng cáp lõi đơn để đấu nối giữa các ắc quy;

- Vỏ bình ắc qui phải chịu được kiềm, nhiệt độ cao và đảm bảo độ bền cơ học;

- Bề mặt tấm cực không được cong vênh quá 4% điện tích tấm cực, trên mặt chất hoạt động cho phép có vết lõm sâu không quá 2mm và không được quá 6 chỗ khác nhau. Đầu cực được bảo vệ bằng vật liệu cách điện có khả năng chống chất điện phân với cấp bảo vệ ít nhất là IP2X;

- Dung lượng ắc qui cố định:

+ Dung lượng ắc qui cố định nạp điện khô ở chu kỳ I không được nhỏ hơn 80% dung lượng danh định;

+ Dung lượng ắc qui nạp điện đầu không được nhỏ hơn 90% dung lượng danh định trong 5 chu kỳ đầu.

- Ắc qui phải chịu được dòng điện phóng xung kích gấp 1,3 lần dung lượng danh định trong thời gian 5 giây mà các kết cấu ắc qui, bề mặt tấm cực không bị tan rã hoặc biến dạng;

- Tính phòng nổ (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút). Ngọn lửa không được tiếp tục và tiếng nổ sẽ không xảy ra khi ắc qui gần tia lửa điện;

- Tính ngăn mù axít (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút);

- Tổn thất dung lượng: Dung lượng không được giảm quá 15% và 21% tương ứng (1,0% và 0,7% ngày đêm) sau 15 và 30 ngày đêm bảo quản;

- Tuổi thọ quá nạp: Tuổi thọ kiểm tra bằng phương pháp quá nạp không được nhỏ hơn 360 ngày đêm;

- Điện trở tiếp đất: Ắc qui lắp ráp thành tổ ắc qui với điện áp 220 Volt có điện trở tiếp đất không được nhỏ hơn 100 000Ω;

- Các phụ kiện lắp đặt kèm theo: Khung giá đỡ cho cả bộ, hộp phụ tùng, kẹp cực, thanh nối, chụp nhựa an toàn, vật liệu chống ô xy hoá kẹp cực.

2. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo quy định tại:

Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Bộ ắc quy a xít 220VDC, 2V - 200Ah.