## Sheet1
YÊU CẦU KỸ THUẬT TẠI PHẦN B KHOẢN 1.2 MỤC 1 CHƯƠNG V YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ghi chú
1 | Thép ray P24 | - Khối lượng | 200.000 kg
|  | - Chiều dài | 9m/thanh dung sai ±1mm
|  | -Mác thép | 55Q hoặc tương đương
|  | -Ký mã hiệu | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
|  | -Sản xuất: | 2025-2026
-Thông số cụ thể bảng chi tiết kèm theo
|  | -Trọng lượng gần đúng | ≥23,28kg/m
|  | -Năm sản xuất | 2025-2026
|  | - Bảo hành | ≥ 12 tháng
- Kiểm định mác thép do đơn vị có thẩm quyền cấp
2 | Bình ắc quy tầu điện dùng trong hầm lò | - Khối lượng | 1.456 bình (1 tổ hợp 112 bình)
|  | Chủng loại | Ắc quy kiềm Niken – Sắt (Ni-Fe)
|  | Dung lượng định mức | 350 Ah
|  | Điện áp định mức (01 bình) | ≥1,2 V
|  | Điện áp 01 tổ hợp (112 bình) | ≥ 132 V
|  | Vỏ bình bằng sắt, kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 155 x 169 x 527 (mm)
|  | Kết nối bình ắc quy trong tổ hợp | Sử dụng cầu nối chuyên dùng bằng đồng, ecu, long đen
|  | Năm sản xuất | 2025-2026
|  | Bảo hành | ≥06 tháng
3 | Cáp điện cao áp 6kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x95 | - Khối lượng | 4.000 mét
|  | Cấp điện áp | U=6/10(12)kV
|  | -Số lõi, tiết diện định danh: | 3x95
|  | -Đường kính ruột dẫn gần đúng | 11,4mm
|  | -Chiều dày cách điện: | min 2,96mm
|  | -Chiều dày vỏ bọc: | min2,04mm
|  | -Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn (đồng) (20ºC): | 0,193Ω/km
|  | -Trọng lượng tổng gần đúng | 5,530Kg/m
|  | -Đường kính tổng gần đúng | 55mm
|  | - Lõi dẫn | Sợi đồng ủ mềm, bện nén tròn, có vật liệu chống thấm, Class 2
|  | - Màn chắn dẫn | Nhựa bán dẫn, chiều dày nhỏ nhất 0,3mm
|  | - Cách điện | Nhựa XLPE
|  | Băng chống thấm | Băng bán dẫn chống thấm
|  | - Màn chắn kim loại | 01 lớp bằng đồng, chiều dày ~0,09mm, quấn gối mép
|  | - Bọc phân cách | Nhựa PVC
|  | - Áo giáo kim loại | 02 lớp băng thép mạ kẽm, quấn cách mép
|  | - Vỏ bọc | Nhựa PVC
- Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp: 21kV/5 phút
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn: (Làm việc bình thường 90ºC; Ngắn mạch không quá 5 giây 250°C.
Trên vỏ bọc bên ngoài của cáp được in phun tên cáp, ký mã hiệu của cáp, tên nhà sản xuất số chiều dài cáp
Được chế tạo theo tiêu chuẩn ICE 60502-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
|  | Năm sản xuất | 2025-2026
|  | - Bảo hành | ≥ 12 tháng
4 | Cáp điện cao áp 6kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W3x70 | - Khối lượng | 1.350 mét
|  | - Cấp điện áp | U=6/10(12)kV
|  | -Số lõi, tiết diện định danh: | 3x70
|  | -Đường kính ruột dẫn gần đúng | 9,7mm
|  | -Chiều dày cách điện: | min 2,96mm
|  | -Chiều dày vỏ bọc: | min1,96mm
|  | -Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn (đồng) (20ºC): | 0,268Ω/km
|  | -Trọng lượng tổng gần đúng | 4,520Kg/m
|  | -Đường kính tổng gần đúng | 51mm
|  | - Lõi dẫn | Sợi đồng ủ mềm, bện nén tròn, có vật liệu chống thấm, Class 2
|  | - Màn chắn dẫn | Nhựa bán dẫn, chiều dày nhỏ nhất 0,3mm
|  | - Cách điện | Nhựa XLPE
|  | Băng chống thấm | Băng bán dẫn chống thấm
|  | - Màn chắn kim loại | 01 lớp bằng đồng, chiều dày ~0,09mm, quấn gối mép
|  | - Bọc phân cách | Nhựa PVC
|  | - Áo giáo kim loại | 02 lớp băng thép mạ kẽm, quấn cách mép
|  | - Vỏ bọc | Nhựa PVC
- Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp: 21kV/5 phút
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn: (Làm việc bình thường 90ºC; Ngắn mạch không quá 5 giây 250°C.
Trên vỏ bọc bên ngoài của cáp được in phun tên cáp, ký mã hiệu của cáp, tên nhà sản xuất số chiều dài cáp
Được chế tạo theo tiêu chuẩn ICE 60502-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
|  | Năm sản xuất | 2025-2026
|  | - Bảo hành | ≥ 12 tháng
Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của nêu trên, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT
Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V