Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06 (Xây lắp toàn bộ công trình).

- Tên công trình: Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước, PCCC khu vực đất dự kiến đấu giá tại xã Pa Tần.

- Tên dự án: Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước, PCCC khu vực đất dự kiến đấu giá tại xã Pa Tần.

- Địa điểm xây dựng: xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

- Phạm vi công việc của gói thầu số 06 (Xây lắp toàn bộ công trình) bao gồm xây lắp các hạng mục có nội dung, quy mô như sau:

a) Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

- Nguồn nước: Lấy từ nguồn nước cấp cho khu dân cư xã Pa Tần hiện trạng (đường ống HDPE D110), gồm 03 tuyến ống cấp nước được đấu nối tại 03 vị trí bằng các hố van chia nước, cụ thể:

+ Tuyến 1: Đấu nối tại vị trí hố van 1 (giáp Quốc lộ 12), gồm các tuyến ống HDPE: D90, L=145m; D63, L=774m; D50, L=1.398m; D40, L=56m; D20, L=1.250m.

+ Tuyến 2: Đấu nối tại vị trí hố van 2 (giáp Quốc lộ 12), gồm các tuyến ống HDPE: D90, L=129m; D75, L=9m; D63, L=926m; D50, L=473m; D40, L=57m; D20, L=635m.

+ Tuyến 3: Đấu nối tại vị trí hố van 3 (khu vực cầu Pa Tần đi Huổi Luông), gồm các tuyến ống HDPE: D63, L= 461m; D50, L=342m; D20, L=340m.

b) Hệ thống điện chiếu sáng:

Lắp đặt điện chiếu sáng sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời; bóng đèn Led công suất 120W; bộ cần đèn + giá đặt tấm pin cao 2,6m, cần đèn vươn 1,5m; bộ cần đèn + giá đặt tấm pin treo trên cột BTLT 10M (cột của đường dây 0,4kV), được neo giữ bằng cổ dề D200/76 (60x4).

c) Hệ thống điện sinh hoạt:

- Đường dây trung thế 35kV:

Xây dựng 02 tuyến đường dây 35kV với tổng chiều dài khoảng L=907m (trong đó: Tuyến cấp điện cho TBA 250KVA, L=77m; Tuyến cấp điện cho TBA 320KVA, L=830m):

+ Đấu nối: Tuyến cấp điện cho TBA 250KVA được đấu nối: 136 Phong Thổ - Pa Tần, lộ 372-E29.4; Tuyến cấp điện cho TBA 320KVA được đấu nối: TBA CQT 100KVA 35/0,4kV Pa Tần.

+ Cột: Sử dụng cột BTLT 18M.

+ Móng cột: Móng cột đơn loại MT-PC18; móng cột đúp MTĐ-PC18; kết cấu bằng BTCT, đổ tại chỗ.

+ Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc dây dẫn AC/XLPE/HDPE-35kV-70mm2.

+ Xà, cổ dề: Chế tạo bằng thép, mạ kẽm, nhúng nóng đạt tiêu chuẩn.

+ Lắp đặt 01 bộ cầu dao phụ tải chém ngang 35kV-630A;

+ Tiếp địa: Sử dụng thép hình L63x63x6, đảm bảo điện trở yêu cầu.

+ Cách điện: Cách điện đứng cho đường dây sử dụng sứ Polymer (PPI-35),   ghế cách điện sử dụng sứ gốm (VHD-35); sứ đứng line - post - 35 + ty.

- Trạm biến áp (TBA):

Xây dựng 02 TBA, gồm: TBA số 1 (công suất 250kVA-35/0,4kV) kiểu trạm treo trên 02 cột BTLT 18M; TBA số 2 (công suất 320kVA-35/0,4kV) kiểu trạm treo trên 02 cột BTLT 18M, các thông số cụ thể như sau:

+ Cột TBA: Cột BTLT 18M; móng TBA MT-PC18, kết cấu bằng BTCT, đổ tại chỗ.

+ Tủ phân phân phối hạ áp: TBA số 1, tủ điện hạ thế trọn bộ 500V-400A; TBA số 2, tủ điện hạ thế trọn bộ 500V-500A.

+ Máy biến áp: Sử dụng máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây tổ đấu dây Y/Yo-12 kiểu hở, đặt ngoài trời, làm mát tự nhiên.

+ Bảo vệ TBA sử dụng chống sét van 42kV (bộ 03 pha); chống sét phía hạ áp dùng loại van 500V đặt trong tủ hạ áp.

+ Thao tác đóng cắt trung áp cho trạm: Đóng cắt, bảo vệ sử dụng chì tự rơi cắt có tải LBFCO-35kV.

+ Thao tác đóng cắt, bảo vệ quá dòng, ngắn mạch phía hạ áp dùng áp tô mát tổng có dòng điện định mức (Iđm) phù hợp với dung lượng MBA.

+ Cáp tổng hạ thế sử dụng cáp đồng 2 lớp cách điện ký hiệu Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV có tiết diện phù hợp.

+ Cách điện: Cách điện đứng dùng sứ gốm VHD-35kV cho xà đầu trạm và sứ đứng line - post - 35 + ty cho việc đỡ lèo, dây dẫn trong phạm vi trạm.

+ Cáp lực hạ áp: Dùng cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x95mm2.

+ Cáp xuất tuyến: Dùng cáp đồng hạ thế 0,6kV Cu/XLPE/PVC 3x150 + 1x95mm2.

+ Xà, giá ghế cách điện, cổ dề và các phụ kiện lắp đặt: Thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày tối thiểu 80m);

+ Tiếp địa TBA: Dùng bộ cọc tia hỗn hợp, cọc bằng thép L63x63x6 dài 2,5m và hệ thống tia nối đất được làm bằng thép dẹt 40x4mm, điện trở nối đất R  10.

- Đường dây 0,4kV: Tổng chiều dài tuyến khoảng L=5.164m, được đấu nối tại 02 tủ của TBA số 1 và TBA số 2, mỗi tủ có 03 lộ ra:

+ Cột: Sử dụng loại cột BTLT 10M; Móng cột sử dụng 02 loại móng: Móng cột đơn M1-10; móng cột đúp MĐ-10; kết cấu bằng BTXM, đổ tại chỗ.

+ Dây dẫn và phụ kiện: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm2.

+ Nối đất: Sử dụng thép hình L63x63x6, đảm bảo điện trở theo yêu cầu.

+ Kẹp xiết, đai thép, khóa đai, má ốp, cổ dề: Bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tổng thời gian hành thành công trình: 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư Thông báo khởi công xây dựng công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

1.1. Tổ chức thi công, biện pháp thi công của Nhà thầu phải được xây dựng và thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thi công của Việt Nam hiện hành (gọi chung là TCVN) nêu trong E-HSMT.

1.2. Nếu bất kỳ điều khoản quy định nào của TCVN chưa hợp lý hoặc không phù hợp với công trình, hoặc không có quy định rõ ràng, thì cho phép Nhà thầu sử dụng các tiêu chuẩn khác. Tuy nhiên Nhà thầu phải thực hiện theo quy định hiện hành về sử dụng tiêu chuẩn không phải của Việt Nam và được sự đồng ý của Bên mời thầu bằng văn bản.

1.3. Trong Bản vẽ kỹ thuật thi công vì một lý do nào đó mà Bản vẽ kỹ thuật thi công không thể hiện hoặc thể hiện không rõ ràng các yêu cầu kỹ thuật và trong yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT cũng không nói rõ thì hiểu là được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành quy định về phần đó.

1.4. Trong Bản vẽ kỹ thuật thi công và trong yêu cầu của E-HSMT có sự mâu thuẫn về yêu cầu kỹ thuật thì ưu tiên các yêu cầu có kỹ thuật cao hơn.

1.5. Người quyết định cuối cùng về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công và nghiệm thu là Bên mời thầu.

1.6 Một số Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| STT | Tên / Nội dung quy chuẩn, tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Nội dung: |  |
| 1 | Luật xây dựng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng | 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi ngày 17/6/2020 |
| 2 | Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng | Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 |
| 3 | Quản lý chất lượng công trình | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |
| 4 | Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện | Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP |
| II | Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu được áp dụng: |  |
| 1 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |  |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
| 3 | Quy chuẩn xây dựng Việt nam. Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khoẻ. | QCXDVN 05:2008/BXD |
| 4 | Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam Tập I - Những vấn đề chung. |  |
| 5 | Tổ chức thi công. | TCVN 4055-2012 |
| 6 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. | TCVN 4252-2012 |
| 7 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. | TCVN 5640: 1991 |
| 8 | Hệ thống tài liệu - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung. | TCVN 5672 -2012 |
| 9 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung. | TCVN 4087:2012 |
| 10 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung. | TCVN 9398-2012 |
| 11 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu. | TCVN 9361:2012 |
| 12 | Công tác đất - thi công và nghiệm thu. | TCVN 4447-2012 |
| 13 | Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. | TCVN 4085:2011 |
| 14 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | TCVN 4453 : 1995 |
| 15 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. | TCVN 9377-1,2,3-2012 |
| 16 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260-2020 |
| 17 | Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-2012 |
| 18 | Bê tông - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828-2011 |
| 19 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng | QCVN 18-2021-BXD |
| 20 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16-2019-BXD |
| 21 | Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép | TCVN 5575: 2024 |
| 22 | Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170-2007 |
| 23 | Kết cấu thép - Chế tạo và kiểm tra chất lượng | TCVN 12002:2020 |
| 24 | Kết cấu thép - Lắp dựng và nghiệm thu | TCVN 13194:2020 |
| 25 | Ren hệ mét - Kích thước cơ bản | TCVN 2248-1977 |
| 26 | Ren hệ mét- Lắp ghép có độ hở - Dung sai | TCVN 1917-1993 |
| 27 | Bulong, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1916-95 |
| 28 | Bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước | TCVN 1889-76 |
| 29 | Đai ốc đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước | TCVN 1897-76 |
| 30 | Vòng đệm - Kích thước | TCVN 2061-77 |
| 31 | Vòng đệm - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 134-77 |
| 32 | Vòng đệm lò xo - Kích thước và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 130-77 |
| 33 | Các chi tiết để ghép chặt - Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu | TCVN 128-63 |
| 34 | Mối hàn hồ quang điện bằng tay | TCVN 1691:1975 |
| 35 | Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 3223-2000 |
| 36 | Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng; Vật liệu kim loại - Thử uốn | TCVN 197-1:2014 TCVN 198:2008 |
| 37 | Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765-1975 |
| 38 | Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều | TCVN 7571-1:2019 |
| 39 | Quy định về thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình Đường dây và Trạm biến áp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành kèm theo | Thép mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 9986:2013; TCVN 7571:2019; Tiêu chuẩn JIS G3101 |
| 40 | Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dây dẫn điện | 11 TCN-19-2006 |
| 41 | Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấp | TCVN 7571-1:2019, JIS 3192, JIS G3101; JIS G 3106 |
| 42 | Tiêu chuẩn về bu lông, đai ốc | TCVN 1876:76; TCVN 1896:76 |
| 43 | Tiêu chuẩn về vòng đệm, vòng đệm lệch | TCVN 13:77; TCVN 134:77; TCVN 2060:77 |
| 44 | Tiêu chuẩn về mạ mẽ nhúng nóng | 18 TCN 04-92 |
| 45 | Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất – poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (pvc-u) – phần 1: quy định chung | TCVN 8491-1:2011 |
| 46 | Các tiêu chuẩn, quy phạm khác liên quan |  |

2. Yêu cầu về tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

- Nhà thầu tình bày cách thức tổ chức quản lý dự án phù hợp với gói thầu tại hiện trường.

- Nhà thầu phải tổ chức đầy đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật chỉ đạo công tác thi công phù hợp với gói thầu, phải bố trí đủ lực lượng cán bộ giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình theo đề xuất nhân sự của Nhà thầu; trong trường hợp nhà thầu không bố trí đủ lực lượng cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát sẽ yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ trong thời hạn không quá 07 ngày, nếu nhà thầu không đáp ứng chủ đầu tư sẽ ra lệnh dừng việc thi công của nhà thầu và mọi rủi ro nhà thầu sẽ phải gánh chịu.

- Việc thiết kế tổ chức kỹ thuật thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất lượng công trình, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm có hiệu quả kinh tế đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Căn cứ vào tài liệu khảo sát và thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt, nhà thầu tổ chức khảo sát mặt bằng, nhận bàn giao mốc tọa độ, mốc chuẩn nhằm phục vụ công tác thi công và kiểm tra nghiệm thu sau khi công việc hoàn thành.

- Trong quá trình thi công nhà thầu sử dụng lực lượng công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp, trình độ tay nghề cao, kỹ sư có kinh nghiệm trong công tác thi công các công việc tương tự.

- Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong E-HSMT, Hồ sơ thiết kế, Các quy trình kỹ thuật thi công hiện hành của Nhà nước, chỉ dẫn và yêu cầu của Tư vấn giám sát hiện trường.

3.Yêu cầu về giám sát đảm bảo chất lượng

3.1 Yêu cầu chung

- Công tác giám sát, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công gói thầu là yêu cầu phải được quan tâm hàng đầu.

- Nhà thầu phải có biện pháp để duy trì thường xuyên và liên tục nhằm đảm bảo tốt chất lượng và tiến độ thi công công trình.

- Công tác giám sát chất lượng phải được duy trì thường xuyên, liên tục có sổ ghi chép theo dõi hàng ngày làm cơ sở cho việc hoàn công và bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm có đầy đủ tư cách pháp nhân, nhân lực và thiết bị để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình.

Nhà thầu cũng có thể đi thuê các tổ chức có đủ tư cách pháp nhân và có khả năng thực hiện các thí nghiệm và phải được sự chấp thuận của Bên mời thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các thí nghiệm cho mỗi một công việc hay hạng mục thi công theo quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và nghiệm thu có liên quan cùng sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Cán bộ giám sát chỉ có thể tiến hành công tác nghiệm thu công việc hay hạng mục nào đó của Nhà thầu khi và chỉ khi nhà thầu thực hiện hoàn thành đầy đủ các công tác thí nghiệm và trình Cán bộ giám sát các phiếu thí nghiệm và trình chứng chỉ xuất xưởng của vật liệu dùng cho xây dựng công trình.

- Phương pháp và tiêu chuẩn thí nghiệm: Tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định trong các quy trình thi công và nghiệm thu cùng các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu như đã nêu trong Hồ sơ mời thầu.

- Nhân sự làm việc tại bộ phận thí nghiệm của Nhà thầu hoặc phòng thí nghiệm mà Nhà thầu đi thuê phải có đủ trình độ, năng lực và được đào tạo về công tác thí nghiệm.

- Biểu mẫu thí nghiệm và Báo cáo kết quả: Sử dụng các biểu mẫu được quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn thử nghiệm vật liệu có liên quan và theo hướng dẫn hoặc yêu cầu của Kỹ sư Tư vấn giám sát.

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các mẫu vật liệu thử nghiệm mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí nào từ phía Chủ đầu tư. Nhà thầu phải lấy theo tổ hợp mẫu với số lượng quy định để thí nghiệm và để lưu, các mẫu lưu phải được lưu trữ tại vị trí thích hợp do Nhà thầu đề xuất và được Kỹ sư Tư vấn giám sát chấp thuận cho đến hết thời hạn theo quy định hiện hành đối với từng loại mẫu.

- Thông báo: Kỹ sư Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư hoặc Đại diện của Bên mời thầu được phép giám sát bất kỳ thí nghiệm nào do Nhà thầu thực hiện. Để thực hiện điều này, Nhà thầu phải thông báo cho cán bộ giám sát thời gian dự kiến tiến hành thí nghiệm trước 1 ngày. Lịch trình thực hiện công tác thí nghiệm phải được lập thành kế hoạch kèm theo kế hoạch tổ chức thi công chi tiết.

- Công tác thí nghiệm phải đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Chi phí thí nghiệm: Do Nhà thầu chịu, trừ các thí nghiệm kiểm tra do Chủ đầu tư yêu cầu nằm ngoài mức độ quy định của Quy trình thi công và nghiệm thu và được quy định cụ thể trong Hợp đồng.

3.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

3.2.1. Yêu cầu chung về vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình:

a. Tất cả các loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình trong phạm vi gói thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn vật liệu hiện hành, theo đúng các yêu cầu trong Hồ sơ thiết kế và Chỉ dẫn kỹ thuật.

b. Trước khi sử dụng bất kỳ loại vật tư, thiết bị, vật liệu nào vào công trình, Nhà thầu phải xuất trình đầy đủ chứng chỉ chất lượng, xuất xứ và phải được sự đồng ý phê duyệt của kỹ sư tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

c. Nhà thầu bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, các tài liệu liên quan đến chất lượng thành phẩm và bán thành phẩm, chứng chỉ chất lượng (CQ). Hàng hóa phải đảm bảo được sản xuất mới 100% chưa qua sử dụng. Nhà thầu phải chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm định chất lượng của các cơ quan chức năng của Nhà nước khi có yêu cầu.

d. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư được quyền mang một phần hoặc toàn bộ hàng hoá đi thí nghiệm, kiểm định chất lượng. Trong thời gian chờ kết quả Nhà thầu không được sử dụng các hàng hoá đang kiểm tra. Nếu hàng hoá không đạt yêu cầu Nhà thầu không được phép sử dụng cho công trình và mọi chi phí đều do Nhà thầu chịu.

e. Nguồn gốc, chất lượng vật liệu xây dựng.

- Mọi vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình phải đạt tiêu chuẩn.

- Nhà thầu phải trình Tư vấn giám sát nghiệm thu tất cả các vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu chính như sắt, thép, xi măng phải có chứng chỉ của nhà sản xuất. Một số vật liệu cơ bản được chú dẫn trong thiết kế thì bắt buộc Nhà thầu phải sử dụng đúng theo hồ sơ thiết kế.

3.2.2. Các yêu cầu cụ thể về vật liệu sử dụng thi công gói thầu:

a. Xi măng: Sử dụng xi măng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 6260-2020 và có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng xi măng kèm theo với nội dung như sau:

+ Tên cơ sở sản xuất.

+ Tên gọi ký hiệu mác và chất lượng xi măng theo tiêu chuẩn TCVN TCVN 6260-2020 và các tiêu chuẩn hiện hành khác.

+ Loại và hàm lượng phụ gia (nếu có).

+ Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô.

+ Ngày, tháng, năm sản xuất.

- Phải có kế hoạch sử dụng xi măng hợp lý, thời gian bảo quản không quá 3 tháng. Các kho chứa xi măng phải đảm bảo khô ráo, tránh ẩm ướt vón cục.

- Kiểm nghiệm chất lượng xi măng phải dựa vào các tiêu chuẩn Nhà nước quy định hiện hành.

b. Cát: Có độ đồng đều, sạch, không lẫn tạp chất. Tuỳ theo cát dùng cho bê tông, xây, trát và các công tác khác mà sử dụng cho đúng loại đường kính hạt theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định (đường kính cỡ hạt được đánh giá qua đường kính mắt sàng và lượng sót tích luỹ trên sàng).

- Vật liệu cát cho công tác bê tông, vữa đưa vào sử dụng phải đạt các tiêu chuẩn trong TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

c. Cốt liệu đá cho bê tông:

Đá sử dụng cho công tác bê tông, vữa phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại TCVN 7570-2006.

- Kích thước của đá tuỳ theo cấu kiện thiết kế quy định.

- Cường độ chịu nén >1,5 lần cường độ chịu nén của BT

- Số lượng hạt dẹt và kim <15%

- Các hạt D<10 mm không vượt quá 10%, D>20 mm không vượt quá 5% (đối với đá 1x2 mm)

- Không được lẫn tạp chất, bẩn, sét ...

d. Thép xây dựng:

- Thép tròn, thép hình sử dụng đều phải có lý lịch và chứng chỉ chất lượng xuất xưởng của thép. Đảm bảo đúng chủng loại và cường độ theo thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2018 và TCVN 1651-2:2018.

- Thép đưa chế tạo vật tư ngành điện phải đảm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn JIS G3101, TCVN 9986-2:2013; TCVN 7571-1:2019 hoặc tương đương.

e. Chất phụ gia: Việc sử dụng chất phụ gia trong bê tông có thể được đòi hỏi theo hợp đồng để đưa các thành phần đặc biệt vào trong bê tông hoặc có thể theo gợi ý của nhà thầu để làm cho phù hợp khi được Chủ đầu tư chấp thuận. Chất phụ gia phải phù hợp với TCVN 4453-1995.

f. Nước thi công: Nước dùng trong xây dựng (nước dùng cho vữa bê tông, vữa xây, trát, các loại vữa khác, nước bảo dưỡng bê tông) phải sạch không lẫn bùn sét, nhiễm mặn, độ PH>4, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4506-2012.

g. Đường ống, vật tư ngành nước: Dùng đường ống HDPE có đường kính và chiều dày theo thiết kế, tuân theo tiêu chuẩn TCVN 6151 và TCVN 8491.

h. Cột điện bê tông ly tâm phải đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.

- Lô sản xuất, ngày tháng xuất xưởng.

- Thí nghiệm kiểm định chất lượng.

j. Các loại vật tư, vật liệu khác Theo các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.

3.2.3. Yêu cầu công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị, quy trình vận hành và chuyển giao công nghệ.

- Tất cả các máy móc thiết bị phải mới và nguyên đai nguyên kiện; Thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt tại công trình phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, xuất trình các chứng nhận xuất xứ (C/O), Chứng nhận chất lượng sản phẩm (C/Q) đạt chất lượng tương đương tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật như sau:

| STT | Tên vật tư | Ghi chú, thông số kỹ thuật chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 250KVA- 35/0,4KV | Máy biến áp 250 kVA - 35/0.4 kV; Loại máy: Kiểu hở, công suất 250KVA, Điện áp 35/0,4KV; tổ đấu dây Y/Yo - 12, Điều chỉnh điện áp không tải phía cao áp, phạm vi điều chỉnh điện áp ± 2x2,5%; dòng điện không tải I = 1.7%, điện áp ngắn mạch 5%, Tổn hao không tải Po=340W, Tổn hao ngắn mạch Pn=2600W; (TCVN 6306-1:2015 (IEC 6306-1:2011), TCVN 63066-2:2006 (IEC 60076-2:1993), TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), TCVN 8525:2010, ISO 14001:2015; Sản xuất lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương. |
| 2 | Máy biến áp 320KVA- 35/0,4KV | Máy biến áp 320 kVA - 35/0.4 kV; Loại máy: Kiểu hở, công suất 320KVA, Điện áp 35/0,4KV; tổ đấu dây Y/Yo - 12, Điều chỉnh điện áp không tải phía cao áp, phạm vi điều chỉnh điện áp ± 2x2,5%; dòng điện không tải I = 1.7%, điện áp ngắn mạch 5% , Tổn hao không tải Po=385W, Tổn hao ngắn mạch Pn=3330W; (TCVN 6306-1:2015 (IEC 6306-1:2011), TCVN 63066-2:2006 (IEC 60076-2:1993), TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000), TCVN 8525:2010, ISO 14001:2015; Sản xuất lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương. |
| 3 | Chống sét van 42kV | Bộ gồm 3 quả; Điện áp định mức của hệ thống chống sét, Ur 3-60 kV; Tần số hệ thống 50 Hz hoặc 60 Hz; Tiêu chuẩn thiết kế và thử nghiệm IEC 60099-4; Dòng phóng điện định mức 10 kA; Khả năng chịu dòng tăng cao 100 kA; Cấp xả áp lực 20 kArms (hiệu dụng đối xứng) (B); Năng lượng xả lớn nhất, xung vuông (lặp lại 1 phút) v2.85 kJ/kV của Úc hoặc tương đương; Dòng tăng cao, năng lượng tồn tại trong thời gian ngắn (100 kA) 3.9 kJ/kV của Úc hoặc tương đương |
| 4 | Tủ hạ thế trọn bộ 320KVA-500A | 01 bộ TI: 400/5A-0.4KV Cấp CS 0.5 dùng cho kWh (TI đếm) 01 bộ TI: 400/5A-0.4KV Cấp CS 0.5 dïng cho A ( TI đo) 01 Đồng hồ Volmet: 500V. 01 Đồng Ampemet: 400A. 01 Áp tô mát tổng 500A; thanh cái đồng; 03 áp tô mát nhánh 200A; 01 Chống sét hạ thế GZ 500; 01 công tơ điện tử 03 pha 3 biểu giá tần số định mức 50hz; dòng điện 5A(10A), cấp chính xác 0,5, điện áp sử dụng 415v; tiêu chuẩn kiểm định IEC 62053 -22,IEC 62053 -23; Truyền thông qua cổng RS 232 hoặc RS 485; Sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương |
| 5 | Tủ hạ thế trọn bộ 250KVA-400A | 01 bộ TI: 400/5A-0.4KV Cấp CS 0.5 dùng cho kWh (TI đếm) 01 bộ TI: 400/5A-0.4KV Cấp CS 0.5 dïng cho A ( TI đo) 01 Đồng hồ Volmet: 500V. 01 Đồng Ampemet: 400A. 01 Áp tô mát tổng 400A; thanh cái đồng; 03 áp tô mát nhánh 150A; 01 Chống sét hạ thế GZ 500; 01 công tơ điện tử 03 pha 3 biểu giá tần số định mức 50hz; dòng điện 5A(10A), cấp chính xác 0,5, điện áp sử dụng 415v; tiêu chuẩn kiểm định IEC 62053 -22,IEC 62053 -23; Truyền thông qua cổng RS 232 hoặc RS 485; Sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương |
| 6 | Cầu dao cách ly 3 pha 630A- 38,5KV | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60129, IEC 61109; Điện áp định mức: 24 kV & 40,5 kV; Dòng điện định mức: 630A; Tần số định mức: 50 Hz; Khả năng chịu ngắn mạch: 25 kA/3s; Độ bền điện áp xung (BIL): 150 kV, 200 kV; Chiều dài đường rò: 25 mm/kV; Vật liệu cách điện: Polymer; Sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương |
| 7 | Dao cách ly liên động 3 pha chém ngang 35kV - 630A (kèm theo hệ truyền động, giá bắt tay thao tác) | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60129, IEC 61109; Điện áp định mức: 24 kV & 40,5 kV; Dòng điện định mức: 630A; Tần số định mức: 50 Hz; Khả năng chịu ngắn mạch: 25 kA/3s; Độ bền điện áp xung (BIL): 150 kV, 200 kV; Chiều dài đường rò: 25 mm/kV; Vật liệu cách điện: Polymer; Sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc tương đương |
| 10 | Đèn LED năng lượng mặt trời 120W | - Led chip Lumileds Philips (Hoặc tương đương) 5050 - 6000K (sáng trắng) - Quang thông 120lm/W. CRI > 70Ra - Cấp bảo vệ: IP66, IK08, Class 1 - Kích thước: 760x280x90mm. - Dây sẵn kết nối đầu đèn dài 6-8m, Tấm pin năng lượng: - Công nghệ: Mono - crytalline - Điện áp: 36V/2*120W -Kích thước: 1000*670*30mm*2 tấm - Dây sẵn kết nối tầm pin dài 6 - 8m Pin lưu trữ: - Công nghệ: Lithium LiFePO4 - Điện áp: 25.6V Bộ điều khiển sạc MPPT - Dòng sạc tối đa: 15A - Tích hợp Dimming, tự động cảm biến ánh sáng - Tuổi thọ bóng đèn >=50.000h |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

4.1. Yêu cầu chung

- Công tác xây dựng trong phạm vi gói thầu được thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tiên lượng và các quy định về điều kiện kỹ thuật thi công.

- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện xã hội, phong tục tập quán dân cư... để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Nhà thầu phải xem xét mặt bằng hiện trạng để đưa ra giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách phù hợp nhất với điều kiện thi công.

- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, bên B phải trình bên A các tài liệu về các công tác này, bao gồm: Các biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ và an toàn thi công.

- Phạm vi công việc thuộc gói thầu bao gồm các nội dung, hạng mục chính như sau:

+ Thi công hạng mục: Hệ thống điện sinh hoạt (Đường dây trung áp, trạm biến áp và đường dây 0,4Kv).

+ Thi công hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời.

+ Thi công hạng mục: Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác xây lắp chính theo nội dung phần dưới đây của E-HSMT.

4.2. Công tác trắc đạc địa hình:

- Trước khi thi công đại diện chủ đầu tư là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lai Châu sẽ cùng đơn vị tư vấn thiết kế bàn giao mặt bằng công trình cho nhà thầu thi công, trong đó có mặt bằng định vị các hạng mục công trình, mốc khống chế mặt bằng khu vực, cos của công trình. Trên căn cứ đó bên B sẽ định vị mặt bằng, toạ độ, cao độ làm căn cứ cho việc thi công sau này.

- Trước khi đào đắp mở móng các hạng mục công trình. Nhà thầu phải cắm các cọc mốc, các trục ở các vị trí sao cho việc thi công móng không ảnh hưởng tới và đánh số thứ tự các cọc mốc trên để dễ kiểm tra, đo đạc trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải dựa vào các mốc đã có, bố trí thêm các mốc khống chế mới để phục vụ thi công.

- Công tác trắc địa trong xây dựng tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9398-2012.

- Công tác xây dựng trong phạm vi gói thầu được thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tiên lượng và các quy định về điều kiện kỹ thuật thi công.

- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện xã hội, phong tục tập quán dân cư... để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Nhà thầu phải xem xét mặt bằng hiện trạng để đưa ra giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách phù hợp nhất với điều kiện thi công.

- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, bên B phải trình bên A các tài liệu về các công tác này, bao gồm: Các biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ và an toàn thi công.

4.3. Thi công đào, đắp đất:

Công tác thi công đào, đắp đất theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 4447- 2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu.

a. Đào đất:

- Công tác đào đất hố móng các hạng mục công trình tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Đào đất phải bố trí nhân công thích hợp và bố trí đường di chuyển hợp lí nhất cho từng giai đoạn thi công công trình để bảo đảm năng suất cao, tiêu hao ít và giá thành một đơn vị sản phẩm thấp nhất. Phải bảo đảm hoàn thành khối lượng, tiến độ thực hiện và phù hợp với đặc điểm và điều kiện thi công công trình có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cản chở lưu thông của nhân dân trong khu vực.

b. Đắp đất:

- Nền công trình trước khi đắp phải được xử lý và nghiệm thu.

- Khi đắp đất trên nền đất ướt hoặc có nước, trước khi tiến hành đắp đất phải tiến hành tiêu thoát nước, vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đầm nén.

- Trước khi đắp đất phải tiến hành đầm thí nghiệm tại hiện trường với từng loại đất và từng loại máy đem sử dụng nhằm mục đích:

+ Hiệu chỉnh bề dầy lớp đất rải để đầm;

+ Xác định số lượng đầm theo điều kiện thực tế;

+ Xác định độ ẩm tốt nhất của đất khi đầm nén.

- Cần phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất, phải đặc biệt chú ý theo đúng nguyên tắc sau đây:

+ Bề dầy lớp đất ít thấm nước nằm dưới lớp đất thấm nước nhiều phải có độ dốc 0,04 đến 0,1 kể từ công trình tới mép biên.

+ Bề mặt lớp đất thấm nhiều nước nằm dưới, lớp đất ít thếm nước phải nằm ngang; Trong một lớp đất không được đắp lẫn lộn hai loại đất có hệ số thấm khác nhau;

+ Cấm đắp mái đất bằng loại đất có hệ số thấm nhỏ hơn hệ số thấm của đất nằm phía trong;

- Trước khi đắp đất hoặc rải lớp đất tiếp theo để đầm, bề mặt lớp trước phải được đánh xờm. Khi sử dụng đầm chân dê để đầm đất thì không cần phải đánh xờm.

- Khi rải đất để đầm, cần tiến hành rải từ mép biên tiến dần vào giữa. đối với nền đất yếu hay nền bão hoà nước, cần phải rải đất giữa trước tiến ra mép ngoài biên, khi đắp tới độ cao 3m thì công tác rải đất thay đổi lại từ mép biên tiến vào giữa.

- Chỉ được rải lớp tiếp theo khi lớp dưới đã đạt khối lượng thể tích khô thiết kế. Không được phép đắp nền những công trình dạng tuyến theo cách đổ tự nhiên, đối với tất cả loại đất.

c. Đầm nén đất:

- Độ chặt yêu cầu của đất được biểu thị bằng khối lượng thể tích khô của đất hay hệ số làm chặt. Độ chặt yêu cầu của đất được quy định trong thiết kế công trình trên cơ sở kết quả nghiên cứu đất theo phương pháp đầm nén tiêu chuẩn, để xác định độ chặt loén nhất và độ ẩm lớn nhất của đất.

- Muốn đạt dược khối lượng thể tích khô lớn nhất, đất đắp phải có độ ẩm tốt nhất.

- Trước khi đắp phải bảo đảm đất nền cũng có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu nền đất quá khô phải tưới thêm nước. Trong trường hợp nền bị quá ướt thì phải xử lý mặt nền để có thể đầm chặt. Phải đánh xờm mặt nền rồi mới đổ lớp đất đắp tiếp theo. Phương pháp xử lý mặt nền cần xác định tuỳ theo loại đất cụ thể trên thực địa.

- Phải đảm bảo lớp đất cũ và lớp đất mới liên kết chắc với nhau, không có hiện tượng mặt nhẵn giữa hai lớp đất, đảm bảo sự liên tục và đồng nhất của khối đất đắp.

- Cần phải xác định chiều dày lớp rải và số lượt đầm kết quả đầm thí nghiệm.

- Khi đầm mái dốc phải tiến hành từ dưới lên trên, không đầm mái đất đắp trên mặt cắt ngang của khối đất đắp đã lớn hơn kích thước thiết kế, lớp đất thừa đó phải bạt đi và sử dụng để đắp các lớp trên.

- Khi đầm, các vết đầm của 2 sân đầm kề nhau phải chồng lên nhau.

- Trong chân khối đất đắp không cho phép có hiện tượng bung nhùng. Nếu có hiện tượng bùng nhùng với diện tích nhỏ hơn 5m2 chiều dày không quá 1 lớp đầm tuỳ theo vị trí đối với công trình có thể cân nhắc quyết định không cần xử lý và phải có sự thoả thuận của giám sát thiết kế.

- Mỗi lớp đầm xong phải kiểm tra ván khuôn. Chỉ được đắp tiếp lớp sau nếu lớp trước đắp đó đạt yêu cầu về độ chặt thiết kế.

d. Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác.

- Trong quá trình đắp đất đầm theo từng lớp, phải theo dõi kiểm tra thường xuyên quy trình công nghệ, trình tự đắp, bề dày lớp đất rải, số lượt đầm, tốc độ di chuyển của máy, bề rộng phủ vệt đầm, khối lượng thể tích thiết kế phải đạt... Đối với những công trình chống thấm, chiụ áp lực nước, phải kiểm tra mặt tiếp giáp giữa 2 lớp đắp, phải đánh xờm kĩ để chống hiện tượng mặt nhẵn.

- Tiêu chuẩn chất lượng phải kiểm tra đất đắp là độ chặt đầm nén so với thiết kế.

- Khi nghiệm thu san nền cần kiểm tra:

+ Cao độ và độ dốc của nền;

+ Kích thước hình học;

+ Chất lượng đắp đất, khối lượng thể tích khô;

+ Phát hiện những nơi đất quá ướt và bị lún cục bộ.

4.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác cốt thép và thép hình làm vật tư điện.

a. Yêu cầu chung:

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế.

- Cốt thép có thể gia công tại hiện trường hoặc tại nhà máy nhưng lên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lượng thép tương ứng cần gia công.

- Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau, nhưng tính chất cơ lí khác nhau.

- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:

+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ.

+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại.

+ Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.

b. Cắt và uốn cốt thép:

Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học. Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước cửa thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra.

c. Hàn cốt thép:

- Liên kết hàn có thể thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phải đảm bảo chất lượng mối hàn theo yêu cầu thiết kế. Việc liên kết các loại thép có tính hàn thấp hoặc không được hàn cần thực hiện theo chỉ dẫn của cơ sở chế tạo.

- Các mối hàn đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt;

+ Đảm bảo chiều dài và chiều cao đường hàn theo yêu cầu thiết kế.

- Liên kết hàn được tiến hành kiểm tra theo từng chủng loại và từng lô.

d. Nối buộc cốt thép:

- Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.

- Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng 2;

+ Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc;

+ Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;

+ Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu).

Bảng 1 - Chiều dài nối buộc cốt thép.

| Loại cốt thép | Chiều dài nối buộc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vùng chịu kéo |  | Vùng chịu nén |  |
|  | Dầm | Kết cấu khác | Đầu cốt thép có móc | Đầu cốt thép không có móc |
| Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép có gờ cán nóng Cốt thép kéo nguội | 40d 40d 45d | 30d 30d 35d | 20d - 20d | 30d 20d 30d |

Thay đổi cốt thép trên công trường: Trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của thiết kế. Trường hợp sử dụng cốp thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu tư.

e. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép;

- Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử  dụng.

- Các lưới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển.

f. Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Các bộ phận lắp dựng trước, không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau.

- Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông.

- Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép, chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế .

- Các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và được làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá hủy bê tông. Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không vượt quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm.

g. Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần được thực hiện theo yêu cầu sau:

- Số lượng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ.

- Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

- Việc nối các thanh cốt thép đơn vào khung và lưới cốt thép phải được thực hiện theo đúng quy định của thiết kế. Khi nối buộc khung và lưới cốt thép theo phương làm việc của kết cấu thì chiều dài nối chồng thực hiện theo quy định ở bảng 3 nhưng không nhỏ hơn 250mm.

Bảng 2 - Nối chồng cốt thép với bê tông có mác khác nhau.

| Loại cốt thép chịu lực | Mác bê tông |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mác ≤ 150 |  | Mác ≥ 200 |  |
|  | Vùng chịu kéo | Vùng chịu nén | Vùng chịu kéo | Vùng chịu nén |
| Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép có gờ cán nóng Cốt thép kéo nguội | 30d 35d 40d | 20d 25d 30d | 25d 30d 35d | 15d 20d 25d |

Ghi chú: d - đường kính cốt thép chịu lực.

h. Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép:  Bao gồm:

+ Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế.

+ Công tác gia công côt thép: Phương pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt cốt thép trước khi gia công.

+ Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế.

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép.

+ Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công.
+ Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng cốt thép đã lắp dựng so với thiết kế.

+ Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế.

+ Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

j. Thép đưa chế tạo vật tư ngành điện (xà, néo, thang, ghế thao tác, ...) phải đảm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn JIS G3101, TCVN 9986-2:2013; TCVN 7571-1:2019 hoặc tương đương.

4.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác ván khuôn.

a. Yêu cầu chung:

- Ván khuôn cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

- Ván khuôn phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.

- Ván khuôn cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế.

- Khi lựa chọn hình thức ván khuôn thi công cầu phải tuân theo các yêu cầu quy định của thiết kế.

b. Vật liệu làm ván khuôn:

- Ván khuôn có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo.

- Gỗ làm ván khuôn được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1073 - 91  và tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân.

- Ván khuôn bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau.

c. Lắp dựng ván khuôn: Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bề mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông cần được chống dính.

- Lắp dựng ván khuôn phải đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá trình đổ và đóng rắn của bê tông.

d. Tháo dỡ ván khuôn.

- Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn cần tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.

4.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác bê tông.

a. Chọn thành phần bê tông (bắt buộc áp dụng).

- Để đảm bảo chất lượng của bê tông, tùy theo tầm quan trọng của từng loại công trình hoặc từng bộ phận công trình, trên cơ sở quy định mác bê tông của thiết kế thành phần bê tông được chọn như sau:

- Đối với bê tông mác 100 có thể sử dụng bảng tính sẵn.

- Đối với bê tông mác 150 trở lên thì thành phần vật liệu trong bê tông phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm).

b. Thiết kế thành phần bê tông.

- Công tác thiết kế thành phần bê tông do các cơ sở thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.

+ Độ sụt hoặc độ cứng của hỗn hợp bê tông xác định tùy thuộc tính chất của công trình, hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, điều kiện thời tiết. Khi chọn độ sụt của hỗn hợp bê tông để thiết kế cần tính tới sự tổn thất độ sụt, trong thời gian lưu giữ và vận chuyển.

c. Hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường.

- Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế.

- Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.

- Khi cần tăng độ sụt hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.

d. Chế tạo hỗn hợp bê tông.

- Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và các chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông được cân theo khối lượng. Nước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong bảng sau:

Bảng 4 - Sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông

| Loại vật liệu | Sai số cho phép, % theo khối lượng |
| --- | --- |
| Xi măng và phụ gia dạng bột | ±1 |
| Cát đá dăm, hoặc sỏi | ± 3 |
| Nước và phụ gia lỏng | ± 1 |

Chú thích: Lượng nước cho vào bê tông phải kề cả lượng nước trong phụ gia và lượng nước trong cốt liệu ẩm.

- Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngậm trong cát.

- Độ chính xác của thiết bị cân đong phải kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê tông. Trong quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời.

- Hỗn hợp bê tông cần được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít mới trộn bằng tay.

- Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn cần theo quy định sau:

+ Trước hết đổ 15% - 20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại.

+ Khi dùng phụ gia thì việc trộn phụ gia phải thực hiện theo chỉ dẫn của người sản xuất phụ gia.

- Thời gian trộn hỗn hợp bê tông được xác định theo đặc trưng kỹ thuật của thiết bị dùng để trộn. Trong trường hợp không có các thông số kĩ thuật chuẩn xác thì thời gian ít nhất để trộn đều một mẻ bê tông ở máy trộn có thề lấy theo các trị số ghi ở bảng sau:

Bảng 5 - Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút)

| Độ sụt bê tông (mm) | Dung tích máy trộn (lít) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < 500 | 500 - 1000 | > 1000 |
| Nhỏ hơn 10 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 10 - 50 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| > 50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

- Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định.

- Nếu trộn bê tông bằng thu công thi sàn trộn phải đủ cứng, sạch và không hút nước. Trước khi trộn cần tưới ẩm sàn trộn để chống hút nước từ hỗn hợp bê tông. Thứ tự trộn hỗn hợp bằng thủ công như sau: Trộn đều cát và xi măng, sau đó cho đá và trộn đều thành hỗn hợp khô, cuối cùng cho nước và trộn đêu cho đến khi được hỗn hợp đồng mầu và có độ sụt như quy định.

e. Vận chuyển hỗn hợp bê tông.

Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo các yêu cầu:

- Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lí, tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, bị chảy nước xi măng và bị mất nước do gió nắng.

- Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông; Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển cần được xác định bằng thí nghiệm trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng. Nếu không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khảo các trị số ghi ở bảng sau:

Bảng 6 - Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia

| Nhiệt độ ( oC) | Thời gian vận chuyển cho phép, phút |
| --- | --- |
| > 30 | 30 |
| 20 - 30 | 45 |
| 10 - 20 | 60 |
| 5 - 10 | 90 |

- Vận chuyển hỗn hợp bê tông bầng thủ công chỉ áp dụng với cự li không xa quá 200m. Nếu hỗn hợp bệ tông bị phân tầng cần trộn lại trước khi đổ vào cốp pha.

f. Đổ bê tông.

Việc đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu:

-  Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dầy lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

-  Không dùng dầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha.

- Bê tông phải được đổ liên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của thiết kế.

- Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt quá l,5m.

- Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do lớn hơn l,5m phải dùng máng nghiêng hoặc ống vòi voi.

- Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không được nhỏ hơn 3-3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm bảo để hỗn hơn bê tông không bị tắc, không trượt nhanh sinh ra hiện tượng phân tầng. Cuối máng cần đặt phễu thẳng đứng để hứng hỗn hợp bê tông rơi thẳng đứng vào vị trí đổ và thường xuyên vệ sinh sạch vữa xi măng trong lòng máng nghiêng.

Khi đổ bê tông cần lưu ý:

- Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra;

- Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra.

- Ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép và cốp pha không cho phép đầm máy mới đầm thủ công.

- Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông. Trong trường hợp ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định ở sau:

Bảng 7 - Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút)

| Nhiệt độ trong khối khi đổ bê tông, oC | Xi măng Pooc lăng | Xi măng Pooc Lăng xỉ Xi măng Puzơlan |
| --- | --- | --- |
| > 30 | 60 | 60 |
| 20 - 30 | 90 | 120 |
| 10 - 20 | 135 | 180 |

- Chiều dầy mỗi lớp đổ bê tông phải căn cứ vào năng lực trộn, cự ly vận chuyển, khả năng đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết để quyết định, nhưng không vượt quá các trị số ghi trong bảng sau:

Bảng 8 - Chiều dày lớp đổ bê tông cho phép

| Phương pháp đầm | Chiều dầy cho phép mới lớp đổ bêtông, cm |
| --- | --- |
| - Đầm dùi | 1,25 chiều dài phần công tác của đầm (khoảng 20cm - 40cm) |
| - Đầm mặt: (đầm bàn) - Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép đơn - Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| - Đầm thủ công | 20 |

+ Đối với tường  có chiều cao nhỏ hơn 5m thì nên đổ liên tục.

+ Đối với tường có đai cốt thép chồng chéo thì nên đổ bê tông liên tục trong từng giai đoạn có chiều cao 1,5m.

- Đổ bê tông tấm đan phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đổ bê tông liên tục hết toàn bộ chiều dầy của cấu kiện.

+ Đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ cốt thép theo đúng thiết kế đối vói những cấu kiện có cốt thép.

g. Đầm bê tông.

Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ.

- Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông đuợc đầm kĩ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông đã được đầm kĩ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa.

- Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm.

- Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,5 giờ - 2 giờ sau khi đầm lần thứ nhất. Đầm lại bê tông chỉ thích hợp với các kết cấu có diện tích bề mặt lớn như sàn mái, sân bãi, mặt đường ôtô... không đầm lại cho bê tông khối lớn.

h. Bảo dưỡng bê tông (bắt buộc áp dụng).

Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông.

i. Hoàn thiện bề mặt bê tông.

Trong mọi trường hợp, bề mặt bê tông phải được hoàn thiện thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, độ phẳng và đồng đều về màu sắc theo quy định của thiết kế sau khi tháo cốp pha, bề mặt bê tông phải được sửa chữa các khuyết tật và hoàn thiện để đảm bảo độ phẳng nhẵn và đồng đều về màu sắc. Mức độ gồ ghề của bề mặt bê tông khi đo áp sát bằng thước 2m không vượt quá 7mm.

4.8. Công tác xây dựng đường dây, trạm biến áp và đường dây 0,4kv

- Công tác lắp dựng cột bê tông ly tâm.

- Công tác lắp đặt, kéo dải dây dẫn cáp loại.

- Công tác lắp đặt vật tư điện;

- Công tác lắp đặt trạm biến áp và thiết bị phụ kiện khác đảm bảo đồng bộ;

- Thí nghiệm kiểm định chất lượng.

4.9. Công tác lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời

#### - Yêu cầu lắp đặt chắc chắn vào cần đèn, chỉnh góc chiếu phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

#### - Đèn có chỉ số bảo vệ chống bụi, chống nước;

#### - Đèn có chỉ số hoàn màu theo chỉ dẫn;

#### - Điều chỉnh chế độ Dimming cảm biến ánh sáng phù hợp với địa phương.

#### - Điều chỉnh góc của hệ thống pin năng lượng đảm bảo hấp thu ánh sáng và tích điện.

#### 4.10. Công tác xây dựng hạng mục cấp nước sinh hoạt

#### - Công tác đào đường mương chôn ống;

#### - Công tác lắp đặt đường ống, các mối nối, điểm chia;

#### - Đảm yêu cầu áp lực đường ống cấp;

#### - Yêu cầu công tác hoàn trả mặt bằng.

4.11. Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác khác

Các nội dung công việc khác phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu theo TCVN hiện hành.

4.11. Yêu cầu về công tác thí nghiệm

- Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị, phương tiện và máy móc hoặc thuê đơn vị thí nghiệm hợp chuẩn trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện các công việc thí nghiệm theo yêu cầu để thực hiện hợp đồng. Tất cả các trang thiết bị và máy móc đều được đưa tới hiện trường (đối với các thiết bị phục vụ công tác thi nghiệm hiện trường) và chờ vận hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc để Cán bộ giám sát có thể kiểm tra lại và chấp nhận trước khi bắt đầu thi công và để đảm bảo việc thí nghiệm nguồn vật liệu có thể bắt đầu càng sớm càng tốt.

- Thiết bị thí nghiệm phải có chứng chỉ đang còn hiệu lực, việc kiểm định thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành.

- Số lượng và chủng loại các thiết bị thí nghiệm phải đáp ứng được các yêu cầu của công tác thí nghiệm quy định trong các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu.

- Thí nghiệm viên của nhà thầu (hoặc đơn vị mà nhà thầu thuê) phải được đào tạo để có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc thử nghiệm được giao và phải được sự chấp thuận  của Cán bộ giám sát.

- Nhà thầu với trách nhiệm của mình phải tiến hành đầy đủ mọi thí nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc theo chỉ đạo của Cán bộ giám sát. Công tác thí nghiệm của nhà thầu phải được thực hiện dưới sự kiểm tra của Cán bộ giám sát.

- Các báo cáo thí nghiệm phải được xử lý nhanh chóng và giao nộp ngay để đảm bảo rằng các thí nghiệm lại, thay thế vật liệu hoặc việc đầm nén lại vật liệu nếu cần thì có thể được thực hiện mà ít gây ra chậm trễ nhất cho công việc.

- Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm kể cả vật liệu và các sản phẩm đã hoàn tất mà không có thêm một chi phí nào của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho công việc thực hiện  các thí nghiệm cần thiết để hoàn thành dự án. Các chi phí này phải bao gồm toàn bộ chi phí liên quan.

- Trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu thí nghiệm và các thí nghiệm này được thực hiện bởi bên thứ ba thì Chủ đầu tư phải trả các chi phí thí nghiệm. Khi kết quả thí nghiệm mà bên thứ ba thực hiện chỉ ra rằng vật liệu mà nhà thầu sử dụng không phù hợp với các quy định của tài liệu hợp đồng thì nhà thầu phải chịu các chi phí thí nghiệm đó.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm làm tránh tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm nhưng không hạn chế ở những biện pháp sau:

- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiệm về công nghiệp tại hiện trường.

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng đến cây cối hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật xung quanh công trường.

- Thực hiện đổ đất đúng nơi quy định, hạn chế mức thấp nhất việc tập kết vật liệu tại công trường gây cản trở hoạt động của chính nhà thầu và các nhà thầu khác trên công trường.

- Có biện pháp giảm thiểu khí thải hay khói của các thiết bị và các hoạt động khác trên công trường.

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây chấn động, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải trang bị bình chữa cháy, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân tham gia xây dựng trong công trường, luôn nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

-	Thiết lập phương án chữa cháy cụ thể để khi sảy ra cháy, kịp thời dập tắt được đám cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của đặt biệt là rừng.

- Tổ chức các đội phòng cháy, chữa cháy, quy chế hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trường xây dựng và có sự hướng dẫn của cơ quan phòng cháy, chữa cháy nhà nước.

- Tổ chức huấn luyện cho cán bộ công nhân viên tham gia thi công các quy định kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy nổ và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất liệu nguy hiểm cháy.

- Sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền để phổ cập công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Trong công trường phải bố trí đầy đủ các thiết bị vật liệu chống cháy nổ như: bình cứu hoả, nước cứu hoả.

- Định kỳ kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

Trong suốt quá trình thi công và hoàn thiện công trình, Nhà thầu phải:

- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện bảo vệ công trường và công trình an toàn.

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác.

- Đảm bảo an toàn trong và ngoài công trường tránh gây phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những người khác.

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biệt pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các phương tiện của nhà thầu đi qua.

- Thiết kế mặt bằng tổ chức thi công phải khoa học, hợp lý và an toàn cho người, vật tư thiết bị, máy móc, có các biển báo nguy hiểm ở các nơi có thể xảy ra tai nạn.

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

- Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo đủ ánh sáng để bảo vệ, làm việc và phòng ngừa tai nạn.

- Tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng các loại máy móc phục vụ thi công.

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên có mặt trên công trường học tập kỹ thuật an toàn lao động, có nội quy chặt chẽ đối với người và phương tiện hoạt động trên công trường. Tổ chức các đợt kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động thường kỳ trong quá trình thi công.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Thiết bị và nhân lực mà nhà thầu sử dụng để thi công gói thầu phải đảm bảo đủ theo yêu cầu đặt ra trong E-HSMT, đúng hoặc tương đương hay cao hơn so với cam kết của nhà thầu trong E-HSDT và phù hợp với kế hoạch tổ chức thi công  của Nhà thầu được duyệt.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi, bổ sung bất kỳ máy móc thiết bị hoặc cá nhân tham gia thực hiện gói thầu của Nhà thầu nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công gói thầu.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

9.1. Tổ chức thi công phải thực sự khoa học, hợp lý, phù hợp với nội dung công việc và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ.

9.3. Công tác quản lý chất lượng của Nhà thầu:

- Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

- Nghiệm thu nội bộ (nếu có) và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu phải có đề xuất bảo hành công trình theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có đề xuất bảo trì theo quy định hiện hành của Pháp luật về xây dựng hiện hành.

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan đến công trình theo đúng các quy định về Quản lý chất lượng công trình tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các Nghị định, Thông tư khác quy định và hướng dẫn về chất lượng thi công xây dựng. Bắt đầu từ công tác đưa vật liệu đầu vào, thi công lắp đặt, nghiệm thu công việc, nghiệm thu hạng mục công trình và nghiệm thu công trình. Toàn bộ chất lượng của các công việc này phải được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công.

- Công tác thi công xây lắp phải được tiến hành tuân thủ chặt chẽ theo các quy trình, quy phạm thi công hiện hành của Việt Nam và các chỉ dẫn kỹ thuật thi công kèm theo E-HSMT cũng như Kế  hoạch thi công chi tiết của Nhà thầu đề xuất và được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.

- Nhà thầu phải căn cứ vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu của E-HSMT để thiết kế chi tiết cung cấp, thi công lắp đặt Hệ thống điều hoà không khí, thông gió và nghiệm thu nhằm thực hiện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong sử dụng.

- Nhà thầu nào không đồng ý hoặc chỉ đồng ý một phần các yêu cầu kỹ thuật này thì Chủ đầu tư có quyền loại bỏ E-HSDT, không xem xét và đánh giá về mặt kỹ thuật của E-HSDT đó.

- Quy định về bản vẽ thi công, hoàn công:

Bản vẽ phục vụ thi công là bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Trong trường hợp nhà thầu trúng thầu có dự thầu phương án kỹ thuật khác mà được Chủ đầu tư chấp thuận thì Bản vẽ do nhà thầu trúng thầu đề xuất chính là Bản vẽ phục vụ thi công.

Khi nghiệm thu các việc hoặc nhóm công việc, hạng mục.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bản vẽ được đính kèm theo E-HSMT theo tệp tin PDF.