Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Dự án “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Thường Tín tại các xã Hòa Bình, Khánh Hà (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”:

- Phần đường dây trung áp:

Xây dựng mới tuyến đường dây trung thế để cung cấp điện cho các TBA xây mới, sử dụng các thiết bị, vật tư gồm:

+ 05 bộ (15 cái) CSV 22kV-DH-10kA-kèm hạt nổ;

+ 336m (3 pha) Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2;

+ 724m Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước, Màn chắn băng đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE;

+ 02 Cột BTLT-NPC.I-16-190-13.0-Nối bích;

+ 03 cột BTLT-NPC.I-14-190-13.0-Nối bích.

- Phần trạm biến áp:

Xây dựng mới 05 TBA tổng công suất 2.310 kVA, cụ thể gồm:

+ TBA Hòa Bình 14 kiểu trụ thép công suất 400(kVA)-22/0.4 kV;

+ TBA Khánh Hà 23 kiểu trụ thép công suất 630(kVA)-22/0.4 kV;

+ TBA Khánh Hà 24 kiểu trụ thép công suất 630(kVA)-22/0.4 kV;

+ TBA Khánh Hà 25 kiểu trụ thép công suất 400(kVA)-22/0.4 kV;

+ TBA Khánh Hà 26 kiểu trạm treo công suất 250(kVA)-22/0.4 kV.

- Phần đường dây hạ áp:

Xây dựng mới tuyến đường dây hạ thế sau các TBA kết nối với lưới điện hiện trạng và thay thế, bổ sung cột điện, dây cáp phục vụ vận hành, sử dụng vật tư gồm:

+ 1.106m cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép;

+ 2.998m Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2;

+ 66m Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2.

+ 01 Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3-Thân liền;

+ 20 Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0-Thân liền;

+ 20 Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền;

+ 11 Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0-Thân liền.

+ 02 Cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3-Thân liền.

+ 04 Cột BTLT-NPC.I-12-190-9.0-Thân liền.

1.2. Dự án “Nâng công suất các TBA trên địa bàn các xã Nghiêm Xuyên, Chương Dương, Tô Hiệu, Vạn Nhất (theo địa dư hành chính cũ) năm 2026”:

- Nâng công suất 06 Trạm biến áp sử dụng 5 MBA dầu- 3 pha-22kV-400kVA-bình dầu phụ, 05 Tủ tổng hạ áp-630A-ngoài trời, kiểu treo (TBA Nghiêm Xuyên 5, TBA Nghiêm Xuyên 6, TBA Nghiêm Xuyên 9, TBA Thư Phú 6, TBA Tô Hiệu 13) và 01 MBA dầu- 3 pha-35(22)kV-630kVA-bình dầu phụ,  01 Tủ tổng hạ áp-1000A-ngoài trời, kiểu treo (TBA Vạn Điểm 2)

- Thay thế cáp mặt máy biến áp sử dụng 333m Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE và 49m Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

- Thu hồi thiết bị, vật tư cũ về kho Công ty Điện lực Thường Tín.

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

# 3. Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ

## THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

# An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| (Lưu ý: khi lập E-HSMT quy định nội dung phù hợp với tính chất công việc của gói thầu, cập nhật lại các văn bản hiện hành) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | An toàn lao động: Đối với công việc xây lắp các công trình điện tại EVNHANOI. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình: Thực hiện Chương III Quy trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: + Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo Chương II Mục 7 Quy trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021; + Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo Chương III Mục 7 Quy trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 |
| 6.2 | Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: - Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: - Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công trường. - Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. - Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây dựng và ký duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công - Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn cứ hộ) để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi công. - Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. - Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình. 2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng một số giải pháp - Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. - Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót… thi công sau cùng. - Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: + Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. + Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. + Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và tại Chương VII- An toàn trong đầu tư xây dựng Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021) |
| 6.3 | Quản lý và vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm Quản lý và vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan. |
| 6.4 | Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (nếu có): Biện pháp PCTT&TKCN hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: - Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi công. - Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”. - Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng phó với các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện dự án. - Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. - Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. |

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
|  | ….. |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật | - |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày theo hợp đồng được ký kết.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.

- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01A). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật tại chương V Yêu cầu về kỹ thuật  của E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Văn bản cam kết:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, sản xuất trong thời hạn 2 năm.

+ Cam kết khẳng định các thiết bị khi cung cấp có gắn nhãn mác (trên đó có ghi các thông tin về mã hiệu, số serial, năm sản xuất và một số thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị).

+ Cung cấp các biên bản thử nghiệm với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, catalog, CO, CQ, chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, cam kết bảo hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… trước khi nghiệm thu lắp đặt. Các thông tin về mã hiệu và số serial có trên nhãn mác của thiết bị phải trùng khớp với hồ sơ liên quan như: CO, CQ, test xuất xưởng...

- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế.

2. Chất lượng vật tư thiết bị.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;

3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

-	Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;

+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;

-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.

4. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.

Chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB tại Phụ lục TCKT đính kèm theo E-HSMT.

III.1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

-	Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

+Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+	Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

+ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-	Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

-	Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

III.1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo bản vẽ thi công, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...

-	Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

III.1.4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.

Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư.

III.1.5. Yêu cầu về an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;

Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;

Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng.

III.1.6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 1 ngày.

III.1.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

III.1.8. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào móng, tiếp địa, bê tông móng, dựng cột, lắp máy biến áp, thiết bị đóng cắt, xà, sứ, kéo dây, đào hào cáp ngầm, lắp đặt cáp ngầm …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện; nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thực hiện che phủ đường dây giao chéo và phương án đấu nối hotline vào ĐDK trung áp (nếu có) để giảm thời gian cắt điện (theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

III.1.9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

III.1.10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)

- Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót.

- Yêu cầu về bảo hành công trình:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường được chứng minh do lỗi của nhà thầu gây ra;

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành công trình bằng 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng); Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình;

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và có cam kết thực hiện.

III.1.11. Yêu cầu về công nhân

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: tối thiểu 40 người. - Công nhân tham gia thi công: + Phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; + Được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.

III.2 Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình | 2 năm (tính từ ngày CĐT nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng) |  |
| 2 | Giá trị bảo hành công trình | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành hàng hóa | Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 30 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước |  |
| 2 | Giá trị bảo hành hàng hóa | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Bảng danh mục vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

| STT | Mô tả công việc | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DỰ ÁN "XÂY DỰNG MỚI CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN TẠI CÁC XÃ HÒA BÌNH, KHÁNH HÀ (THEO ĐỊA DƯ HÀNH CHÍNH CŨ) NĂM 2026" | 0 | ,00 |
| 2 | PHẦN A THỰC HIỆN | 0 | ,00 |
| 3 | PHẦN THIẾT BỊ | 0 | ,00 |
| 4 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 5 | CSV 22kV-DH-10kA-kèm hạt nổ | 15 | Cái |
| 6 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 7 | Tủ RMU 22kV- kiểu compact - 2 ngăn (1CD+1CC)- Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | 4 | tủ |
| 8 | Trụ đỡ trạm 22kV kiêm tủ hạ thế, có ngăn có thể tích hợp tủ RMU-TBA hợp bộ đứng compact 600V-630A (bao gồm hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, bulong móng M24) | 2 | trụ |
| 9 | Trụ đỡ trạm 22kV kiêm tủ hạ thế, có ngăn có thể tích hợp tủ RMU-TBA hợp bộ đứng compact 600V-1000A (bao gồm hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, bulong móng M24) | 2 | trụ |
| 10 | CSV 22kV-DH-10kA-kèm hạt nổ | 3 | Cái |
| 11 | Tủ tổng hạ áp-400A-Kiểu treo-Ngoài trời | 1 | tủ |
| 12 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 3 cấp-3x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển | 1 | tủ |
| 13 | MBA dầu- 3 pha-22kV-250kVA-bình dầu phụ | 1 | Cái |
| 14 | MBA dầu- 3 pha- 22kV- 400kVA- cách điện plug-in; bình dầu phụ | 2 | Cái |
| 15 | MBA dầu- 3 pha- 22kV- 630kVA- cách điện plug-in; bình dầu phụ | 2 | Cái |
| 16 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 17 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 18 | Cột BTLT-NPC.I-14-190-13.0-Nối bích | 3 | Cái |
| 19 | Cột BTLT-NPC.I-16-190-13.0-Nối bích | 2 | Cái |
| 20 | CÁP NGẦM TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 21 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | 724 | Mét |
| 22 | Cáp hạ áp -Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 116 | Mét |
| 23 | Cáp hạ áp -Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 95 | Mét |
| 24 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 25 | Cột BTLT-NPC.I-12-190-9.0-Thân liền | 2 | Cái |
| 26 | ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 27 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3-Thân liền | 1 | Cái |
| 28 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0-Thân liền | 20 | Cái |
| 29 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền | 20 | Cái |
| 30 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0-Thân liền | 11 | Cái |
| 31 | Cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3-Thân liền | 2 | Cái |
| 32 | Cột BTLT-NPC.I-12-190-9.0-Thân liền | 4 | Cái |
| 33 | Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | 1106 | Mét |
| 34 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 | 2998 | Mét |
| 35 | Cấp trong kho | 0 | ,00 |
| 36 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x150mm2 Co ngót nóng -Kèm đầu cose đồng | 2 | Bộ |
| 37 | PHẦN B THỰC HIỆN VẬT TƯ A CẤP | 0 | ,00 |
| 38 | PHẦN THIẾT BỊ | 0 | ,00 |
| 39 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 40 | CSV 22kV-DH-10kA-kèm hạt nổ | 15 | Cái |
| 41 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 42 | Tủ RMU 22kV- kiểu compact - 2 ngăn (1CD+1CC)- Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | 4 | tủ |
| 43 | Trụ đỡ trạm 22kV kiêm tủ hạ thế, có ngăn có thể tích hợp tủ RMU-TBA hợp bộ đứng compact 600V-630A (bao gồm hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, bulong móng M24) | 2 | trụ |
| 44 | Trụ đỡ trạm 22kV kiêm tủ hạ thế, có ngăn có thể tích hợp tủ RMU-TBA hợp bộ đứng compact 600V-1000A (bao gồm hộp chụp cực MBA, máng cáp cao thế, máng cáp hạ thế, giá kiểm tra MBA, bulong móng M24) | 2 | trụ |
| 45 | CSV 22kV-DH-10kA-kèm hạt nổ | 3 | Cái |
| 46 | Tủ tổng hạ áp-400A-Kiểu treo-Ngoài trời | 1 | tủ |
| 47 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 3 cấp-3x15kVAr-ngoài trời, có điều khiển | 1 | tủ |
| 48 | MBA dầu- 3 pha-22kV-250kVA-bình dầu phụ | 1 | Cái |
| 49 | MBA dầu- 3 pha- 22kV- 400kVA- cách điện plug-in; bình dầu phụ | 2 | Cái |
| 50 | MBA dầu- 3 pha- 22kV- 630kVA- cách điện plug-in; bình dầu phụ | 2 | Cái |
| 51 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 52 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 53 | Cột BTLT-NPC.I-14-190-13.0-Nối bích | 3 | Cái |
| 54 | Cột BTLT-NPC.I-16-190-13.0-Nối bích | 2 | Cái |
| 55 | CÁP NGẦM TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 56 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE (không tính cáp dự phòng) | 717 | Mét |
| 57 | Cáp hạ áp -Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 116 | Mét |
| 58 | Cáp hạ áp -Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 95 | Mét |
| 59 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 60 | Cột BTLT-NPC.I-12-190-9.0-Thân liền | 2 | Cái |
| 61 | ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 62 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3-Thân liền | 1 | Cái |
| 63 | Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0-Thân liền | 20 | Cái |
| 64 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3-Thân liền | 20 | Cái |
| 65 | Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0-Thân liền | 11 | Cái |
| 66 | Cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3-Thân liền | 2 | Cái |
| 67 | Cột BTLT-NPC.I-12-190-9.0-Thân liền | 4 | Cái |
| 68 | Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE (không tính cáp dự phòng) | 1095 | Mét |
| 69 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 (không tính cáp dự phòng và lèo võng) | 2857 | Mét |
| 70 | Cấp trong kho | 0 | ,00 |
| 71 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x150mm2 Co ngót nóng -Kèm đầu cose đồng | 2 | Bộ |
| 72 | PHẦN B CẤP, B THỰC HIỆN | 0 | ,00 |
| 73 | PHẦN THIẾT BỊ | 0 | ,00 |
| 74 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 75 | Thiết bị thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha (Modem GPRS/4G) | 5 | Bộ |
| 76 | Bộ đo đếm dữ liệu tập trung (DCU) | 5 | Bộ |
| 77 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 78 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 79 | Phần dây dẫn trung thế | 0 | ,00 |
| 80 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 | 348 | Mét |
| 81 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm2 | 9 | Mét |
| 82 | Dây chống sét TK50 | 75 | Mét |
| 83 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2 Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | 30 | Mét |
| 84 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp - 1x35mm2 Cách điện PVC | 30 | Mét |
| 85 | Phần sứ và phụ kiện | 0 | ,00 |
| 86 | FCO 22kV-200A-10kAms-Cách điện gốm | 15 | Bộ/ 1pha |
| 87 | Cách điện đứng 22kV-sứ gốm-ty | 44 | Cái |
| 88 | Chuỗi cách điện néo đơn 22kV Polymer-Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây bọc tiết diện 70 mm2 | 12 | Bộ |
| 89 | Khoá néo nêm dây chống sét | 4 | Bộ |
| 90 | Cổ dề néo dây chống sét cột đúp | 2 | Bộ |
| 91 | Ghíp thép-50-35(35-50/35-50) - 2 bu lông thép M8 | 8 | Cái |
| 92 | Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8 | 15 | Cái |
| 93 | Ghíp MV-IPC 25-300mm2 (2 bu lông thép M8) | 39 | Cái |
| 94 | Đầu cốt M35 | 30 | Cái |
| 95 | Đầu cốt M50 | 60 | Cái |
| 96 | Đầu cốt M120 | 5 | Cái |
| 97 | Đầu cốt AM70 | 33 | Cái |
| 98 | Ống nối nhôm A150mm2 | 3 | Cái |
| 99 | Dây buộc định hình đầu sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn (dùng cho dây bọc 70mm2) | 17 | Cái |
| 100 | Dây buộc định hình đầu sứ loại kép Composite phủ bán dẫn (dùng cho dây bọc 70mm2) | 15 | Cái |
| 101 | Dây buộc định hình đầu sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn (dùng cho dây bọc 150mm2) | 1 | Cái |
| 102 | Dây chì FCO 22kV-50A- Loại K | 15 | Sợi |
| 103 | Tấm inox chống chuột (inox dày 0,8mm KT 1500x600, kèm 4 bộ đai thép + khoá đai) | 10 | Cái |
| 104 | Đai thép không gỉ | 48 | Mét |
| 105 | Khóa đai | 24 | Cái |
| 106 | Chụp cực Silicon FCO | 5 | Bộ/3 pha |
| 107 | Chụp cực Silicon CSV | 5 | Bộ/3 pha |
| 108 | Phần xà sắt | 0 | ,00 |
| 109 | Xà phụ đỡ lèo 3 pha XF-3 | 2 | Bộ |
| 110 | Xà đỡ FCO | 5 | Bộ |
| 111 | Xà đỡ hộp đầu cáp | 1 | Bộ |
| 112 | Xà đỡ hộp đầu cáp và chống sét van | 5 | Bộ |
| 113 | Xà rẽ cột đơn sứ chuỗi XR-22C | 1 | Bộ |
| 114 | Xà X2-22 sứ đứng (xuyên tâm) | 1 | Bộ |
| 115 | Xà néo II đỉnh trạm XN-II (xà thường) | 1 | Bộ |
| 116 | Xà đón dây đầu trạm X2L-22 (xà thường) | 2 | Bộ |
| 117 | Xà néo kép dọc 1/ Xà néo kép dọc 2 (XNKD1/XNKD2) | 2 | Bộ |
| 118 | Xà néo kép dọc 2 pha XNK-2P | 1 | Bộ |
| 119 | Chụp cột tròn 2,5m | 2 | Bộ |
| 120 | Ghế thao tác FCO | 5 | Bộ |
| 121 | Thang sắt 3m | 5 | Bộ |
| 122 | Colie ôm cáp lên cột | 6 | Bộ |
| 123 | Phần tiếp địa, gông cột | 0 | ,00 |
| 124 | Tiếp địa RC-2 | 1 | Bộ |
| 125 | Tiếp địa RC-2CS | 2 | Bộ |
| 126 | Chi tiếp tiếp địa nối thiết bị | 5 | Bộ |
| 127 | Dây tiếp địa lên xà 14m | 2 | Bộ |
| 128 | Dây tiếp địa lên xà 16m | 1 | Bộ |
| 129 | Dây tiếp địa lên dây chống sét 16m | 1 | Bộ |
| 130 | Dây tiếp địa lên dây chống sét 14m | 1 | Bộ |
| 131 | Gông ghép 2 cột kép 14 | 1 | Bộ |
| 132 | Gông ghép 2 cột kép 16 | 1 | Bộ |
| 133 | Ống nhựa xoắn HDPE DK 32/25 | 30 | Mét |
| 134 | Móng cột đơn 14m: MT-14 | 1 | Móng |
| 135 | Móng cột đúp 14m: MTĐ-14 | 1 | Móng |
| 136 | Móng cột đúp 16m: MTĐ-16 | 1 | Móng |
| 137 | CÁP NGẦM TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 138 | Hộp nối cáp 22kV-3x50mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | 1 | Bộ |
| 139 | Hộp đầu cáp 22kV 3x50mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng | 6 | Bộ |
| 140 | Ống nhựa xoắn HDPE DK 130/100 | 679 | Mét |
| 141 | Cát đen hào cáp | 141 | m3 |
| 142 | Gạch chỉ bảo vệ cáp | 6993 | Viên |
| 143 | Băng báo hiệu cáp ngầm | 777 | m |
| 144 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | 56 | Cái |
| 145 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang | 26 | Cái |
| 146 | Biển báo an toàn | 5 | Cái |
| 147 | Biển tên đầu cáp | 5 | Cái |
| 148 | Biển cầu chì tự rơi | 5 | Cái |
| 149 | Biển tên người làm cáp | 5 | Cái |
| 150 | Hào cáp đơn 22kV đi dưới nền đất | 57 | Mét |
| 151 | Hào cáp đơn 22kV đi dưới nền bê tông | 215 | Mét |
| 152 | Hào cáp đơn 22kV đi dưới nền đường nhựa | 233 | Mét |
| 153 | Hào cáp đơn 22kV đi trung với 03 sợi cáp hạ thế dưới nền bê tông | 8 | Mét |
| 154 | Hào cáp đơn 22kV đi trung với 04 sợi cáp hạ thế dưới nền bê tông | 52 | Mét |
| 155 | Hào cáp đơn 22kV đi trung với 05 sợi cáp hạ thế dưới nền bê tông | 76 | Mét |
| 156 | Mốc bê tông báo hiệu cáp | 6 | Cái |
| 157 | Bệ đỡ cáp lên cột | 6 | Cái |
| 158 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 159 | Hộp công tơ-1x3 pha trực tiếp/1 MCB 3 cực-63A/Composit | 5 | Cái |
| 160 | Cáp hạ áp-Cu-4x16mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC | 20 | Mét |
| 161 | Ghíp LV-IPC 120-120 (35-120/6-120)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông thép M8 | 25 | Cái |
| 162 | Xà đón dây đỉnh trạm (xuyên tâm) X2L-22kV | 2 | Bộ |
| 163 | Xà đỡ FCO (cầu chì tự rơi) | 1 | Bộ |
| 164 | Xà đỡ sứ trung gian X-TG | 2 | Bộ |
| 165 | Giá đỡ máy biến áp | 1 | Bộ |
| 166 | Giá đỡ tủ hạ thế | 1 | Bộ |
| 167 | Giá đỡ chống sét van mặt máy | 1 | Bộ |
| 168 | Chi tiết ghế cách điện trạm treo | 1 | Bộ |
| 169 | Thang trèo | 1 | Bộ |
| 170 | Máng cáp mặt máy | 1 | Bộ |
| 171 | Giá đỡ cáp xuất tuyến phía trên | 1 | Bộ |
| 172 | Tiếp địa trạm treo | 1 | Bộ |
| 173 | Tiếp địa trạm trụ hợp bộ | 4 | Bộ |
| 174 | Hàng rào trạm trụ TBA Khánh Hà 23; Khánh Hà 24; Hòa Bình 14 | 3 | hệ thống |
| 175 | Hàng rào trạm trụ TBA Khánh Hà 25 | 1 | hệ thống |
| 176 | Hàng rào trạm treo TBA Khánh Hà 26 | 1 | hệ thống |
| 177 | FCO 22kV-200A-10kAms-Cách điện gốm | 3 | Bộ/ 1pha |
| 178 | Dây chì FCO 22kV-10A- Loại K | 3 | Cái |
| 179 | Ống chì RMU 22kV- 16A- Kích thước (L-d): 442-(50-70)mm | 6 | Cái |
| 180 | Ống chì RMU 22kV- 25A- Kích thước (L-d): 442-(50-70)mm | 6 | Cái |
| 181 | Cách điện đứng 22kV-sứ gốm-ty | 23 | Cái |
| 182 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2 Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | 3 | Mét |
| 183 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | 96 | Mét |
| 184 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp - 1x35mm2 Cách điện PVC | 52 | Mét |
| 185 | Đầu cốt M35 | 99 | Cái |
| 186 | Đầu cốt M50 | 6 | Cái |
| 187 | Đầu cốt M120 | 41 | Cái |
| 188 | Đầu cốt M240 | 34 | Cái |
| 189 | Chụp Silicon FCO | 1 | Bộ/3 pha |
| 190 | Chụp cực silicon CSV | 1 | Bộ/3 pha |
| 191 | Chụp cực silicon sứ trung áp MBA | 1 | Bộ/3 pha |
| 192 | Chụp cực silicon sứ hạ áp MBA | 1 | Bộ/4 pha |
| 193 | Biển tên trạm | 5 | Cái |
| 194 | Biển tên đầu cáp | 5 | Cái |
| 195 | Biển tên người làm làm đầu cáp | 5 | Cái |
| 196 | Sơ đồ 1 sợi (epsplatics) | 5 | Cái |
| 197 | Biển báo an toàn | 17 | Cái |
| 198 | Biển cầu chì tự rơi | 1 | Cái |
| 199 | Biển tên khoang tủ RMU | 8 | Cái |
| 200 | Biển tên thiết bị đóng cắt tủ RMU | 16 | Cái |
| 201 | Khóa tủ | 9 | Cái |
| 202 | Bình keo bọt trương nở | 2 | Chai |
| 203 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-32/25 | 12 | Mét |
| 204 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-85/65 | 4 | Mét |
| 205 | Băng dính cách điện hạ thế | 50 | Cuộn |
| 206 | Dây thép bọc nhựa D1mm | 5 | Mét |
| 207 | Cát vàng | 2 | m3 |
| 208 | Móng cột trạm MT-3 | 2 | Móng |
| 209 | Móng trạm trụ hợp bộ 22kV MT-HB-22kV | 4 | Móng |
| 210 | Đấu nối tụ bù hạ thế | 0 | ,00 |
| 211 | Giá đỡ tủ tụ bù | 1 | Bộ |
| 212 | Cáp hạ áp -Cu-2x2,5mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 25 | Mét |
| 213 | Cáp hạ áp -Cu-1x50mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 60 | Mét |
| 214 | Cáp hạ áp -Cu-1x70mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 40 | Mét |
| 215 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-85/65 | 5 | Mét |
| 216 | Đầu cốt M50 | 24 | Cái |
| 217 | Đầu cốt M70 | 16 | Cái |
| 218 | Đầu cốt M2.5 | 12 | Cái |
| 219 | Băng dính cách điện hạ thế | 45 | Cuộn |
| 220 | ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 221 | Phần cáp ngầm 0,4kV | 0 | ,00 |
| 222 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x150mm2 Co ngót nóng -Kèm đầu cose đồng | 40 | Bộ |
| 223 | Ống nhựa xoắn HDPE DK 130/100 | 857 | Mét |
| 224 | Côliê ôm cáp hạ thế lên cột đúp | 5 | Bộ |
| 225 | Cát đen hào cáp | 24 | m3 |
| 226 | Gạch chỉ bảo vệ cáp | 1494 | Viên |
| 227 | Băng báo hiệu cáp nilon | 166 | Mét |
| 228 | Mốc báo hiệu cáp ngầm(mốc sứ) | 6 | Cái |
| 229 | Mốc báo hiệu cáp ngầm(mốc gang) | 2 | Cái |
| 230 | Hào 1 cáp 0,4kV đi dưới đường bê tông xi măng | 4 | Mét |
| 231 | Hào 2 cáp 0,4kV cắt ngang đường nhựa Asphal(bề rộng mặt đường <10,5m) | 20 | Mét |
| 232 | Hào 2 cáp 0,4kV đi dưới đường bê tông xi măng | 22 | Mét |
| 233 | Hào 3 cáp 0,4kV đi dưới đường bê tông xi măng | 37 | Mét |
| 234 | Hào 4 cáp 0,4kV đi dưới đường bê tông xi măng | 2 | Mét |
| 235 | Phần đường dây 0,4kV | 0 | ,00 |
| 236 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 | 66 | Mét |
| 237 | Đầu cốt AM95 | 4 | Cái |
| 238 | Đầu cốt AM120 | 8 | Cái |
| 239 | Ống nối nhôm A120mm2 | 4 | Cái |
| 240 | Ống nối xử lý đồng nhôm AM150 | 92 | Cái |
| 241 | Ống co ngót nhiệt hạ thế D50 | 16 | Mét |
| 242 | Ghíp LV-IPC 120-120 (25-120/25-120)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông thép M8 | 655 | Cái |
| 243 | Thang cáp xuất tuyến phía trên | 1 | Bộ |
| 244 | Xà nánh lệch cột đơn X2L-1,2 | 85 | Bộ |
| 245 | Xà nánh lệch cột đơn X2L-1,2 (cột chữ H) | 2 | Bộ |
| 246 | Xà nánh lệch cột đơn X2L-1,5 | 9 | Bộ |
| 247 | Xà nánh lệch cột kép ngang X2L-KN-1,5 | 7 | Bộ |
| 248 | Xà nánh lệch cột kép dọc X2L-KD-1,5 | 12 | Bộ |
| 249 | Tiếp địa lặp lại R1LL-7,5 | 5 | Bộ |
| 250 | Tiếp địa lặp lại R1LL-8,5 | 5 | Bộ |
| 251 | Tiếp địa an toàn cột trồng mới R1AT(M)-7,5 | 18 | Bộ |
| 252 | Tiếp địa an toàn cột trồng mới R1AT(M)-8,5 | 21 | Bộ |
| 253 | Tiếp địa an toàn cột trồng mới R1AT(M)-10 | 1 | Bộ |
| 254 | Tiếp địa an toàn cột trồng mới R1AT(M)-12 | 4 | Bộ |
| 255 | Tiếp địa an toàn cột hiện có R1AT(M)-7,5 | 38 | Bộ |
| 256 | Tiếp địa an toàn cột hiện có R1AT(M)-8,5 | 40 | Bộ |
| 257 | Tiếp địa an toàn cột hiện có R1AT(M)-10 | 5 | Bộ |
| 258 | Dây tiếp địa xà đỡ hòm công tơ cột LT7,5(8,5) | 26 | Bộ |
| 259 | Dây tiếp địa xà đỡ hòm công tơ cột LT10(12-14) | 6 | Bộ |
| 260 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Al/PVC-1x50mm2 | 27 | Mét |
| 261 | Đầu cốt A50 | 27 | Cái |
| 262 | Ống nhựa xoắn HDPE DK 32/25 | 197 | Mét |
| 263 | Móc treo cáp ABC 4x120mm2 | 6 | Bộ |
| 264 | Kẹp ngừng ABC 4 x (50-120)mm2 | 305 | Cái |
| 265 | Đai thép không gỉ | 319 | Mét |
| 266 | Khóa đai | 319 | Cái |
| 267 | Biển tên lộ | 196 | Cái |
| 268 | Biển tên cột | 129 | Cái |
| 269 | Băng dính cách điện hạ thế | 21 | Cuộn |
| 270 | Móng cột M-1(TC) cột ly tâm đơn 7,5m (Đào thủ công) | 19 | móng |
| 271 | Móng cột M-2(TC) cột ly tâm đơn 8,5m (Đào thủ công) | 3 | móng |
| 272 | Móng cột M-3(TC) cột ly tâm đơn 12m (Đào thủ công) | 4 | móng |
| 273 | Móng cột M-2(TC+M) cột ly tâm đơn 8,5m (Đào máy) | 14 | móng |
| 274 | Móng cột MĐ-1(TC) cột ly tâm đúp 7,5m ( Đào thủ công) | 1 | móng |
| 275 | Móng cột MĐ-2(TC) cột ly tâm đúp 8,5m ( Đào thủ công) | 3 | móng |
| 276 | Móng cột MĐ-3(TC) cột ly tâm đúp 10m ( Đào thủ công) | 1 | móng |
| 277 | Móng cột MĐ-2(TC+M) cột ly tâm đúp 8,5m (Đào máy) | 4 | móng |
| 278 | Phần hòm công tơ | 0 | ,00 |
| 279 | Hộp phân dây Composite trọn bộ bao gồm đầu cốt (đủ phụ kiện) | 8 | Hộp |
| 280 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 đấu xuống hộp phân dây | 254 | m |
| 281 | Hộp công tơ-4x1 pha/4 MCB 1 cực 40A/Composit | 67 | Bộ |
| 282 | Hộp công tơ-1x3 pha gián tiếp/1 MCB 63A/Composit | 70 | Bộ |
| 283 | Cáp hạ áp -Cu-1x10mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC | 369 | Mét |
| 284 | Cáp hạ áp -Cu-1x16mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC | 109 | Mét |
| 285 | Xà đỡ 3 hòm công tơ H4 một bên cột đơn | 16 | Bộ |
| 286 | Xà đỡ 3 hòm công tơ H4 một bên cột đúp | 2 | Bộ |
| 287 | Dây thép bọc nhựa D1mm | 90 | Mét |
| 288 | Biển số hòm công tơ | 421 | Cái |
| 289 | Đề can tên khách hàng | 808 | Cái |
| 290 | Băng dính cách điện hạ thế | 69 | Cuộn |
| 291 | PHẦN THÁO DỠ THU HỒI, DI CHUYỂN | 0 | ,00 |
| 292 | THU HỒI | 0 | ,00 |
| 293 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 294 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2 | 6 | Mét |
| 295 | Xà néo II đỉnh trạm XN-II | 1 | Bộ |
| 296 | Xà phụ đỡ lèo XP-3.1 | 1 | Bộ |
| 297 | ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 298 | Cột H-6,5m | 14 | Cái |
| 299 | Cột H-7,5m | 5 | Cái |
| 300 | Cột H-8,5m | 8 | Cái |
| 301 | Cột LT-6,5m | 2 | Cái |
| 302 | Cột LT-7,5m | 6 | Cái |
| 303 | Cột LT-8,5m | 10 | Cái |
| 304 | Xà néo cáp vặn xoắn (XN-VX-TH) | 8 | Bộ |
| 305 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2 | 336 | Mét |
| 306 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 | 214 | Mét |
| 307 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 | 351 | Mét |
| 308 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 | 635 | Mét |
| 309 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 | 152 | Mét |
| 310 | Phần công tơ | 0 | ,00 |
| 311 | Hộp phân dây | 5 | Hộp |
| 312 | Hộp 1 công tơ 3 pha | 65 | Hộp |
| 313 | Hộp 4 công tơ 1 pha | 64 | Hộp |
| 314 | Hộp 2 công tơ 1 pha | 5 | Hộp |
| 315 | Hộp 1 công tơ 1 pha | 1 | Hộp |
| 316 | THÁO LẮP LẠI | 0 | ,00 |
| 317 | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 318 | Tháo ra lắp lại sứ đỡ cách điện gốm- 22kV | 6 | Cái |
| 319 | Tháo ra lắp đặt lại chuỗi néo đơn cách điện thủy tinh -22kV - (Đầy đủ phụ kiện + giáp níu dùng cho dây nhôm lõi thép bọc XLPE tiết diện 150mm2) | 3 | Bộ |
| 320 | Tháo ra lắp lại dây ACSR bọc cách điện 22kV-150mm2 | 168 | Mét |
| 321 | ĐƯỜNG TRỤC HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 322 | Tháo ra lắp đặt lại cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2 | 24 | Mét |
| 323 | Tháo ra lắp đặt lại cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 | 331 | Mét |
| 324 | Tháo ra lắp đặt lại cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 | 304 | Mét |
| 325 | Tháo ra lắp đặt lại cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 | 2640 | Mét |
| 326 | Phần công tơ |  |  |
| 327 | Tháo ra lắp lại hộp phân dây | 42 | Hộp |
| 328 | Tháo ra lắp lại hộp 1 công tơ 1 pha loại H1 | 5 | Hộp |
| 329 | Tháo ra lắp lại hộp 2 công tơ 1 pha loại H2 | 3 | Hộp |
| 330 | Tháo ra lắp lại hộp 4 công tơ 1 pha loại H4 | 52 | Hộp |
| 331 | Tháo ra lắp lại hộp công tơ 3 pha loại H3F | 68 | Hộp |
| 332 | Tháo dỡ lắp đặt lại xà đỡ hòm công tơ cột đơn (XCT-CĐ-TD) | 26 | Bộ |
| 333 | Tháo dỡ lắp đặt lại xà đỡ hòm công tơ cột kép (XCT-CK-TD) | 1 | Bộ |
| 334 | Tháo ra lắp lại cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2 xuống hòm H1, H2 | 34 | Mét |
| 335 | Tháo ra lắp lại cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 xuống hòm H4, H6 | 223 | Mét |
| 336 | Tháo ra lắp lại cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 xuống hòm H3F | 320 | Mét |
| 337 | HOÀN TRẢ MẶT BẰNG | 0 | ,00 |
| 338 | CÁP NGẦM TRUNG THẾ | 0 | ,00 |
| 339 | Hoàn trả đường bê tông Asphalt < 10,5m | 93,2 | m2 |
| 340 | Hoàn trả đường BTXM cũ | 68 | m2 |
| 341 | HẠ THẾ | 0 | ,00 |
| 342 | Hoàn trả đường bê tông Asphalt < 10,5m | 10 | m2 |
| 343 | Hoàn trả đường BTXM cũ | 30,5 | m2 |
| 344 | DỰ ÁN "NÂNG CÔNG SUẤT CÁC TBA TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ NGHIÊM XUYÊN, CHƯƠNG DƯƠNG, TÔ HIỆU, VẠN NHẤT (THEO ĐỊA DƯ HÀNH CHÍNH CŨ) NĂM 2026" | 0 | ,00 |
| 345 | PHẦN A THỰC HIỆN | 0 | ,00 |
| 346 | PHẦN THIẾT BỊ | 0 | ,00 |
| 347 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 348 | MBA dầu- 3 pha-22kV-400kVA-bình dầu phụ | 5 | cái |
| 349 | MBA dầu- 3 pha-35(22)kV-630kVA-bình dầu phụ | 1 | cái |
| 350 | Tủ tổng hạ áp-630A-ngoài trời, kiểu treo (1x630A+5x250A+1x160A) | 5 | tủ |
| 351 | Tủ tổng hạ áp-1000A-ngoài trời, kiểu treo (1x1000A+7x250A) | 1 | tủ |
| 352 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 353 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 354 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 319 | mét |
| 355 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 49 | mét |
| 356 | PHẦN B THỰC HIỆN VẬT TƯ A CẤP | 0 | ,00 |
| 357 | PHẦN THIẾT BỊ | 0 | ,00 |
| 358 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 359 | MBA dầu- 3 pha-22kV-400kVA-bình dầu phụ | 5 | cái |
| 360 | MBA dầu- 3 pha-35(22)kV-630kVA-bình dầu phụ | 1 | cái |
| 361 | Tủ tổng hạ áp-630A-ngoài trời, kiểu treo (1x630A+5x250A+1x160A) | 5 | tủ |
| 362 | Tủ tổng hạ áp-1000A-ngoài trời, kiểu treo (1x1000A+7x250A) | 1 | tủ |
| 363 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 364 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 365 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 319 | mét |
| 366 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 49 | mét |
| 367 | PHẦN B CẤP, B THỰC HIỆN | 0 | ,00 |
| 368 | PHẦN VẬT TƯ | 0 | ,00 |
| 369 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 370 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 | 126 | mét |
| 371 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn-composite phủ bán dẫn | 10 | cái |
| 372 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70 | 84 | cái |
| 373 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM120 | 68 | cái |
| 374 | Đầu cốt M240 | 14 | cái |
| 375 | Đầu cốt M120 | 82 | cái |
| 376 | Đầu cốt M35 | 12 | cái |
| 377 | Ghíp nhôm A50-240, 3 bu lông | 24 | cái |
| 378 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x35mm2 Cách điện PVC | 12 | mét |
| 379 | Dây đồng bọc cách điện hạ áp-1x2,5mm2 Cách điện PVC | 48 | mét |
| 380 | Đầu cốt kim M2,5 | 156 | cái |
| 381 | Dây chì FCO 22kV 15A Loại K | 15 | cái |
| 382 | Dây chì FCO 35kV 15A Loại K | 3 | cái |
| 383 | Sơ đồ 1 sợi | 6 | cái |
| 384 | Giá đỡ cáp hạ thế cực MBA loại 1 (119,19kg/bộ) | 1 | bộ |
| 385 | Giá đỡ cáp hạ thế cực MBA loại 2 (54,70kg/bộ) | 2 | bộ |
| 386 | Giá đỡ tủ hạ thế (69,18kg/bộ) | 1 | bộ |
| 387 | Xà đỡ CSV mặt MBA (1,47 kg/bộ) | 2 | bộ |
| 388 | Giá đỡ cáp XT hạ thế tim trạm 2,6m (39,67kg/bộ) | 1 | bộ |
| 389 | Giá đỡ cáp XT hạ thế tim trạm 2,8m (42,57kg/bộ) | 3 | bộ |
| 390 | Chụp silicon đầu sứ trung áp MBA | 12 | cái |
| 391 | Chụp silicon đầu sứ hạ áp MBA | 24 | cái |
| 392 | Chụp silicon đầu cực FCO | 24 | cái |
| 393 | Chụp silicon đầu cực CSV | 12 | cái |
| 394 | Ổ khóa | 12 | bộ |
| 395 | Cải tạo nền TBA Nghiêm Xuyên 5 | 1 | trạm |
| 396 | Cải tạo nền TBA Nghiêm Xuyên 6 | 1 | trạm |
| 397 | Cải tạo nền TBA Thư Phú 6 | 1 | trạm |
| 398 | Cải tạo nền TBA Tô Hiệu 13 | 1 | trạm |
| 399 | PHẦN THÁO DỠ THU HỒI, DI CHUYỂN | 0 | ,00 |
| 400 | THU HỒI | 0 | ,00 |
| 401 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 402 | MBA dầu- 3 pha-35(22)kV-250kVA-bình dầu phụ | 1 | cái |
| 403 | MBA dầu- 3 pha-22kV-250kVA-bình dầu phụ | 4 | cái |
| 404 | MBA dầu- 3 pha-35kV-400kVA | 1 | cái |
| 405 | Tủ tổng hạ áp-400A-ngoài trời, kiểu treo | 5 | tủ |
| 406 | Tủ tổng hạ áp-630A-ngoài trời, kiểu treo | 1 | tủ |
| 407 | Dây đồng bọc cách điện 22kV-1x50mm2Cách điện XLPE, Uo/U: 12,7/22kV | 16,5 | mét |
| 408 | Dây đồng bọc cách điện 35kV-1x50mm2Cách điện XLPE, Uo/U: 20/35kV | 30 | mét |
| 409 | Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 3 | mét |
| 410 | Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 103 | mét |
| 411 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | 112 | mét |
| 412 | Giá đỡ cáp hạ thế cực MBA | 3 | bộ |
| 413 | THÁO LẮP LẠI | 0 | ,00 |
| 414 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP | 0 | ,00 |
| 415 | CSV22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | 15 | cái |
| 416 | CSV35kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | 3 | cái |
| 417 | Giá đỡ cáp hạ thế cực MBA | 3 | bộ |
| 418 | Xà đỡ CSV mặt MBA | 4 | bộ |

3.2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

3.2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 180 | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3.2.3. Đặc tính kỹ thuật của vật tư:

### 3.2.3.1. Đặc tính kỹ thuật cách điện đứng 22kV- sứ gốm -ty.

(Áp dụng theo quyết định 2417/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Mô tả chung:

a. Cách điện đỡ có thể sử dụng cái cách điện kiểu có chân (Pin insulator) hoặc cái cách điện kiểu đỡ đường dây (Line post insulator).

b. Chất lượng bề mặt cách điện gốm (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Cách điện gốm không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt cách điện gốm phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50 mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi cái cách điện gốm phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ (đối với loại gắn liền với cách điện, hoặc là loại có thể tháo rời) phải được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2. Tiêu chuẩn chế tạo:

Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thử nghiệm:

Áp dụng các nội dung tương ứng đã quy định tại điểm a, c và d, khoản 2, Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật cách điện đứng bằng gốm cấp điện áp 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ gốm tráng men, cấu trúc theo kiểu cái cách điện có chân (Pin insulator) hoặc cái cách điện đỡ đường dây (Line post insulator); |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) | kVpeak | ≥ 150 |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

### 3.2.3.2. Đặc tính kỹ thuật cách điện Polymer 22kV.

(Áp dụng theo quyết định 2417/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Mô tả chung:

a. Phần vật liệu Polymer của cách điện (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) phải là loại có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1 mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1 mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85 m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2. Tiêu chuẩn chế tạo:

Cách điện Polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952, IEC 62217 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu về thử nghiệm:

Áp dụng các nội dung tương ứng đã quy định tại điểm b và f, khoản 2, Điều 5 của Yêu cầu kỹ thuật này.

Bảng thông số kỹ thuật chuỗi néo Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 120 |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | Tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | Mm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

### 3.2.3.3. Đặc tính kỹ thuật Dây ACSR  bọc cách điện 22kV-70/11mm2; Dây ACSR bọc cách điện 22kV-150/19mm2

(Áp dụng theo quyết định 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội):

1. Yêu càu chung.

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

+ TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2):  Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt

a. Cấu trúc dây.

- Lõi thép chịu lực

- Lớp sợi nhôm dẫn điện

- Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

- Lớp cách điện chính XLPE

- Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

b. Lõi dẫn điện.

- Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

- Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

- Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

c. Các lớp bọc.

- Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

- Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

d. Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

e. Phụ kiện đường dây.

- Các phụ kiện như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc  định hình cổ sứ…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc. Lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ.

4. Thông tin đưa vào tài liệu thầu.

- Cần phải đưa vào các thông tin về loại dây và cỡ dây.

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình.

- Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại dây cung cấp.

- Phụ luc: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Các hạng mục thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

- Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

- Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp, đường kính các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của lõi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm phóng điện cục bộ

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

6. Đóng gói và giao hàng.

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

7. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | #### Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | #### Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | #### Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |
| 5 | #### Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |
| 6 | #### Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |
| 7 | #### Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |
| 8 | #### Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
| 11 | #### Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11 |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | 11,2 - 11,7 16,5 - 17,2 |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 6/3,8 24/2,8 |
| 20 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 1 2 |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,04 ± 0,04 |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 160 170 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | % | 1,7 1,6 |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lần | 7 8 |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 1/3,2 7/1,85 |
| 26 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 0 1 |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,08 ± 0,06 |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.098 1.166 |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.176 1.313 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | g/m2 | 250 190 |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | Ω /km | 0,4218 0,2046 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | N | 24.130 46.307 |
| 33 | #### Dòng điện định mức - Dây dẫn 70/11mm2 - Dây dẫn 150/19mm2 | #### A | Nêu cụ thể |
| 34 | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| 35 | #### Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |
|  | #### Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |
| 36 | #### Độ dày | mm | 0,6 |
| 37 | #### C. Cách điện |  |  |
| 38 | #### Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |
| 39 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |
| 43 | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90 oC 250oC |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |
| 45 | #### Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
| 46 | #### Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |
| 47 | Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) - Dây dẫn 70/11mm2 | mm |  |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô - Đối với dây 70/11mm2 - Đối với dây 150/19mm2 | m | 2000 |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |
| 57 | Type test |  | có |
| 58 | Rountine test |  | có |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

### 3.2.3.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật dây chống sét TK-50mm2 (Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6483:1999 và IEC 1089:1991)

+ Quy cách: Fe

+ Lõi cáp: Thép mạ kẽm

+ Số lõi: 1

+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 2.

+ Mặt cắt danh định của Thép: Từ 25 mm2 đến 95 mm2

+ Dạng mẫu mã: Hình tròn

+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây cáp thép TK |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | TK35 |  |  |
| 4 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Số sợi thép TK50 | sợi | 19 |
| 6 | Đường kính sợi thép TK50 | mm | 1,85 (±0,06) |
| 7 | Độ dãn dài tương đối của sợi thép | % | ≥ 3,0 |
| 8 | Suất kéo đứt của sợi thép | N/mm2 | ≥ 1450 |
| 9 | Ứng xuất 1% dãn dài của sợi thép | N/mm2 | ≥ 1310 |
| 10 | Khối lượng tầng kẽm của sợi thép | G/m2 | ≥ 210 |
| 11 | Lực kéo đứt toàn cáp | daN | ≥ 6805 |
| 12 | Chiều dài đóng gói TK50 | m | 6000 |

### 3.2.3.5. Dây đồng bọc cách điện hạ áp – 1x35mm2; Cách điện PVC (Áp dụng TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3) và TCVN 6612:2007 (IEC 60228)

Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3): Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 3: Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 6612:2007  (IEC 60228): Ruột dẫn của cáp cách điện (Ruột dẫn của dây làm bằng dây đồng mềm nhiều sợi loại Cấp 5)

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi áp dụng

TCVN 6610-3 : 2000 (IEC 227-3) nêu chi tiết những quy định kỹ thuật cụ thể đối với cáp không có vỏ bọc một lõi cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V dùng để lắp đặt cố định.

Tất cả các cáp phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng được cho trong TCVN 6610-1 : 2000 (IEC 227-1) và từng kiểu cáp phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn này.

TCVN 6614-1-2 : 2000 (IEC 811-1-2 : 1985 và Sửa đổi 1 : 1989) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 2: Phương pháp lão hóa nhiệt.

TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811-1-4 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 4: Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp.

TCVN 6614-3-1 : 2000 (IEC 811-3-1 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 1: Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm về tính kháng nứt.

TCVN 6614-3-2: 2000 (IEC 811-3-2 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 2: Thử nghiệm tổn hao khối lượng - Thử nghiệm độ ổn định nhiệt.

2. Cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn mềm công dụng chung

2.1. Ký hiệu mã

6610 TCVN 02 (227 IEC 02).

2.2. Điện áp danh định

450/750 V.

2.3. Kết cấu

2.3.1. Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 1.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 5 có đặc điểm như sau:

a) Chủng loại:

- Cấp ruột dẫn là Cấp 5: ruột dẫn mềm.

b) Vật liệu, kết cấu:

- Ruột dẫn mềm (cấp 5) phải là đồng ủ có phủ kim loại hoặc không phủ.

- Các sợi trong từng ruột dẫn phải có cùng đường kính danh nghĩa.

- Đường kính của các sợi trong từng ruột dẫn không được vượt quá giá trị lớn nhất tương ứng cho trong bảng 3.

c) Điện trở

Điện trở của từng ruột dẫn ở 20 °C, khi xác định theo mục d), không được vượt quá giá trị lớn nhất tương ứng cho trong bảng 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mặt cắt danh nghĩa mm2 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn mm | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 20 °C |  |
|  |  | Sợi không phủ Ω/km | Sợi phủ kim loại Ω /km |
| 35 | 0,41 | 0,554 | 0,565 |

Bảng 3 - Ruột dẫn bằng đồng ủ cấp 5 dùng cho cáp một lõi và cáp nhiều lõi

d) Kiểm tra sự phù hợp

- Sự phù hợp với các yêu cầu của kết cấu phải được kiểm tra trên cáp hoàn chỉnh bằng cách xem xét và bằng cách thực hiện phép đo trong trường hợp có thể.

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về điện trở cho trong mục c. phải được thực hiện bằng cách đo theo phụ lục A và được hiệu chỉnh nhiệt độ bằng các hệ số trong bảng A.1 kèm theo TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228).

e) Hướng dẫn các giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn

- Theo phụ luc C (tham khảo) Hướng dẫn các giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn kèm theo TCVN 6612 : 2007 (IEC 60228).

2.3.2. Cách điện

Cách điện phải là hợp chất PVC loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

Chiều dày cách điện phải phù hợp với các giá trị quy định cho ở cột 2 của bảng 3.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho ở cột 4 của bảng 3.

Bảng 3 - Các dữ liệu chung đối với kiểu 6610 TCVN 02 (227 IEC 02)

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Chiều dày cách điện Giá trị quy định | Đường kính ngoài trung bình |  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70oC |
| mm2 | mm | Giới hạn dưới mm | Giới hạn trên mm | MΩ . km |
| 35 | 1,2 | 9,7 | 11,7 | 0,0038 |

2.3.3. Đường kính ngoài

Đường kính ngoài trung bình phải phù hợp với giá trị cho trong cột 3 của bảng 3.

2.4. Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 3.3 phải được thực hiện bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho ở bảng 4.

2.5. Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70oC.

Chú thích - Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng 4 - Thử nghiệm đối với kiểu 6610 TCVN 02 (227 IEC 02):

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thử nghiệm | Loại thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm được nêu trong |  |
|  |  |  | Tiêu chuẩn | Điều |
| 1 | Thử nghiệm điện |  |  |  |
| 1.1 | Điện trở ruột dẫn | T, S | TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) | 2.1 |
| 1.2 | Thử nghiệm điện áp ở 2 500 V | T, S | TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) | 2.2 |
| 1.3 | Điện trở cách điện ở 70oC | T | TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) | 2.4 |
| 2 | Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước |  | TCVN 6610-1 : 2000 (IEC 227-1) và TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) |  |
| 2.1 | Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu | T, S | TCVN 6610-1 : 2000 (IEC 227-1) | xem xét và thử nghiệm bằng tay |
| 2.2 | Đo chiều dày cách điện | T, S | TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) | 1.9 |
| 2.3 | Đo đường kính ngoài | T, S | TCVN 6610-2 : 2000 (IEC 60227-2) | 1.11 |
| 3 | Tính chất cơ học của cách điện |  |  |  |
| 3.1 | Thử nghiệm kéo trước lão hóa | T | TCVN 6614-1-1 : 2000 (IEC 811-1-1) | 9.1 |
| 3.2 | Thử nghiệm kéo sau lão hóa | T | TCVN 6614-1-2 : 2000 (IEC 811-1-2) | 8.1.3.1 |
| 3.3 | Thử nghiệm tổn hao khối lượng | T | TCVN 6614-3-2 : 2000 (IEC 811-3-2) | 8.1 |
| 4 | Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao | T | TCVN 6614-3-1 : 2000 (IEC 811-3-1) | 8.1 |
| 5 | Độ đàn hồi ở nhiệt độ thấp |  |  |  |
| 5.1 | Thử nghiệm uốn đối với cách điện | T | TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811-1-4) | 8.1 |
| 5.2 | Thử nghiệm độ giãn dài đối với cách điện 1) | T | TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811-1-4) | 8.3 |
| 6 | Thử nghiệm sốc nhiệt | T | TCVN 6614-3-1 : 2000 (IEC 811-3-1) | 9.1 |
| 7 | Thử nghiệm chịu ngọn lửa | T | TCVN 6613-1 : 2000 (IEC 332-1) |  |

### 3.2.3.6. Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2- chống thấm nước; Màn chắn bằng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

(Áp dụng theo quyết định 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Yêu cầu kỹ thuật này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với cáp ngầm 22 (24) kV, 35 (38,5) kV loại 3 lõi/1 lõi, chống thấm nước, màn chắn băng đồng/màn chắn sợi đồng, cách điện rắn định hình bằng phương pháp đùn dùng để lắp đặt cố định và các phụ kiện kèm theo.

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng đối với các vật tư thiết bị được mua sắm kể từ ngày Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật này có hiệu lực.

2. Đối tượng áp dụng:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng đối với:

- Các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế các công trình lưới điện do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội làm chủ đầu tư (hoặc do các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được giao nhiệm vụ thay mặt chủ đầu tư quản lý công trình).

3. Điều kiện chung.

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN/EVNHANOI có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp hoặc nối đất lặp lại |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

Điều 6. Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- 03 ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Chất độn

- Lớp bọc bên trong (inner covering).

- Lớp bọc phân cách (separation sheath).

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

Điều 7. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

- Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Độ sai lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp phi kim loại phải được đùn trực tiếp lên cách điện của từng lõi và làm bằng hợp chất bán dẫn có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm có một hoặc nhiều dải băng, hoặc một lưới đan hoặc một lớp sợi dây đồng tâm hoặc kết hợp giữa các sợi dây và (các) dải băng. Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm. Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,127mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

- Các màn chắn kim loại của các lõi phải tiếp xúc với nhau.

- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp ngầm: Ba lõi của cáp ngầm sẽ được phân biệt bằng các dãi băng màu đỏ, xanh dương và vàng, mỗi màu cho một lõi, được đặt phía dưới lớp màn chắn kim loại.

- Lớp bọc bên trong và chất độn:

- Lớp bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn.

- Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp bọc bên trong.

- Vật liệu sử dụng làm lớp bọc bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện.

- Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong:

| Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi [mm] |  | Chiều dày của lớp bọc bên trong [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng |  |
|  | 25 | 1,0 |
| 25 | 35 | 1,2 |
| 35 | 45 | 1,4 |
| 45 | 60 | 1,6 |
| 60 | 80 | 1,8 |
| 80 |  | 2,0 |

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Lớp bọc phân cách này có thể thay cho lớp bọc bên trong hoặc bổ sung thêm cho lớp bọc bên trong.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại bằng dải băng kép

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm, nhôm hoặc hợp kim nhôm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương phẩm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp nên chọn theo dãy sau:

+ Băng quấn bằng thép: 0,2 - 0,5 - 0,8 mm.

+ Băng quấn bằng nhôm và hợp kim nhôm: 0,5 - 0,8 mm.

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 15x(d+D)5% với d là đường kính ruột dẫn và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “3x” + tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

- Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

- Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Điều 8. Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện (PVC) và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

### 3.2.3.7. Đặc tính kỹ thuật hộp đầu cáp trung thế sử dụng ngoài trời: 22kV 3x50mm2- Ngoài trời- Co ngót kiểu lạnh kiểu nhấn đấy- Kèm đầu cốt đồng

(Áp dụng theo quyết định 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

Điều 12. Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Sử dụng loại ngoài trời và có thể sử dụng các loại sau: Co nóng; Co nguội công nghệ nhấn-đẩy; Co nguội công nghệ co-rút.

Hộp đầu cáp 24 kV có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm 24 kV cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm.

Hộp đầu cáp bao gồm:

- Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa và có tiết diện đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2.

- Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50,1x50, mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5 mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2.

Điều 13. Đặc tính kỹ thuật của hộp đầu cáp

- Thông số kỹ thuật

  - Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút.

  - Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

  - Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

  - Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

  - Khoảng cách rò tối thiểu: 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV.

  - Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt.

- Phụ kiện

- Đối với hộp đầu cáp 3x50 mm² 	: 3 đầu cosses  50 mm².

- Đối với hộp đầu cáp 1x50 mm² 	: 1 đầu cosses  50 mm².

Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp.

Có thể sử dụng đầu cốt (cosse) loại ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm, hoặc loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal)… v.v.

- Nếu sử dụng đầu cốt loại ép, số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực đầu cốt quy định như sau:

+ Các loại cáp có tiết diện từ 50mm2 đến 150mm2 sử dụng đầu cốt (đầu cốt dạng ép) có 1 lỗ bắt bu-lông.

- Nếu sử dụng đầu cốt loại xiết bứt đầu bu lông, thì không quy định cụ thể về số lỗ bắt bu-lông mà áp dụng theo thiết kế cụ thể của nhà sản xuất. Đầu cốt phải phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các đầu cốt phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

Điều 14. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử ngâm nước (immersion test).

- Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 4:

- Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### 3.2.3.8. Đặc tính kỹ thuật hộp nối cáp ngầm trung thế: 22kV 3x50mm2- Dùng băng quấn – Đồ nhựa-  Ống nối đồng

(Áp dụng theo quyết định 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

Điều 18. Yêu cầu chung

- Cấu trúc

Loại: Co nguội đổ nhựa, co nóng đổ nhựa, quấn băng đổ nhựa.

Hộp nối cáp 24kV có thể dùng để nối cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR với cáp ngầm 24kV cách điện XLPE hay EPR.

Hộp nối cáp bao gồm:

a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.

- Mỗi một pha cáp phải có 01 dây tiếp địa (và cũng là dây nối màn chắn đồng), có tiết diện đảm bảo:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2  ÷ 630mm2

- Chiều dài của dây nối màn chắn kim loại (màn chắn đồng) theo cấp điện áp của cáp như sau:

1200mm với cáp 22kV

Đối với hộp nối loại đổ nhựa, nhựa cách điện và chất đóng rắn được đóng gói sao cho người sử dụng dễ dàng trộn lẫn mà không cần thêm bất kỳ dụng cụ nào khác.

b. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch.

Cáp sau khi được nối có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt.

Mỗi hộp nối đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp.

- Quy cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:

Loại: 24kV hoặc 35kV-3x50, 1x50 mm² được sản xuất theo IEC 60502-2.

Vật liệu làm lõi cáp: Đồng hoặc nhôm

Vật liệu cách điện: XLPE, EPR

Độ dày của lớp cách điện:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 5,5mm.

Người mua phải mô tả cụ thể màn chắn kim loại (băng đồng hay sợi đồng) và tiết diện của loại cáp cần đấu nối khi mua sắm.

Lớp giáp:  Theo IEC 60502-2

Điều 19. Đặc tính kỹ thuật của hộp nối cáp

- Thông số kỹ thuật

- Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút

- Độ bền điện áp xung:

- Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV.

- Phóng điện cục bộ: tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo.

- Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là  23C và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250C, nhiệt độ môi trường  từ 10C đến 30C): theo tiêu chuẩn IEC 61442:2005 hoặc tương đương.

- Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt và đáp ứng thử nghiệm theo độ bền điện áp ở điều kiện ướt.

- Phụ kiện:

- Đối với hộp nối cáp 3x50 mm² 	: 3 ống nối 50 mm².

- Đối với hộp nối cáp 1x50 mm² 	: 1 ống nối 50 mm².

Nhà sản xuất hộp nối cáp phải xác nhận chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp.

Có thể sử dụng các loại ống nối sau:

- Sử dụng ống nối dạng ép làm bằng đồng/xử lý đồng nhôm phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Sử dụng ống loại xiết bứt đầu bu lông làm bằng vật liệu lưỡng kim (bimetal) phù hợp với tiết diện và chủng loại cáp sử dụng.

- Các ống nối phải đảm bảo khả năng mang dòng điện tải lớn nhất của loại cáp tương ứng.

Điều 20. Các yêu cầu về thử nghiệm điển hình

Thử nghiệm điển hình và trình tự thử được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935-4:2013):

- Trình tự thử 1:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

- Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation)

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

- Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).

- Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 2:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

- Trình tự thử 3:

- Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) hay DC (4Uo/15 phút) (AC or DC voltage).

- Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

- Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

- Thử điện áp xung (Impulse).

- Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

- Kiểm tra ngoại quan (Examination).

### 3.2.3.9. Đặc tính kỹ thuật FCO 22kV -200A-10kArms- Cách điện gốm

(Áp dụng theo quyết định 2421/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 Về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

Điều 5. Yêu cầu chung

1. Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì: Theo quy định tại Chương VII.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

Điều 6. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22kV – Cách điện gốm

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | Loại gốm sứ tráng men |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 16 |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được in bằng mực in không phai trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 5 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4- Điều 5 |

### 3.2.3.10. Tiêu chuẩn kỹ thuật Ống nhựa chịu lực; HDPE -D130/100; HDPE-D32/25 (Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 8699: 2021; 7997: 2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương)

1. Quy định tên và kích thước:

Ký hiệu: HDPEx;

Tên sản phẩm: HDPEx/dn (dn: Đường kính ngoài của ống HDPEx);

2. Kích thước ống nhựa HDPEx

Quy cách hình dáng ống nhựa HDPEx được thể hiện như Hình 5.

Hình 5 - Quy cách cách hình dáng ống nhựa HDPEx

Các thông số quy định với ống HDPEx bao gồm: Đường kính ngoài (dn); Độ cao bước ren (h); độ dày thành ống (e), bước ren (a) và chiều dài hiệu quả (độ dài chế tạo ống -L). Bảng 6 quy định kích thước các loại ống nhựa HDPEx thông dụng sử dụng cho tuyến cáp ngầm.

Bảng 6 - Kích thước ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (dn),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (a), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 32 ± 2,0 | 3 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 8 0,5 | 1000 |
| HDPEx/130 | 130 4,0 | 15 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,5 | 500 |

3. Bộ nối ống nhựa HDPEx

Bộ nối ống xoắn được chế tạo là đoạn ống xoắn có cùng bước ren với loại ống nối để vặn vào đầu ống nối và quấn băng.

Kích thước cụ thể các bộ nối ống xoắn như Bảng 10

Bảng 10 - Kích thước bộ nối ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (D1),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (e), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 36 ± 2,0 | 3 0,5 | 1,5 ± 0,3 | 8 0,5 | 80 |
| HDPEx/130 | 137 4,0 | 15 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,5 | 250 |

4. Các chỉ tiêu cơ học của ống HDPE

              - Độ biến dạng không vỡ của ống HDPE

Ống bị nén đến 60 % đường kính ngoài mà ống không bị vỡ, ống trở lại 90 % đường kính ban đầu sau 10 giờ.

              - Độ bền nén

Mẫu được thử phải không sinh ra sự nứt, vỡ. Cùng với tỷ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5 % tính theo công thức dưới đây:

Trong đó:

Δ: là độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài (%);

dn: là đường kính ngoài trước khi nén (mm);

ds: là đường kính ngoài sau khi nén (mm).

              - Tính uốn cong

Các loại ống HDPE phải đạt được bán kính uốn cong nhỏ nhất bằng 10 lần đường kính ngoài.

              - Các chỉ tiêu lý hóa của ống

Các chỉ tiêu lý hóa của gồm: Nhiệt độ hóa mềm Vicat; Điện áp đánh thủng; Độ hấp thụ nước; Độ bền màu; Độ bền chịu ăn mòn hóa học; Khả năng khó cháy đáp ứng như chỉ tiêu quy định đối với ống PVC-U.

5. Các yêu cầu về chế tạo ống HDPE

              - Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống

Vật liệu chế tạo ống và vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene), có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu…

Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được phép sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.

              - Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống HDPEp; HDPEt cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống HDPEp; HDPEx; HDPEt phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

              - Màu sắc

Ống nhựa HDPE sử dụng trong công trình ngầm viễn thông được qui định là màu cam hoặc trắng.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

              - Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5 m chiều dài chế tạo.

Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - ngày sản xuất - các thông tin về nhà sản xuất.

Ví dụ cách ghi nhãn sản phẩm: HDPEp(x/t)/32 - dd/mm/yyyy - Công ty AA.

dd/mm/yyyy - Ngày/ tháng/ năm sản xuất).

Ống phải được đánh số độ dài chế tạo theo mét (1 m/lần).

Hoặc ghi nhãn theo qui định của Nhà nước.

              - Các yêu cầu về đóng gói vào bảo quản

Ống được cuộn trong các bô-bin chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được nút kín (ống phẳng) hay đậy kín (ống xoắn và ống tổ hợp).

Ống phải được bảo quản tại nơi có mái che, đảm bảo không chịu tác động của mưa nắng.

Ghi chú:

+ Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

+ Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

+ Các ống chịu lực mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

+ Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

### 3.2.3.11. Tiêu chuẩn kỹ thuật dây buộc định hình cổ sứ (Áp dụng theo quyết định 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

- Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và giao hàng đối với dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- - AS 1154  :Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

- - Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE trên cổ sứ, đầu sứ.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được tạo dạng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

+ Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp.

- Tất cả các phần của dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng.

- 4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện, chống sét. Mỏ phóng điện, chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

| Dây composit buộc cổ sứ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Xuất xứ |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Dây buộc định hình được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE vào sứ dạng đứng |  | Phù hợp với dây dẫn ACSR/XLPE/HDPE 1x70mm2 |
| 7 | Dây buộc định hình được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |
| 8 | Dây buộc định hình phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu | mm | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thểđược chế tạo bằng vật liệu haytổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố địnhdây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc |  | Đáp ứng |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |
| 9.4 | Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp |  | Đáp ứng |
| 10 | Tất cả các phần của dây buộc định hình phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |  | Đáp ứng |
| 11 | Dây buộc định hình phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn. |  | Đáp ứng |
| 11.2 | Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng. |  | Phù hợp với dây dẫn ACSR/XLPE/HDPE 1x70mm2 |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với dây buộc định hình |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại dây buộc định hình cung cấp |
| 13 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |  | Nêu cụ thể |
| 14 | Type test |  | Có |
| 15 | Rountine test |  | Có |

### 3.2.3.12. Tiêu chuẩn kỹ thuật ghíp nhôm A-240-25(25-240/25-240) – 3 bu lông thép M8 (tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81)

1. Thiết kế chung:

- Nhà thầu phải cung cấp ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông cho dây dẫn nhôm (AC), phù hợp  đấu để đấu cho dây hợp kim nhôm (AAAC) và dây nhôm (AC) cụ thể như sau

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông hợp kim nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2 dùng để nối giữa các dây hợp kim nhôm và dây nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2.

2. Vật liệu và yêu cầu kỹ thuật

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông (Kẹp AC): vật liệu yêu cầu làm bằng nhôm hoặc nhôm hợp kim đúc. Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông nhôm được chế tạo theo kiểu hai mảnh, điểm tiếp xúc giữa ghíp với dây dẫn có xẻ các rãnh dọc nhỏ, mảnh

Bu lông: Các bulông cấp kèm trọn bộ theo ghíp; bu lông được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm hoặc sắt mạ kẽm nhúng nóng. Đối với dây dẫn có tiết điện từ 25mm2 trở lên yêu cầu dùng ghíp 3 bu lông;

Trên chế tạo to hơn mảnh dưới, mảnh dưói có gờ để định vị êcu

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông không dùng máy ép thuỷ lực mà dùng bulong để bắt. Bu lông được làm từ thép mạ, bu lông có 01 long đen vênh và 01 long đen phẳng.

Ghíp được bôi mỡ lithium, mỡ có điểm nóng chảy cao, được bôi mỡ chống ăn mòn cho dây dẫn, xử lý để tăng tiếp xúcTại chỗ đấu dây

Dùng một loại ghíp có thể đấu được các dây dẫn có tiết diện từ 25-240 mm2, Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8.

3. Đánh ký hiệu:

Các ghíp phải được đánh ký hiệu loại ghíp, tiết diện dây phù hợp, nhà sản xuất,

Năm sản xuất (nếu có).

4. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

- Bản vẽ sơ bộTừng loại ghíp và phụ kiện kèm theo

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả tài liệu

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết của nhà cung cấp.

5. Thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất Tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mu khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu Thử nghiệm điển hình (Type tests) Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu củ đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Me surement of cont ct resist nce)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temper ture rise)

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp (Short circuit withst nd capacity)

6. Đóng gói và giao hàng

Mỗi ghíp phải đóng gói trong túi nhựa riêng, các ghíp được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

7. Bảng đặc tính kỹ thuật Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Website nhà sản xuất | Có |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Loại | Ghíp nhôm là loại kẹp 3 bulông, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèoTừ dây nhôm lõi thép đến dây nhôm lõi thép |  |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhôm đúc, có độ bền cơ học và thời tiết cao, chống ăn mòn |  |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính dây nhôm lõi thép / Nhánh rẽ dây nhôm lõi thép |  |
|  | A25-240 | 25-240 / 25-240 |  |

### 3.2.3.13. Tiêu chuẩn kỹ thuật ghíp MV -IPC – Xuyên vỏ cách điện (áp dụng tờ trình 5999/TTr-AT ngày 15/10/2020 Ban An Toàn -EVNHANOI)

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp răng (ghíp nối) dùng đề đấu nối cáp trần hoặc cáp bọc với cáp ACSR bọc cách điện XLPE trên đường dây có cấp điện áp đến 22kV.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999, IEC 60695-2-11: 2000, HN 33-S-63, BSEN 50397-2: 2009, TCVN 3624: 1981, UL 94-1998, AS TME 1252-98, hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

3.1. Thử nghiệm thường xuyên:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan và mối ép giữa dây và mỏ phóng.

- Thử lực xiết bu long bứt đầu.

- Thử vật liệu thân ghíp nối (chống cháy)

3.2. Thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn nêu trong II hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

3.2.1. Đối với ghíp nối:

- Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

- Thử chống ăn mòn trong môi trường sương muối

- Thử lão hóa về điện (electrical ageing test), 500 chu kỳ.

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise).

- Khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch.

- Thử lão hóa về thời tiết (tia UV 5000h)

- Thử vật liệu thân kẹp (chống cháy).

3.2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

(i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hình sản phẩm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

3.3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy 1 mẫu trong lô hàng để thử nghiệm tại một trung tâm thử nghiệm độc lập. Mẫu sẽ được hai bên ký và dán niêm phong gởi đến một trung tâm thử nghiệm độc lập, toàn bộ chi phí cho việc thử nghiệm do bên bán chịu.

Số lượng mối nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số mối nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

- Thử điện trở tiếp xúc của kẹp răng (ghíp) khi xiết bứt đầu bu long với cáp ACSR bọc XLPE với chiều dày lớp cách điện < 6,5mm.

- Thử nghiệm khả năng chịu dòng ngắn mạch của bộ mỏ phóng sau khi gắn hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm chống cháy vật liệu thân ghíp.

4. BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | Đáp ứng theo yêu cầu trong phần II hoặc tương đương |
| 6 | Loại | Ghíp là loại có 02 bu long, được thiết kế dùng để đấu nối từ cáp trần hoặc cáp bọc đến cáp trung áp ACSR bọc XLPE có bề dày cách điện tới 6,5mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... |
| 7 | Thân kẹp | Vật liệu làm bằng nhựa nhựa có gia cường sợi thủy tinh và phải chống cháy, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa, ăn mòn phù hợp với môi trường nắng nóng và muối biển. |
| 8 | Bu long | Bu long, vòng đệm làm bằng vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng, Thân có cấu tạo xiết bứt đầu đảm bảo lực xiết sao cho lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |
| 9 | Lực xiết bu long bứt đầu | 45-55Nm |
| 10 | Số lượng bu long | 2 bu long |
| 11 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc và được đúc liền vào thân kẹp, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn. |
| 12 | Tiết diện danh định của dây dẫn | 70-300mm2 |
| 13 | Dòng định mức của kẹp | > 450A |
| 14 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | < 800C |
| 15 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) |  |
| 16 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu nhựa PA, có mỡ chống thấm và cách điện bên trong. Nắp bịt liên kết với thân kẹp bằng rãnh cài. Nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |
| 17 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 500C |
| 18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 100% |
| 19 | Ghi nhãn | Ghíp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: |
|  |  | - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất |
|  |  | - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ... |
|  |  | - Phải thể hiện rõ (ngày) tháng, năm sản xuất ... |
|  |  | - Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh phai mờ trong quá trình vận hành |
| 20 | Bao gói | Ghíp phải được đóng gói để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 21 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu phần III |
| 22 | Catalog | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 23 | Danh sách bán hàng như qui định trong phần thương mại | Kèm theo hồ sơ dự thầu |
| 24 | Mầu chào | Kèm theo mỗi loại một mẫu khi dự thầu |

### 3.2.3.14. Đặc tính kỹ thuật Kẹp cáp thép – 2 bu lông thép M8 (tiêu chuẩn ngành 11TCN-22-05 hoặc các tiêu chuẩn tương đương)

| Loại | Kích thước(mm) |  |  |  |  | Dùng cho dây có tiết diện (mm2) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 0,5 | C 0,5 | M | h0,5 | H 0,2 |  |  |
| KS-35 | 90 | 45 | 12 | 8 | 30 | 35-50 | 0,66 |

Yêu cầu kỹ thuật:

1: Vật liệu chế tạo Kẹp Cáp Thép bằng thép phải có []b  420 N/mm2.

2: Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt phẳng không có vết nứt, rỗ.

3: Chi tiết phải được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 - 85m; bu lông, đai ốc 45 - 70m .

Phương pháp thử :

1: Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

2: Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

3: Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản:

1: Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

2: Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

### 3.2.3.15. Tiêu chuẩn kỹ thuật của giáp níu dây bọc (Áp dụng theo quyết định 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

- Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với giáp níu bọc dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 1154	:Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

Hiệu suất và yêu cầu cho phụ kiện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Yêu cầu.

- Giáp níu bọc được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE.

- Giáp níu bọc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu bọc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu bọc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

4. Thông số kỹ thuật

a. Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu

| Tiết diện dây (mm2) | 70/11 |
| --- | --- |
| Đường kính ngoài danh định của ruột dẫn đối với dây bọc (mm) | 11,2-11,7 |
| Độ dày danh định lớp bọc - Cách điện XLPE - Vỏ ngoài HDPE | 5,5mm 1,2mm |
| Đường kính ngoài danh định của dây bọc 22kV (mm) | 24,6-25,1 |
| Lực kéo đứt tối thiểu (kN) | 24,1 |

b. Giáp níu

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

c. Phụ kiện

- Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

5. Yêu cầu về thử nghiệm

- Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

6. Yêu cầu khác

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp    ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa             ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

7. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT |  | Hạng mục |  | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hạng mục |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 |  | Nhà sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 |  | Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 |  | Mã hiệu |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 |  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 |  | Giáp níu được sử dụng để dùng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE |  |  |  | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 7 |  | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 8 |  | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 9 |  | Vật liệu cấu tạo |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 9.2 |  | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 9.3 |  | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 10 |  | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55µm. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 11 |  | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 11.2 |  | Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  |  |  | Đáp ứng |  |
| 12 |  | Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu |  |  |  | ACSR/XLPE/HDPE-70mm2 |  |
| 13 |  | Giáp níu |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  |  |  | Hướng phải (right hand). |  |
| 13.2 |  | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) |  |  |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |  |
| 14 |  | Phụ kiện |  |  |  | Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. |  |
| 15 |  | Type test |  |  |  | có |  |
| 16 |  | Rountine test |  |  |  | có |  |

### 3.2.3.16. Phụ kiện chuỗi néo đơn dây ACSR (Gu Dông treo chuỗi; Móc treo chữ U; Vòng treo; Mắt nối đơn áp dụng tiêu chuẩn ngành 11 TCN -01-05; 11 TCN -02-05; 11 TCN -03-05; 11 TCN-04-05; 11 TCN -05-05)

1. Gu dông treo chuỗi

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Gu Giông Treo Chuỗi, lắp rắp với móc treo chữ U và vòng treo thuộc cụm treo chuỗi phụ kiện.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Gu Giông Treo Chuỗi gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ CT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: CT-7 là Gu Giông Treo Chuỗi có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Gu Giông Treo Chuỗi theo  hình1 và Bảng 1.

Hình :1. 1

Bảng 1.1

| Loại | Kích thước (mm) |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | C 0,5 | H+1 |  |  |
| CT 12-1 | 20 | 80 | 75 | 120.000 | 0,94 |
| CT 12-2 | 20 | 100 | 75 | 120.000 | 0,96 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép có []b  420 N/mm2 (CT 16-2; CT 21: []b  540 N/mm2)

Đai ốc chế tạo theo TCVN 1896-76.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 đến 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

2. Móc treo chữ U

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Móc Treo Chữ U thuộc cụm treo sứ trong chuỗi phụ kiện.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm móc treo chữ U gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ  MT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: MT-7 là móc treo chữ U có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thớc cơ bản của móc treo chữ U theo  hình1 và

Bảng 1.

Hình : 1. 2

Bảng 1.2

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lợng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H 1 | M | B + 0,5 | d1+ 0,2 |  |  |
| MT-12 | 82 | 20 | 26 | 20 | 120.000 | 1,13 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép phải có []b  420 N/mm2.

Sai lệch độ không song song giữa 2 thân móc treo  0,5 mm.

Chi tiết phải đợc làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Sai lệch độ không vuông góc đờng tâm lỗ chốt với tâm thân móc treo  0,5 mm.

Các chi tiết đợc mạ kẽm bằng phơng pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ: Thân móc treo 70 đến 85m; bu lông, đai ốc 45 đến 85m.

Tải trọng phá huỷ không đợc nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thớc bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

3. Vòng treo

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Vòng Treo  sử dụng nối với sứ cách điện trên các đường dây tải điện cao áp.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Vòng Treo gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ VT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: VT-7 là Vòng Treo có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản củaVòng Treo theo hình1 và Bảng 1

d1

L

B

d2

Hình : 1.3

Bảng 1.3

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | d1+ 0,5 | d2- 1 | 0,2 | B + 0,5 |  |  |
| VT-12 | 70 | 16 | 33 | 24 | 20 | 120.000 | 0,35 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép phải có []b  420 N/mm2. Riêng VT-12 chế tạo bằng thép có []b  540 N/mm2.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Sai lệch độ không đồng tâm giữa  lỗ  và thân d1 không được lớn hơn 0,5 mm.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

4. Mắt nối đơn

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Mắt Nối Đơn dùng để lắp nối sau sứ cách điện với khánh đỡ, khoá đỡ, khoá néo… của đường dây tải điện cao áp.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Mắt Nối Đơn gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ MN1.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: MN1-7 là Mắt Nối Đơn có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Mắt Nối Đơn theo Hình1 và Bảng 1

A

Hình : 1.4

Bảng 1.4

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 0,2 | L+ 1 | H + 1 | b1 0,2 | b2+ 0,5 |  |  |
| MN1-12 | 24 | 94 | 122 | 20 | 22 | 120.000 | 1,30 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo các chi tiết Mắt Nối Đơn phải có []b  420 N/mm2, vật liệu chế tạo chốt chẻ bằng thép đàn hồi.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 đến 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

*Ghi chú: Hai lỗ  14, khoảng cách tâm lỗ A chỉ có ở mắt nối đơn chế tạo riêng để lắp với mỏ phóng điện

### 3.2.3.17. Tiêu chuẩn khóa néo dây chống sét ( Khóa néo dây chống sét áp dụng TCN số 11-30-05)

2. Khóa néo dây chống sét (Áp dụng TCN số 11 TCN -30-05)

1- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Khoá Néo Nêm, dùng để néo dây chống sét của đường dây tải điện cao áp.

2- Ký hiệu: Ký hiệu của Khoá Néo Nêm  gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ NN.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: NN- 12  là Khoá Néo Nêm có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất 120.000N.

3- Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Khoá theo bảng sau

| Loại | KÝch th­íc (mm) |  |  |  |  | Lùc ph¸ huû mèi ghÐp min. (N) | Dïng cho d©y (mm2) | Khèi l­îng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 2 | l 1 | D 0,5 | A 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| NS - 50 | 315 | 110 | 16 | 18 | 9,5 | 50.000 | TK 50 | 1,00 |

Yªu cÇu kü thuËt:

4-1: VËt liÖu chÕ t¹o Kho¸ NÐo Ðp D©y Chèng SÐt b»ng thÐp ph¶i cã []b  420 N/mm2.

4-2: Chi tiÕt ph¶i ®­îc lµm s¹ch ba via, bÒ mÆt ph¼ng kh«ng cã vÕt nøt, r¹n.

4-3:  Sai lÖch ®é kh«ng ®ång t©m gi÷a lç vµ mÆt ngoµi cho phÐp   0,5mm.

4-4: Mèi hµn ngÊu kh«ng ngËm xØ, rç, nøt; chiÒu cao mèi hµn  8mm.

4-5: Chi tiÕt ph¶i ®­îc m¹ kÏm b»ng ph­¬ng ph¸p nhóng. ChiÒu dµy líp m¹ 70 : 85m.

4-6: Lùc ph¸ huû mèi ghÐp kh«ng ®­îc nhá h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng trªn.

Ph­¬ng ph¸p thö :

5-1: Thö øng suÊt kÐo cña vËt liÖu theo TCVN 198-85.

5-2: KiÓm tra c¸c kÝch th­íc b»ng c¸c dông cô ®o thÝch hîp.

5-3: KiÓm tra chiÒu dµy líp m¹ theo 18 TCN 04-92.

5-4: Thö lùc ph¸ huû mèi ghÐp b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo s¶n phÈm ®· ®­îc Ðp chÆt víi d©y c¸p.

Ghi nh·n, bao gãi:

6-1: S¶n phÈm ph¶i ®­îc ghi nh·n víi c¸c néi dung chÝnh sau ®©y:

- Tªn c¬ së chÕ t¹o.

- Ký hiÖu s¶n phÈm.

6-2: S¶n phÈm ®­îc ®ãng trong hßm gç, ngoµi hßm cã ghi tªn c¬ së chÕ t¹o, tªn s¶n phÈm vµ sè l­îng.

### 3.2.3.18. Dây chảy cầu chì tự rơi: Dây chì FCO 22kV -50A-Loại K; Dây chì FCO 22kV-10A-Loại K; (QĐ số 2421/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 Về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

Điều 17. Yêu cầu chung

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Điều 18. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) cáp điện áp 22kV |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 10K, 50K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3 - Điều 17 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4 - Điều 17 |

### 3.2.3.19. Tiêu chuẩn kỹ thuật đầu cốt M35; M50; M70; M120; M240; đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70; AM120; AM240

(Áp dụng theo quyết định 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội):

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1: Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm.

- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc

b. Cosse ép đồng

-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C-A 50 |  | 50 |
|  | C-A 70 |  | 70 |
|  | C-A 120 |  | 120 |
|  | C-35 |  | 35 |
|  | C-50 |  | 50 |
|  | C-70 |  | 70 |
|  | C-120 |  | 120 |
|  | C-240 |  | 240 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-A 50 |  | 220 |
|  | C-A 70 |  | 270 |
|  | C-A 120 |  | 380 |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-A 50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-120 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-240 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

### 3.2.3.20. Đặc tính Xà – Giá đỡ

1. Phần xà.

- Theo quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006, tất các các xà, giá trên đường dây đều được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN 04-92, chiều dầy lớp mạ yêu cầu  80m.

- Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN 198-1985.

- Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

| 1 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | TCVN 1896-76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bulông, đai ốc | TCVN-5575-1991 TCVN-1876-76 TCVN-1896-76 |
| 3 | Vòng đệm phẳng | TCVN-134-77 TCVN2061-77 |
| 4 | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
| 5 | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |

2. Mạ kẽm nhúng nóng

Căn cứ văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành.

a. Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng:

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt(g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa ) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất |  |  |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |  |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |  |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  |  |  |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |  |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |  |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |  |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |  |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |  |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |  |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |  |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |  |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |  |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |  |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

- Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

- Sắt mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

### 3.2.3.21. Đặc tính kỹ thuật biển báo an toàn (Thông tư số 05/2021/TT-BCT)

Quy định chung: Biển báo an toàn làm bằng Tôn lạnh sơn tĩnh điện nền màu trắng độ dày 0.6mm, chữ nội dung in UV ngoài trời Nền biển màu xanh phản quang, chữ màu trắng, bốn góc được đục lỗ 4.

1. Phân loại biển báo ATĐ

a) Biển báo ATĐ được chia thành biển cấm, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn, cụ thể theo Bảng sau:

| TT | Loại và nội dung biển | Hình vẽ | Quy cách biển |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biển cấm |  |  |
| a | Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người | Hình 1a, 1b | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen |
| b | Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người | Hình 2 |  |
| c | Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người | Hình 3 |  |
| 2 | Biển cảnh báo |  |  |
| a | Cáp điện lực | Hình 6 | Viền, chữ và mũi tên màu xanh tím hoặc đen chìm 1÷2 mm; nền màu trắng. |
| b | Nguy hiểm có điện | Hình 7 | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
| c | Chú ý! Phía trên có điện | Hình 8 | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |

b) Ngoài những biển báo ATĐ quy định, đơn vị có thể xây dựng biển báo với nội dung khác để sử dụng nội bộ, phù hợp với tính chất công việc.

2. Đặt biển báo ATĐ

2.1. Đối với ĐDK, phải đặt biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên tất cả các cột của ĐDK ở độ cao từ 2,0 m đến 2,5 m so với mặt đất về phía dễ nhìn thấy.

2.2. Đối với đường cáp điện ngầm không sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật với các loại đường ống hoặc cáp khác, phải đặt biển báo "CÁP ĐIỆN LỰC" trên mặt đất hoặc trên cột mốc, ở vị trí tim rãnh cáp, dễ nhìn thấy và xác định được đường cáp ở mọi vị trí; tại các vị trí chuyển hướng bắt buộc phải đặt biển báo; khoảng cách giữa hai biển báo liền kề không quá 30 m.

2.3. Đối với trạm điện có tường rào bao quanh, phải đặt biển “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên cửa hoặc cổng ra vào trạm.

2.4. Đối với trạm điện treo trên cột, việc đặt biển báo được thực hiện theo quy định đối với ĐDK.

2.5. Đối với trạm biến áp hợp bộ kiểu kín, trạm đóng cắt hợp bộ ngoài trời, tủ phân dây (Tủ Pillar) phải đặt biển “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” trên vỏ trạm về phía dễ nhìn thấy.

2.6. Trên bộ phận điều khiển, truyền động thiết bị đóng cắt đã cắt điện cho Đơn vị công tác làm việc phải treo biển “CẤM ĐÓNG ĐIỆN! CÓ NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC”.

2.7. Trên rào chắn phải đặt biển “DỪNG LẠI! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI” về phía dễ nhìn thấy.

2.8. Tại nơi làm việc đã được khoanh vùng, nếu cần thiết: tại khu vực làm việc đặt biển “LÀM VIỆC TẠI ĐÂY”; đầu lối vào khu vực làm việc đặt biển “VÀO HƯỚNG NÀY”, “ĐÃ NỐI ĐẤT”.

2.9. Biển “CẤM TRÈO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM VÀO! ĐIỆN CAO ÁP NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “CẤM LẠI GẦN! CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI”, “NGUY HIỂM CÓ ĐIỆN”, “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” có thể được sơn trực tiếp hoặc lắp đặt biển báo chế tạo rời vào đúng nơi quy định.

2.10. Biển “CHÚ Ý! PHÍA TRÊN CÓ ĐIỆN” treo ở vị trí dễ quan sát tại khu vực làm việc mà ở phía trên có điện.

2.11. Cờ báo hiệu “màu vàng” treo tại phía ĐD đã nối đất. Cờ báo hiệu “màu đỏ” treo tại phía ĐD có điện.

*Ghi chú: tại các vị trí trên tủ điều khiển, ở các thiết bị hạ áp, aptomat hạ áp tại các tủ bảng cho phép thay đổi kích thước các biển cho phù hợp với thực tế.

MẪU BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN

(Đơn vị đo: mm)

Mẫu số 01. Biển cấm

Hình 1a

Hình 1b

Hình 2

Hình 3

* Hình thức bố trí đánh số trên tuyến:

- Biển được đánh đai thép ở độ cao 4000mm.

- Cột có mặt bích thì đánh ngay sát phía dưới mặt bích.

+ Biển số cột và biển an toàn được đánh đai thép trên thân cột theo hướng vuông góc với tuyến đường dây không và hướng về phía đường đi lại (đi trên đường nhìn thấy biển)

+ Đối với đường dây 1 mạch: Biển tên - số cột và Biển báo an toàn được sơn (hoặc đánh đai thép) một bên thân cột, về phía đường đi để thuận tiện cho việc kiểm tra vận hành.

+ Đối với đường dây 2 mạch: Biển tên- số cột và Biển báo an toàn được sơn (hoặc đánh đai thép) cả hai bên thân cột. Tên từng mạch đúng với thực tế bố trí dây trên cột.

### 3.2.3.22. Mốc báo hiệu cáp ngầm Áp dụng theo thông báo số 967/TB-EVNHANOI về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp ngày 11 tháng 08 năm 2023

- Với lưới cáp ngầm trung, hạ áp bố trí các mốc báo hiệu cáp với khoảng cách là 10m/mốc.

- Các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp

- Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp

- Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

- Khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một tuy-nel (mương cáp hoặc tương đương) nhưng được bố trí dạng mặt phẳng đứng thì các mốc cáp phải đặt đúng tim của sợi cáp trên cùng và dọc theo tuyến cáp.

Các yêu cầu chung :

- Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn bẻ góc/chuyển hướng).

- Đối với khu vực đất ổn định (cáp đi trong lòng đường, vỉa hè, bồn hoa - dải phân cách đường nhựa/bê tông...) đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên

- Đối với khu vực đất không ổn định (chưa có đường, vỉa hè...) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt..... của khu vực. đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên

- Cáp đi trong đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, bên cạnh đường quốc lộ, đồi, núi rừng.....) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt..... của khu vực. đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên

- Cọc mốc báo hiệu cáp là bê tông cốt thép có 4 mặt chữ (chữ khắc lõm hoặc đắp nối) được chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất là 0,3m (quy cách cọc mốc báo hiệu cáp theo bản vẽ); có thể thay thế chữ in trên cọc mốc bằng mốc báo hiệu cáp (bố trí mốc vào mặt trên của cọc mốc).Khoảng cách đặt cọc mốc báo hiệu cáp tuân theo bản vẽ

### 3.2.3.23. Băng báo hiệu cáp ngầm Áp dụng theo thông báo số 987/TB-EVNHANOI về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp ngày 23 tháng 11 năm 2022

Băng cảnh báo cáp ngầm được coi như là bộ quần áo bảo hộ của các loại cáp, các loại công trình ngầm dưới lòng đất. Chúng được dùng để thay lời thông báo, cảnh báo đến các đơn vị thi công. Hay với những người lao động rằng ở nơi đó có những công trình ngầm tương ứng chạy qua.

Ứng dụng của băng cảnh báo cáp ngầm

Băng cảnh báo cáp là một loại phụ kiện được sử dụng phổ biến trong thi công lắp đặt cáp ngầm. Đây là loại vật liệu được sử dụng trong bước cuối cùng trước khi lắp đường cáp ngầm. Tuy là một chi tiết nhỏ nhưng khá quan trọng trong quá trình thi công lắp đặt cáp ngầm. Vì nó giúp mọi người nhận biết được có cáp điện ngầm trong lòng đất nguy hiểm để tránh. Cảnh báo công nhân khi thi công đào xới trong lòng đất xác định được vị trí của cáp ngầm. Để có phương án bảo đảm an toàn phù hợp cho mình. Tránh bị giật điện khi chạm phải cáp điện ngầm dưới lòng đất. Đồng thời đảm bảo cho hệ thống cáp điện được an toàn không bị xâm hại bởi yếu tố con người.

Thành phần cấu tạo của băng báo hiệu cáp ngầm

Thành phần chủ yếu của Băng cảnh báo cáp là nilon kết hợp với màng nhôm OPP, HDPE, MPET… siêu bền không thấm nước, mực in không phai. Chịu lực tác động vật lý tốt nên có thể tồn tại trong lòng đất hàng trăm năm. Cách thi công băng báo hiệu cáp ngầm như sau: Băng được đặt phía trên các tuyến cáp cần bảo vệ, cách mặt đất khoảng 30 – 40cm sau đó tiến hành lấp đất.

Quy cách:

Kích thước: Chiều rộng 20cm, cuộn 500m

Màu sắc: Chữ đen, nền màu vàng cam

Loại: Băng cảnh báo

Hình dạng: Cuộn tròn

Nội dung chữ: theo quy định EVN HANOI

Sản phẩm băng cảnh báo điện được sản xuất đạt chuẩn chất lượng theo quy định, đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu, tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Chất liệu màng kim loại bền bỉ, độ bền cơ học cao, kháng nước tốt. Rất khó bị phân hủy khi được chôn ngầm dưới đất trong thời gian dài. Công dụng sản phẩm băng cảnh báo Băng cảnh báo điện lực miền Bắc thường được sử dụng cho các đường ống dẫn cáp điện lực ở khu vực phía Bắc khi được chôn ngầm phía dưới lòng đất. Chúng giúp báo hiệu khu vực có cáp ngầm phía dưới, giúp các nhà thầu thi công biết được vị trí cáp ngầm để đưa ra các giải xử lý tốt hơn.

### 3.2.3.24. Yêu cầu kỹ thuật chụp cực các loại theo tiêu chuẩn (IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595)

1. Tiêu chuẩn chụp đầu cực chống sét, FCO.

1.1. Nắp chụp đầu cực chống sét

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 18kN/mliệu: Polymer (Silicone rubber)

- Vật liệu:Polymer (Silicone rubber)

- Nắp chụp đầu cực chống sét van

1.2 Đặc tính và cam kết của Chụp chống sét van

| STT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN 1597, TCVN 1595 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không đến 35kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |  |
|  | Cấu tạo |  |  |  |
|  | Nắp chụp chống sét van cao thế | Bộ | Chụp cách điện cho các đầu cực, các bộ phận mang điện của Cách điện đứng Chống sét (LA). Các nút gài được thiết kế chắc chắn và thuận tiện. | Hình mẫu tham khảo |
|  | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng (Để phân biệt 3 pha) |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt |  | 260 0C trong 5 giây 180 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ |  |
|  | Cấp chống cháy |  | FV 0 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 36.5 kV / 1 phút |  |
|  | Độ bền xé rách | KN /m | 18 |  |
|  | Độ cứng (shore) |  | 50 – 55 |  |
|  | Chiều dày cách điện | mm | 3.3 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 50 |  |
|  | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |

1. 2. Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 18kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Nắp chụp đầu cực cầu chì tự rơi

Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Chụp cầu chì tự rơi (SI)

| STT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN 1597, TCVN 1595 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không đến 35kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
| 6 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |  |
| 7 | Nắp chụp cầu chì SI | Bộ | Chụp cách điện cho các đầu cực, các bộ phận mang điện Cầu chì tự rơi (FCO). Các nút gài được thiết kế chắc chắn và thuận tiện. | Hình mẫu tham khảo Nắp chụp trên Nắp chụp dưới |
| 8 | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng (Để phân biệt 3 pha) |  |
| 9 | Khả năng chịu nhiệt |  | 260 0C trong 5 giây 180 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ |  |
| 10 | Cấp chống cháy |  | FV 0 |  |
| 11 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 36 kV / 1 phút |  |
| 12 | Độ bền xé rách | KN /m | 18 |  |
| 13 | Độ cứng (shore) |  | 50 – 55 |  |
| 14 | Chiều dày cách điện | mm | 3.3 |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 50 |  |
| 17 | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |

2. Nắp chụp đầu cực MBA

- Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 18kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

2.1 Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Chụp đầu cực trung thế MBA

| STT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không đến 35kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |  |
|  | Chụp đầu cực MBA cao thế | Bộ | - Chụp cách điện được thiết kế dạng góc nghiêng nhằm thuận tiện cho việc đưa cáp vào đầu cực máy biến áp. Các nút gài được thiết kế chắc chắn và thuận tiện. - Phạm vi sử dụng trên đường kính đầu sứ: F175 mm | Hình mẫu tham khảo |
|  | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng (Để phân biệt 3 pha) |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt |  | 260 0C trong 5 giây 180 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ |  |
|  | Cấp chống cháy |  | V-0 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 36 kV / 1 phút |  |
|  | Độ bền xé rách | KN /m | 23 |  |
|  | Độ cứng (shore) |  | 50 – 55 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 50 |  |
|  | Chiều dày cách điện | mm | 3.3 |  |
|  | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |

2.2  Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Chụp đầu cực hạ thế MBA

| STT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không đến 0,4 kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |  |
|  | Chụp đầu cực MBA hạ thế | Bộ | Chụp cách điện cho các đầu cực hạ thế MBA. Các nút gài được thế kế chắc chắn và thuận tiện | Hình mẫu tham khảo |
|  | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng/ Xám (Để phân biệt 4 pha) |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt |  | 260 0C trong 5 giây 180 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ |  |
|  | Cấp chống cháy |  | V-0 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 0,6 kV / 1 phút |  |
|  | Độ bền xé rách | KN /m | 23 |  |
|  | Độ cứng (shore) |  | 50 – 55 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 50 |  |
|  | Chiều dày cách điện | mm | 3.3 |  |
|  | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |

### 3.2.3.25. Yêu cầu kỹ thuật tấm Inox dày 0,4mm (Chi tiết xem bản vẽ thiết kế trong Tập II: Các bản vẽ)

Tấm inox 204 dày 4mm có chất liệu inox 204 không gỉ, chịu được các tác động môi trường khắc nghiệt, chống ăn mòn và có độ bền cao

- Thông số kỹ thuật tấm inox 204 dày 4mm:

+ Mác thép: SUS201.

+ Tiêu chuẩn: ASTM, AISI, JIS, GB

+ Độ dày: 4mm.

+ Kích thước: Theo bản vẽ thiết kế.

+ Thương hiệu: Nêu rõ.

+ Xuất xứ: Nêu rõ.

+ Đóng gói: Phủ màng PVC, Cán keo, Pallet gỗ

### 3.2.3.26. Tiêu chuẩn kỹ thuật đai thép và khóa đai.

- Áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp, ban hành kèm theo Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

-	TCVN 197-2014  và các tiêu chuẩn tương đương.

3. Yêu cầu khác

  - Yêu cầu thử nghiêm

    - Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014  hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

  - Đo kích thước

  - Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù  hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014  hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra kích thước (Dimensions)

  - Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

1.2 Yêu cầu về bao gói

Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |
| 2 | Đai thép |  |  |
| 2.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  |  |
| 2.2. | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |
| 2.3. | Chiều rộng | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 20 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 20 |
| 2.4. | Chiều dày | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 0.4 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 0.7 |
| 2.5. | Suất kéo đứt | N/mm2 |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 700 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 700 |
| 2.6. | Chiều dài mỗi cuộn | m |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 50 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 25 |
| 3 | Khóa đai |  |  |
| 3.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3.2. | Khóa đai cho đai 20 x 0.4 |  |  |
| 3.3. | Khóa đai cho đai 20 x 0.7 |  |  |
| 3.4. | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |
| 3.5. | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho |
|  |  |  | đai thép tương ứng |
| 3.6. | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 3.7. | Catalog |  | Có |
| 3.8. | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |
| 3.9. | Mẫu hàng chào |  | Có |

Ghi chú:

Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt đai thép và khóa đai bằng tiếng Việt.

Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

Các đai thép và khóa đai mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

### 3.2.3.27. Đặc tính kỹ thuật gạch chỉ đặc.

- Áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1998 về gạch đặc đất sét nung)

a. Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch đặc sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây móng, tường và các bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại gạch đặc có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1600 kg/m³.

b. Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 6355-1:1998 Gạch xây – Xác định cường độ nén.

- TCVN 6355-2:1998 Gạch xây – Xác định cường độ uốn.

- TCVN 6355-3:1998 Gạch xây – Xác định độ hút nước.

- TCVN 6355-5:1998 Gạch xây – Xác định khối lượng thể tích.

- TCVN 6355-7:1998 Gạch xây – Xác định vết tróc do vôi.

c. Kích thước, phân loại, ký hiệu

- Kích thước cơ bản của gạch đặc đất sét nung được quy định ở bảng 1.

Bảng 1. Kích thước gạch đặc đất sét nung (mm)

| Tên kiểu gạch | Dài | Rộng | Dày |
| --- | --- | --- | --- |
| Gạch đặc 60 | 220 | 105 | 60 |

Chú thích: Có thể sản xuất kiểu gạch đặc có kích thước khác bảng 1 nhưng phải đảm bảo các yêu cầu nêu trong điều 4.

- Phân loại gạch: Theo độ bền cơ học, gạch đặc đất sét nung được phân làm các mác sau: M50, M75, M100, M125, M150, 200

- Ký hiệu quy ước cho gạch đặc đất sét nung được ghi theo thứ tự:

Tên kiểu gạch – mác gạch – số hiệu của tiêu chuẩn này.

Ví dụ: Gạch đặc dày 60mm, mác 200 ký hiệu là:

Gạch đặc 60- M200 - TCVN 1451: 1998.

d. Yêu cầu kỹ thuật:

d.1. Yêu cầu về hình dạng

d.1.1. Gạch đặc đất sét nung có dạng hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng, trên mặt của viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể lượn tròn với bán kính không lớn hơn 5mm, theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép.

d.1.2. Sai lệch kích thước của viên gạch không vượt quá quy định sau:

Theo chiều dài: ± 6mm.

Theo chiều rộng: ± 4mm.

Theo chiều dày: ± 3mm đối với gạch đặc 60.

± 2mmm đối với gạch đặc 45.

d.1.3. Khuyết tật về hình dạng bên ngoài của viên gạch không vượt quá quy định ở bảng 2

Bảng 2. Khuyết tật về hình dạng

| Loại khuyết tật | Mức cho phép |
| --- | --- |
| 1. Độ cong trên mặt đáy, trên mặt cạnh, tính bằng mm, không lớn hơn | 4 |
| 2. Số vết nứt xuyên suốt chiều dày, kéo sang chiều rộng không quá 20mm, không lớn hơn | 1 |
| 3. Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ 5mm đến 10 mm, chiều dài theo cạnh từ 10mm đến 15mm, không lớn hơn | 2 |

d.2. Yêu cầu về tính năng cơ lý

d.2.1. Cường độ nén và uốn của gạch theo từng mác không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 3 Bảng 3. Cường độ nén và uốn

Đơn vị tính bằng MPa (105 N/m²)

| Mác gạch | Cường độ nén |  | Cường độ uốn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử |
| M200 | 20 (200) | 15 (150) | 3,4 (34) | 1,7 (17) |
| M150 | 15 (150) | 12,5 (125) | 2,8 (28) | 1,4 (14) |
| M125 | 12,5 (125) | 10 (100) | 2,5 (25) | 1,2 (12) |
| M100 | 10 (100) | 7,5 (75) | 2,2 (22) | 1,1 (11) |
| M75 | 7,5 (75) | 5 (50) | 1,8 (18) | 0,9 (9) |
| M50 | 5 (50) | 3,5 (35) | 1,6 (16) | 0,8 (8) |

d.2.2. Độ hút nước của gạch đặc đất sét nung không lớn hơn 16%.

d.2.3. Số vết tróc do vôi trên bề mặt viên gạch có kích thước trung bình từ 5mm đến 10mm, không quá 3 vết.

e. Phương pháp thử

e.1. Lấy mẫu

e.1.1. Số lượng gạch đặc đất sét nung trong mỗi lô cần kiểm tra không lớn hơn 100.000 viên, số lượng nhỏ hơn 100.000 viên cũng được coi là một lô đủ. Mỗi lô phải gồm gạch cùng kiểu, cùng mác; lấy không ít hơn 50 viên làm mẫu thử; việc lấy mẫu phải tiến hành sao cho mẫu thử là đại diện cho toàn lô gạch, bao gồm các viên được phân bố đều khắp trong lô gạch.

e.1.2. Lượng mẫu thử cho các chỉ tiêu

Số mẫu để kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu ngoại quan theo Điều 5.1.1.

Số mẫu thử để xác định các chỉ tiêu cơ lý theo quy định sau:

Xác định cường độ nén: 5 viên

Xác định cường độ uốn: 5 viên

Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích: 5 viên

Xác định vết tróc do vôi: 5 viên

e.1.3. Sau khi kiểm tra lần thứ nhất, nếu phát hiện bất kỳ chỉ tiêu nào không đạt yêu cầu quy định ở điều 4.2 thì kiểm tra lại chỉ tiêu đó với số lượng mẫu gấp đôi quy định trên, lấy từ chính lô gạch đó.

e.2. Tiến hành thử

e.2.1. Kiểm tra kích thước, độ cong, vết nứt, vết sứt bằng thước kim loại, thước cặp với độ chính xác đến 1 mm.

Kích thước viên gạch là giá trị trung bình cộng của ba kết quả đo tại hai cạnh bên và giữa của mặt tương ứng.

Bán kính làm tròn góc, chiều dài vết nứt, chiều dài và chiều sâu vết sứt cạnh, sứt góc là kết quả của phép đo tại các vị trí đó.

Độ cong của mẫu thử trên các mặt xác định theo khe hở lớn nhất giữa bề mặt mẫu với cạnh thước áp vào mặt đó.

e.2.2. Xác định cường độ nén theo TCVN 6355-1:1998.

e.2.3. Xác định cường độ uốn theo TCVN 6355-2:1998.

e.2.4. Xác định độ hút nước theo TCVN 6355-3:1998.

e.2.5. Xác định khối lượng thể tích theo TCVN 6355-5:1998.

e.2.6. Xác định vết tróc do vôi theo TCVN 6355-7:1998.

f. Ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển

f.1. Ít nhất 80% số gạch trong lô phải có nhãn hiệu của cơ sở sản xuất.

f.2. Gạch có cùng một kiểu, cùng mác được xếp thành kiêu ngay ngắn.

f.3. Không được phép quăng, ném, đổ đống khi bốc dỡ, vận chuyển

### 3.2.3.29. Tiêu chuẩn kỹ thuật cầu chì ống 22kV- 16A; 25A cho tủ RMU:

(Áp dụng theo thông báo số 5137/TB-EVN HANOI ngày 24/11/2017 về việc điều chỉnh của tủ RMU)

1 Phạm vi:

- Các thông số này bao gồm để thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng cho ống cầu chì cách điện HRC (hay CF) cho tủ RMU. Dòng định mức của ống chì nêu trong bảng dưới đây.

-  Các sai khác so với phần Điều kiện kỹ thuật này sẽ được Nhà thầu nêu trong phần Phụ đính - Các sai khác so với tài liệu thầu.

2 Tiêu chuẩn ứng dụng

- Ống cầu chì cách điện (fuse link) HRC được thiết kế theo các tiêu chuẩn sau đây :

IEC 60282-1 : Cầu chì ống giới hạn dòng điện

DIN 43525 : Cầu chì cao áp điện áp từ 6,6kV trở lên.

VDE 0670 Part 402/ IEC 60787 : Lựa chọn cầu chì giới hạn dòng điện cho máy biến áp.

3 Yêu cầu kỹ thuật

- Ống chì HRC cho tủ RMU dùng để bảo vệ máy biến áp phân phối trong các trường hợp quá tải hay ngắn mạch. Đặc tính của dây chì (fuse link) có các tính chất sau: cầu chì loại hạn chế dòng điện có công suất ngắt cao. Đặc tính thời gian- dòng điện của cầu chì tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 60282-1, mục 3.3.3.

- Ống chì được làm bằng sứ có khả năng chịu nhiệt và khả năng chịu tác động cơ học cao. Bên trong ống chì được chứa cát có khả năng dập hồ quang tốt. Hệ thống cần đẩy (striker system) có cảm biến nhiệt được đặt ở mức khoảng 120 oC để đảm bảo cho ống chì không cắt đối với các quá tải hay ngắn mạch thoáng qua. Dưới  đây là yêu cầu về một số thông số kỹ thuật chủ yếu của ống chì :

Kích thước và số liệu của ống cầu chì HDC

| In | L | D | I1 | I3 | Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | mm | mm | kA | A | W |
| 16A | 442 | 50-70 | ≥25 | 42-65 | 31-59 |
| 25A | 442 | 50-70 | ≥25 | 76-105 | 60-80 |

Trong đó:

In: dòng điện định mức

Un: Điện áp định mức

I1: Dòng ngắn mạch lớn nhất đối với dây chì được thử nghiệm

I3: Dòng cắt nhỏ nhất

Pn: tổn thất công suất ở dòng định mức

L: Chiều dài ống cầu chì

D: Đường kính ống cầu chì

Thông tin cần đưa vào tài liệu dự thầu

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình

- Tài liệu kỹ thuật và phần mô tả cầu chì sẽ cung cấp

- Phụ đính các đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

1.4 Thử nghiệm

- Dây chảy phải được thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn IEC-282 hay tương đương được thực hiện với một phòng thí nghiệm độc lập.

- Toàn bộ thiết bị phải qua thử nghiệm routine test tại nhà máy sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn IEC-282 hay tương đương.

1.5 Đóng gói và giao hàng

- Cầu chì ống HRC phải được đóng gói trong hộp carton và đóng trong thùng bằng gỗ với số lượng thiết bị phù hợp.

1.6 Đặc tính kỹ thuật và cam kết: (Phụ lục 11)

| Stt | Mô tả | Đơn v | Yêu cầu | Đề suất & Cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống chì 24kV cho tủ RMU |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | M hiệu sản phẩm |  |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |  |
| 1.2 | Loại |  |  |  |
| 1.3 | Dòng định mức | A |  |  |
|  | 16 25 |  | 16 25 |  |
| 1.4 | Dòng ngắn mạch I 1 | KA | ≥25 |  |
| 1.5 | Dòng cắt nhỏ nhất I3 16A 25A | A | 46-65 76-105 |  |
| 1.6 | Tổn thất công suất ở dòng định mức | W |  |  |
|  | 16A 25A |  | 31-59 60-80 |  |
| 1.7 | Đường kính | mm |  |  |
|  | 16A 25A |  | 50-70 50-70 |  |
| 1.8 | Chiều dài L | mm | 442 |  |
| 1.9 | Tài liệu kỹ thuật và ản vẽ |  | Có |  |
| 1.10 | Biên ản th nghiệm điển hình |  | Có |  |

Ghi chú:

-	Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của tủ RMU bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

-	Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

-	Các thiết bị mới 100% đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

-	Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

      - Bộ DCU thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha:

- Yêu cầu chung

Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ (DCU) phải có khả năng thu thập được dữ liệu từ các công tơ điện tử đo xa PLC đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt mẫu, đang được sử dụng tại EVNHANOI, đã được tích hợp và đang thu thập trên Hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa EVNHES do Công ty Viễn thông Điện lực & Công Nghệ thông tin (EVNICT) xây dựng sử dụng dùng chung tại các Tổng công ty Điện lực. Thời gian thu thập dữ liệu từ công tơ về DCU và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa không quá 12 giờ đối với 1 TBA có 300 khách hàng ở mọi thời điểm trong ngày và trong điều kiện lưới điện vận hành bình thường.

Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ thực hiện thu thập dữ liệu từ công tơ bằng công nghệ PLC và truyền dữ liệu về máy tính trung tâm qua môi trường 4G hoặc 5G (trường hợp các khu vực có kết nối 4G/5G không ổn định sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G/GPRS), hỗ trợ hoạt động theo kênh truyền riêng qua sim data APN.

Thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ IEC 62056-21: Trao đổi dữ liệu trong đọc công tơ, biểu giá và điều khiển phụ tải – Trao đổi dữ liệu nội bộ trực tiếp.

+ IEC 62052-11:2003: Thiết bị đo đếm điện – Các yêu cầu chung, thử nghiệm và điều kiện thử nghiệm – Phần 11: Thiết bị đo đếm điện (phần cấp cách điện bảo vệ).

+ IEC 60529:2013: Mức bảo vệ chống xâm nhập bụi và nước của vỏ công tơ (áp dụng cho thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ).

+ DCU phải được thực hiện hợp chuẩn/hợp quy theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Đối với các tiêu chuẩn ghi năm ban hành, chỉ áp dụng các phiên bản được nêu. Đối với các tiêu chuẩn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, thay thế.

+ Nếu thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ có nhiều chức năng, phần tử khác nhau cùng nằm trong vỏ thì sẽ áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đối với từng chức năng, phần tử.

+ Nếu trong các tiêu chuẩn nêu trên có dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn khác liên quan thì áp dụng thêm các tiêu chuẩn liên quan được dẫn chiếu đến.

+ Đối với thiết bị ghi chỉ số, thu thập dữ liệu công tơ được công bố phù hợp theo các tiêu chuẩn quốc gia khác với các tiêu chuẩn IEC thì các tiêu chuẩn quốc gia đó phải đảm bảo phù hợp và tương đương với các tiêu chuẩn IEC tương ứng.

- Yêu cầu cụ thể

- Nguồn điện áp lưới (pha-dây): AC 220/380V ± 10% và 50Hz ± 1Hz.

- Sơ đồ đấu dây cấp nguồn cho DCU: 3 pha 4 dây, DCU vẫn duy trì hoạt động khi mất điện áp của 1 pha hoặc 2 pha bất kỳ.

- Công suất tiêu thụ: Tối đa 7W/25VA

- Điều kiện môi trường làm việc:

Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C.

Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C.

Độ ẩm tương đối:

- Trung bình năm: <75%

- 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95%

- Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%

- Lưu trữ dữ liệu của công tơ: Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng của 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất.

- Yêu cầu về điện:

- Cấp cách điện bảo vệ: Cấp 2 theo IEC62052-11

- Đảm bảo thử nghiệm điện áp xoay chiều theo các tiêu chuẩn IEC 62053-21, 22.

- Đảm bảo thử nghiệm điện áp xung theo tiêu chuẩn IEC 62052-11.

- Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước

- Lắp đặt trong hộp bảo vệ: tối thiểu IP51 theo IEC 60529

- Bảo mật truy cập phần mềm

Bảo vệ ít nhất bằng 03 cấp mật khẩu:

- Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU

- Cấp 2: đồng bộ thời gian của DCU

- Cấp 3: cài đặt tất cả các tham số của DCU

- Thu thập dữ liệu từ công tơ: qua đường truyền PLC.

- Đọc được dữ liệu công tơ theo thời gian thực.

- Đọc được dữ liệu công tơ và lưu trữ hàng ngày. Thời gian lưu trữ trên DCU tối thiểu 30 ngày.

- Đọc được dữ liệu lưu trữ hàng tháng.

- Đọc được dữ liệu thông số vận hành của công tơ (điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất).

- Tự động thu thập dữ liệu sự kiện công tơ (Sự kiện mất nguồn, có nguồn của công tơ, sự kiện mở nắp bọt đấu nối và nắp che module, sự kiện ngược công suất).

- Có khả năng tự động phát hiện công tơ mới lắp lên lưới theo lịch lập sẵn trên DCU ít nhất 1 lần/ tháng.

- Hỗ trợ cài đặt công tơ (đồng bộ thời gian, lập trình biểu giá).

- Tần số truyền tin: 132 kHz.

- Truyền dữ liệu về trung tâm thu thập số liệu:

- Dịch vụ 4G hoặc 5G qua mạng thông tin di động hiện hành tại Việt Nam, hỗ trợ hoạt động theo kênh truyền riêng qua sim data APN.

- Trường hợp các khu vực có kết nối 4G/5G không ổn định, sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G/GPRS.

- DCU có cơ chế tự động chuyển kết nối qua hệ thống máy chủ dự phòng khi hệ thống máy chủ chính gặp sự cố và ngược lại.

- Cổng giao tiếp tại chỗ:

- RS232 hoặc RS485.

- Chỉ thị trạng thái vận hành: Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dữ liệu bằng đèn LED

- Đồng hồ và lịch biểu thời gian:

- DCU phải có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 62054-2p1.

- Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ.

- DCU tự động đồng bộ thời gian với HES theo lịch trình thông qua kết nối truyền dữ liệu.

- Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm.

- DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc.

- Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận.

- Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU:

- Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bằng giao thức TCP/IP.

- Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu công tơ của DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp với yêu cầu tại Phụ lục II - Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sản xuất và phải thu thập được dữ liệu bằng hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ xa EVNHES do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN ICT) xây dựng.

- Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu hướng dẫn, mô tả chi tiết và có đính kèm công cụ phần mềm kiểm tra, thử nghiệm giao thức truyền thông của DCU khi cung cấp hàng hóa.

- Yêu cầu khác

- Nhà thầu cung cấp 01 mẫu DCU cho chủ đầu tư để thử nghiệm.

- Nhà thầu cung cấp Biên bản hoặc Giấy xác nhận chứng nhận DCU chào thầu tương thích hệ thống thu thập dữ liệu từ xa EVNHES do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT) xây dựng, sử dụng chung tại các Tổng Công ty Điện lực.

Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ các khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành các thiết bị, phần mềm liên quan đến việc sử dụng DCU và thu thập dữ liệu từ công tơ.

3.2.3.30. Yêu cầu kỹ thuật modem thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha tại EVN HANOI: Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật theo tờ trình số: 4402/TTr-B09 ngày 13/11/2017.

- Các tiêu chuẩn và hạng mục thử nghiệm

Modem phải đáp ứng các tiêu chuẩn và hạng mục thử nghiệm như sau:

QCVN 12:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM.

QCVN 15:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD.

Bảo vệ đối với phóng tĩnh điện, quá độ điện nhanh, xung và các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp: theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000- 4-11:2004.

Thử nghiệm khả năng chống bụi và nước xâm nhập (IP 54).

(Nhà thầu cung cấp các kết quả thử nghiệm được cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh thiết bị chào thầu đáp ứng các yêu cầu trên).

- Bảng mạch và linh kiện điện tử

Bảng mạch và linh kiện điện tử của modem chủ yếu phải theo công nghệ hàn dán bề mặt (SMT), ngoại trừ một số linh kiện bắt buộc hàn chân cắm xuyên lỗ.

- Nguồn cấp và kiểu dấu dây của modem

Modem phải được cấp nguồn hoạt động từ nguồn điện áp xoay chiều của lưới hoặc mạch đo. Giá trị điện áp cho phép dao động ± 10% và tần số 50Hz ± 1Hz.

Kiểu đấu dây: nguồn đầu vào 1 pha 2 dây (1 dây pha + 1 dây trung tính) hoặc điện áp dây của 2 pha (2 dây điện áp pha thứ cấp của máy biến điện áp).

Nếu nguồn cung cấp không tích hợp trong modem thì điện áp đầu ra bộ nguồn phải có giá trị 5VDC hoặc 9VDC hoặc 12VDC và phải phù hợp với điện áp đầu vào modem cũng như đảm bảo công suất tiêu thụ của modem.

- Vỏ modem

Vỏ modem phải kín khít, đảm bảo chịu được va đập thông thường.

Vỏ modem làm bằng vật liệu cách điện hoặc bằng kim loại được sơn tĩnh điện không chứa các thành phần vật liệu gây ô nhiễm nguy hiểm (thuỷ ngân, camium, cobalt…).

Thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp lắp đặt dễ dàng trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

Khả năng chịu rung, khả năng chịu va đập khi bị rơi ở độ cao 1,5m so với mặt đất.

- Nhãn mác

Bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

Tên nhà chế tạo hoặc nhãn hiệu thương mại.

Kiểu/loại modem.

Điện áp danh định (đơn vị V).

Tần số danh định (đơn vị Hz).

Trên vỏ modem hoặc nắp hộp đầu nối dây phải có sơ đồ đấu dây và ký hiệu các đầu cực nối dây của modem.

- Khởi động

Khởi động ban đầu của modem: Modem phải khởi động trong vòng 10 giây kể từ khi modem được cấp nguồn.

- Công suất tiêu thụ

Công suất tiêu thụ ≤ 2W/10VA

- Khả năng tương thích điện từ

Modem phải đáp ứng các thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) theo các tiêu chuẩn IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6.

- Các yêu cầu đối với giao tiếp vô tuyến

Băng tần: Dual-Band GSM 900/1800Mhz.

Tính năng GPRS: multi-slot class 10 hoặc class 12.

Điều khiển bằng các lệnh AT.

Tốc độ truyền dữ liệu: tương thích với tốc độ truyền dữ liệu qua GPRS của các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động tại Việt Nam như VinaPhone,MobilePhone, Viettel…

- Tín hiệu trực quan

Modem GPRS phải hỗ trợ hoặc điều khiển một tập hợp các đèn LED để báo hiệu trạng thái của tình trạng cung cấp mạng và các giao tiếp truyền thông. Các đèn LED này có thể nhìn thấy được từ phía trước của modem, bao gồm:

Đèn báo nguồn.

Đèn báo tình trạng kết nối.

Đèn báo truyền số liệu.

- Đầu nối ăng ten

Modem GPRS phải có đầu nối chuyên biệt để lắp ăng ten ngoài.

Vị trí của đầu nối ăng ten cần phải dễ dàng cho việc đấu nối cáp đồng trục hoặc ăng ten ngoài.

- Giao tiếp thẻ SIM

Giao tiếp thẻ SIM/USIM phù hợp với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs.

Vị trí của khe cắm cần phải dễ dàng cho việc thay thẻ SIM.

- Kết nối dữ liệu

Modem phải có cổng truyền thông RS232/ RS485, tốc độ từ 300 - 115200 bps, các chế độ làm việc 8N1, 8E1, 8O1, 7N1, 7E1, 7O1 cho phép kết nối tới các cổng nối tiếp của thiết bị cần giao tiếp gồm công tơ và thiết bị giám sát trạm biến áp (khi có yêu cầu). Đầu giắc kết nối với công tơ và thiết bị giám sát trạm biến áp của modem phải phù hợp với cổng truyền thông của các công tơ điện tử 3 pha 3 giá đang sử dụng tại EVN HANOI và thiết bị giám sát trạm biến áp.

- Chức năng cài đặt modem từ xa

Cài đặt modem bằng chương trình cài đặt của nhà sản xuất qua cổng RS232 tại chỗ hoặc từ xa qua giao thức TCP hoặc tin nhắn SMS (theo định dạng đặt trước).

- Giao thức truyền dữ liệu

Modem hoạt động ở chế độ nhận và truyền dữ liệu giữa server và công tơ.

Cấu trúc khung thông tin bắt tay giữa module và server:

| Start byte | Số IMEI(ID) | Mức tín hiệu | Stop byte |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 999999999999 | +CSQ: xxx | # |

Các thông số của module có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp nối tiếp trên module hoặc từ xa qua mạng thông tin di động dựa trên giao thức TCP/IP.

Nhà thầu phải cung cấp phần mềm kiểm tra, thử nghiệm giao thức cài đặt thông số của modem.

### 3.2.3.31. Đặc tính kỹ thuật dây đồng bọc 22kV -1x50mm2; Cách điện XLPE, U0/U: 12,7/22(24)kV

(Áp dụng theo quyết định 3447/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

A. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt nam và của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến dòng điện. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v

B. Dây bọc cách điện dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột).

1. Yêu cầu chung:

- Điều kiện kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng  gói và giao hàng của dây trung áp bọc cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương  đương.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn: TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp   điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um =   1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn   có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

a. Tổng quát.

- Kết hợp: Số, tiết diện của ruột dẫn, điện áp định mức và loại hợp chất cách  điện được nêu trong phần mô tả hàng hoá và biểu giá.

- Dây dẫn được treo trên cột ở độ cao từ 5 đến 20m.

- Chất cách điện phải làm bằng phương pháp đùn ép.

b. Đặc tính kỹ thuật

- Cấp điện áp: sử dụng tại cấp điện áp 22kV

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất của dây dẫn ở chế độ làm việc:

+ Làm việc bình thường: 900C

+ Khi tải tăng cưỡng bức: 1050C

+ Khi ngắn mạch: 2500C

c. Ruột dẫn.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng ủ mềm loại nhiều sợi được ép tròn vặn  xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC60228) class 2.

d. Chất cách điện ruột dẫn.

- Chất cách điện ruột dẫn bằng XLPE (hoặc EPR hoặc tương đương) có trộn phụ gia, carbon đen…đảm bảo độ bền với bức xạ cực tím và chịu được tác động của  thời tiết, chất cách điện được được chế tạo theo phương pháp đùn ép.

e. Đánh ký hiệu.

- Lớp ngoài phải đánh ký hiệu với:

- Loại, điện áp định mức, tên nhà chế tạo, năm sản xuất (hai số cuối)

- Số lõi và tiết diện danh định

- Chỉ ra chiều dài từng mét, ví dụ 1m, 2m, 3m...

- Khoảng cách giữa các lần đánh ký hiệu không quá 1m và cách hai đầu mút của  sợi cáp ít nhất là 0,3m.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các  loại dây bọc được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy  phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các  tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác.

- Dây bọc phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của dây bọc  và cuộn lô không vượt quá 5000kg với đường kính mặt bích tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi dây bọc được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi  cuốn dây bọc trên cuộn lô đó. Đầu dây bọc trong lô khi chưa sử dụng được bảo  vệ bằng chụp đầu cáp kiểu co ngót nóng.

- Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Toàn bộ phần gỗ phải được bảo quản để đảm bảo chống ẩm, ô nhiễm nước  mặn và các loại côn trùng.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

Dây bọc cách điện 22kV - 1 pha dùng cho TBA kiểu treo (trạm cột)

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây bọc cách điện XLPE 22kV-1 pha |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Dây bọc cách điện XLPE |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại |  | Đồng |
| 7 | Số sợi đồng của lõi dây bọc 1x50 | sợi | 6 |
| 8 | Tiết diện danh định của lõi dây bọc | mm2 | 1x50 |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
| 10 | Đường kính của lõi dây bọc 1x50 | mm | 7,7 - 8,6 |
| 11 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 12 | Độ dầy danh định của lớp cách điện | mm | 5,5 |
| 13 | Đường kính ngoài của dây bọc | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 15 | Khả năng mang tải của dây (*) | A | Nêu cụ thể |
| 16 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC 1x50 | Ω/km | 0,387 |
| 17 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC 1x50 | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 18 | Hệ số tổn hao tối đa (tanδ) | x10-4 | ≤ 40 |
| 19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch của dây |  |  |
| 19.1 | t = 0,1s 1x50 | kA | 22 |
| 19.2 | t = 0,2s 1x50 | kA | 16 |
| 19.3 | t = 0,3s 1x50 | kA | 13 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Trọng lượng lõi dẫn đồng | kg/km | Nêu cụ thể |
| 22 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp | m | 500 |
| 23 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | 2,2 |
| 24 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | 5000 |
| 25 | Biên bản thí nghiệm type test và routine test |  | có |
| 26 | Biên bản test phải đáp ứng các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | có |
| 27 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

Ghi chú:

- (*) Khả năng mang tải của dây bọc tại điều kiện nhiệt độ của không khí 30oC.

### 3.2.3.32. Đặc tính kỹ thuật cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2- chống thấm nước; Màn chắn bằng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

(Áp dụng theo quyết định 2428/QĐ-EVNHANOI ngày 19/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

Điều 9. Yêu cầu chung

- Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

- Ruột dẫn điện chống thấm nước.

- Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

- Lớp cách điện.

- Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bọc phân cách.

- Áo giáp.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

- Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

Điều 10. Đặc tính kỹ thuật của cáp

- Ruột dẫn điện:

- Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng hoặc tao nhôm tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

| Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²] | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện |  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [/km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhôm | Đồng | Nhôm | Đồng |
| 50 | 6 | 6 | 0,641 | 0,387 |

- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

| Vật liệu vỏ bọc | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [C] |
| --- | --- |
| ST2 (vỏ bọc trên nền vật liệu PVC) | 90 |
| ST7 (loại vỏ bọc trên nền vật liệu PE) | 90 |

- Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

- Lớp cách điện:

- Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

- Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Độ sai lệch giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

- Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| - Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| - Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| - Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

- Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

- Màn chắn cách điện:

- Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

- Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

- Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

- Bên ngoài lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

- Màn chắn kim loại phải làm bằng một lớp sợi đồng, tiết diện lớp màn chắn kim (màn chắn đồng) loại đáp ứng:

≥ 16mm2 đối với cáp tiết diện đến 120mm2

≥ 25mm2 đối với cáp tiết diện từ 150mm2 ÷ 300mm2

≥ 35mm2 đối với cáp tiết diện từ 400mm2 ÷ 630mm2

Ghi chú:

Hoặc người mua phải quy định tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60949:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heat effects.

g. Bên ngoài lớp màn chắn kim loại (màn chắn đồng) có bọc một lớp băng có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

- Lớp bọc phân cách:

- Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

- Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

- Vật liệu cấu tạo: PVC.

- Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

- Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

- Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

- Áo giáp:

Áo giáp làm bằng kim loại bằng dải băng kép.

- Áo giáp bằng dải băng kép:

- Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

- Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

- Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Lớp vỏ bọc bên ngoài:

- Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

- Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2 hoặc PE loại ST7, do người mua quy định cụ thể.

- Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

- Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

- Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp.

- Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” hoặc “20/35kV”+ vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm  vỏ bọc ngoài + “Cu -” hoặc “Al-” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

- Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Điều 11: Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

- Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

- Đo điện trở ruột dẫn.

- Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

- Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

- Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

- Thử nghiệm điển hình (type test):

- Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

- Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Đo tg.

- Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

- Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

- Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

- Thử nghiệm không điện:

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

- Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

- Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện (PVC) và vỏ bọc phi kim loại.

- Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

- Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

- Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

- Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

- Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

- Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

- Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

- Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

- Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

- Thử nghiệm chống thấm nước.

### 3.2.3.33. Tiêu chuẩn kỹ thuật Cáp hạ áp ruột đồng 2x2,5mm2 – không có băng thép.

(Áp dụng theo quyết định 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): 	Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :		Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):		Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

+ Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

+ Tần số:	50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc trong

+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

+ Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

+ Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4.  Yêu cầu về thử nghiệm

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Cáp hạ áp ruột đồng 2x2,5mm2 - không có băng thép.

| STT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | Nêu cụ thể |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |
| 8 | Độ dầy danh định của vật liệu cách điện cho từng lõi dẫn của cáp kiểm tra với tiết diện danh định: 2,5mm2 | mm | 0,8 |
| 9 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
| 10 | Độ dầy danh định của lớp vỏ bọc | mm | 1,5±0,1 |
| 11 | Đường kính ngoài danh định của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 12 | Nhiệt độ tối đa của dây dẫn | 0C | 70 |
| 13 | Điện trở một chiều của từng lõi dẫn tại t = 200C - với tiết diện danh định: 2,5mm2 | Ω/km | 7,41 |
| 14 | Điện trở xoay chiều của dây dẫn tại t = 90oC | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 6610, TCVN 6613 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật của cáp kèm theo |  | có |

### 3.2.3.34. Đặc tính kỹ thuật Biển trạm biến áp.

(Áp dụng theo thông báo số 433/TB-EVN HANOI ngày 20/05/2022)

- Đối tượng:

Biển trạm biến áp phân phối trung áp đang vận hành trên lưới khi áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Thông tin trên biển:

+ Phía trên cùng bên trái: Logo EVNHANOI (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

+ Phía trên cùng: dòng chữ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và tên Công ty Điện lực.

+ Phần giữa: Tên trạm biến áp phân phối.

+ Phía dưới: Số điện thoại báo sự cố.

+ Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

- Quy cách:

+ Kích thước: 600x300 (mm)

+ Vật liệu: Tôn 0.5mm sơn chống rỉ dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực.

+ Màu sắc: Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C)

- Lưu ý:

+ Thông tin trên biển, Logo EVNHANOI, họa tiết đồ họa, quy cách,… tuân thủ đúng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành.

+ Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất

Vị trí treo - Tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,…).

Ví dụ mẫu áp dụng như sau:

### 12. Đặc tính kỹ thuật keo bọt trương nở.

(Áp dụng theo TCVN 10655:2015; Tiêu chuẩn Việt Nam về chế tạo bọt bê tông)

Là chất bọt nhựa tổng hợp, dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài. Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt.Trám kín khe hỡ, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường dẫn tiện ích và ống dẫn điện.

Thích hợp với hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng

Chịu sự chấn động, giảm tiếng ồn và giữ nhiệt tốt. Khả năng kết dính cao.

Đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài.

Có thể cắt, phủ cát, trát thạch cao và sơn.Không độc hại cho môi trường

Nhiệt độ tốt nhất khi sử dụng : 15 ºC -25 ºC

Thành phần : nước, dầu, axit, dung môi, chất vi sinh và chất chống ăn mòn.

1. Đặc tính kỹ thuật

| Nhiệt độ thi công: | +5 ºC – +35 ºC (tối ưu 20 ºC) |
| --- | --- |
| Tỷ khối: | 15 – 23 kg/m3 |
| Độ đặc: | Không sụp (ASTM C639-5) |
| Tính dẫn nhiệt: | 0.037 W/m.k (37 ºC) |
| Thời gian khô ngoài: | 10 – 15 phút (tại 20 ºC, 60%RH) |
| Thời gian cắt: | 40 phút (tại 20 ºC, 60%RH) |
| Thời gian khô hoàn toàn: | 24 giờ (tại 20 ºC, 60%RH) |
| Hiệu suất: | 56 l |
| Thời hạn bảo quản: | 12 tháng (tại 20 ºC) |

## 3.2.3.35. Đặc tính kỹ thuật của vật tư – thiết bị đường dây hạ áp.

### 1. Đặc tính kỹ thuật cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

Yêu cầu chung cáp vặn xoắn

- Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và
giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột
nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

Các tiêu chuẩn áp dụng cáp vặn xoắn

- TCVN 6447:   Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.

-TCVN 6612 (IEC60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện và các tiêu chuẩn liên quan, các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

* Thiết kế và lắp đặt :

a. Số liệu thiết kế

- Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau :

+ Điện áp hệ thống danh định:    0,4kV

+ Các cấp cách điện                     0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống                                    3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

+ Tần số                                         50Hz

b. Dây dẫn:

Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.

c. Cách điện của ruột cáp:

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu
được tác động của tia cực tím.

- Phần trăm carbon đen : ≥2% khối lượng

- Mầu đen

d. Đánh mã ký hiệu:

- Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác the
chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử
dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.

Yêu cầu về thử nghiệm :

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các
loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy
phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liênquan.
      - Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn
TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Yêu cầu khác:

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô
tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

* Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cáp vặn xoắn trên không (ABC) – 4 lõi

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Loại |  | Nhôm |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70 |
| 5 | Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn 4x70 | Sợi | 19 |
| 6 | Đường kính ruột dẫn (1 lõi) 4x70 | mm | 9,6 -10,1 |
| 7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 8 | Độ dầy danh định của lớp cách điện 4x70 | mm | 1,5 |
| 9 | Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t= 20oC 4x70 | Ω/km | 0,443 |
| 10 | Khả năng mang tải của cáp 4x70 | A | 175 |
| 11 | Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi) 4x70 | kN | 9,8 |
| 12 | Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi) 4x70 | Mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Trọng lượng toàn bộ dây dẫn 4x70 | kg/km | Nêu cụ thể |
| 14 | Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp 4x70 | M | Nêu cụ thể |
| 15 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | M | 2,2 |
| 16 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | Kg | 4.500 |
| 17 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên qua |

### 2. Đặc tính kỹ thuật Cáp hạ áp -Al-1x50mm2- Không giáp kim loại, cách điện PVC; Cáp hạ áp -Cu-1x10mm2- không giáp kim loại, cách điện PVC; Cáp hạ áp -Cu-1x16mm2- không giáp kim loại, cách điện PVC;

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): 	Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :		Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):		Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

+ Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

+ Tần số:	50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc trong

+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

+ Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

+ Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4.  Yêu cầu về thử nghiệm

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Cáp hạ áp ruột nhôm 1x50mm2 – có băng nhôm

| TT | Hạng mục |  |  |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  |  |  |  |  |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp |  |  |  |  |  | mm2 | 1x50 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm |  |  |  |  |  | Sợi | ≥ 6 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) |  |  |  |  |  | mm | 7,7 - 8,6 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  |  |  |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  |  |  |  |  |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh (XLPE/EPR) | định | của | lớp | cách | điện | mm | 1,0/1,4 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  |  |  |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp |  |  |  |  |  | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  |  |  |  |  | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp |  |  |  |  |  | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  |  |  |  |  | Ω/km | 0,641 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp |  |  |  |  |  | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  |  |  |  |  | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  |  |  |  |  | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  |  |  |  |  | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  |  |  |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng |

Cáp hạ áp ruột đồng 1x10mm2 – không có băng nhôm.

| TT |  | Hạng mục |  | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 |  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 |  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 |  | Loại |  |  |  | đồng |  |
| 6 |  | Số và tiết diện danh định của cáp |  | mm2 |  | 1x10 |  |
| 7 |  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  | Sợi |  | ≥ 6 |  |
| 8 |  | Đường kính lõi (1lõi) |  | mm |  | 3,6 - 4,0 |  |
| 9 |  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 |  | Loại vật liệu cách điện |  |  |  | XLPE/EPR |  |
| 11 |  | Độ dày danh (XLPE/EPR) định của lớp cách điện |  | mm |  | 0,7/1,0 |  |
| 12 |  | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  | PVC/PE |  |
| 13 |  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 14 |  | Đường kính ngoài của cáp |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 15 |  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  | 0C |  | 90 |  |
| 16 |  | Khả năng mang tải của cáp |  | A |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 |  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  | Ω/km |  | 1,83 |  |
| 18 |  | Điện trở cách điện của cáp |  | Ω/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 |  | Trọng lượng của lõi dây |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 20 |  | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 |  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 |  | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 23 |  | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  | kg |  | Nêu cụ thể |  |
| 24 |  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  | Có |  |
| 25 |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  | Đáp ứng |  |

Cáp hạ áp ruột đồng 1x16mm2 – không có băng nhôm.

| TT |  | Hạng mục |  | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 |  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 |  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 |  | Loại |  |  |  | đồng |  |
| 6 |  | Số và tiết diện danh định của cáp |  | mm2 |  | 1x16 |  |
| 7 |  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  | Sợi |  | ≥ 6 |  |
| 8 |  | Đường kính lõi (1lõi) |  | mm |  | 4,6 - 5,2 |  |
| 9 |  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 |  | Loại vật liệu cách điện |  |  |  | XLPE/EPR |  |
| 11 |  | Độ dày danh (XLPE/EPR) định của lớp cách điện |  | mm |  | 0,7/1,0 |  |
| 12 |  | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  | PVC/PE |  |
| 13 |  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 14 |  | Đường kính ngoài của cáp |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 15 |  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  | 0C |  | 90 |  |
| 16 |  | Khả năng mang tải của cáp |  | A |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 |  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  | Ω/km |  | 1,15 |  |
| 18 |  | Điện trở cách điện của cáp |  | Ω/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 |  | Trọng lượng của lõi dây |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 20 |  | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 |  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 |  | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 23 |  | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  | kg |  | Nêu cụ thể |  |
| 24 |  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  | Có |  |
| 25 |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  | Đáp ứng |  |

### 3.2.3.36. Đặc tính kỹ thuật hộp đầu cáp ngầm hạ áp.

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng của hộp nối và hộp đầu cáp cho cáp ngầm hạ áp có đặc tính chống thấm nước, ruột đồng hoặc nhôm, cáp cách điện bằng PVC hoặc XLPE.

- Tiêu chuẩn áp dung:

TCVN 5935-4 (IEC 60502-4):	: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định 3,6/6(7,2)kV đến 18/30(36) kV

- DIN EN 50393 (VDE 0278 - 393)	: Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm cho phụ kiện cáp điện phân phối điện áp 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

- DIN VDE 0278-623:     Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hộp nối cáp, bị đầu cáp và đầu cáp ngoài trời điện áp 0,6 / 1 kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

- Thiết kế và lắp đặt.

  - Vật liệu chế tạo hộp nối cáp và hộp đầu cáp.

Vật liệu và các thành phần của đầu cáp và hộp nối cáp phải có các đặc tính sau:

- Chống ăn mòn đặc biệt nếu xẩy ra ăn mòn điện hóa gây ra do tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.

- Độ bền cơ học chịu các lực nén, lực uốn, lực kéo, độ mòn mỏi và lực của gió.

- Khả năng chịu những ảnh hưởng của môi trường như bức xạ tia cực tím, ô xy hoá và ô nhiễm không khí.

- Chống rạn nứt.

- Khả năng chịu chênh lệch nhiệt độ.

- Với phụ tải định mức ở điều kiện nhiệt độ đề cập trên, vật liệu không xẩy ra sự lão hoá bất thường nào.

- Hơn thế nữa, cần phải xem xét đến thực tế khi vật liệu đó tiếp xúc trực tiếp với các dây dẫn mà vẫn có khả năng chịu được nhiệt độ trong thời gian ngắn mạch và quá tải mà dây dẫn được phép theo các tiêu chuẩn áp dụng.

  - Hộp đầu cáp.

    - Hộp đầu cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE ruột đồng hoặc nhôm.Hộp đầu cáp phải bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu để phục hồi lại lớp cách điện, vỏ bọc bên trong của từng lõi, cũng như vỏ bọc ngoài cùng của cáp ngầm được đấu nối sao cho tương đương với chính sợi cáp đó.

    - Hộp đầu cáp phải đi kèm theo 01 sợi tiếp địa để phục vụ đấu nối đất của sợi cáp tại đầu cáp và có tiết diện tương đương tiết diện lớp nhôm, lớp thép của sợi cáp đó.

    - Đầu cốt phải do chính nhà sản xuất hộp đầu cáp cung cấp (nằm trong danh mục phụ kiện do chính nhà sản xuất xác nhận) và phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Đầu cốt phải có mỡ bảo vệ (đi kèm) để chống oxy hóa.

- Đối với cáp trong nhà và ngoài trời ruột đồng hoặc ruột nhôm, sử dụng các chủng loại đầu cốt như sau:

+ Cáp nhôm sử dụng đầu cốt xử lý đồng-nhôm.

+ Cáp đồng dùng đầu cốt đồng.

+ Hoặc sử dụng đầu cốt là vật liệu lưỡng kim (bimetal) có bu-lông kiểu xiết tự đứt khi đủ lực siết chặt (bu-lông lực) để có thể đấu nối cho cáp đồng, cáp nhôm, cáp đồng - nhôm.

- Hộp đầu cáp phải thích hợp với sự khác nhau về đường kính của các loại cáp ngầm hạ áp tương đương do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo.

- Mỗi hộp đầu cáp phải được đóng gói riêng biệt và phải có bảng liệt kê số lượng của từng loại vật liệu thuộc hộp đầu cáp và tài liệu hướng dẫn cách lắp đặt.

  - Hộp nối cáp.

    - Hộp nối cáp được thiết kế và chế tạo để sử dụng có hiệu quả cho việc đấu nối cáp ngầm hạ áp 01 lõi hoặc 02 lõi hoặc 03 lõi hoặc 04 lõi bọc cách điện PVC hoặc XLPE ruột đồng hoặc nhôm. Phù hợp đấu nối cáp trong nhà, ngoài trời, chôn ngầm trực tiếp trong đất, chôn ngầm trực tiếp trong nước và trên thang, máng cáp.

+ Hộp nối cáp là loại quấn băng cách điện bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE

+ Hoặc hộp nối cáp là loại sử dụng loại công nghệ cách điện được đúc sẵn (co rút nguội) bơm nhựa Resin (Polyurethane-PU) (hoặc Epoxy hoặc tương đương) và phải phù hợp cho việc sử dụng đối với cáp bọc cách điện PVC hoặc XLPE

    - Các phụ kiện dùng để    đấu nối, bơm nhựa...phải được cung cấp đầy đủ

kèm theo.

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Số lõi cáp/vật liệu |  | 4 lõi/đồng |
| 7 | Tiết diện cáp | mm2 | 4x150 |
| 8 | Loại vật liệu cách điện của cáp |  | PVC/XLPE |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 1,2 |
| 10 | Phụ kiện đấu nối |  | Trọn bộ |
| 11 | Tiết diện dây nối đất | mm2 | Nêu cụ thể |
| 12 | Chiều dài dây nối đất | mm | Nêu cụ thể |
| 13 | Số lượng dây nối đất | Sợi | 01 |
| 14 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 15 | Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 16 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo |  | Có |
| 17 | Danh mục (packing list) các phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp (kê chi tiết số lượng, chủng loại, kích thước và cam kết số lượng đó đủ để thi công hộp đầu cáp, có xác nhận của nhà sản xuất và của nhà thầu) |  | Có |
| 18 | Tài liệu của kỹ thuật và biên bản thí nghiệm (type test, routine test) của đầu cốt đồng (hoặc nhôm hoặc xử lý đồng nhôm hoặc vật liệu đặc biệt sử dụng bu-lông lực) phải được cung cấp và chứng nhận chất lượng |  | Có |
| 19 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |

### 3.2.3.37. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp phân dây.

(Áp dụng theo quyết định số 11282/QĐ-EVN HANOI ngày 18/12/2024)

* Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

Hộp đấu nối, phân chia pha phụ tải từ đường trục đường hạ áp 3 pha 4 dây vào các chủng loại hộp bảo vệ công tơ.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 4255 (IEC60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài - Mã IP.

- TCVN 9900-11-10:2013(IEC 60695-11-10:2003) Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- IEC 62262:2002 -Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài - mã IK.

- IEC 60439-5:2006 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Làm bằng vật liệu cách điện liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride); màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ,

- Đạt mức bảo vệ tối thiểu IP 54(IEC 60529), và có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002 hoặc tương đương.

- Cấp chống cháy phải đạt cấp HB40 (TCVN 9900-11-10/ IEC 60695-11-10 ) hoặc các tiêu chuẩn chống cháy tương đương.

- Trang bị các hàng kẹp/cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng nhánh ra (đáp ứng quy phạm trang bị điện). Hàng kẹp/cầu đấu dây vào và dây ra phải đảm bảo lắp đặt được cáp đồng, đảm bảo dòng tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi/cáp 1 sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

- Có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200 ÷ 300mm  hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Hộp có đầy đủ các phụ kiện lắp đặt và phải đảm bảo đủ độ chắc chắn.

- Được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C) - nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định).

- Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá và có dụng cụ mở kèm theo.

- Vị trí cáp vào và cáp ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện 4*35 mm2 ÷ 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

- Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện 4*35 mm2 ÷ 4*95 mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra đến 25mm2.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây:

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 100 0C trong 5h

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây:

- Thử nghiệm độ bền cách điện

- Thử nghiệm lão hoá

-  Thử nghiệm nguy cơ cháy

c. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 100 |
| p = 2 | 100  n < 500 |
| p = 4 | 500  n < 2000 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 2000  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của hộp phân dây.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529, IEC 62262, 60439-5. IEC 60695-11-10 |
| 2 | Khả năng chống bụi, nước |  | IP54 (hoặc cao hơn). |
| 3 | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥20 (IEC 62262) |
| 4 | Cấp phân loại vật liệu chống cháy |  | HB40 (TCVN 9900-11-10) |
| 5 | Cửa hộp + Khoá |  | Có |
| 6 | Thanh chia điện |  |  |
| 6.1 | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |
| 6.2 | + Kết cấu |  |  |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35 ÷ 95mm2 |
|  | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi hộp |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6 ÷ 25mm2 |
| 7 | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Có |
| 8 | Phụ kiện đấu nối (đầu cose …) |  | Có |
| 9 | Trọng lượng tổng thể hộp | kg | 2 ÷ 5 |
| 10 | Kích thước tổng thể |  |  |
|  | - Chiều rộng | mm | 250 ÷350 |
|  | - Chiều sâu | mm | 100 ÷ 200 |
|  | - Chiều cao | mm | 250 ÷ 400 |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Có |
| 12 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |

### 3.2.3.38. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp bảo vệ công tơ.

(Áp dụng theo quyết định số 9871/QĐ-EVN HANOI ngày 27/11/2020)

- Hộp bảo vệ công tơ phải có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced); màu ghi sáng

vỏ có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002, trên nắp hộp có biểu tượng:

EVN HANOI

SO ĐT 19001288

và lô gô của nhà sản xuất, hộp công tơ có màu ghi sáng hoặc tương đương.

- Nhà sản xuất phải có các chứng chỉ chất lượng IS0 9001.

- Các hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng hộ.

- Hộp công tơ phải có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-300mm hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Nhà cung cấp phải cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Phụ kiện để treo hộp lên cột dùng đai thép và khóa đai bằng thép không rỉ. Phụ kiện gắn hộp công tơ lên tường dùng các vít đảm bảo đủ độ chắc chắn. Các bộ đai gông, gá đỡ hộp công tơ phải chịu được trọng lượng khi lắp công tơ vào hộp khi gắn lên tường hay lên cột, vỏ hộp công tơ không bị cong vênh.

- Các hộp công tơ phải được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này).

- Hộp công tơ phải được thiết kế bao gồm 02 ngăn riêng biệt, 01 ngăn đặt công tơ ở phía trên và cầu đấu dây vào, ngăn dưới đặt aptomat, hàng kẹp đấu dây ra, nắp che ngăn dưới có bản lề mở ngược lên trên.

- Độ dày của vỏ hộp ≥ 3mm, ngăn trên lắp công tơ được kẹp chặt và niêm phong chì, đảm bảo kín không tác động cơ học được từ bên ngoài vào và từ ngăn dưới lên.

- Hộp có kết cấu kẹp chì để bảo vệ công tơ 1(3) pha. Kết cấu kẹp chì niêm phong trong khoang dưới (khoang ATM), hạn chế tối đa tác động của ngoại lực và của ảnh hưởng môi trường vào viên chì và dây chì niêm phong. Mọi can thiệp kỹ thuật trong quá trình vận hành sửa chữa chỉ được thực hiện ở khoang dưới, không ảnh hưởng đến tác động niêm phong phần hộp phía trên.

- Bề mặt vỏ hộp phải phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp.

- Vị trí mỗi công tơ có 01 cửa sổ trong suốt bằng kính, chịu được tia cực tím và có thể gá lắp chắc chắn để có thể đọc được chỉ số công tơ mà không phải mở nắp hộp. Mặt kính làm bằng thủy tinh có độ dầy ≥ 3mm, gài phía trong nắp hộp và có thể tháo lắp được từ bên trong. Chất lượng vật liệu làm cửa sổ phải  đảm bảo không ố, mờ, đục, trong suốt, đảm bảo tối thiểu 20 năm làm việc phải đọc được rõ số hiển thị trên mặt công tơ bằng mắt thường.

- Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp công tơ.

- Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. Các cửa sổ để đọc, cửa sập thiết bị đóng cắt (ATM), lối cáp vào và cáp ra không được ảnh hưởng đến độ bảo vệ IP54.

- Trong hộp bảo vệ công tơ có các gá đỡ để bắt công tơ (không phải khoan đục hộp) và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Kích thước hộp công tơ phù với số lượng, chủng loại công tơ lắp đặt và có khả năng lắp được các chủng loại công tơ khác nhau mà Tổng công ty hiện đang sử dụng.

- Áp tô mát và cầu đấu dây ra đặt ở ngăn riêng biệt và phải đảm bảo an toàn để không được có bất cứ bộ phận nào có thể trực tiếp tiếp xúc bằng tay khi có điện, kể cả khi mở cửa áp tô mát. Cầu đấu dây phải được lắp trên các giá đỡ chắc chắn.

- Hộp công tơ phải có bao gói để bảo vệ khi bảo quản trong kho và khi vận chuyển.

- Cấp chống cháy của hộp công tơ phải đạt cấp FH1 - HB40 (IEC 60695- 11-10).

2. Yêu cầu cụ thể:

Hộp 4 công tơ 1 pha:

- Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với bốn công tơ 1 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 2 lõi (P+N) đồng có tiết diện 10 ÷ 16mm2, phù hợp với 4 công tơ 1 pha loại 10(40)A, hoặc 5(60)A, hoặc 5(80)A, đồng bộ với  4 ATM 1 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: 3,9 ÷ 4,5kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt.

Hòm công tơ 3 pha trực tiếp:

Vị trí treo công tơ: chính giữa, phía trên cùng; kích thước phù hợp với công tơ 3 pha đang sử dụng.

- Cáp vào: cáp đồng, 4 lõi (3P+N) đồng có tiết diện 16÷25mm2, phù hợp với 1 công tơ 3 pha trực tiếp loại 5(63)A, hoặc 10(100)A, hoặc 40(100)A, hoặc 50(100)A, đồng bộ với 1 ATM 3 cực.

- Hộp công tơ được trang bị các cầu đấu dây có cách điện, tiết diện lớn hơn hoặc bằng (≥) với dây cáp nguồn vào và dây sau công tơ, mỗi vị trí bắt dây nguồn và dây đấu nối với công tơ phải có 02 vít bắt.

- Trọng lượng vỏ hộp: 3,5 ÷ 4,0kg, phải phù hợp với kết cấu của hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn, không bị cong vênh khi lắp đặt. Trong hộp bảo vệ công tơ có giá bắt đai ôm cáp đảm bảo cho cáp đi thẳng và không tuột.

3. Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC60529 Phân loại mức độ bảo vệ đối với hộp kín.

- IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

- IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

- IEC 60695-11-10 : Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

4. Yêu cầu khác

Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng:

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây :

+ Độ tăng nhiệt.

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h.

- Thử cấp bảo vệ IP.

- Thử độ bền va đập.

Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

- Hộp công tơ phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử cấp bảo vệ IP

- Thử độ bền va đập

- Thử cấp độ chống cháy

Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp công tơ cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50  n < 100 |
| p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 1.6 | Cấp độ bảo vệ |  | IP54 và IK10 |
| 1.7 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên tường |  | Đáp ứng |
| 1.8 | Phù hợp để lắp đặt cố định trên cột |  | Đáp ứng |
| 1.9 | Cung cấp phần cứng để lắp đặt |  | Đáp ứng |
| 1.10 | Cung cấp các chìa khoá |  | Đáp ứng |
| 1.11 | Cung cấp các Aptômát |  | Đáp ứng |
| 1.12 | Cung cấp các bảng đầu dây vào/ra bằng đồng |  | Đáp ứng |
| 1.13 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
| 1.14 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 2 | Hộp 4 công tơ một pha |  |  |
| 2.1 | Phù hợp với công tơ KWh một pha |  | 04 |
| 2.2 | Phù hợp với Aptômát 40A (1 cực) |  | 04 |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
| 2.4 | - Chiều rộng | mm | Đề xuất |
| 2.5 | - Chiều sâu | mm | Đề xuất |
| 2.6 | - Chiều cao | mm | Đề xuất |
| 2.8 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 4-5 |
| 2.9 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 2.10 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.11 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 2.12 | Vật liệu |  | PC-GF |
| 3 | Hộp công tơ 3 pha trực tiếp (không lắp TI bên trong) |  |  |
| 2.1 | Phù hợp với công tơ KWh ba pha |  | 01 |
| 2.2 | Phù hợp với Aptômát (3 cực) |  | 01 |
| 2.3 | Kích thước tổng thể |  |  |
| 2.4 | - Chiều rộng | mm | Đề xuất |
| 2.5 | - Chiều sâu | mm | Đề xuất |
| 2.6 | - Chiều cao | mm | Đề xuất |
| 2.8 | Trọng lượng gần đúng | kg | ≤ 3,5-4 |
| 2.9 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 2.10 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2.11 | Loại |  | Nêu cụ thể |
| 2.12 | Vật liệu |  | PC-GF |

### 3.2.3.39. Đặc tính kỹ thuật ống co ngót nhiệt.

(Áp dụng theo văn số 656/TTr-PC BAVI ngày 31/03/2020)

Thông số kỹ thuật ống co ngót nhiệt.

Đường kính: tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Chiều dài: 1m

Độ dày: 0,25 ± 0.1mm,

Sau khi co hoàn toàn đường kính bên trong: ≤2.00mm, độ dày: 0,46 ± 0.08mm);

Nhiệt làm việc: -550 ~ 125

Nhiệt độ co: 1250;

Tỉ lệ co theo chiều ngang: ≥50%, Tỉ lệ có theo chiều dọc: ≤8%;

Điện áp cách điện: 600V

Màu sắc: Tùy theo yêu cầu.

Tính năng: Ống co ngót nhiệt có khả năng chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. Dây gen co mềm, ổn định, nhiệt độ co thấp, thời gian xảy ra hiện tượng co nhanh.

Ứng dụng: Ống co ngót nhiệt được sử dụng chủ yếu trong việc bảo vệ, che chắn các mối hàn nối dây, các đầu dây cần bịt kín, đầu nối dây với các chân cắm, bảo vệ các chi tiết kim loại hở chống rỉ sét, ăn mòn…

### 3.2.3.40. Đặc tính kỹ thuật ống nối chịu lực và không chịu lực.

(Áp dụng theo văn số 656/TTr-PC BAVI ngày 31/03/2020)

1. Thiết kế chung:

Các ống nối ép chịu lực được chế tạo bằng hợp kim nhôm dùng để nối các dây dẫn hợp kim nhôm và dây nhôm.

Ống nối phải là loại ép, được đổ đầy hợp chất bôi trơn phù hợp để nối các dây dẫn hợp kim nhôm với các dây dẫn bện hợp kim nhôm và dây nhôm.

Ống nối chịu lực được thiết kế đáp ứng ít nhất 195% tương ứng với cường độ kéo định mức của dây dẫn bện hợp kim nhôm và dây nhôm mà chúng nối.

Ống nối không chịu lực được thiết kế đáp ứng ít nhất 140% tương ứng với cường độ kéo định mức của dây dẫn bện hợp kim nhôm và dây nhôm mà chúng nối.

Toàn bộ ống nối đều được đánh dấu rõ ràng: tiết diện và catalog của mối nối và ít nhất phải có cùng độ dẫn điện với dây dẫn và dẫn dòng liên tục có cùng định mức với tiết diện của dây như đã thiết kế.

Toàn bộ ống nối phải phù hợp trong khi lắp đặt cho việc sử dụng các dụng cụ bằng tay hay bằng thuỷ lực.

Đường kính trong của ống nối phù hợp với tiết diện của dây nhôm và hợp kim nhôm có tiết diện đến 400mm2.

2. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

Đối với từng ống nối đã cung cấp, nhà thầu cung cấp phải hoàn thành phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

Thêm vào đó cần đưa thêm các thông tin sau:

- Bản vẽ sơ bộ của từng loại ống nối.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mẫu sản phẩm kèm theo.

3. Thử nghiệm:

Thử nghiệm phải được thực hiện trên các mẫu được lấy ra ngẫu nhiên từ các đợt cung cấp, phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

4. Đóng gói và giao hàng:

Mỗi ống nối phải đóng gói trong túi nhựa riêng và được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành ống nối dây trần bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống nối dây trần mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

### 3.2.3.41. Đặc tính kỹ thuật Kẹp néo (ngừng) cáp LV -ABC tự treo

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp néo (ngừng) cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6kV/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu LV-ABC có tiết diện 4x50-4x150mm2, Lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân
phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc
bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để ngừng cáp LV-ABC

Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử.
         - AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp néo (ngừng) cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp
nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo,
ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
            - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử
ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt
đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách
điện cáp
             - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài
bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn
lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vênh dùng để ép chặt cáp. Các chi
tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có
bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm
           - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả
năng hư hỏng cáp
           - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm
dễ dàng đặt cáp

- Tiết diện cáp danh định

+ LV-ABC 4x70: 4x70mm2

+ LV-ABC 4x120: 4x120mm2

- Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút ( theo AS 3766)

+ LV-ABC 4x70: 33.2kN

+ LV-ABC 4x120: 57.1kN

- Độ bền giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau (Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

- Nhãn hiệu /Tên sản xuất

- Số lõi, tiết diện mỗi lõi

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản
trong kho cũng như vận chuyển.

Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng.

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn
AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm điển hình.

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm
độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù
hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu
chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
                  + Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766

+ Thử nghiệm động theo AS 3766

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766

+ Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766

+ Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

+ Thử nghiệm độ bền điện cách điện

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng
mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát
hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS3766 hoặc tương đương hoặc cao hơn |
| 6 | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp |
| 7 | Tiết diện danh định | mm2 |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 33.2 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 57.1 |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |
| 10 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |
| 11 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Có |
| 14 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 15 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 16 | Thí nghiệm điển hình |  | Có |
| 17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |
| 18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |

### 3.2.3.42. Đặc tính kỹ thuật Kẹp đỡ cáp LV -ABC tự treo

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50 ÷ 4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không tại các trụ đỡ gốc đến 300C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông móc cố định trên trụ bêtông để đỡ cáp LV- ABC.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 5408:	Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật	và phương pháp thử.

- AS 3766:	Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông móc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông.

- Thân kẹp: kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm;

- Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp.

- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;

- Tiết diện cáp danh định

+ LV-ABC 4x50:  4x50 mm2

+ LV-ABC 4x70:  4x70 mm2

+ LV-ABC 4x95:  4x95 mm2

+ LV-ABC 4x120:  4x120 mm2

- Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp:

+ LV-ABC 4x50:  28.7 mm

+ LV-ABC 4x70:  32.8 mm

+ LV-ABC 4x95:  38.4 mm

+ LV-ABC 4x120:  43.6 mm

- Đường kính danh định bó cáp của kẹp:

+ LV-ABC 4x50:  28.7 mm

+ LV-ABC 4x70:  32.8 mm

+ LV-ABC 4x95:  38.4 mm

+ LV-ABC 4x120:  43.6 mm

- Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766): 6KN

- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa.

- Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa.

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Số lõi, tiết diện mỗi lõi…

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

Bảng đặc tính kỹ thuật yêu cầu:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS3766 hoặc tương đương hoặc cao hơn |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi neo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm; Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 4x95 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |
| 8 | Đường kính bao ngoài tối đa | mm |  |
|  | của bó cáp |  |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28.7 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32.8 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38.4 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 43.6 |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp | mm |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 28.7 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 32.8 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 38.4 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 43.6 |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |
| 14 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 18 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 19 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 20 | Thí nghiệm điểm hình |  | có |
| 21 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | có |
| 22 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | có |

### 3.2.3.43. Đặc tính kỹ thuật kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) cho cáp LV -ABC

(Áp dụng theo quyết định số 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/06/2021)

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên không.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

- HN 33-S-63: Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

- IEC 61284:  Đường dây trên không - Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

  - Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV- ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

  - Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

  - Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện

  - Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn

  - Lực xiết bứt đầu bulông:

+ IPC 120 – 120:  18 ± 10% Nm

  - Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC / Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)

+ IPC 120 – 120: 35 – 120 / 6 – 120 (mm2)

  - Dòng định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng

+ IPC 120 – 120:  ≥ 350A

  - Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6KV

  - Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

  - Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

  - Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… (việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục |  |  |  | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  | HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  |  |  |  | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |
| 7 | Thân kẹp |  |  |  |  | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |
| 8 | Bulông |  |  |  |  | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện |
| 9 | Lưỡi ngàm |  |  |  |  | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bulông |  |  |  | Nm |  |
|  | IPC 120 – 120 |  |  |  |  | 18 ± 10% Nm |
| 11 | Tiết diện danh dẫn | định | của | dây | mm2 | Trục chính cáp nhôm LV-ABC / Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC |
|  | IPC 120 – 120 |  |  |  |  | 35 – 120 / 6 – 120 |
| 12 | Dòng định mức kẹp | liên | tục | của | A | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng |
|  | IPC 120 – 120 |  |  |  |  | ≥ 350A |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) |  |  |  | kV | 6 |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp |  |  |  |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn |
|  |  |  |  |  |  | hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  |  |  |  | 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  |  |  |  | 100% |
| 17 | Ghi nhãn |  |  |  |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  |  |  |  | Nêu cụ thể |
| 19 | Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  |  |  |  | Có |
| 20 | Bao gói |  |  |  |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 21 | Thí nghiệm điểm hình |  |  |  |  | Có |
| 22 | Thí nghiệm xuất xưởng |  |  |  |  | Có |
| 23 | Thí nghiệm nghiệm thu |  |  |  |  | Có |

### 3.2.3.44. Dây thép D1mm bọc nhựa (Áp dụng theo TCVN 197:2002; 4392-1986)

- Dây thép bọc nhựa là loại dây thép đã qua xử lý mạ kẽm bề mặt của dây sắt trong bể kẽm nóng làm tăng tăng khả năng chống hoen rỉ và hao mòn của dây và đã được bọc 1 lớp PVC nhằm tăng độ bền, chống xoáy cốt thép, độ bám cáo, giảm vỡ nứt khi gia công, bền màu vì PVC có chứa hợp chất chống tia cực tím UV làm cho dây thép chắc chắn hơn, bền bỉ hơn.

- Tiêu chuẩn áp dụng :

+ Tiêu chuẩn TCVN TCVC 197 : 2002.

+ Tiêu chuẩn ISO2008.

+ Mạ theo công nghệ mạ bóng, đạt tiêu chuẩn TCVN 4392 - 1986.

+ IEC 60227-3 ; 60227-5 ; 60228

| TT | Tiết diện (mm) | Ø lõi thép | Ø dây có bọc PVC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8-1,1 | 0,8 | 1,1 |

- Tất cả các cuộn sản phẩm đều được bao gói, ghi nhãn mác của Công ty, thời gian sản xuất.

- Có tem thương hiệu hàng hóa đăng ký bản quyền chống hàng giả

### 3.2.3.45. Băng dính cách điện hạ thế (Áp dụng theo TCVN 5630-1991)

1. Yêu cầu kỹ thuật cho băng dính loại màng mỏng PVC

2. Băng dính cách điện có cấu tạo bao gồm: 1 lớp màng film PVC và 01 lớp keo hoặc đặc chủng

3. Chiều dày lên chọn băng trong khoảng từ 0,05 đến 0,1mm

Sai lệch chiều dày ± 15% hoặc 0,01 mm (chọn giá trị lớn hơn)

4.Đặc tính kỹ thuật

| Thông số | Yêu cầu | Thử theo TCVN 5631-91 điều |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ bền kéo đứt, N/1mm chiều rộng, không nhỏ hơn | 450 | 2.3 |
| 2. Độ dãn tương đối khi kéo dứt ,%, không nhỉ hơn | 80 | 2.3 |
| 3. Độ bám dính, N/10mm chiều rộng, không nhỏ hơn | 3,5 | 2.4 |
| 4. Độ bền điện, kV/mm, không nhỏ hơn: |  |  |
| - ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 50 ± 5% | 100 | 2.5 |
| - Sau 24h duy trì ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 93 ± 2% | 100 | 2.5 |

### 3.2.3.46. Đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng

Các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng chung đối với vật liệu xây dựng:

| 1 | Thép cốt bê tông cán nóng | TCVN 1651-1985 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709-1993 |
| 3 | Xi măng poóclăng | TCVN 2682-1992 |
| 4 | Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1770-1986 |
| 5 | Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng | TCXD 127:1985 |
| 6 | Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng | TCVN 1771-1986 |
| 7 | Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-1987 |
| 8 | Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-1985 |
| 9 | Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198-1995 |
| 10 | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787-1989 |
| 11 | Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu | TCVN 337-1986 |
| 12 | Cát xây dựng - Phương pháp thử | Từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 |
| 13 | Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-1993 |

Các yêu cầu chi tiết khác đối với vật liệu xây dựng:

a. Xi măng

Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

b. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc tạp chất khác lẫn vào.

Cát dùng trộn bê tông xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Mô đun độ lớn | > 2 |
| --- | --- |
| Khối lượng thể tích xốp (kg/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

c.  Đá dăm, sỏi dăm

Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

| Đường biểu diễn thành phần hạt | TCVN 1771:1987 |
| --- | --- |
| Cường độ | 400.105 N/m2 |
| Phần trăm hạt thoi dẹt | 35% |
| Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu | 10% |
| Phần trăm khối lượng cục sét | < 0.25% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

d. Nước

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết.

e. Cốt thép

Cốt thép đưa vào sử dụng phải đảm bảo bề mặt sạch, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất, dầu mỡ, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. Nghiêm cấm việc sử dụng cốt thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng.

* Ghi chú:

- Việc kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị tuân thủ theo nội dung trong công văn số 3214/EVNHANOI-VTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 (chi tiết trong Bảng phụ lục kèm theo).

Bảng 1 - Yêu cầu về kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị:

| Số TT | Tên vật tư thiết bị | VTTB nhập ngoại |  |  | VTTB sản xuất trong nước |  |  |  | Thử nghiệm điển hình trong quá trình thực hiện hợp đồng (Tùy vào từng trường hợp cụ thể- quy định trong hợp đồng có thể yêu cầu nhà thầu/nhà sản xuất chọn mẫu thử nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất) | Kiểm tra phê duyệt mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (Tên, ký mã hiệu sản phẩm, các TSKT cơ bản trên Nameplate. .); Sử dụng dụng cụ đo đơn giản (thước dây, thước kẹp, cân,...) | Kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, chứng chỉ chất lượng CQ, biên bản thí nghiệm xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt) | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất tại nước ngoài hoặc lựa chọn mẫu thử nghiệm tại Việt Nam (Tùy từng trường hợp cụ thể được quy định trong hợp đồng) | Kiểm tra cơ sở sản xuất, kiểm tra năng lực nhà sản xuất; Kiểm tra xuất xứ CO và chất lượng vật tư đầu vào (Thực hiện trước khi ký hợp đồng. | Kiểm tra bằng mắt (Tên, ký mã hiệu sản phẩm, các TSKT cơ bản trên Nameplate. .); Sử dụng dụng cụ đo đơn giản (thước dây, thước kẹp, cân...) | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất | Chứng kiến thí nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất có sự chứng kiến của đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Nhóm VTTB trung thế và phụ kiện 6kV-35KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy biến áp phân phối | X | X |  | X | X | X | X |  |  |
| 2.5 | Tủ RMU | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.10 | Biến dòng điện | X | X |  | X | X | X |  |  | X |
| 2.11 | Chống sét van | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.13 | Sứ cách điện đứng | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.14 | Chuỗi cách điện | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.15 | Phụ kiện chuỗi cách điện | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.16 | Cầu dao phụ tải LBS | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.17 | Máy cắt Recloser | X | X |  | X | X | X |  |  |  |

| 2.18 | Thiết bị SOG | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19 | Cầu chì tự rơi SI | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.20 | Chuỗi cách điện Silicol | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.21 | Cáp treo và phụ kiện | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.22 | Cáp ngầm trung thế | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.23 | Phụ kiện cáp ngầm (Hộp đầu cáp, hộp nối cáp) | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.24 | Phụ kiện đấu nối trung thế (T-plug, Elbow, đầu cốt, kẹp cực thiết bị...) | X | X |  | X | X | X |  |  |  |
| 3 | Nhóm VTTB hạ thế và phụ kiện < 1kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tủ điện hạ thế | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.2 | Tủ Pilar | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.3 | Tủ đấu dây | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.4 | Tủ tụ bù | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.5 | Hòm công tơ | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.11 | Biến dòng điện | X | X |  | X | X |  |  |  | X |
| 3.12 | Đồng hồ Ampemeter, Volmeter, đồng hồ đo nhiệt độ các loại | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.15 | Tụ điện | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.16 | Cáp ngầm hạ thế | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.17 | Phụ kiện cáp ngầm (Hộp đầu cáp, hộp nối cáp) | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.18 | Dây nhôm lõi thép + Phụ kiện | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.19 | Cáp treo hạ thế, phụ kiện | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.20 | Cáp vặn xoắn | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.21 | Phụ kiện cáp vặn xoắn (Kẹp treo, kẹp hãm, móc treo, ghíp đơn, ghíp kép, ghíp nhôm 3 bulông...) | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.23 | Ống nhựa bảo vệ cáp | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.24 | Xà sắt, trụ sắt, cọc tiếp địa… | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.25 | Cột thép, cột đơn thân, cột bê tông | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 4 | Nhóm thiết bị thí nghiệm | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 5 | Nhóm thiết bị đo lường | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 6 | Nhóm phương tiện dụng cụ an toàn | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 7 | Nhóm thiết bị tin học viễn thông | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 8 | Nhóm vật tư thiết bị khác | X | X |  | X | X |  |  |  |  |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong tệp đính kèm