Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án/ công trình, gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: SCTX-2025-151: Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2;

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2;

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số: 2119/QĐ-PPC ngày 18/5/2026, V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 8 gói thầu “SCTX-2025-151: Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải dây chuyền 2”;

- Địa điểm thi công công trình: Dây chuyền 2 - Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại - Phường Chí Linh – Thành phố Hải Phòng;

- Giá gói thầu: 2.732.913.466 VND.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2 | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 365 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày nghiệm thu chạy thử tổng hợp toàn bộ hệ thống sau lần bảo dưỡng cuối cùng) |

1.2. Giới thiệu về hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2:

Thành phần của hệ thống bao gồm các thiết bị quan trắc tự động, liên tục: SO2, CO, O2, NOx, lưu lượng, nhiệt độ, bụi, áp suất. Ngoài những thiết bị nêu trên, trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục còn một số hệ thống phụ trợ khác như: Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu; UPS; thiết bị báo cháy, báo khói; camera; bình khí mẫu; nhà trạm; thiêt bị đo nhiệt độ, độ ẩm nhà trạm...

Thiết bị quan trắc tự động liên tục gồm nhiều thiết bị đo và phân tích có khả năng đo tự động, liên tục và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong khí thải. Các thống số và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc cụ thể:

-	Lắp đặt trực tiếp trên thân ống khói: thiết bị quan trắc được gắn trực tiếp trên thân ống khói để đo các thông số và không sử dụng ống dẫn mẫu: Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, Áp suất.

-	Thông số lắp đặt gián tiếp thông qua việc trích hút mẫu: mẫu khí thải được trích trong thân ống khói nhờ ống hút mẫu và được dẫn theo ống dẫn mẫu xuống nhà trạm: SO2, CO, NOx, O2.

Thông số kỹ thuật chính:

| STT | Tên chi tiết | Ký mã hiệu, nhãn mác, sản phẩm | Xuất xứ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo đa thông số SO2, CO, NOx, O2 | Model: AO2000 system | ABB AG/Đức | Tủ | 2 |
| 2 | Thiết bị đo nhiệt độ | Model: PT100 | WEINTEK/taiwan | Cái | 2 |
| 3 | Thiết bị đo mật độ bụi | STACK710 | ENVEA/ANH | Bộ | 2 |
| 4 | Thiết bị đo lưu lượng, áp suất | FPD585 | ABB AG/Đức | Cái | 2 |
| 5 | Thiết bị truyền thông Dataloger | iOLOGS+ | MKG/Việt Nam | Bộ | 2 |
| 6 | Hệ thống UPS | HT1106XL | INVT PS/Trung Quốc | Bộ | 2 |
| 7 | Đầu hút mẫu | Model Probe: 40 | ABB AG/Đức | Bộ | 2 |
| 8 | Ống trích mẫu kép có gia nhiệt | ME | THERMON/Mỹ | m | 240 |
| 9 | Hệ thống tủ điện |  | Việt nam | Cái | 6 |
| 10 | Hệ thống báo cháy, báo khói |  | # Honeywell/Mỹ | HT | 1 |
| 11 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm | EE210 | Elektronik/Áo | Cái | 1 |
| 12 | Camera IP | Mã: DS-2AE5223TI-A | Hikvision/Trung Quốc | Bộ | 2 |
| 13 | Bộ đầu ghi | DS-7104NI-Q1/M | Hikvision/ Trung Quốc | Bộ | 1 |
| 14 | Hệ thống mạng Internet | - Truyền dữ liệu về SNNMT |  | HT | 1 |
| 15 | Hệ thống máy tính điều khiển và giám sát | T150 | DELL/Malaysia | Bộ | 2 |

1.3. Tình trạng kỹ thuật tại thời điểm khảo sát

| STT | Tên chi tiết | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị đo đa thông số SO2, CO, NOx, O2 | - Bộ phân tích đa thông số SO2, CO, NOx, O2 làm việc bình thường, theo yêu cầu của pháp luật về môi trường thiết bị cần phải kiểm tra, hiệu chỉnh định kỳ. - Các thiết bị điều khiển nhiệt độ, rơ le bảo vệ, CB, van điện từ hoạt động bình thường. - Các thiết bị lọc nước, lọc bụi cần thường xuyên được thay thế định kỳ. |
| 2 | Thiết bị đo nhiệt độ | - Làm việc bình thường |
| 3 | Thiết bị đo mật độ bụi | - Làm việc bình thường, thiết bị thông thổi làm việc bình thường. Thiết bị cần vệ sinh định kỳ |
| 4 | Thiết bị đo lưu lượng, áp suất | - Làm việc bình thường, thiết bị thông thổi làm việc bình thường. Thiết bị cần vệ sinh định kỳ - Giấy chứng nhận kiểm định hiệu chuẩn: 31/3/2026 |
| 5 | Thiết bị truyền thông Datalogger | - Thiết bị hoạt động bình thường. - Số liệu ngày tháng và giờ của màn hình thiết bị phù hợp với thực tế. |
| 6 | Hệ thống UPS | - Làm việc bình thường |
| 7 | Đầu hút mẫu | - Làm việc bình thường, thiết bị thông thổi làm việc bình thường. Thiết bị cần vệ sinh định kỳ |
| 8 | Ống trích mẫu kép có gia nhiệt | - Làm việc bình thường - Đường ống gia nhiệt làm việc bình thường -Trong đường ống có hiện tượng đóng cặn cần thường xuyên được làm sạch |
| 9 | Hệ thống tủ điện | - Làm việc bình thường |
| 10 | Hệ thống báo cháy, báo khói | - Làm việc bình thường |
| 11 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm | - Làm việc bình thường |
| 12 | Camera IP | - Làm việc bình thường - Các mặt kính camera cần thường xuyên làm sạch |
| 13 | Bộ đầu ghi | - Làm việc bình thường |
| 14 | Hệ thống mạng Internet | - Truyền dữ liệu về sở NN-MT |
| 15 | Hệ thống máy tính điều khiển và giám sát | - Làm việc bình thường |

1.4. Mục tiêu đạt được sau sửa chữa

- Thiết bị sau sửa chữa làm việc ổn định, tin cậy, hiển thị rõ ràng đầy đủ chính xác các thông số vận hành.

- Kiểm định/hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn; Báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối.

Mục 2. Mục tiêu công việc

2.1. Phạm vi cung cấp hàng hóa

| STT | Danh mục hàng hóa | TSKT | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu cấp CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần vật tư |  |  |  |  |
| 1 | Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen | Vật liệu: PVC; Kích thước: 0,18mm x 18mm x 1828mm; chịu lực =>32/Ncm; Độ dãn 150%~220%; U: 600V | Cuộn | 16.00 | Không yêu cầu |
| 2 | Băng tan (cao su non) | cao su non | Cuộn | 3.00 | Không yêu cầu |
| 3 | Bẫy tách ẩm (PN: 8018512) | Bẫy tách ẩm (PN: 8018512) | Cái | 4.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 4 | Bình khí chuẩn hỗn hợp SO2, Nox, CO, N2 (40 lít, 120 Bar, 1500ppm SO2, 2000ppm Nox, 1500ppm CO, N2, sai số +/-2%) | Bình khí chuẩn hỗn hợp SO2, Nox, CO, N2 (40 lít, 120 Bar, 1500ppm SO2, 2000ppm Nox, 1500ppm CO, N2, sai số +/-2%) | Bình | 1.00 | CO, CQ, TLKT |
| 5 | Bình khí chuẩn N2 (8 lít, 120 Bar, 99.99% N2) | Bình khí chuẩn N2 (8 lít, 120 Bar, 99.99% N2) | Bình | 1.00 | CO, CQ, TLKT |
| 6 | Bình khí chuẩn O2 (8 lít, 120 Bar, 16.8% O2, N2) | Bình khí chuẩn O2 (8 lít, 120 Bar, 16.8% O2, N2) | Bình | 1.00 | CO, CQ, TLKT |
| 7 | Bộ chi tiết bảo dưỡng bơm mẫu (bơm màng) (PN 8018551) | Bộ chi tiết bảo dưỡng bơm mẫu (bơm màng) (PN 8018551) | Bộ | 2.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 8 | Bộ lọc xúc tác CG2-C (PN: 95A9003) | Bộ lọc xúc tác CG2-C (PN: 95A9003) | Bộ | 2.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 9 | Chổi sơn nhỏ (<50mm) | Chổi sơn nhỏ (<50mm) | Cái | 14.00 | Không yêu cầu |
| 10 | Dầu chống rỉ RP7 | Khối lượng 1bình 300 gram | Bình | 18.00 | Không yêu cầu |
| 11 | Dầu tẩy rửa vi mạch ECC | Dầu tẩy rửa vi mạch ECC | Hộp | 6.00 | Không yêu cầu |
| 12 | Gioăng đệm đầu hút mẫu (PN: 730721) | Gioăng đệm đầu hút mẫu (PN: 730721) | Cái | 4.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 13 | Lạt buộc L= 200mm- 250mm | L= 200mm- 250mm | Cái | 92.00 | Không yêu cầu |
| 14 | Lọc gốm (PN: 730682) | Lọc gốm (PN: 730682) | Cái | 12.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 15 | Lọc khí đầu vào/ra (PN: 990046) | Lọc khí đầu vào/ra (PN: 990046) | Cái | 4.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 16 | Lõi lọc của bộ lọc axít (PN: 8018013) | Lõi lọc của bộ lọc axít (PN: 8018013) | Cái | 24.00 | Không yêu cầu |
| 17 | Miếng lọc ẩm bộ làm lạnh (PN: 8329599) | Miếng lọc ẩm bộ làm lạnh (PN: 8329599) | Cái | 24.00 | Không yêu cầu |
| 18 | Ống dẫn mẫu nhu động (PN: 90P1007) | Ống dẫn mẫu nhu động (PN: 90P1007) | Bộ | 12.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| 19 | Vải lau trắng | Vật liệu: Cotton; khổ 0,8m | Mét | 83.00 | Không yêu cầu |
| 20 | Vòng đệm cho cảm biến đo oxy (PN: 650525 O-ring) | Vòng đệm cho cảm biến đo oxy (PN: 650525 O-ring) | Cái | 2.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |
| II | Phần thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo oxy kiểu thuận từ (PN: 758322) | Cảm biến đo oxy kiểu thuận từ (PN: 758322) | Bộ | 2.00 | CO, CQ, TKHQ, TLKT |

Ghi chú:

Ghi chú:

- CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;

- CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá;

- TKHQ là tờ khai hải quan;

- TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).

- Mã ký hiệu hàng hóa nêu trên là mã ký hiệu của hàng hóa (thiết bị, vật tư) được sử dụng để sửa chữa/thay thế tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu tương đương hoặc tốt hơn thì phải lập bảng chứng minh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn.

- Nhà thầu có thể tham khảo thực tế để chào hàng hóa phù hợp.

- Nhà thầu tham gia phải chào đủ các mục hàng hóa trong bảng phạm vi cung cấp.

Nhà thầu có thể tính toán để đưa ra ngày giao hàng muộn nhất tùy theo phương án thi công của nhà thầu nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tổng tiến độ của công trình.

2.2. Phạm vi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm định

| STT | Danh mục dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Mô tả dịch vụ | Yêu cầu kết quả đầu ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2 | Hệ thống | 01 | Bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2 | - Thiết bị làm việc ổn định, tin cậy, hiển thị rõ ràng đầy đủ chính xác các thông số vận hành. - Cấp giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn. Báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối | Hạng mục chi tiết theo bảng khối lượng công việc |

2.3. Khối lượng công việc dịch vụ

## Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)

PHẠM VI CUNG CẤP

(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra)

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ(*) | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHẦN CUNG CẤP HÀNG HÓA |  |  |  | Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại | ≤ 335 ngày |
| I.1 | Phần vật tư |  |  |  |  |  |
| 1 | Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen |  | Cuộn | 16.00 |  |  |
| 2 | Băng tan (cao su non) |  | Cuộn | 3.00 |  |  |
| 3 | Bẫy tách ẩm (PN: 8018512) |  | Cái | 4.00 |  |  |
| 4 | Bình khí chuẩn hỗn hợp SO2, Nox, CO, N2 (40 lít, 120 Bar, 1500ppm SO2, 2000ppm Nox, 1500ppm CO, N2, sai số +/-2%) |  | Bình | 1.00 |  |  |
| 5 | Bình khí chuẩn N2 (8 lít, 120 Bar, 99.99% N2) |  | Bình | 1.00 |  |  |
| 6 | Bình khí chuẩn O2 (8 lít, 120 Bar, 16.8% O2, N2) |  | Bình | 1.00 |  |  |
| 7 | Bộ chi tiết bảo dưỡng bơm mẫu (bơm màng) (PN 8018551) |  | Bộ | 2.00 |  |  |
| 8 | Bộ lọc xúc tác CG2-C (PN: 95A9003) |  | Bộ | 2.00 |  |  |
| 9 | Chổi sơn nhỏ (<50mm) |  | Cái | 14.00 |  |  |
| 10 | Dầu chống rỉ RP7 |  | Bình | 18.00 |  |  |
| 11 | Dầu tẩy rửa vi mạch ECC |  | Hộp | 6.00 |  |  |
| 12 | Gioăng đệm đầu hút mẫu (PN: 730721) |  | Cái | 4.00 |  |  |
| 13 | Lạt buộc L= 200mm- 250mm |  | Cái | 92.00 |  |  |
| 14 | Lọc gốm (PN: 730682) |  | Cái | 12.00 |  |  |
| 15 | Lọc khí đầu vào/ra (PN: 990046) |  | Cái | 4.00 |  |  |
| 16 | Lõi lọc của bộ lọc axít (PN: 8018013) |  | Cái | 24.00 |  |  |
| 17 | Miếng lọc ẩm bộ làm lạnh (PN: 8329599) |  | Cái | 24.00 |  |  |
| 18 | Ống dẫn mẫu nhu động (PN: 90P1007) |  | Bộ | 12.00 |  |  |
| 19 | Vải lau trắng |  | Mét | 83.00 |  |  |
| 20 | Vòng đệm cho cảm biến đo oxy (PN: 650525 O-ring) |  | Cái | 2.00 |  |  |
| I.2 | Phần thiết bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo oxy kiểu thuận từ (PN: 758322) |  | Bộ | 2.00 |  |  |
| II | PHẦN DỊCH VỤ |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân xưởng Vận hành |  | 1.00 | Hệ thống |  |  |
| 1.1 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo tháng | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo tháng | 10.00 | Lần | Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại | Hàng tháng |
| 1.1.1 | Bảo dưỡng thiết bị trên cos100m | Bảo dưỡng thiết bị trên cos100m | 10.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2 | Bảo dưỡng thiết bị tại phòng điều khiển | Bảo dưỡng thiết bị tại phòng điều khiển | 10.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | 10.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.4 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | 20.00 | Lần |  |  |
| 1.1.2.6 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | 30.00 | Lần |  |  |
| 1.2 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ 6 tháng | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ 6 tháng | 1.00 | Lần | Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại | Tháng thứ 6 |
| 1.2.1 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn hệ thống thiết bị trên cos100m | Bảo dưỡng hiệu chuẩn hệ thống thiết bị trên cos100m | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.4 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.2.2.8 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | 3.00 | Lần |  |  |
| 1.3 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo năm | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo năm | 1.00 | Lần | Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại | Tháng thứ 12 |
| 1.3.1 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị trên cos100m | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị trên cos100m | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.4 | Kiểm tra, bảo đưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Kiểm tra, bảo đưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | 2.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.2.8 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | 3.00 | Lần |  |  |
| 1.3.3 | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ, RA TEST | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ, RA TEST | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.3.1 | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ (Cơ quan chức năng) | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ (Cơ quan chức năng) | 1.00 | Lần |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Hiệu chuẩn cho thiết bị đo lưu lượng | Hiệu chuẩn cho thiết bị đo lưu lượng | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.2 | Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ | Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.3 | Hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | Hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.4 | Hiệu chuẩn / Kiểm định thiết bị đo độ bụi | Kiểm định thiết bị đo độ bụi | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.5 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo SOx | Kiểm định cho thiết bị đo SOx | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.6 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo NOx | Kiểm định cho thiết bị đo NOx | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.7 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo CO | Kiểm định cho thiết bị đo CO | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.1.8 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo O2 | Kiểm định cho thiết bị đo O2 | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2 | BÁO CÁO RA TEST (Cơ quan chức năng) | BÁO CÁO RA TEST (Cơ quan chức năng) | 1.00 | Báo cáo |  |  |
| 1.3.3.2.1 | RA TEST thiết bị đo lưu lượng | RA TEST thiết bị đo lưu lượng | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.2 | RA TEST thiết bị đo nhiệt độ | RA TEST thiết bị đo nhiệt độ | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.3 | RA TEST thiết bị đo áp suất | RA TEST thiết bị đo áp suất | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.4 | RA TEST thiết bị đo độ bụi | RA TEST thiết bị đo độ bụi | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.5 | RA TEST cho thiết bị đo SOx | RA TEST cho thiết bị đo SOx | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.6 | RA TEST cho thiết bị đo NOx | RA TEST cho thiết bị đo NOx | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.7 | RA TEST cho thiết bị đo CO | RA TEST cho thiết bị đo CO | 2.00 | Điểm đo |  |  |
| 1.3.3.2.8 | RA TEST cho thiết bị đo O2 | RA TEST cho thiết bị đo O2 | 2.00 | Điểm đo |  |  |

Nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công, máy thi công, thiết bị, vật tư để thực hiện toàn bộ các công việc sau đây:

2.3.1. Bảng khối lượng công việc

| STT | TÊN HẠNG MỤC | ĐVT | K. LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân xưởng Vận hành | Hệ thống | 1.00 |
| 1.1 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo tháng | Lần | 10.00 |
| 1.1.1 | Bảo dưỡng thiết bị trên cos100m | Lần | 10.00 |
| 1.1.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Lần | 20.00 |
| 1.1.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Lần | 20.00 |
| 1.1.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Lần | 20.00 |
| 1.1.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Lần | 20.00 |
| 1.1.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Lần | 20.00 |
| 1.1.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Lần | 20.00 |
| 1.1.2 | Bảo dưỡng thiết bị tại phòng điều khiển | Lần | 10.00 |
| 1.1.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Lần | 10.00 |
| 1.1.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Lần | 20.00 |
| 1.1.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Lần | 20.00 |
| 1.1.2.4 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Lần | 20.00 |
| 1.1.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Lần | 20.00 |
| 1.1.2.6 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Lần | 30.00 |
| 1.2 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ 6 tháng | Lần | 1.00 |
| 1.2.1 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn hệ thống thiết bị trên cos100m | Lần | 1.00 |
| 1.2.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Lần | 2.00 |
| 1.2.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Lần | 2.00 |
| 1.2.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Lần | 2.00 |
| 1.2.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Lần | 2.00 |
| 1.2.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Lần | 2.00 |
| 1.2.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Lần | 2.00 |
| 1.2.2 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | Lần | 1.00 |
| 1.2.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Lần | 1.00 |
| 1.2.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Lần | 2.00 |
| 1.2.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Lần | 2.00 |
| 1.2.2.4 | Bảo dưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Lần | 2.00 |
| 1.2.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Lần | 2.00 |
| 1.2.2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | Lần | 1.00 |
| 1.2.2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | Lần | 1.00 |
| 1.2.2.8 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Lần | 3.00 |
| 1.3 | Bảo dưỡng hiệu chuẩn định kỳ theo năm | Lần | 1.00 |
| 1.3.1 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị trên cos100m | Lần | 1.00 |
| 1.3.1.1 | Hiệu chỉnh thiết bị đo mật độ bụi | Lần | 2.00 |
| 1.3.1.2 | Hiệu chỉnh thiết bị đo lưu lượng, áp suất khói thoát | Lần | 2.00 |
| 1.3.1.3 | Bảo dưỡng thiết bị điều khiển nhiệt độ đường ống dẫn khí từ cos100m về phòng điều khiển (dài 120m, có 2 đường ống, gia nhiệt toàn tuyến) | Lần | 2.00 |
| 1.3.1.4 | Bảo dưỡng hệ thống đầu lấy mẫu | Lần | 2.00 |
| 1.3.1.5 | Bảo dưỡng tủ điện điều khiển hệ thống thông thổi | Lần | 2.00 |
| 1.3.1.6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị đo nhiệt độ khói thoát | Lần | 2.00 |
| 1.3.2 | Bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển | Lần | 1.00 |
| 1.3.2.1 | Bảo dưỡng thiết bị giám sát độ ẩm và nhiệt độ | Lần | 1.00 |
| 1.3.2.2 | Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh UPS cấp nguồn cho các thiết bị phân tích khí | Lần | 2.00 |
| 1.3.2.3 | Kiểm tra, bảo dưỡng máy tính thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển | Lần | 2.00 |
| 1.3.2.4 | Kiểm tra, bảo đưỡng bộ phân tích khí thải (SOx, Nox,...) AO2000 | Lần | 2.00 |
| 1.3.2.5 | Kiểm tra bảo dưỡng camera giám sát | Lần | 2.00 |
| 1.3.2.6 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy | Lần | 1.00 |
| 1.3.2.7 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa | Lần | 1.00 |
| 1.3.2.8 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tủ điều khiển thiết bị truyền thông datalogger, mạng internet | Lần | 3.00 |
| 1.3.3 | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ, RA TEST | Lần | 1.00 |
| 1.3.3.1 | KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ (Cơ quan chức năng) | Lần | 1.00 |
| 1.3.3.1.1 | Hiệu chuẩn cho thiết bị đo lưu lượng | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.2 | Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.3 | Hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.4 | Hiệu chuẩn / Kiểm định thiết bị đo độ bụi | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.5 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo SOx | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.6 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo NOx | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.7 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo CO | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.1.8 | Hiệu chuẩn / Kiểm định cho thiết bị đo O2 | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2 | BÁO CÁO RA TEST (Cơ quan chức năng) | Báo cáo | 1.00 |
| 1.3.3.2.1 | RA TEST thiết bị đo lưu lượng | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.2 | RA TEST thiết bị đo nhiệt độ | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.3 | RA TEST thiết bị đo áp suất | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.4 | RA TEST thiết bị đo độ bụi | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.5 | RA TEST cho thiết bị đo SOx | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.6 | RA TEST cho thiết bị đo NOx | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.7 | RA TEST cho thiết bị đo CO | Điểm đo | 2.00 |
| 1.3.3.2.8 | RA TEST cho thiết bị đo O2 | Điểm đo | 2.00 |

2.3.2. Bảng vật tư bên B cấp

| STT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen | Vật liệu: PVC; Kích thước: 0,18mm x 18mm x 1828mm; chịu lực =>32/Ncm; Độ dãn 150%~220%; U: 600V | Cuộn | 16.00 |
| 2 | Băng tan (cao su non) | cao su non | Cuộn | 3.00 |
| 3 | Bẫy tách ẩm (PN: 8018512) | Bẫy tách ẩm (PN: 8018512) | Cái | 4.00 |
| 4 | Bình khí chuẩn hỗn hợp SO2, Nox, CO, N2 (40 lít, 120 Bar, 1500ppm SO2, 2000ppm Nox, 1500ppm CO, N2, sai số +/-2%) | Bình khí chuẩn hỗn hợp SO2, Nox, CO, N2 (40 lít, 120 Bar, 1500ppm SO2, 2000ppm Nox, 1500ppm CO, N2, sai số +/-2%) | Bình | 1.00 |
| 5 | Bình khí chuẩn N2 (8 lít, 120 Bar, 99.99% N2) | Bình khí chuẩn N2 (8 lít, 120 Bar, 99.99% N2) | Bình | 1.00 |
| 6 | Bình khí chuẩn O2 (8 lít, 120 Bar, 16.8% O2, N2) | Bình khí chuẩn O2 (8 lít, 120 Bar, 16.8% O2, N2) | Bình | 1.00 |
| 7 | Bộ chi tiết bảo dưỡng bơm mẫu (bơm màng) (PN 8018551) | Bộ chi tiết bảo dưỡng bơm mẫu (bơm màng) (PN 8018551) | Bộ | 2.00 |
| 8 | Bộ lọc xúc tác CG2-C (PN: 95A9003) | Bộ lọc xúc tác CG2-C (PN: 95A9003) | Bộ | 2.00 |
| 9 | Chổi sơn nhỏ (<50mm) | Chổi sơn nhỏ (<50mm) | Cái | 14.00 |
| 10 | Dầu chống rỉ RP7 | Khối lượng 1bình 300 gram | Bình | 18.00 |
| 11 | Dầu tẩy rửa vi mạch ECC | Dầu tẩy rửa vi mạch ECC | Hộp | 6.00 |
| 12 | Gioăng đệm đầu hút mẫu (PN: 730721) | Gioăng đệm đầu hút mẫu (PN: 730721) | Cái | 4.00 |
| 13 | Lạt buộc L= 200mm- 250mm | L= 200mm- 250mm | Cái | 92.00 |
| 14 | Lọc gốm (PN: 730682) | Lọc gốm (PN: 730682) | Cái | 12.00 |
| 15 | Lọc khí đầu vào/ra (PN: 990046) | Lọc khí đầu vào/ra (PN: 990046) | Cái | 4.00 |
| 16 | Lõi lọc của bộ lọc axít (PN: 8018013) | Lõi lọc của bộ lọc axít (PN: 8018013) | Cái | 24.00 |
| 17 | Miếng lọc ẩm bộ làm lạnh (PN: 8329599) | Miếng lọc ẩm bộ làm lạnh (PN: 8329599) | Cái | 24.00 |
| 18 | Ống dẫn mẫu nhu động (PN: 90P1007) | Ống dẫn mẫu nhu động (PN: 90P1007) | Bộ | 12.00 |
| 19 | Vải lau trắng | Vật liệu: Cotton; khổ 0,8m | Mét | 83.00 |
| 20 | Vòng đệm cho cảm biến đo oxy (PN: 650525 O-ring) | Vòng đệm cho cảm biến đo oxy (PN: 650525 O-ring) | Cái | 2.00 |

2.3.3. Bảng thiết bị bên B cấp

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến đo oxy kiểu thuận từ (PN: 758322) | Cảm biến đo oxy kiểu thuận từ (PN: 758322) | Bộ | 2.00 |

2.3.4. Bảng khối lượng ca máy thi công

Bảng khối lượng máy thi công để nhà thầu tham khảo xây dựng giá chào bảng khối lượng công việc, nhà thầu có thể sử dụng máy thi công phù hợp với phương án kỹ thuật của nhà thầu (nhà thầu không chào giá trị trên bảng này).

| STT | TÊN MÁY THI CÔNG | Đơn vị tính | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ vạn năng số | Ca | 143.02 |
| 2 | Máy tính xách tay | ca | 13.50 |

2.3.5. Bảng khối lượng vật tư thu hồi

Nhà thầu phải thu hồi và nhập kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại các vật tư theo bảng dự trù sau đây:

| STT | TÊN MÁY THI CÔNG | Đơn vị tính | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ vạn năng số | Ca | 143.02 |
| 2 | Máy tính xách tay | ca | 13.50 |

Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

3.1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa

3.1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa

+ Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, có xuất xứ rõ ràng (nêu cụ thể hãng, nước sản xuất đối với các mục vật tư 3 – 8, 12, 14 – 18, 20 và mục thiết bị; nêu cụ thể nước sản xuất với các mục vật tư còn lại).

3.1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.

Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng, thông số kỹ thuật đúng như trong hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn, nếu tương đương hoặc tốt hơn phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh.

3.1.3. Tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu riêng.

+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại bảng “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa” để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT.

Đối với hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải có đầy đủ tính pháp lý, sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh chứng minh hàng hóa là tương đương hoặc tốt hơn.

3.1.4. Các cam kết

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cam kết cung cấp giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.

+ Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) (bản gốc hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) và tờ khai Hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.

+ Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp. Cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.

3.1.5. Số lượng hàng hóa

+ Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng như yêu cầu của E-HSMT.

3.1.6. Bảo hành hàng hóa: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành đối với hàng hóa (phần thiết bị) do mình cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (hoặc ngày bàn giao hàng hóa tới kho của Chủ đầu tư trong trường hợp không đưa vào sử dụng ngay).

3.1.7. Tiến độ cấp hàng: ≤ 335 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Phù hợp với tiến độ chung của dự án.

3.1.8. Nghiệm thu hàng hóa.

+ Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);

+ Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Km 28 Quốc lộ 18, phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng.

+ Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây:

- Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết;

- Tờ khai Hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp; cụ thể quy định tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.

+ Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.

+ Trong trường hợp cần tiến hành kiểm tra thử nghiệm làm căn cứ xác định chất lượng nghiệm thu hàng hóa, nếu kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác. Chủ đầu tư từ chối không nghiệm thu hàng hoá.

3.1.9. Yêu cầu khác: Không có.

3.2. Yêu cầu về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh

3.2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

3.2.1.1. Quy trình an toàn về điện, quy trình an toàn khi làm việc trên cao, quy trình an toàn khi làm việc trong bình bể kín, quy trình phòng chống cháy nổ…

3.2.1.2. Quy chế sửa chữa lớn của công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

3.2.1.3. Các tiêu chuẩn của Nhà chế tạo, Quốc gia, Quốc tế.

3.2.2. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật

3.2.2.1. Khảo sát hiện trường, lập sơ đồ tổ chức mặt bằng thi công, thiết bị thi công, phương án cung cấp điện năng, kho bãi tập kết vật tư thiết bị, chất thải.

3.2.2.2. Lập giải pháp kỹ thuật chi tiết cho việc bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, kiểm định / hiệu chuẩn, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2.

3.2.3. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công

Lập biện pháp thi công chi tiết phần bảo dưỡng định kỳ, hiệu chỉnh thiết bị, kiểm định / hiệu chuẩn, đảm bảo an toàn cho thiết bị và độ tin cậy trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải Dây chuyền 2.

3.2.4. Tiến độ thi công

3.2.4.1. Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ dự án.

3.2.4.2. Lập biểu huy động máy móc, thiết bị và nhân lực theo yêu cầu tiến độ của dự án.

3.2.5. Biện pháp đảm bảo chất lượng

3.2.5.1. Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công (có sổ ghi tiến độ, nhật ký công trình).

3.2.5.2. Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát, thí nghiệm đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.

3.2.5.3. Nêu rõ các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình bảo dưỡng, kiểm định (nếu có).

3.2.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

3.2.6.1. An toàn lao động

3.2.6.1.1. Có đầy đủ các trang bị an toàn cho con người, máy móc, thiết bị trong quá trình thi công và cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh.

3.2.6.1.2. Trong quá trình thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của chủ đầu tư. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.

3.2.6.1.3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định an toàn về điện quy trình an toàn khi làm việc trên cao, quy trình an toàn khi làm việc trong bình bể kín...có các biển báo chỉ dẫn về an toàn.

3.2.6.2. Phòng cháy, chữa cháy

3.2.6.2.1. Có giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công công trình, cam kết tự chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy.

3.2.6.2.2. Trang bị các thiết bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy phù hợp với giải pháp phòng chống cháy nổ đề xuất.

3.2.6.3. Vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải nêu rõ phương án, giải pháp thi công đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường:

3.2.6.3.1. Tất cả các vật tư, thiết bị thu hồi phải nhập trả lại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo đúng quy định;

3.2.6.3.2. Trong quá trình thi công không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến thiết bị và con người xung quanh;

3.2.6.3.3. Nhà thầu phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường như vận chuyển, bãi đổ.

3.2.6.3.4. Trước khi bàn giao công trình, nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư phân loại và thu gom tập trung, lưu giữ phế thải tại vị trí theo quy định;

- Việc xử lý xả thải phải đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường, tuân thủ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025, V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

3.2.7. Bảo hành

3.2.7.1. Thời gian chạy bảo hành với toàn bộ công trình là 720 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 90 ngày kể từ khi bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

3.2.7.2. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình;

3.2.7.3. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

3.2.8. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị

Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

3.2.9. Yêu cầu về chạy thử nghiệm thu và nhiên liệu sử dụng

3.2.9.1. Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần;

3.2.9.2. Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp;

3.2.9.3. Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Công trình sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận, thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa.

3.2.9.4. Vận hành thử thách độ tin cậy 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, xác nhận bằng văn bản nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành (vận hành thương mại).

3.2.9.5. Văn bản nghiệm công trình đưa vào sử dụng làm căn cứ xác nhận thời gian bảo hành công trình, xác nhận tiến độ và chất lượng thực hiện công trình của Nhà thầu, làm cơ sở thanh quyết toán công trình.

3.2.9.6. Nhà thầu tự chịu chi phí về năng lượng, nhiên liệu thực hiện thi công công trình;

3.2.9.7. Năng lượng, nhiên liệu sử dụng cho chạy thử do chủ đầu tư chịu. Nhưng trong trường hợp hệ thống thiết bị ngừng do lỗi dịch vụ của Nhà thầu, thì tiêu hao năng lượng, nhiên liệu cho việc chạy thử lại Nhà thầu phải chịu 50% chi phí.

3.3. Các bản vẽ: E-HSMT không có bản vẽ tham khảo.

3.4. Yêu cầu khác: Không có./.