Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

a) Hạng mục:

Gói thầu: Thi công hang mục Sửa chữa lưới điện trung, hạ áp do các điện lực Cửa Lò, Thanh Chương, Yên Thành quản lý.

Hạng mục: Sữa chữa trục chính ĐZ 472+474E15.8, trục chính ĐZ 479+481E15.56, NR Khu C, NR Khu B thuộc ĐZ 479+481E15.56 do Điện lực Cửa Lò quản lý; Sữa chữa các NR Nghi Thạch 1, 3, 4, 5, 6, 7 thuộc ĐZ 473E15.8 do Điện lực Cửa Lò quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Vĩnh Cường, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành 5,6,7,9,11 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xóm 1, 2, 3 Tăng Thành; Tăng Thành 11,12; DC Xóm 2 Tăng Thành do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,5,6 Thanh Khai, TBA Rú Đừng do Điện lực Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 2,6 Thanh Văn do Điện lực Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Quang Thành 6,7,8 DC,9,10 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Tiến Thành 1, 6, DC Tiến Thành 1, 2 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Thành 3,4,9,10,11 do Điện lực Yên Thành quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,5 Thanh Văn, 2 Thanh Hưng do  Điện lực Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,7 Thanh Hưng, 3 Thanh Văn do  Điện lực Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Quang Thành 1,2,3,5 do Điện lực Yên Thành quản lý.

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Công ty Điện lực Nghệ An.

b) Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Nghệ An.

c) Nội dung và quy mô sửa chữa:

C1. Sữa chữa trục chính ĐZ 472+474E15.8, trục chính ĐZ 479+481E15.56, NR Khu C, NR Khu B thuộc ĐZ 479+481E15.56 do Điện lực Cửa Lò quản lý

* Quy mô: Sữa chữa trục chính ĐZ 472+474E15.8, trục chính ĐZ 479+481E15.56, NR Khu C, NR Khu B thuộc ĐZ 479+481E15.56 do Điện lực Cửa Lò quản lý. Thay thế 03 cột ly tâm dài 18m kèm theo móng. Thay thế 8.691m chiều dài tuyến bằng dây ACSR-120/19. Thay thế xà các loại vận hành lâu năm bị rỉ mọt, không đảm bảo chất lượng bằng xà mới mạ kẽm nhúng nóng. Thay thế 695 sứ cách điện (bao gồm sứ đứng, sứ chuỗi néo) kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột và móng cột: Thay thế cột bê tông ly tâm chiều cao 18m bị rạn nứt, vỡ bê tông bằng cột bê tông cốt thép loại PC(NPC).I, đường kính ngọn cột 190mm, chiều cao cột từ 14m, khối lượng: 03 cột NPC(PC).I-18-190-13 (cột 2 thân) kèm theo 01 móng MT4-18 và 01 móng MĐ4-18 (cụ thể cho từng vị trí được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tuyến). Cột điện bê tông cốt thép ly tâm được sản xuất theo TCVN 5847:2016. Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông cốt thép, lót móng đá 4x6 độ bền M100, bê tông đúc móng đá 2x4 độ bền M150, bê tông chèn móng đá 1x2 độ bền M200 đúc tại chỗ.

- Dây dẫn: Dây AC-120 vận hành lâu năm bị ô xy hóa, có nhiều điểm bị tơ xước, nhiều mối nối không đảm bảo vận hành nên thay thế bằng dây nhôm lõi thép điền mỡ toàn phần trừ lớp nhôm ngoài cùng loại: ACSR-120/19 với chiều dài tuyến 7.766m mạch kép và 925m chiều dài tuyến mạch đơn.

- Xà, giá các loại: Thay xà cũ bị han rỉ, không đảm bảo vận hành bằng xà mới mạ kẽm nhúng nóng với số lượng 05 bộ xà được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18-TCN 04-92 hoặc tương đương, chiều dày lớp mạ đảm bảo ≥80µm.

- Cách điện các loại: Thay sứ vận hành lâu năm, rạn nứt và bị phóng điện bề mặt bằng 140 quả sứ đứng gốm 22kV + phụ kiện, 375 chuỗi sứ néo đơn Polymer-22kV+ phụ kiện, 180 chuỗi sứ đỡ đơn Polymer-22kV+ phụ kiện.

- Kẹp cáp, ống nối: Để nối dây dùng ống nối có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Để đấu nối các nhánh rẽ vào đường trục sử dụng kẹp cáp nhôm 3 bu lông phù hợp với tiết diện dây dẫn. Để tạo cung cô lập đường dây khoanh vùng sự cố sử dụng đầu cốt ép loại 2 bu lông.

- Tiếp địa: Tại vị trí thay cột, củng cố, sửa chữa 02 bộ tiếp địa loại RC2. Toàn bộ tiếp địa được gia công từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng theo quy định. Điện trở tiếp địa đo được phải ≤ 30Ω. Tại vị trí thay cột có thiết bị đóng cắt và bảo vệ, điện trở tiếp địa đo được phải ≤ 10Ω, với mọi điều kiện thời tiết trong năm.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: Dây dẫn (thanh cái) áp dụng tiêu chuẩn theo các Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện, Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 về việc ban hành tạm thời bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Văn bản số 1940/EVNNPC-ĐT ngày 02/5/2024 về việc thực hiện theo định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp của EVNNPC. Các thiết bị nêu trên áp dụng Văn bản số 4489/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật (áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản do EVN/EVNNPC ban hành còn hiệu lực) và các tiêu chuẩn của IEC hiện hành.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C2. Sữa chữa các NR Nghi Thạch 1, 3, 4, 5, 6, 7 thuộc ĐZ 473E15.8 do Điện lực Cửa Lò quản lý

* Quy mô: Sữa chữa các NR Nghi Thạch 1, 3, 4, 5, 6, 7 thuộc ĐZ 473E15.8 do Điện lực Cửa Lò quản lý.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột LT14m bị nghiêng, rạn nứt bằng 07 cột PC(NPC).I-14-190-13 kèm theo 01 móng MĐ4-14; 05 móng MT4-14. Cột bê tông cốt thép ly tâm, nhóm I, đường kính ngọn cột 190mm, chiều cao cột 10-12m NPC(PC).I chế tạo theo TCVN 5847:2016. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Thay thế dây dẫn hiện trạng vận hành lâu năm, tơ xước bằng 14,013km dây dẫn ACSR50/8.

- Thay hệ thống xà, giá giằng cột, gông cột cũ trên đường dây trung thế bị han rỉ, một số bị mục nguy cơ đe dọa gây sự cố nguy hiểm, không đảm bảo vận hành bằng xà mới được mã kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18-TCN 04-92, chiều dài lớp mạ đảm bảo ≥80µm. Tận dụng tháo lắp lại xà giá hiện trạng còn tốt.

- Cách điện: Thay thế sứ đứng, sứ chuỗi cũ đã kém chất lượng, không đảm bảo vận hành bằng loại sứ có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Tận dụng tháo lắp lại cách điện hiện trạng còn tốt.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng kẹp cáp nhôm 3 bulong có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Khối lượng: 240 kẹp cái.

- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được gia công bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trị số điện trở hệ thống tiếp địa đường dây đo được ≤ 30Ω với mọi điều kiện thời tiết trong năm.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C3. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Vĩnh Cường, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành 5,6,7,9,11 do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô: Thay cột BTTĐ bị rạn nứt bằng 105 cột BH7,5B, 09 cột BH8,5B kèm theo các loại móng M1, M1-BTTR, M1-BT, Mk-BT. Tháo lắp dây các loại chiều dài tuyến 7.748m tại các vị trí thay cột. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột BTTĐ bị rạn nứt bằng 105 cột BH7,5B, 09 cột BH8,5B kèm theo các loại móng M1, M1-BTTR, M1-BT, Mk-BT. Cột điện cốt thép chữ H: theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của BCN (nay là Bộ công thương). Móng sử dụng loại bê tông đổ tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Tháo lắp dây các loại chiều dài tuyến 7.748m tại các vị trí thay cột. Kèm theo phụ kiện.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 184 ghíp 1 bu lông và 276 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 43 hộp H1, 49 hộp H2, 28 hộp H4 và 11 hộp 3 pha.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C4. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Xóm 1, 2, 3 Tăng Thành; Tăng Thành 11,12; DC Xóm 2 Tăng Thành do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô:

- Tháo lắp lại 11.065m tuyến đường dây tại vị trí thay cột

- Thay thế 179 cột H7,5B và 11 cột H8,5B kèm theo móng và phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay các loại cột bị rạn nứt bằng 179 cột H7,5B và 11 cột H8,5B kèm theo 105 móng M1-7,5; 01 móng M1-8,5; 59 móng M1-7,5-BT; 03 móng M1-8,5-BT; 11 móng M1-7,5-BT+TR; 01 móng M1-8,5-BT+TR; 01 móng Mk-7,5; 03 móng Mk-8,5; 01 móng Mk-7,5-BT. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Dây dẫn: Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại cáp vặn xoắn tổng chiều dài 11.065m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 268 ghíp 1 bu lông và 340 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 36 hộp H1, 99 hộp H2, 56 hộp H4 và 33 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C5. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,5,6 Thanh Khai, TBA Rú Đừng do Điện lực Thanh Chương quản lý

* Quy mô:

- Tháo lắp lại 9.634m tại vị trí thay cột

- Thay thế 170 cột H7,5B; 17 cột H8,5B; 02 cột NPC(PC)-I-8,5-190-4,3 và 03 cột NPC(PC)-I-10-190-4,3 kèm theo móng và phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay các loại cột bị rạn nứt bằng 170 cột H7,5B; 17 cột H8,5B; 02 cột NPC(PC)-I-8,5-190-4,3 và 03 cột NPC(PC)-I-10-190-4,3 kèm theo 96 móng M1-7,5; 05 móng M1-8,5; 42 móng M1-7,5-BT; 06 móng M1-7,5-BT+TR; 03 móng M3-LT-10; 13 móng Mk-7,5; 06 móng Mk-8,5; 01 móng Mk-LT-8,5. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. Cột bê tông cốt thép chữ H, cột ly tâm được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Dây dẫn: Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại chiều dài 9.634m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 262 ghíp 1 bu lông và 368 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 42 hộp H1, 89 hộp H2, 102 hộp H4 và 11 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C6. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 2,6 Thanh Văn do Điện lực Thanh Chương quản lý

* Quy mô:

- Tháo lắp lại 7.558m tại vị trí thay cột

- Thay thế 139 cột H7,5B và 13 cột H8,5B kèm theo móng và phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay các loại cột bị rạn nứt bằng 139 cột H7,5B và 13 cột H8,5B kèm theo 74 móng M1-7,5; 04 móng M1-8,5; 31 móng M1-7,5-BT; 01 móng M1-8,5-BT; 16 móng M1-7,5-BT+TR; 09 móng Mk-7,5; 04 móng Mk-8,5. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Dây dẫn: Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại cáp vặn xoắn tổng chiều dài 7.558m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 210 ghíp 1 bu lông và 244 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 19 hộp H1, 86 hộp H2, 54 hộp H4 và 16 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C7. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Quang Thành 6,7,8 DC,9,10 do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô:

- Thay thế 1.001m tuyến đường dây và tháo lắp lại 5.029m tại vị trí thay cột.

- Thay thế 97 cột H7,5B và 08 cột H8,5B kèm theo móng và phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay các loại cột bị rạn nứt bằng 97 cột H7,5B và 08 cột H8,5B kèm theo 72 móng M1-7,5; 19 móng M1-7,5-BT; 07 móng M1-8,5; 01 móng M1-8,5-BT; 03 móng Mk-7,5. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Dây dẫn: Thay thế 1.001m tuyến đường dây và tháo lắp lại 5.029m tại vị trí thay cột.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 152 ghíp 1 bu lông và 84 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 22 hộp H1, 43 hộp H2, 04 hộp H4 và 02 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C8. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Tiến Thành 1, 6, DC Tiến Thành 1, 2 do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Tiến Thành 1, 6, DC Tiến Thành 1, 2 do Điện lực Yên Thành quản lý, với khối lượng 110 cột BH7,5B và 02 cột BH8,5B  kèm theo móng. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột BH7,5m; BTTĐ7,5m; BH8,5m bị rạn nứt bằng 110 cột BH7,5B và 02 cột BH8,5B kèm theo 75 móng M1-7,5; 27 móng M1-7,5-BT; 02 móng Mk-7,5; 04 móng M1-7,5-BTTR; 01 móng M1-8,5; 01 móng M1-8,5BT.  Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Tháo lắp lại cáp vặn xoắn các loại với chiều dài tuyến bằng: 0,451km  chiều dài tuyến 4AV50; 2,797km chiều dài tuyến CVX2*35; 0,271km chiều dài tuyến CVX4*35; 0,96km chiều dài tuyến CVX4*50; 1,782km chiều dài tuyến CVX4*70; 0,767km chiều dài tuyến CVX4*95.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 126 ghíp 1 bu lông và 168 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 13 hộp H1, 50 hộp H2, 20 hộp H4, 04 hộp H6, 12 hộp H3fa.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C9. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Thành 3,4,9,10,11 do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Thành 3,4,9,10,11 do Điện lực Yên Thành quản lý, với khối lượng 101 cột BH7,5B và 10 cột BH8,5B  kèm theo móng. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột BTTĐ7,5m; BH8,5m bị rạn nứt bằng 101 cột BH7,5B và 10 cột BH8,5B kèm theo 53 móng M1-7,5; 44 móng M1-7,5-BT; 02 móng Mk-7,5; 03 móng M1-8,5; 07 móng M1-8,5BT. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Tháo lắp lại cáp vặn xoắn các loại với chiều dài tuyến bằng: 2,945km chiều dài tuyến CVX2*35; 0,532km chiều dài tuyến CVX4*35; 0,57km chiều dài tuyến CVX4*50; 1,691km chiều dài tuyến CVX4*70; 0,841km chiều dài tuyến CVX4*95.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 180 ghíp 1 bu lông và 194 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 21 hộp H1, 69 hộp H2, 29 hộp H4, 24 hộp H3fa

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C10. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,5 Thanh Văn, 2 Thanh Hưng do Điện lực Thanh Chương quản lý

* Quy mô:

- Tháo lắp lại 6.839m tại vị trí thay cột

- Thay thế 127 cột H7,5B và 09 cột H8,5B kèm theo móng và phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay các loại cột bị rạn nứt bằng 127 cột H7,5B và 09 cột H8,5B kèm theo 75 móng M1-7,5; 05 móng M1-8,5; 15 móng M1-7,5-BT; 02 móng M1-8,5-BT; 05 móng M1-7,5-BT+TR; 11 móng Mk-7,5; 01 móng Mk-7,5-BT+TR; 01 móng Mk-8,5-BT. Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Dây dẫn: Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại cáp vặn xoắn tổng chiều dài 6.839m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 152 ghíp 1 bu lông và 258 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 25 hộp H1, 51 hộp H2, 61 hộp H4 và 08 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C11. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1, 4, 7 Thanh Hưng, 3 Thanh Văn do Điện lực Thanh Chương quản lý

* Quy mô: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,4,7 Thanh Hưng, 3 Thanh Văn do Điện lực Thanh Chương quản lý, với khối lượng 146 cột (BH7,5B) kèm theo móng. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột BH8,5m, BTTĐ7,5m bị rạn nứt bằng 03 cột BH8,5B; 143 cột BH7,5B kèm theo 03 móng M1-8,5; 83 móng M1-7,5; 13 móng Mk-7,5; 07 móng Mk-7,5-BT; 18 móng M1-7,5-BT; 02 móng M1-7,5-BTTR. Cột bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Móng sử dụng loại bê tông đúc tại chỗ đá 2x4 M150. (Cụ thể cho từng vị trí được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tuyến).

- Dây dẫn: Tại vị trí thay thế cột thực hiện tháo lắp lại cáp vặn xoắn các loại với tổng chiều dài 6.976m.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 202 ghíp 1 bu lông và 352 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 17 hộp H1, 84 hộp H2, 50 hộp H4 và 03 hộp H3f.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

C12. Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Quang Thành 1,2,3,5 do Điện lực Yên Thành quản lý

* Quy mô: Thay cột BTTĐ bị rạn nứt bằng 125 cột BH7,5B, 05 cột BH8,5B kèm theo các loại móng M1, M1-BTTR, Mk. Thay 2.134m tuyến dây cáp vặn xoắn các loại. Tháo lắp dây các loại chiều dài tuyến 9.808m tại các vị trí thay cột. Kèm theo phụ kiện.

* Nội dung phương án cụ thể:

- Cột, móng cột: Thay cột BTTĐ bị rạn nứt bằng 125 cột BH7,5B, 05 cột BH8,5B kèm theo các loại móng M1, M1-BTTR, Mk. Cột điện cốt thép chữ H: theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của BCN (nay là Bộ công thương). Móng sử dụng loại bê tông đổ tại chỗ đá 2x4 M150.

- Dây dẫn: Thay 2.134m tuyến dây cáp vặn xoắn các loại. Tháo lắp dây các loại chiều dài tuyến 9.808m tại các vị trí thay cột. Kèm theo phụ kiện.

- Đấu nối: Các vị trí nối dây đường trục sử dụng ống nối nhôm bọc cách điện có tiết diện phù hợp với dây dẫn. Đấu nối rẽ nhánh sử dụng ghíp 2 bu lông (mỗi vị trí 2 cái). Đấu nối xuống hộp công tơ H1 và H2 dùng ghíp 1 bu lông, hộp H4 và H3fa dùng ghíp 2 bu lông. Khối lượng: 250 ghíp 1 bu lông và 150 ghíp 2 bu lông.

- Phụ kiện: Sử dụng móc treo, đai thép không gỉ và phụ kiện kèm theo. Kẹp treo và khóa néo cáp vặn xoắn do các nhà máy trong nước sản xuất, đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cổ dề được chế tạo từ thép hình và mạ kẽm nhúng nóng chiều dày ≥80µm.

- Hộp công tơ các loại: Tháo lắp hộp từ cột cũ sang cột mới với số lượng 37 hộp H1, 73 hộp H2, 14 hộp H4 và 4 hộp 3 pha.

- Giải pháp khác: Thống nhất như phương án đã phê duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành

Tổng thời gian thi công của gói thầu: ≤ 90 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu lập bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ bảng ngang.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. | Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực | ≤ 90 ngày |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| 1 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng | NĐ 06/2021/NĐ-CP |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453-1995 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
| 5 | Xi măng | TCVN 6260 : 2009 |
| 6 | Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN- 7570-2006 |
| 7 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651-2008 |
| 8 | Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 9 | Cột bê tông ly tâm | TCXD 5847-2016 |
| 10 | Kết cấu thép-Gia công lắp ráp và nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật | TCXD 170-2007 |
| 11 | Cách kiểm tra và thử bu lông | TCVN 1916:1995 |
| 12 | Thép hình cán nóng-Kích thước, dung sai, đặc tính mặt cắt | TCVN 7571-2006 |
| 13 | Mạ kẽm nhúng nóng | TCVN4508-2007 18TCN-04-92 |
| 14 | Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18 (19, 20, 21) - 2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công thương.

- Quản lý chất lượng xây dựng công trình tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ.

- Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 651/QĐ-EVN ngày 28/6/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư

3.1. Nguồn thiết bị, vật liệu:

3.1.1. Vật tư thiết bị do Bên A cấp:

Không

3.1.2. Vật tư do Nhà thầu cấp:

* Tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị dùng cho công trình do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Chất lượng của vật liệu, thiết bị và công trình phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phải được đọc cùng với Quy định kỹ thuật này.

Vật tư do Nhà thầu cấp không được thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư do nhà thầu cung cấp.

* Công tác vận chuyển:

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển và bảo quản vật tư, thiết bị về tận chân công trình để thi công lắp đặt.

Nhà thầu phải trình bày các biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt.

* Kho của nhà thầu:

- Là các loại kho bãi do nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản vật tư thiết bị phục vụ thi công. Các kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do nhà thầu chịu và phải được bên A đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải tính toán tổng khối lượng vật tư thiết bị phục vụ thi công, đồng thời căn cứ vào tiến độ yêu cầu của dự án để đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý - Phần này yêu cầu phải nêu rõ trong tổ chức thi công của Nhà thầu.

3.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật vật tư do nhà thầu cung cấp

3.2.1. Cột điện BH7.5B, BH8.5B: Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêucầu của hồ sơ mời thầu. Các cột điện phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật được sản xuất theo QĐKT.ĐNT-2006 tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp và có biên bản kiểm tra thí nghiệm (kèm biên bản chứng kiến thử nghiệm) lực đầu cột. Nhà thầu nêu tên nhà sản xuất.

a. Yêu cầu kỹ thuật của cột  BH7.5B, BH8.5B

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu kỹ thuật của cột điện bê tông BH7.5B, BH8.5B |  |  |
| 1 | Cột điện bê tông cốt thép chữ H | Cột điện bê tông cốt thép chữ H được sản xuất theo thiết kế định hình cột bê tông có chiều cao 7.5 m, 8.5 m dùng cho lưới điện hạ thế; (sơ đồ thiết kế kèm theo từ) |  |
| 2 | Yêu cầu về vật liệu | Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép có thể sử dụng xi măng pooc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 (Xi măng Pooclăng - yêu cầu kỹ thuật) hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009 (Xi măng pooclăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật). Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng pooc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR; PCBHSR) phù hợp với TCVN7711: 2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng pooc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực |  |
| 2.1 | Yêu cầu về cốt liệu | Yêu cầu về cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và các chỉ tiêu khác phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 2.2 | Yêu cầu nước | Yêu cầu nước: Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 2.3 | Yêu cầu bê tông | Yêu cầu bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép không nhỏ hơn 200 daN/cm2 |  |
| 2.4 | Yêu cầu cốt thép | Yêu cầu cốt thép dùng để sản xuất cột đảm bảo các yêu cầu phù hợp với TCVN 1651-1: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn, TCVN 1651-2: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn, TCVN 5709:2009 Thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 2.5 | Que hàn | Que hàn phù hợp với TCVN 3223:2000 (Que hàn dùng cho thép Cacbon thấp, thép hợp kim. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung). |  |
| 3 | Hình dáng, kết cấu kích thước cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng | Hình dáng: Hình dáng kết cấu cột điện bê tông cốt thép loại chữ H có chiều dài từ 7.5m và 8.5m được quy định tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Kích thước: Kích thước cơ bản và các chỉ tiêu chất lượng của cột điện bê tông cốt thép chữ H được quy định trong bảng sau: |  |
| 3.1 | TT; Chủng loại cột; KT ngọn cột, sai số ± 5(mm); KT gốc cột sai số ± 10 (mm); Lực đầu cột (daN); Thép lực (kg); Thép đai (kg); Mác bê tông ≥ (daN/cm2). 1; H 7.5 B; 140 x 140; 340 x 240; 360; 47.08; 8.58; 200. 2; H 8.5B; 140 x 140; 370 x 250; 360; 53.25; 10.25; 200. |  |
| 3.2 | Sai lệch kích thước: | Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong bảng sau: Sai lệch kích thước; Mức cho phép. - Sai lệch chiều dài cột, mm; + 25 -10. - Sai lệch chiều ngang cột, mm; + 4 - 2. - Sai lệch chiều dày cột, mm; + 7 - 5. |  |
| 3.3 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại | Bề mặt thân cột: Không nhỏ hơn 25mm. Bề mặt đỉnh cột: Trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 30mm. Bề mặt đáy cột: không nhỏ hơn 35 mm. |  |
| 4 | Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép | Độ nhẵn bề mặt: Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15 mm. Nứt bề mặt: Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0.05 mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. Độ cong của cột: Cho phép độ cong của cột theo chiều dài nhưng phải nhỏ hơn < 0.3%. |  |
| 5 | Yêu cầu về thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu do phòng thử nghiệm độc lập cung cấp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN |  |
| 6 | thử nghiệm xuất xưởng, nghiệm thu | Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử. Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. |  |
| 6.1 | Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước | Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch như đã được quy định ở mục 3.2 |  |
| 6.2 | Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật | Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm; Kính lúp có độ phóng đại 5-10 lần. Cách tiến hành: Đo chiều cao, chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng thước thép kết hợp thước kẹp, kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá. Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép được quy định để đánh giá chất lượng sản phẩm thử. |  |
| 6.3 | Xác định cường độ bê tông | Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105: 1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm. |  |
| 6.4 | Xác định khả năng chịu tải | Khả năng chịu tải của cột điện được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo quy trình quy định (Áp dụng theo TCVN 5847:2016). |  |
| 6.5 | Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển | - Ghi nhãn: Tên cột ( ký hiệu) - Ví dụ: H 7.5B - AA Trong đó: - AA: là chữ viết tắt của nhà sản xuất (sẽ được đăng ký nhãn mác độc quyền do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp); - H: Cột bê tông cốt thép chữ H; - 7.5 : Là chiều cao của cột; - B = 230: Khả năng chịu lực tại đầu cột (daN). - Ngày sản xuất: Được viết chìm lên thân cột (dùng sơn hoặc bút viết lên thân cột). - Phiếu nghiệm thu xuất xưởng theo từng lô cột. - Tên cơ sở sản xuất: ……………... - Phiếu bảo hành từng cột, lô cột. - Bảo quản: Sản phẩm lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số lượng tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ. Điểm kê phải tính toán thích hợp. Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng năm sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc. - Vận chuyển: Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85% mác thiết kế. Khi vận chuyển, các cột điện phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng. |  |
| 7 | Chứng chỉ chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  |
| 8 | Giấy xác nhận của khách hàng | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  |

b. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

- Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để thử.

- Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử.

-  Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước:

Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

Cách tiến hành: Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước thép, đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch như đã được quy định ở mục 4.3.

-  Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật:

Dụng cụ: Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 10 m, vạch chia đến 1 mm; thước kẹp có vạch chia đến 0.05 mm; thước lá thép có vạch chia đến 1 mm; Kính lúp có độ phóng đại 5-10 lần.

Cách tiến hành: Đo chiều cao, chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng thước thép kết hợp thước kẹp, kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá.

Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép được quy định trong mục 4.5 để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

-Xác định cường độ bê tông:

Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105: 1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

-Xác định khả năng chịu tải;

Khả năng chịu tải của cột điện được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo quy trình quy định (Áp dụng theo TCVN 5847:2016).

- Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển:

- Ghi nhãn:Tên cột ( ký hiệu)

Ví dụ: H 7.5B - AA

Trong đó:

- AA: là chữ viết tắt của nhà sản xuất (sẽ được đăng ký nhãn mác độc quyền do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp);

- H: Cột bê tông cốt thép chữ H;

- 7.5 : Là chiều cao của cột;

-  B = 230: Khả năng chịu lực tại đầu cột (daN).

-  Ngày sản xuất: Được viết chìm lên thân cột (dùng sơn hoặc bút viết lên thân cột).

-  Phiếu nghiệm thu xuất xưởng theo từng lô cột.

-  Tên cơ sở sản xuất: ……………...

- Phiếu bảo hành từng cột, lô cột

3.2.2.  Cột bê tông ly tâm NPC(PC)-I-10-190-4,3, PC(NPC).I.18-190-13, NPC(PC)-I-14-190-13, NPC(PC)-I-8,5-190-4,3

Tất cả các loại cột do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5847-2016, các tiêu chuẩn tương đương khác và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các cột ly tâm trung áp phải sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 5847:2016 và có biên bản kiểm tra thí nghiệm (kèm biên bản chứng kiến thử nghiệm) lực đầu cột.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất | Phải có |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất | Phải có |  |
| 3 | Mã hiệu | Phải có |  |
| 4 | Yêu cầu về vật liệu | + Xi măng: Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực. + Cốt liệu: Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. + Nước: Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012. + Phụ gia: Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014. + Cốt thép: Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. - Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. + Bê tông: Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993. |  |
| 5 | Yêu cầu về kích thước, tải trọng, mác bê tông thiết kế | Kích thước cơ bản, độ dày mác bê tông và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng sau. |  |
| 6 | Bảng quy định kích thước cơ bản, độ dày mác bê tông và tải trọng TT; Chủng loại; Chiều dài cột (M); Đường kính ngọn cột (M); Đường kính gốc cột (M); Độ dày bê tông (mm) sai lệch cho phép +7, - 5 mm; Mác bê tông (Mpa); Lực kéo đầu cột (KN). Ngọn; Gốc. 1; Cột bê tông ly tâm NPC(PC)-I-10-190-4,3; 10; 190; 323; 50; 50; 40; 4.3. 2; Cột BTLT NPC -I-18-190-13; 18; 190; 430; 50; 60; 40; 13.0. 3; Cột BTLT NPC(PC)-I-8,5-190-4,3; 8.5; 190; 303; 50; 50; 40; 4.3. 4; Cột BTLT NPC -I-14-190-13; 14; 190; 377; 50; 60; 40; 13.0. |  |
| 7 | Sai lệch kích thước | Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng sau. Sai lệch kích thước; Mức cho phép. 1. Sai lệch chiều dài cột, mm; Đối với cột có L ≤ 14 m; + 25 - 10. Đối với cột có L > 14 m; + 50 - 10. 2. Sai lệch đường kính ngoài, mm; + 4 - 2. 3. Sai lệch chiều dày dột, mm; + 7 - 5. |  |
| 8 | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép | + Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép: Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực; - Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm; - Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm |  |
| 9 | Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép | + Độ nhẵn bề mặt. - Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm. - Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng sau. Đơn vị tính bằng milimet. Bề mặt; Kích thước, không lớn hơn. Lỗ rỗ; Vết lồi, lõm. Đường kính; Chiều sâu. Mặt ngoài cột; 10; 5; 2. Mặt mút cột; 8; 3; 2. - Nứt bề mặt - Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. - Lớp phủ bảo vệ cột - Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1). + Yêu cầu về khả năng chịu tải: - Độ bền uốn nứt. Khi thử uốn nứt các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I. - Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm. - Độ bền uốn gãy: Khi thử uốn gãy tải trọng gãy tới hạn của cột điện nhóm I không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế qui định. |  |
| 10 | Thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu do phòng thử nghiệm độc lập cung cấp và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN |  |
| 10.1 | thử nghiệm xuất xưởng, nghiệm thu | Lấy mẫu: Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử |  |
| 10.2 | Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô | - Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu. -Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn. -Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012. -Đánh giá kết quả: Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại. |  |
| 10.3 | Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật | - Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp. - Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép. - Đánh giá kết quả: Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định để đánh giá chất lượng sản phẩm thử. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại. - Xác định cường độ bê tông. - Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm. - Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. - Xác định khả năng chịu tải. Khả năng chịu tải của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I và mô men uốn thiết kế |  |
| 11 | Chứng chỉ chất lượng | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  |
| 12 | Giấy xác nhận của khách hàng | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  |

3.2.3. Dây nhôm lõi thép bọc mỡ ACSR-120/19; ACSR-50/8

a. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

- Trường hợp các loại dây dẫn điện theo các tiêu chuẩn trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn chủng loại dây dẫn khác. Tuy nhiên CĐT và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác.

b. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

Quy ước về tên gọi

Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý vật tư, cũng như phù hợp với các loại dây nhôm lõi thép đang sử dụng trên hệ thống điện. Trừ trường hợp đặc biệt, tên gọi loại dây dẫn này thống nhất như sau:

ACSR [tiết diện danh định phần nhôm] / [tiết diện danh định phần thép]

Ví dụ: ACSR 120/19 là loại dây nhôm lõi thép có tiết diện danh định phần nhôm là 120mm2 và phần thép là 19mm2.

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Trước khi được lắp đặt tại công trường tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây, toàn bộ chi phí thử nghiệm và chi phí cắt mẫu do nhà thầu chi trả. Cụ thể:

a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

b- Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác xuất, kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, chủ đầu tư sẽ thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản như :

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây là ví dụ điển hình về bảng yêu cầu thông số kỹ thuật sử dụng trong các hồ sơ yêu cầu, mời thầu, ngoài các nội dung yêu cầu cụ thể trong YCKT này. Tùy theo chủng loại dây dự án thiết kế, căn cứ các thông số của YCKT này và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế liên quan để xây dựng Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hồ sơ cho phù hợp.

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  |  |
|  | ACSR-50/8 |  | 50/8 |
|  | ACSR-120/19 |  | 120/19 |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nêu rõ từng lớp xoắn |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 6 / 3,20 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 26 / 2,40 |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | ± 0,04 |
|  | ACSR-120/19 | “ | ± 0,03 |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 1 / 3,20 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 7 / 1,85 |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | ±0,07 |
|  | ACSR-120/19 | “ | ±0,06 |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | ≥ 48,3 |
|  | ACSR-120/19 | “ | ≥ 117,6 |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | ≥ 8 |
|  | ACSR-120/19 | “ | ≥ 18,8 |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 165 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 175 |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 1,7 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 1,5 |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 1.274 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 1.313 |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 1.098 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 1.166 |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4 |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 230 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 190 |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | Ω/km |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 0,5951 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 0,244 |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | ≥ 4,7 |
|  | ACSR-120/19 | “ | ≥ 12,2 |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |
| 27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N |  |
|  | ACSR-50/8 | “ | 17.112 |
|  | ACSR-120/19 | “ | 41.521 |
| 28 | Dòng điện định mức dân dẫn | A | Nêu cụ thể |
| 29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |
| 30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |
| 31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |
| 33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |
| 34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |
| 35 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |
| 36 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |

3.2.4. Yêu cầu cách điện Polymer 24kV.

              - Mô tả chung

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cách điện là loại cách điện Polymer | Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV) |
| 2 | Chất lượng bề mặt cách điện | Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109): - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ. - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau: + Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm. + Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại. + Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại. + Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc. + Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc. |
| 3 | Các phụ kiện | Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo | Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Yêu cầu về thí nghiệm |  |
| 5.1 | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau: - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test). - Kiểm tra ngoại quan (visual examination). |
| 5.2 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương): - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Drylightning impulse withstand voltage test). - Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet powerfrequency test). - Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightnessof the interface between end fittings and insulator housing). |
| 5.3 | Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế | Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau: - Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests oninterfaces and connections of end fittings). - Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed andhousing material). - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material). - Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test). |
| 5.4 | Yêu cầu về thí nghiệm mẫu | Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2). - Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2). - Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings andinsulator housing) (E2). - Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1). - Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2). |
| 6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất | Phải có |
| 7 | Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có |

              - Thông số kỹ thuật chuổi cách điện treo polymer 24 kV

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhàsản xuất |  | Nêu cụthể |  |
| 2 | Nước sảnxuất |  | Nêu cụthể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụthể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSIC29.13,IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 120 |  |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | Mm / kV | ≥ 600 mm |  |
| 9 | Kíchthước: - Chiềudài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lowerendfittings) | mm mm | Nêu cụthể |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số50Hz/1phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết |  |  |  |
| 13.1 | -Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. +Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữU với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
| 13.2 | -Số tán cách điện | tán | Nêu cụthể |  |
| 13.3 | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụthể |  |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Yêu cầu kỹ thuật Móc treo chữ U– shackles.

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | D | M | H |  |
| 1 | móc treo | 22 | 18 | 18 | 85 | >=100 |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

Yêu cầu kỹ thuật vòng treo đầu tròn – Yoke plate

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | H | C | d |  |  |  |
| 1 | vòng treo | 20 | 70 | 16 | 17 | >=100 |  |  |

- Chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

Yêu cầu kỹ thuật Khoá néo dây – Strain clamp for ACSR

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) | Nhà sản xuất/nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | I | C | D |  |  |  |
| Yêu cầu | Nêu rõ | 170 | 120 | 20 | 16 | ≥70 | 5,0÷15,0 | Nêu rõ |
| Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

Yêu cầu kỹ thuật Mắc nối đơn

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá hủy min. (KN) | Ghi chí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ + 0,2 | L + 1 | H + 1 | B1 ± 0,2 | B2 + 0,5 |  |  |
| mắt nối đơn | 20 | 70 | 90 | 16 | 20 | >= 100 |  |

Yêu cầu kỹ thuật Khoá đỡ dây – Suspension clamp for ACSR

| STT | Chủng loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ (kN) | Cỡ dây (mm) | Chiều dày vật liệu | Nhà sản xuất/nước sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | C | D |  |  |  |  |
| Yêu cầu | Nêu rõ | 190 | 90 | 20 | 16 | ≥70 | 5,0÷20,0 | ≥3mm | Nêu rõ |
| Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm;

- Thân Ø22

- 04 Ecu M20

- Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm

3.2.5. Cách điện đứng bằng gốm 24 kV + ty.

a. Mô tả chung

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sứ cách điện | Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện |
| 2 | Chất lượng bề mặt sứ cách điện | Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1) - Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn. - Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống. - Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm. + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. |
| 3 | Cách điện phải có các ký hiệu | Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng |
| 4 | Phụ kiện | Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ,02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.Toàn bộ ty sứ, vòng đệm phải được mạ kẽm nhúng nóng để chống rỉ, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80 m. |
| 5 | Ty sứ | Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật |
| 6 | Chiều cao | . Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành |
| 7 | Tiêu chuẩn chế tạo | Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
| 8 | Yêu cầu về thí nghiệm |  |
| 8.1 | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection). - Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test). - Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators ofceramic material or annealed glass). |
| 8.2 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |
| 8.3 | Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test) | Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383- 1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau: - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) - Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) - Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) - Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass. - Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho Ceramic material. - Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) |
| 9 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất | Phải có |
| 10 | Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có |

b) Thông số kỹ thuật cách của cách điện đứng bằng gốm 24 kV + ty

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhàsản xuất |  | Nêu cụthể |  |
| 2 | Nước sảnxuất |  | Nêu cụthể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụthể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN7998-1, IEC60383-1hoặc tươngđương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu LinePost/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 600 mm |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12.5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | Ty và 2 đai ốc,1đệm phẳng và 1 đệmvênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúngnóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 29 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

3.2.6. Đầu cốt đồng nhôm H120, H50. H95

| TT | Mô tả | Yêu Cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |  |
|  | - C-A 50 | Khai báo |  |
|  | - C-A 95 | Khai báo |  |
|  | - C-A 120 | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | C-A 50 | 1 |  |
|  | C-A 95 | 1 |  |
|  | C-A 120 | 1 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |  |
|  | - C-A 50 | 50 |  |
|  | - C-A 95 | 95 |  |
|  | - C-A 120 | 120 |  |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |  |
|  | - C-A 50 | 220 A |  |
|  | - C-A 95 | 320 A |  |
|  | - C-A 120 | 380 A |  |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |  |
|  | - C-A 50 | 3.1 |  |
|  | - C-A 95 | 5.9 |  |
|  | - C-A 120 | 7.4 |  |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |  |
| 17 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) | Phải có |  |
| 18 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất | Phải có |  |
| 19 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có |  |

3.2.7. Kẹp cáp 3 bu lông 50-120

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
|  | Xuất xứ | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu A25-95 to A25-95 A 120-150 to A 120-150 | Khai báo |  |
|  | Hình ảnh minh họa sản phẩm |  |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
|  | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
|  | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A25-95 to A25-95 A 120-150 to A 120-150 | Dây chính / dây rẽ 25-95 / 25-95 120-150 / 120-150 |  |
|  | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A25-95 to A25-95 A 120-150 to A 120-150 | Dây chính / dây rẽ 5,8-11,3 / 5,8-11,3 14,00-17,40 / 14,00-17,40 |  |
|  | Dòng điện định mức A25-95 to A25-95 A 120-150 to A 120-150 | 270A 440A |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A25-95 to A25-95 A 120-150 to A 120-150 | kA/2s 5,9 9,3 |  |
|  | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |
|  | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) | Phải có |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất | Phải có |  |
|  | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có |  |

    - Ống nối dây nhôm lõi thép AC120

| ## TT | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Ống nối ép là loại chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm 2 phần, loại ống nối ép chịu lực căng .Mỗi bộ ống nối gồm có một ống nối bằng thép bên trong được mạ để nối với lõi thép của dây ACSR và một ống nhôm/hợp kim nhôm bên ngoài để nối hoàn toàn dây dẫn ACSR. Bên trong của các ống phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
| 8 | Loại đai ép cho ống nối | Loại lục giác. |  |
| 9 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] | ##### Nhôm / Thép |  |
|  | - ACSR-120/19 | 120/19 |  |
| 10 | Đường kính của dây dẫn [mm] | ##### Nhôm / Thép |  |
|  | - ACSR-120/19 | 15,2/5,6 |  |
| 11 | Đường kính trong của ống nhôm [mm] |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | 16,20 17,40 |  |
| 12 | Đường kính trong của ống thép [mm] |  |  |
|  | - ACSR-120/19 | 5,90 7,00 |  |
| 13 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây dẫn ACSR [N] | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN về dây dẫn |  |
| 14 | Lực kéo cơ học yêu cầu | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn. |  |
| 15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi ống phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn, loại đai ép tham chiếu. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 17 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) | Phải có |  |
| 18 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất | Phải có |  |
| 19 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam | Phải có |  |

    - Kẹp xiết cáp vặn xoắn các loại

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | ISO 9001 |  |
|  | Mã hiệu |  | Nhà cung cấp khai báo trên sản phẩm |  |
|  | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng |  |
|  | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng |  |
|  | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng |  |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 80µm |  | Đáp ứng |  |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |  |
|  | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm |  |  |
|  | Kẹp ngừng 4x(11-50) |  | 2,5 |  |
|  | Kẹp ngừng 4x(50-95) |  | 3 |  |
|  | Kẹp ngừng 4x(50-120) |  | 3 |  |
|  | Kẹp ngừng 4x(50-150) |  | 3 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp ( Theo AS3766 ) | kN |  |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 6 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng |  |
| 16 | Thử tải động |  | Đáp ứng |  |
| 18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh |  |
| 19 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | Phải có |  |
| 20 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
| 21 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |  |

    - Kẹp treo cáp vặn xoắn các loại

| TT | Mô Tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
|  | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |  |
|  | Kẹp treo cáp abc 4*35mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp treo cáp abc 4*50mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp treo cáp abc 4*70mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp treo cáp abc 4*95mm2 |  |  |  |
|  | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2 . |  |  |  |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng |  |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. |  | Đáp ứng |  |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp ( theo AS 3766) | mm | Đáp ứng |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 6 |  |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hoá ở nhiệt độ 100 20C trong 168 giờ. |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hoá |  |
|  | Độ giãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hoá ở nhiệt độ 1002 0C trong 168 giờ. |  | Không được nhỏ hơn 60% độ giãn dài khi đứt trước khi lão hoá |  |
|  | Chiều dày lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
|  | Ghi nhãn |  | Trên kẹp có thể hiện các thông tin: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Mã hiệu Tiết diện cáp Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | Phải có |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
|  | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |  |

    - Ghíp bọc các loại, dùng cho cáp vặn xoắn hạ áp (Ghíp L-IPC)

Mô tả chung:

- Tên gọi đầy đủ: Ghíp nối rẽ nhánh bọc cách điện dùng cho cáp vặn xoắn điện áp danh định 0,6/1(1,2) kV. Một số tên gọi khác: Kẹp răng, ghíp IPC, kẹp IPC (IPC là viết tắt cụm từ Insulated Piercing Connector – Ghíp nối xuyên cách điện), ghíp bọc cáp vặn xoắn, kẹp cáp ABC, kẹp LV IPC, …

- Tên gọi tắt trong YCKT này: Ghíp L-IPC (Để phân biệt với Ghíp M-IPC là loại ghíp xuyên cách điện dùng cho cáp bọc trung áp không màn chắn)

Tên gọi tắt khi có thêm các chỉ số về tiết diện, số bu lông xem tại mục 8.

- Ghíp L-IPC vận hành ngoài trời, dùng để đấu nối điện rẽ nhánh từ một cáp vặn xoắn hạ áp (cáp mạch chính) sang một cáp vặn xoắn hạ áp khác hoặc các loại cáp hạ áp thông dụng (cáp nhánh rẽ). Ghíp L-IPC không dùng để hãm lực căng của nhánh rẽ, nhưng vẫn chịu các lực cơ học của bu lông siết và các dao động do thời tiết, môi trường vận hành.

- Ghíp L-IPC có 2 loại chính: Loại 1 bu lông và loại 2 bu lông. Loại 2 bu lông có khả năng dẫn dòng điện lớn hơn loại 1 bu lông. Ngoài ra khi cần đấu nối dẫn dòng điện lớn, tùy theo điều kiện cụ thể có thể dùng song song từ hai đến ba bộ ghíp cho mỗi điểm đấu nối để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

- Ghíp L-IPC được thiết kế để người lắp đặt vận hành thao tác thuận tiện, nhanh chóng và an toàn; Không cần cắt điện, không cần bóc lớp cách điện của cáp, không cần sử dụng dụng cụ đặc biệt (chỉ cần dùng một dụng cụ siết đai ốc lục giác phổ biến).

- Ghíp L-IPC trong YCKT này được thiết kế để sử dụng một lần, tuy nhiên vẫn có các đai ốc để có thể tháo ra hoặc siết thêm tùy tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:

- NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương.

Yêu cầu của Ghíp L-IPC:

- Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các lõi dây dẫn của dây chính và dây rẽ nhánh, thông qua các răng kim loại của ghíp bọc; Đảm bảo khả năng dẫn dòng điện tương đương dòng định mức dây dẫn rẽ nhánh lớn nhất theo công bố.

- Phải đảm bảo độ kín, tránh nước thâm nhập vào lõi cách điện qua vị trí đấu nối trong suốt quá trình vận hành.

- Phù hợp với các loại cáp vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE theo YCKT của EVNNPC cũng như các loại cáp bọc hạ áp phổ biến trên lưới điện.

- Tất cả các bộ phận kim loại có thể tiếp xúc trong quá trình lắp đặt và sau khi lắp đặt ghíp nối phải được thiết kế để không mang điện.

- Ghíp L-IPC có hệ thống bảo vệ chống thấm nước có tính đàn hồi (gioăng, đệm, chụp...) để ngăn ngừa sự thâm nhập của nước vào bên trong dây dẫn bọc và không phải điền thêm các chất mỡ xúc tác khi lắp đặt (Việc điền mỡ xúc tác trước tại nhà sản xuất được chấp nhận).

- Các chi tiết bên ngoài của ghíp L-IPC được thiết kế để không làm tổn hại đến các sợi cáp lân cận trong và sau khi lắp đặt.

- Tất cả các chi tiết cấu tạo ghíp L-IPC sau khi lắp ráp hoàn thiện tại nhà sản xuất đều phải không tách rời nhau.

Yêu cầu chi tiết các phụ kiện cấu thành ghíp L-IPC:

a). Răng ghíp:

- Ghíp L-IPC có các chi tiết răng nhọn bằng kim loại bên trong. Khi lắp đặt ghíp, các răng này đâm xuyên qua lớp cách điện của cáp và cắm vào phần ruột dẫn bên trong, tạo tiếp xúc và duy trì dẫn điện, nhưng không làm hỏng các dây cáp đấu nối.

- Yêu cầu răng của ghíp có độ cứng và chiều cao đủ để xuyên qua phần cách điện XLPE có độ dày cách điện ≥ 2,3 mm và tạo tiếp xúc tốt với phần ruột dẫn nhôm hoặc đồng bên trong. Độ ngập của răng khi xuyên vào ruột dẫn nhôm đối với lõi cáp mạch chính thường phải có răng cắm sâu ≥ 1,7 mm để đảm bảo tiếp xúc ổn định.

- Răng của ghíp làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiếc, chiều dày danh định lớp mạ ≥ 5 µm, phù hợp để ghíp nối sử dụng lâu dài với các loại cáp ruột dẫn bằng đồng và bằng nhôm.

- Chiều cao trung bình của các răng tính từng đỉnh răng đến chân răng yêu cầu ≥ 5mm (± 5%).

b). Thân ghíp L-IPC:

- Thân ghíp làm bằng nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh đảm bảo cách điện và chịu lực tốt để duy trì được lực siết; chịu được nhiệt độ cao, kháng tia UV, có độ bền với môi trường liên tục vận hành ngoài trời và đạt được các thử nghiệm theo tiêu chuẩn.

- Thân ghíp có các chi tiết có tính đàn hồi như gioăng, đệm, chụp ... để làm kín hoàn toàn đảm bảo sau khi lắp đặt không bị ngấm nước mưa vào lõi dẫn của cáp. Các chi tiết này được đính kèm không tách rời khỏi thân ghíp.

- Các thông tin dập nổi hoặc in với chất liệu bền môi trường trên thân ghíp, bao gồm các nội dung sau:

+ Ký hiệu loại nhựa cấu thành thân ghíp

+ Nhận diện thương hiệu nhà sản xuất

+ Mã hiệu sản phẩm

+ Ký hiệu hoặc quy ước phân biệt mạch chính và nhánh rẽ (với loại không đối xứng)

+ Dải tiết diện cáp mạch chính

+ Dải tiết diện cáp nhánh rẽ

c). Bu lông siết ghíp L-IPC:

- Ghíp L-IPC có loại 1 hoặc 2 bu lông (CĐT tùy chọn theo nhu cầu, theo thiết kế để chọn cụ thể cho từng loại). Các bu lông đều phải là loại tự hãm, phần đầu nếu nhô ra ngoài thì phải bo tròn.

- Các đai ốc là loại lục giác với các cỡ tiêu chuẩn là 10 mm, 13 mm hoặc 17 mm, phù hợp với các dụng cụ vặn siết phổ thông. Phần đai ốc có đầu tự động bứt gãy khi đạt mô men xoắn. Giá trị mô-men xoắn cực đại không được vượt quá:

+ 20 N.m đối với dây dẫn có tiết diện ≤ 95 mm²;

+ 30 N.m đối với dây dẫn có tiết diện > 95 mm² và ≤ 150 mm².

- Sau khi lắp đặt siết bứt đầu đai ốc, phần còn lại của đai ốc vẫn là đai ốc lục giác, cỡ 13 mm hoặc 17 mm, thường sử dụng để tháo ghíp nối khi bảo trì, sửa chữa (Quá trình lắp đặt và thử nghiệm không được siết bằng phần đai ốc này).

- Toàn bộ các chi tiết kim loại của bu lông siết ghíp bọc, kể cả các tấm đệm và đai ốc đều phải là kim loại không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng với lớp mạ đạt tiêu chuẩn TCVN 5408.

- Toàn bộ phần kim loại có thể tiếp xúc của bu lông đều phải được thiết kế cách điện với phần mang điện sau khi lắp đặt (không yêu cầu phải bọc các chi tiết này).

d). Nắp bịt đầu nhánh rẽ:

- Mỗi bộ ghíp L-IPC phải có một nắp bịt đầu cáp nhánh rẽ phù hợp với các kích cỡ cáp.

- Nắp bịt có khả năng cách điện, ngăn nước mưa ngấm vào ruột nhánh rẽ, chịu được tia cực tím và có tuổi thọ vận hành ngoài trời tương đương thân ghíp.

- Nắp bịt phải gắn liền với thân ghíp ngay cả khi không sử dụng.

Độ lệch tiết diện kết nối:

Cáp vặn xoắn hạ áp theo theo tiêu chuẩn có dãy tiết diện ruột dẫn nhôm gồm 8 cấp, tính theo mm2 như sau:

16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150

Do đặc thù cấu tạo, ghíp nối thường có dải rộng để có thể kẹp nối được nhiều loại cáp với nhau. Tuy nhiên độ lệch tiết diện giữa cáp chính và cáp rẽ nhánh quá lớn có thể dẫn đến hạn chế hiệu năng của ghíp.

Ghíp nối trong YCKT này phải đảm bảo độ lệch tiết diện tối thiểu 6 mức tiết diện cáp nêu trên. Ví dụ loại ghíp L-IPC có thông số cáp mạch chính lớn nhất (max) là 120 mm2 thì thông số cáp nhánh rẽ nhỏ nhất (min) phải ≤ 25 mm2.

Ghi chú: Với cáp rẽ nhánh lõi đồng, dãy tiết diện có thêm mức 10 mm2 hoặc nhỏ hơn.

Yêu cầu về thử nghiệm điển hình:

Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thử nghiệm đủ năng lực và uy tín (NPCETC hoặc các đơn vị thử nghiệm độc lập khác đạt chứng nhận IEC/ISO 17025) cấp trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thầu để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, bao gồm các hạng mục thử nghiệm sau:

1. Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước

2. Thử nghiệm cơ học

3. Thử nghiệm độ bền điện môi và chống thấm nước.

- Cụm mẫu lắp ráp được ngâm nước ở độ sâu 30cm trong ít nhất 30 phút ngay trước khi thử.

- Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 6kV/1 phút (thử trong nước phần ghíp L-IPC) không phóng điện.

4. Thử nghiệm mô men xoắn bứt đầu bu lông.

5. Đo độ ngập của răng ghíp nối vào ruột dẫn nhôm.

6. Thử nghiệm độ tăng nhiệt

7. Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu quá dòng

8. Đo điện trở tiếp xúc, trước và sau thử độ tăng nhiệt và khả năng chịu nhiệt

9. Thử nghiệm các chi tiết mạ.

10. Thử nghiệm lão hoá về điện.

11. Thử nghiệm lão hóa môi trường.

12. Thử nghiệm ăn mòn.

13. Thử nghiệm ảnh hưởng hư hại cơ học đến dây dẫn chính khi lắp với ghíp nối, đảm bảo lực kéo đứt cáp chính đạt ≥ 90% lực kéo đứt định mức của cáp.

14. Thử nghiệm khả năng chịu kéo của cáp rẽ nhánh khi lắp với ghíp nối, đảm bảo lực kéo cáp đạt ≥ 30% lực kéo đứt của cáp rẽ nhánh khi không có ghíp nối.

Yêu cầu về thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

- Thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

- Ngoài ra tùy theo điều kiện cụ thể và/hoặc trường hợp nghi vấn về chất lượng, CĐT có thể tiến hành lấy mẫu xác suất thử nghiệm bổ sung.

Tên gọi tắt kèm chỉ số về số bu lông và tiết diện cáp:

Trong quá trình quản lý vật tư, quản lý vận hành, mua sắm, ... có thể gọi tắt theo một số cách điển hình sau:

- Ví dụ cách gọi khi biết rõ cáp chính/cáp rẽ sẽ lắp đặt: L-IPC 1 bulon 95/25

- Ví dụ cách gọi khi biết rõ dải làm việc của ghíp: L-IPC 2 bulon 25-120/16-95

- Ví dụ cách gọi khi nhu cầu dự án cần sử dụng:  L-IPC 2 bulon 95-150/50-95

L-IPC 1 bulon 50-95/16-35

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể cung cấp loại có ký hiệu khác nhưng phải có dải làm việc phù hợp yêu cầu hoặc rộng hơn.

Yêu cầu về dòng điện định mức của Ghíp L-IPC:

Dòng điện định mức của ghíp phải đảm bảo tương đương dòng điện cho phép vận hành lâu dài của cáp nhánh rẽ lớn nhất mà ghíp có thể lắp đặt. Ví dụ ghíp L-IPC 25-120/16-95 được hiểu là cáp nhánh rẽ lớn nhất là 95mm2 (lõi nhôm). Bảng thông số dòng điện lâu dài cho phép đối với các loại cáp nhánh rẽ thường dùng theo Quy chuẩn kỹ thuật điện Quốc gia QCVN 26:2025/BCT như sau:

| STT | Tiết diện cáp tiêu chuẩn (mm2) | Dòng điện lâu dài cho phép (A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lõi đồng (Cách điện XLPE/PVC) | Lõi nhôm (Cách điện XLPE) |
| 1 | 6 | 63 |  |
| 2 | 10 | 86 |  |
| 3 | 16 | 115 | 91 |
| 4 | 25 | 149 | 108 |
| 5 | 35 | 185 | 135 |
| 6 | 50 | 225 | 164 |
| 7 | 70 | 289 | 211 |
| 8 | 95 | 352 | 257 |
| 9 | 120 |  | 300 |
| 10 | 150 |  | 346 |

Ghi chú: Các giá trị trong bảng trên được dùng làm cơ sở cho các thử nghiệm đánh giá ghíp L-IPC.

Bảng thông số kỹ thuật (điển hình)

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương |  |
| 5 | Vật liệu thân ghíp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn. Trên thân kẹp có các gờ (ngàm) giúp giữ chặt răng kẹp và roăng cao su sau khi lắp ráp kẹp L-IPC hoàn chỉnh. Giúp liên kết giữa thân kẹp, răng kẹp và roăng cao su chắc chắn tránh hiện tượng tự tách rời khi bảo quản hoặc khi đang thi công lắp đặt. |  |
| 6 | Kiểu bu lông tự hãm, có đầu đai ốc siết tự gãy khi đạt ứng suất |  | Ghíp 25-120, 2 bulong Ghíp 16-91, 1 bulong |  |
| 7 | Tiết diện cáp đấu nối: |  |  |  |
| 7.1 | - Cáp mạch chính (cáp vặn xoắn XLPE ruột nhôm) có tiết diện | mm2 | 35-50-70-95-120 |  |
| 7.2 | - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng cách điện XLPE) có tiết diện | mm2 | 6-10-16-25-35-50-70-95; |  |
|  | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn nhánh rẽ lớn nhất | A | 300 |  |
| 10 | Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong nước (trong 1 phút) | kV | ≥ 6 |  |
| 11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm | ≥ 2,3 |  |
| 12 | Độ ngập lớn nhất của răng ghíp vào ruột nhôm mạch chính khi siết theo tiêu chuẩn | mm | ≥ 1,7 |  |
| 13 | Vật liệu chế tạo răng ghíp |  | Làm bằng hợp kim đồng cứng mạ Niken, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. Một roăng cao su (polymer) đặc biệt sẽ được thiết kế bao bọc xung quanh các phần răng của kẹp IPC, roăng cao su này được thiết kế liên kết chặt với thân kẹp và phần răng của kẹp IPC, sử dụng công nghệ ép nhiệt để phần roang cao su liên kết với thân kẹp chắc chắn bằng các ngàm giữ trên thân kẹp và không tháo rời (tách rời) thân kẹp IPC và roăng cao su khi thi công cũng như khi bảo quản. Phần roang cao su này kết hợp với mỡ silicone chuyên dùng sẽ giúp kẹp răng IPC bảo vệ chống thấm nước, để ngăn ngừa sự thâm nhập của hơi ẩm hoặc nước vào bên trong kẹp IPC và lõi dây dẫn bọc qua vị trí nối |  |
| 14 | Chiều cao trung bình đỉnh răng | mm | ≥ 5 (± 5%). |  |
| 15 | Chiều dày lớp mạ thiếc răng ghíp | µm | ≥ 5 |  |
| 16 | Chiều dày lớp mạ phần bu lông và các chi tiết thép của bu lông | µm | ≥ 45 |  |
| 17 | Cỡ đầu bu lông bứt siết | mm | Bulông Ecu M 13 hoặc M 17 siết quá lực bứt đầu, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm hư hỏng ruột dẫn điện. |  |
| 18 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ, gắn liền |  |
| 19 | Khối lượng của mỗi kẹp răng | kg | Nêu cụ thể từng loại |  |
| 20 | Tuổi thọ ghíp L-IPC khi vận hành ngoài trời | năm | ≥ 6 |  |
| 21 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | Phải có |  |
| 22 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
| 23 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |  |

    - Đai thép + khoá đai

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  | Khai báo |  |
|  | Tên nhà sản xuất |  | Khái báo |  |
|  | Website nhà sản xuất |  | Khai báo |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | ISO 9001:2015 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | K7.HD.04; AS 3766 hoặc tương đương |  |
|  | Hình ảnh minh họa sản phẩm |  |  |  |
|  | Đai thép |  |  |  |
|  | Mã hiệu + Đai thép 20*0,7 |  | Khai báo |  |
|  | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối , ống nhựa uPVC lên trụ bê tông |  |
|  | Chiều rộng + Đai thép 20*0,7 | mm | 20 |  |
|  | Chiều dày + Đai thép 20*0,7 | mm | 0,7 |  |
|  | Độ bền kéo đứt | daN/mm2 | 79 |  |
|  | Quy cách đóng gói: + Đai thép 20*0,7 | m/cuộn | 25 |  |
| 12 | Lực kéo tuột | KN | ≥ 7,8 |  |
|  | Khóa đai |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Khai báo |  |
|  | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |  |
|  | Kích thước | mm | 24 |  |
|  | Quy cách đóng gói: | Cái/hộp | 100 |  |
|  | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | Phải có |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
|  | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |  |

    - Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE-4x95; 4x70, 2x35

## Phạm vi áp dụng

- Yêu cầu kỹ thuật (YCKT) này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 kV, có hai, ba hoặc bốn lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, tiết diện danh định từ 16 mm2 đến 150 mm2.

- YCKT này áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

## Tiêu chuẩn áp dụng và tham chiếu

- TCVN 6447 – 1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1 kV.

- TCVN 6614 – 2008: Phương pháp thử nghiệm vật liệu làm vỏ bọc cáp

- TCVN 5934 – 1995: Sợi dây nhôm trần kỹ thuật điện

- TCVN 5935 – 1995: Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn, điện áp đanh định từ 1 kV đến 30 kV.

- TCVN 5936 – 1995: Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc.

Và các tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế khác tương đương.

Yêu cầu kỹ thuật

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

Yêu cầu thử nghiệm

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

Bao bì, ghi nhãn

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

Nhận diện thương hiệu EVNNPC

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

a) Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

Bảng thông số kỹ thuật điển hình cáp vặn xoắn

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |  |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |  |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |  |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2 |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150. |  |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu 2x35 4x70 4x95 | Sợi | 7 19 19 |  |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) 2x35 4x70 4x95 | mm | 6,8 / 7,2 9,6 / 10,1 11,3 / 11,9 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 2x35 4x70 4x95 | /km | ≤0,868 ≤0,443 ≤0,32 |  |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi 2x35 4x70 4x95 | kN | 4,9 9,8 13,3 |  |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) 2x35 4x70 4x95 | mm | 1,3 1,5 1,7 |  |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ 2x35 4x70 4x95 | mm | 1,07 1,25 1,43 |  |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x35 4x70 4x95 | mm | 1,9 2,1 2,3 |  |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) 2x35 4x70 4x95 | mm | 10,3 13,6 15,9 |  |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |  |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |  |
| 22 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test) |  | Phải có |  |
| 23 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
| 24 | Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Phải có |  |

    - Sứ hạ thế A30 + ty

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Phải có |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN-4759:1993 hoặc tương đương |  |
|  | Yêu cầu ty sứ A 30 |  | Ф 12 *140mm mạ kẻm nhúng nóng |  |
|  | Điện áp định mức | KV | 0.4 |  |
|  | Điện áp Max | KV | 1 |  |
|  | Điện áp phóng điện khô 50 HZ | KV | 25 |  |
|  | Điện áp phóng điện khô | KV | 15 |  |
|  | Chiều dài đường rò | mm | ≥ 80 |  |
|  | Lực phá hủy cơ học | KN | 15 |  |
|  | Trọng lượng | Kg | 0.4 |  |
|  | Màu men trên sản phẩm |  | Trắng |  |
|  | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của Nhà sản xuất |  | Phải có |  |
|  | Catalogue/ Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật, kèm theo biên bản thử nghiệm xuất xưởng |  | Phải kèm theo |  |
|  | Điều kiện bắt buộc: -Nhà thầu phải nộp biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng |  |
|  | Giấy xác nhận hàng hoá cung cấp đã được vận hành thành công 2 công trình tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam |  | Có |  |

    - Tiếp địa, bulong

| TT | Mô tả | Đơn vị tính | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/ xuất xứ |  | Phải có |
| 1 | Yêu cầu ngoại quan |  | Bề mặt các chi tiết của hệ thống tiếp địa và bu lông... phải nhẵn, được phủ lớp mạ kẽm, không rỗ, không bong rộp. |
| 2 | Mối hàn |  | Mối hàn phải thực hiện đúng theo yêu cầu trong thiết kế kỹ thuật tương ứng; mối hàn phải ngấu, điền đầy |
| 3 | Lớp mạ kẽm |  | Màu sắc lớp mạ kẽm nhúng nóng phải đồng nhất. Bề dày lớp mạ ≥ 70µm |

3.2.16. Kết cấu sắt thép, xà, cổ dề, chụp cột, cột thép,...: Tất cả các kết cấu sắt thép, các loại xà, ghế cách điện, thang trèo, cột thép,... dùng cho công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và gia công lắp ráp theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD170-2007 và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4508 – 2007 và tiêu chuẩn ngành 18TCN 04-92 hoặc tương đương, với chiều dày lớp mạ không bé hơn 80µm. Nhà thầu phải chào các loại sắt thép của các nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001: 2015. Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất hoặc gia công chế tạo sản phẩm.

Đối với thép xây dựng như cốt thép móng cột, móng néo… phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Tất cả các loại thí nghiệm thép phải được kiểm tra theo TCVN197 – 2014. Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất.

3.2.17. Xi măng PC30

Xi măng sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia. Xi măng đưa vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. Thời hạn lưu kho xi măng không được quá 3 tháng. Nhà thầu sử dụng loại xi măng có chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 của các Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001:2015.Nhà thầu nêu rõ nhà sản xuất.

3.2.18. Đá

Đá dăm, sỏi dăm dùng trộn vữa bê tông phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Đá, sỏi phải được rửa sạch và phân loại phù hợp với các qui định trong TCVN7570-2006. Đối với kết cấu bê tông côt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép. Sân bãi để đá, sỏi phải sạchkhông để đất, rác hay các loại tạp chất khác lẫn vào.

3.2.19. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo suất tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Cát dùng trộn bê tông và vữa xây phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN7570-2006. Cát để ở sân bãi hoặc trong khi vận chuyển không để đất , rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

3.2.20. Kiểm tra và Thí nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

3.2.21. Tiếp địa:

Nhà thầu phải thực hiện thí nghiệm sau lắp đặt đảm bảo đáp ứng thông số kỹ thuật vận hành theo quy định của EVN, EVNNPC.

3.2.22. Các biên bản thử nghiệm điển hình phục vụ hồ sơ dự thầu phải là bản gốc hoặc bản y sao công chứng có thẩm quyền.

3.3. Bảo hành:

- Công trình phải được bảo hành 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

3.4. Thí nghiệm VTTB:

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Kiểm tra xác suất tại đơn vị thử nghiệm độc lập.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

3.4.1/ Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị đơn vị thử nghiệm độc lập có uy tín. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thử nghiệm theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thử nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thử nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thử nghiệm trực tiếp thực hiện trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tem niên phong do đươn vị thử nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thử nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thử nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đươn vị thử nghiệm.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

3.4.2/ Đối với cách điện:

- Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Sau khi hàng được tập kết ở kho của Nhà thầu, Nhà thầu phải thông báo cho Bên A để tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng cách điện của hợp đồng đem đi thí nghiệm xác suất trước khi nghiệm thu. Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyên, bảo quản mẫu (đã được niêm phong) và phối hợp với đơn vị thí nghiệm để tổ chức thực hiện. Mẫu thử nghiệm xác suất được thử nghiệm bởi Đơn vị đơn vị thử nghiệm độc lập có uy tín.

- Trước khi tiếp nhận hàng hóa, Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành lấy mẫu cách điện các loại được lấy mẫu theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

- Các chỉ tiêu yêu cầu thử nghiệm cách điện các loại như sau:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thử nghiệm.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

4.1. Yêu cầu chung

Nhà thầu phải thực hiện các công tác dưới đây, tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công tác này phải được đưa vào giá thầu.

- Thi công xây lắp và cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình và các vật tư thiết bị do bên A cung cấp. Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định trước khi sử dụng vào công trình.

- Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công.

- Tiếp nhận, bốc lên, vận chuyển và dỡ xuống các vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp tại các kho của Công ty Điện lực Nghệ An.

- Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.

- Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

- Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

- Nhà thầu phải tự liên hệ với các Điện lực sở tại về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.

- Nhà thầu phải liên hệ với cơ quan quản lý giao thông để xin cấp phép thi công đối với các đoạn tuyến đã thỏa thuận vị trí xây dựng trong hành lang giao thông (sau khi phòng Kế hoạch và VT ký đơn đề nghị cấp phép thi công). Lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông.

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về phòng Kế hoạch và Vật tư để tiến hành các công việc tiếp theo.

- Đối với vật tư, thiết bị thu hồi sử dụng lại thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển và lắp đặt lại.

4.2. Yêu cầu cụ thể:

4.2.1. Những công việc ban đầu:

- Sau khi nhận các mốc do Chủ đầu tư và thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư trong việc đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đầu tư và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện để thực hiện phối hợp đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này cùng với chủ đầu tư.

4.2.2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:

* Công tác làm móng:

+ Định vị công trình:

a. Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

b. Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào.

c. Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc  thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

+ Công tác đào đất:

a. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.

b. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

c. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

d. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

e. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

f. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

+ Công tác đắp đất:

a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định.

b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

* Công tác bê tông:

+ Vật liệu:

a. Xi măng: Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

b. Cát, đá: Cỡ hạt của cát, đá phải theo phải theo TCVN 7570:2006.

c. Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4056:2012.

d. Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2008. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-2014.

+ Chứa xi măng:

Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.

+ Chứa cốt thép và các kết cấu thép:

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

+ Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453-95.

* Công tác dựng cột:

Công tác dựng cột phải tiến hành theo qui trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.

Trước khi dựng cột BTLT nhất thiết phải kiểm tra thân cột có nứt, sứt mẻ quá qui định cho phép không. Nếu có sứt mẻ trong qui định cho phép thì phải được xử lý ngay bằng cách trát vữa ximăng - cát cấp phối 1:2. Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với qui định cho phép.

* Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:

Độ chôn sâu của dây tiếp địa, khoảng cách, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và phải thi công đồng thời với công tác đào đúc móng.

Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp địa trước hoặc cùng thời gian với thi công móng để đảm bảo hệ số đầm chặt và độ ổn định của đất trước khi thực hiện đo điện trở tiếp đất.

Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan Thiết kế và Chủ đầu tư.

* Công tác rải căng dây dẫn:

Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Khi kéo rải dây bọc, nhà thầu phải sử dụng các puly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu cổ puly quá nhỏ khi kéo dây sẽ làm hư hỏng lớp cách điện của dây.

Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

Sau khi căng dây lấy độ võng, Nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

Yêu cầu nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

* Công tác lắp đặt cách điện:

Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

* Công tác lắp đặt thiết bị:

+ Các bước chuẩn bị:

Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

+ Lắp đặt thiết bị điện:

Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Sau khi triển khai thực hiện và hoàn thành công tác thi công lắp đặt, nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm (chi phí do nhà thầu chịu) để đảm bảo vận hành an toàn theo đúng yêu cầu thông số kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

6. Biện pháp phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường:

* Phòng chống cháy nổ:

- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường phải hết sức được coi trọng.

- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.

- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.

- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.

* Vệ sinh môi trường:

- Trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Những biện pháp cần có gồm: Chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Đối với những công trinh xây dựng nằm trong khu vực đô thị cần phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi qui định.

- Trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng, phế thải yêu cầu có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.

- Lưu giữ vật liệu thi công đảm bảo an toàn, không làm cản trở giao thông đi lại.

- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp vệ sinh môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nhằm đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải..) phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định.

Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị… của Nhà thầu ra khỏi công trình, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng, hoàn trả lại mặt bằng, dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực và để nghiệm thu, bàn giao.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1157/EVN-QĐ ngày 19/12/2014;

Đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn và được duyệt bởi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động.

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vị trí công trình. Trang thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị, phương tiện che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng nước, y tế.

Đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện thi công.

Bảo vệ sức khỏe:

- Kiểm tra sức khỏe trước khi thi công công trình;

- Thường xuyên áp dụng chế độ an toàn mọi nơi, mọi lúc;

Các yếu tố cần đảm bảo để phòng ngừa tai nạn lao động:

- Luôn thực hiện trước việc kiểm tra điều kiện địa chất và các điều kiện khác và chuẩn bị công tác cho kế hoạch;

- Trong suốt quá trình sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thi công phải đảm bảo chất lượng và sử dụng hợp lý;

- Hạn chế di chuyển các thiết bị phục vụ thi công cho các mục đích khác ngoài mục đích chính;

Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tai nạn trong việc di chuyển các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công:

- Ngăn ngừa việc rơi các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công;

- Khi đã có hướng dẫn sử dụng, người lao động được báo trước bởi những tín hiệu;

- Chỉ có sự chỉ định của người vận hành mới cho phép hoạt động của các xe, máy xây dựng;

- Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi hoạt động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

1. Yêu cầu thiết bị, xe máy:

Nhà thầu phải có thiết bị thi công như xe vận chuyển phù hợp.

2. Yêu cầu nhân công:

Chỉ huy công trường phải là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thi công xây lắp công trình điện lâu năm.

Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Ban quản lý công trình hoặc Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Ban quản lý công trình sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.

Ngoài ra, đối với Chỉ huy trưởng không có trên công trường sau 03 lần kiểm tra, Ban quản lý công trình sẽ báo cáo Chủ đầu tư không chấp nhận Chỉ huy trưởng này làm Chỉ huy trưởng cho các lần đấu thầu tiếp theo.

Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Phương án tổ chức thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn phải được lập và duyệt bởi chủ đầu tư theo quy định, trong đó phải nêu được đầy đủ các nội dung:

- Khối lượng công việc;

- Đặc điểm địa hình thi công;

- Phương án tổ chức thi công cho từng nội dung công việc;

- Sơ đồ bố trí nhân lực thi công, danh sách công nhân thi công thực tế, nêu rõ đội nào thi công những vị trí nào;

- Bố trí phương tiện liên lạc, tổ chức phối hợp;

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công và thiết bị được sửa chữa;

- Kế hoạch cắt điện thi công (nếu có);

- Bản cam kết về việc đảm bảo an toàn khi thi công;

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quản lý công trình đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp quy khác.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN01.2008 BCT ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ công thương.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Thi công các công trình điện.

- Quy định Giám sát thi công và nghiệm thu cho các công trình điện đến cấp điện áp 110kV ban hành kèm Quyết định số 668/QĐ EVN NPC ngày 22/4/2011.

- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình ĐDK cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-EVN ngày 25/5/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

12. Yêu cầu khác

12.1. Quy định chung:

- Trước khi triển khai thi công đơn vị xây lắp phải tiến hành lập và duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn đồng thời thực hiện ngiêm ngặt Quy trình an toàn điện: Trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.

- Toàn bộ CBCNV thi công trên công trường đều được mua bảo hiểm thân thể 24/24h. Công ty tổ chức mua bảo hiểm toàn bộ công trình trong thời gian thi công từ khi bắt đầu thi công đến lúc hoàn thành bàn giao công trình với mức bảo hiểm loại A, phần kinh phí mua bảo hiểm do đơn vị dự thầu chịu trách nhiệm không tính vào giá thành dự thầu.

- Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (trong địa hình phức tạp, kéo dây vượt chướng ngại vật và lấy độ võng đặc biệt đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ biện pháp tổ chức thi công khi đấu nối với lưới điện đang vận hành) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn cho người lao động:

- An toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và từng vị trí với những trang thiết bị an toàn cho người lao động và thiết bị, có phương pháp cấp cứu nếu sảy ra tai nạn.

- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với an toàn ngành điện.

- Kiểm tra xong mới cho công nhân vào làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải kịp thời báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để sử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn dụng cụ, vật tư gọn gàng, thu dọn vật tư, vật liệu dư thừa vào đúng nơi quy định.

- Tại nơi lán trại: cần giữ vệ sinh sạch sẽ nơi ăn chốn ở, đảm bảo mùa hè thoáng mát, ấm áp về mùa đông và phòng dịch bệnh.

- Vật tư phải xếp gọn gàng không cản trở đến việc đi lại và sinh hoạt của CBCNV.

12.2. Công tác hoàn trả mặt bằng:

Nhằm tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Sau khi thi công xong mặt bằng được hoàn trả như hiện trạng ban đầu.

IV. Các bản vẽ

Theo hồ sơ phương án kỹ thuật được phê duyệt.